## INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ## PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA Bucureşti Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2, 021102, Bucureşti, ROMÂNIA, C.I.F. RO 27285465 Tel./Fax: 40-21-210.91.28 E-mail: bioresurse@adslexpress.ro; www.bioresurse.ro

SE APROBA,

DIRECTOR GENERAL

Conf. dr. NASTASIA BELC

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

pentru achiziţia publică:

„LUCRARI RECOMPARTIMENTARE, MONTARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE CAMERE CURATE – proiectare si executie”

prin procedura de “Cerere de oferta offline cu faza finala de licitatie electronica”,

conform prevederilor OUG nr. 34/2006, HG nr. 925/2006 şi HG nr. 1660/2006,

prin incheierea unui contract de lucrari

SECŢIUNEA 1.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

- a.  Autoritatea Contractanta

| Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA BUCURESTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2, Bucuresti |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 021102 | Ţara: ROMÂNIA |
| Persoana de contact: În atenţia: Alexandru Onica | Telefon: +4 021/210 91 28 +4 021/211 36 39 |  |
| E-mail: alexandru.onica@bioresurse.ro | Fax: +4 021/210 91 28 |  |
| Adresa/ele de internet: www.bioresurse.ro Adresa Autoritătii Contractante: Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2, Bucureşti, Romania |  |  |

- b.  Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii Contractante

| Instituţii guvernate de legea publică | Altele: Cercetare – dezvoltare, analize fizico-chimice şi microbiologice în domeniul siguranţei alimentare, microproducţie produse alimentare |
| --- | --- |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | la adresa mai sus mentionata zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 08.00 – 16.00 |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data: 12.05.2011; Ora limită: 10.00 Adresa: Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2, Bucureşti fax: +4 021 210 91 28 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 13.05.2011 |  |

Autoritatea Contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: NU

- c.  Căi de atac

Eventualele contestaţii se depun la CNSC:

Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Adresă: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România

Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: +4 021 310 46 42

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +4 021 310 46 41

- d. Sursa de finanţare:

Fonduri europene si guvernamentale prin: PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE" - AXA PRIORITARA 2 – COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE, OPERATIUNEA 2.2.1: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CD EXISTENTE SI CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI CD (LABORATOARE, CENTRE DE EXCELENTA) Contract de finantare: Nr. 15/01.03.2009 Fonduri proprii – incasari din activitati de prestari servicii

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Lucrari |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.1.2) Denumire contract şi locul de prestare: Lucrari recompartimentare, montare si punere in functiune camere curate – proiectare si executie. |  |  |
| (a) Lucrări X | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
|  | Furnizare |  |
| Principalul loc de livrare: Str. Băneasa Ancuţa, Nr. 5, Sector 2, Bucuresti CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE): 45214631-2. |  |  |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin: CONTRACT DE LUCRARI |  |  |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică: 70 zile la data semnarii contractului. |  |  |
| II.1.5) Informaţii privind acordul cadru: NU |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi: NU (oferta se va întocmi pentru toate categoriile şi cantităţile de lucrari, taxe, avize şi acorduri, dupa caz, cuprinse in documentaţia tehnico-economică elaborată, precum si transportul, montajul, punerea in functiune, instruirea personalului, service in garantie) |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate: NU |  |  |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) CONFORM CAIET DE SARCINI – proiectare si executie lucrari recompartimentare, montare si punere in functiune camere curate din cadrul laboratoarelor de cercetare PCR si Microbiologie din noul sediu al beneficiarului din str. Baneasa Ancuta, nr. 5, sector 2, Bucuresti.

II.2.2) Opţiuni (dacă există) – NU

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1 Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere) III.1.2 Altele (dacă DA, descrieţi) | NU NU NU |
| --- | --- |

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată: CERERE DE OFERTA OFFLINE CU FAZA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA

IV.2)  ETAPA FINALĂ DE LICITAŢIE ELECTRONICA                              DA

Informaţii adiţionale despre licitaţia electronică: - Au dreptul să participe la faza finală de licitaţie electronică doar ofertanţii înregistraţi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.) (conform art. 42 şi 44 alin. (2) din Hotărârea nr. 1660 / 2006) şi cărora le-au fost transmise invitaţii de participare la aceasta fază de către Autoritatea Contractantă, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG 34 / 2006 modificată şi completată prin HG 198 / 2008. - În vederea participării la licitaţia electronică operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în SEAP având certificat digital valid pentru acces în sistem. Informaţii disponibile pentru conectare şi înregistrare la: http://www.e-licitatie.ro - Invitaţia de participare va fi transmisă pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor care au depus oferte admisibile (conform art. 37 din HG 925/2006) şi va conţine data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. - Autoritatea Contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile. - In cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă numai la preţul total al ofertei, deoarece criteriul de atribuire este « pretul cel mai scazut ». - Sistemul informatic va pune instantaneu la dispoziţia tuturor ofertanţilor informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Sistemul informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la: - cea mai buna oferta - numărul participanţilor la licitaţia electronică - Condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze: - In cadrul licitaţiei electronice ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ultima oferta depusă. - Numărul de runde ale licitaţiei electronice: 1. - In cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă în cadrul procedurii de evaluare iniţiala a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire. - Licitaţia electronică va începe la doua zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei în SEAP. Durata unei runde: 1 (una) zi. - Autoritatea Contractantă va atribui contractul de achiziţie publică cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice, aşa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34 / 2006. - Având în vedere obligaţia Autorităţii Contractante prevazută la art. 202 alin. (1) din OUG 34/2006 de a verifica eventualele oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut, operatorii economici vor depune, la sediul Autoritaţii Contractante, în termen de 48 de ore de la finalizarea ultimei runde a licitaţiei electronice, următoarele documente justificative aferente valorii ofertate la ultima rundă a licitaţiei electronice: Formularul L si L2 - formular de oferta, cu toate anexele sale precizate la punctul 4.d din caietul de sarcini (Propunerea financiara în 3 exemplare, un original şi 2 copii marcate corespunzator). - In cazul in care la finalizarea etapei de licitatie electronica doua sau mai multe oferte au acelasi pret inclus in propunerea financiara, departajarea ofertelor se va face luand in calcul pretul de pornire din invitatia la etapa de licitatie electronica. ATENTIE: Pentru a putea participa la licitaţiile electronice OPERATORII ECONOMICI TREBUIE SĂ FIE ÎNREGISTRAŢI ÎN S.E.A.P..IN CAZ CONTRAR, conform prevederilor art. 44 alin. 2 din H.G. 1660 / 2006 cu modificările şi completările ulterioare, OFERTA DEPUSĂ în cadrul acestor proceduri NU VA PUTEA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

IV.3.) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare aferentă achiziţiilor publice – OUG 34/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare; HG 925 /2006, cu modificarile si completarile ulterioare; HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro).

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Declaraţia privind eligibilitatea în conformitate cu formularul A - Încadrarea în situatia prevăzută la art. 180 din Ordonanaţa de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. |
| --- | --- |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: - Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 în conformitate cu formularul B. - Certificat de atestare fiscală în original sau copie conform cu originalul privind impozitele și taxele locale şi alte venituri ale bugetelor locale, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. - Certificat de atestare fiscală în original sau copie conform cu originalul privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Precizare: Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care înregistrează datorii exigibile la bugetul consolidat, precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora) la data depunerii ofertelor. |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedura Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Declaraţia privind calitatea de participant la procedură (Formularul C). |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Persoane juridice / fizice române Solicitat X | Cerinte obligatorii: - Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului – copie certificata conform cu originalul; - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului – în original sau copie legalizată, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte capacitatea de exercitare a activitatii in raport cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. |
| Persoane juridice / fizice străine | Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele vor fi traduse în limba romana – traducere legalizata. |
| V.3) Situaţia economico – financiară Documente care dovedesc capacitatea economico – financiară: |  |
| Informaţii privind situaţia economico - financiară Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinte obligatorii: - Fişa de informaţii generale - formular D, în care se vor prezenta toate datele de identificare ale firmei şi se va declara cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 620.000 Lei (sau echivalent in Euro la cursul de 4,0906 Lei/Euro din 21.04.2011). Cifra de afaceri a operatorilor economici incadrati conform legii in categoria IMM, precum si asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati ca IMM si care depun oferta comuna, va fi de minim 310.000 Lei |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională Cerinte obligatorii: |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat X Nesolicitat □ | a) Declaratie privind lista principalelor lucrari de proiectare si executie camere curate, similare, in ultimii 3 ani (cele mai reprezentative lucrari similare - contracte) – formularul E. b) Completare formular F - Experienţa similară pentru o lucrare (dintre cele mai reprezentative) de camere curate, din lista de la pct. a), a carei valoare sa fie min. 310.000 Lei (sau echivalent in Euro, la cursul 4,0906 Lei/Euro din 21.04.2011). Se va depune un singur formular F. c) Formularul F va fi însoţit de procesul verbal de recepţie finala, în original sau copie conform cu originalul. d) Informaţii cu privire la personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al cărui angajament de participare a fost obţinut – formular H si H1, la care se vor anexa: copii certificate conform cu originalul ale atestatelor şi diplomelor acestora din care sa rezulte ca au participat la cursuri de pregatire profesionala pentru proiectarea, instalarea, punerea in functiune si mentenanta in perioada de garantie pentru lucrarile si echipamentele cu montaj care fac obiectul licitatiei, angajamentele de participare, după caz. Ofertantul va propune o echipa cu experienta in executia de lucrari relevante contractului ce urmeaza a fi atribuit si care sa asigure indeplinirea urmatoarelor cerinte privind personalul de specialitate, calificarile si experienta profesionala, astfel: 1. Manager Contract executie camere curate 2. Inginer Responsabil Tehnic cu Executia atestat MLPAT 3. Inginer Responsabil cu executia lucrarilor de instalatii electrice atestat ANRE 4. Inginer Responsabil cu executia lucrarilor de constructii-instalatii HVAC e) Certificat ISO 9001/2008 sau alte documente prin care se dovedeste indeplinirea prevederilor standardului ISO, în termen de valabilitate, în copie certificată conform cu originalul pentru ofertant. f) Certificat OSHSAS 18001/2007 pentru managementul securitatii muncii in domeniul lucrarilor de constructii si instalatii sau alte documente prin care se dovedeste indeplinirea prevederilor certificatului OSHSAS, în termen de valabilitate, în copie certificată conform cu originalul pentru ofertant. |
| Informaţii privind subcontractanţii | Completarea formularelor D1 şi D2 cu subcontractanţii şi specializarea acestora, după caz, şi a formularelor acord de subcontractare si acord de asociere, dupa caz. |
| V.5). Dacă este aplicabil, modul de selectare / preselectare | Nu este cazul |
| V.6) Standarde de protecţie a mediului Solicitat DA | Certificat ISO 14001/2004 pentru management de mediu sau alte documente prin care se dovedeste indeplinirea prevederilor standardului ISO, în termen de valabilitate, în copie certificată conform cu originalul pentru ofertant |
| V.7) Standarde referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia a muncii Solicitat X | Se va completa: Declaraţie pe propria răspundere că ofertantul respectă normele de protecţia muncii în vigoare – în original. |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată X Nesolicitată □ | Se solicită constituirea garanţiei de participare, în scopul protejării Autorităţii Contractante faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă, până la încheierea contractului de achiziţie publică. Cuantumul garanţiei de participare: 6.200 Lei (sau echivalent in Euro la cursul de schimb 4,0906 Lei/Euro din data de 21.04.2011). Cuantumul garanţiei de participare pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM, precum si asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati ca IMM si care depun oferta comuna, este de 3.100 Lei, însoţită de declaratie pe proprie raspundere conform Legii 346/2004. Constituirea Garanţiei de participare: Garanţia de participare la procedură se va constitui prin scrisoare de garanţie în favoarea Autorităţii Contractante conform Formular I, sau prin virament bancar, sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii, si trebuie sa prevada urmatoarele: - Sa contina in clar denumirea Autoritatii Contractante in favoarea careia s-a constituit - Sa faca referire expresa la procedura organizata de Autoritatea Contractanta - Sa faca referire la situatiile in care ofertantul pierde Garantia de participare, conform situatiilor prezentate mai jos - Sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata in documentatia de atribuire - Sa aiba inscrisa perioada de valabilitate – 90 zile Conturile IBAN ale Autoritatii Contractante sunt: RO16BACX0000003005297000 – cont in Lei; SWIFT: BACX ROBU RO86BACX0000003005297001 – cont in Euro; SWIFT: BACX ROBU – pentru ofertantii nerezidenti Conturile sunt deschise la banca: Unicredit Tiriac Bank, Sucursala Titulescu (Adresa bancii: Romania, Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 1, Bl. A) Valabilitatea garanţiei de participare trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile). Scrisoarea de garanţie de participare şi, după caz, declaraţia privind IMM, se vor transmite în original la sediul Autorităţii Contractante fără a se introduce în plic. Restituirea garanţiei de participare: Garanţia de participare se va restitui, astfel: - ofertantului castigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii Garanţiei de Bună Execuţie; - ofertantilor necastigatori: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care Autoritatea Contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din OUG 34 / 2006, în situaţia de a anula procedura de atribuire, Garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. După primirea comunicării privind atribuirea contractului de achiziţie publică, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea Garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 206, alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), din OUG 34 / 2006, dacă transmit Autorităţii Contractante o solicitare scrisa în acest sens. Ofertantul pierde Garanţia de participare dacă: • Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia • Oferta sa fiind stabilită câştigătoare nu constituie Garanţia de Bună Execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului • Oferta sa fiind câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei - A depus o contestatie la CNSC iar rezolutia este in defavoarea sa, se va retine o suma in conformitate cu prevederile Art.28717 din OUG 34/2006. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini, în documentaţia de atribuire elaborată, precum şi în răspunsurile la eventualele solicitari de clarificari şi sa cuprinda toate costurile necesare punerii în funcţiune. Se precizeaza obligativitatea de prezentare a ofertei in forma solicitata astfel incat informatiile prezentate din oferta sa asigure identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini. Cerintele generale si specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini au caracter minimal obligatoriu. In acest sens, fiecare caracteristică va fi evidenţiată în documentaţia ofertantului, astfel încât comisia de evaluare să o poată identifica drept criteriu îndeplinit conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice vor fi considerate neconforme. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare numai în măsura în care oferta presupune asigurarea unui nivel cel putin egal sau superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, prevalează prevederile Caietului de Sarcini. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Propunerea financiară trebuie să conţină: 1) Formularul de ofertă – formularele L şi L²: care va conţine valoarea totală a produselor din Caietul de Sarcini Formular L, precum si centralizatorul de preturi Formular L². In formularul L2 vor fi detaliate urmatoarele: Capitolul 1. Costurile proiectării camerelor curate Capitolul 2. Costurile execuţiei camerelor curate (se vor include costurile echipamentelor necesare, inclusiv consumurile de resurse de genul mapoperă, transport, utilaj) Criteriul de atribuire – PRETUL CEL MAI SCAZUT – se refera la valoarea totala a ofertei (prin insumarea preturilor aferente proiectarii si a preturilor aferente lucrarilor si a tuturor echipamentelor ofertate). Contractul de furnizare va fi atribuit ofertantului a carui oferta are valoarea totala cea mai scazuta. 2) Valoarea ofertei se exprima in Lei si Euro, exclusiv TVA. Toate referirile la Euro, din oferta, contract sau alte înscrisuri ce privesc atribuirea, încheierea sau executarea contractului, privesc în mod exclusiv monitorizarea statistică a investiţiei. 3) Cursul valutar pentru care se determina echivalenta Leu/Euro: 4,0906 Lei/Euro din data de 21.04.2011. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | Oferta va fi structurată, astfel: - Partea 1 - documente de calificare - Partea 2 - propunere tehnică - Partea 3 - propunere financiară Documentele respective se transmit Autorităţii Contractante pe suport de hârtie, în plic sigilat, la adresa: Str. Dinu Vintilă, Nr. 6, Sector 2 , Bucureşti, tel./fax: 021/ 210 91 28 Persoanele care doresc să asiste la şedinta de deschidere vor prezenta: - Împuternicire – original - Copie BI/CI Documentele ofertei se vor transmite pe suport de hartie, ambalate corespunzator, in plic sigilat in 3 exemplare marcate corespunzator, respectiv ORIGINAL, COPIE 1 si COPIE 2, la sediul Autoritatii Contractante, inainte de data şi ora limită de depunere a ofertelor. Modalitatea de transmitere: • prin poştă sau curier • personal la adresa menţionată anterior Ofertele transmise prin fax sau e-mail nu vor fi luate în considerare. • Documentele, în original şi copiile în plic sigilat trebuie să fie insotite de: - Scrisoare de înaintare (la vedere, nu se introduce în plic) - formular K - Garantia de participare (la vedere, nu se introduce în plic) - formular I - Declaratie IMM, dupa caz • Documentele de calificare în original şi copii, în plicuri separate, închise şi sigilate, pe care se vor scrie denumirea şi adresa Ofertantului, precum şi menţiunea DOCUMENTE DE CALIFICARE - ORIGINAL, respectiv DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE 1 si DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE 2. • Propunerea tehnică, în original şi copii marcate corespunzator, în plicuri separate, închise şi sigilate, pe care se vor scrie denumirea şi adresa Ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ - ORIGINAL, respectiv PROPUNERE TEHNICĂ - COPIE 1 si PROPUNERE TEHNICĂ - COPIE 2. Propunerea tehnică trebuie să conţină: conform caiet de sarcini. • Propunerea financiară în original şi copii marcate corespunzator, în plicuri separate, închise şi sigilate, pe care se vor scrie denumirea şi adresa Ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ - ORIGINAL, respectiv PROPUNERE FINANCIARĂ – COPIE 1 si PROPUNERE FINANCIARĂ – COPIE 2. Propunerea financiară trebuie să conţină următoarele, conform caiet de sarcini: - Formularul de ofertă – formularul L si L2. Toate plicurile se vor introduce într-un plic care va fi marcat cu adresa Autorităţii Contractante, numele şi adresa Ofertantului şi menţiunile „Recompartimentare, montare si punere in functiune camere curate”. Cerinţele specifice de elaborare a ofertei sunt: - Documentele în copie vor purta menţiunea „Conform cu originalul”, ştampila şi semnătura reprezentantului legal; - Toate documentele se vor pune in ordinea specificata in Fisa de date a achiziţiei; - Paginile vor fi numerotate; - Oferta va avea un opis ce va cuprinde denumirea documentelor/formularelor si paginile la care se regăsesc acestea. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | 16.05.2011, ora 10.00 |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Orice Ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Orice completare a ofertei trebuie însoţită de un opis suplimentar pentru completările transmise. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.05.2011, ora 10.00, la sediul Autoritaţii Contractante, str. Dinu Vintila, nr. 6, sector 2, Bucuresti - etaj 2, sala de sedinte. Condiţii pentru participarea la şedinţa de deschidere: La şedinţa de deschidere pot participa reprezentanţi ai Ofertantului pe baza actului de identitate si a împuternicirii, în cazul în care persoana nu este reprezentantul legal al societăţii. |

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

VII.1 Preţul cel mai scăzut ■

VII.2 Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu ■ | Preţul contractului nu se ajustează. |
| --- | --- |
| VIII.2) Garanţia de Bună Execuţie a contractului | da ■ nu □ Ofertantul se obligă să constituie Garanţia de Bună Execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA. Modalitatea de constituire: a) un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanţiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei. În situaţia în care Ofertantul este declarat IMM, în conformitate cu legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Garanţia de Bună Execuţie este de 5% din valoarea ofertată, exclusiv TVA si se constituie în condiţiile enunţate anterior. Restituirea Garantiei de Buna Executie: In cel mult 14 zile de la data intocmirii urmatoarelor procese verbale: - proces verbal de receptie si punere in functiune la terminarea lucrarilor; - proces verbal de instruire a personalului. |

IX. ALTE PRECIZARI:

1. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind Ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.

3. Niciun Ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta (formale şi de confirmare) numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare, transmisa prin fax.

4. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice Ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

5. Plata echipamentelor, in Lei (sau echivalent in Euro, la cursul BNR din data intocmirii documentelor de plata in valuta, pentru persoanele juridice/fizice nerezidente in Romania), se va efectua in max. 10 zile de la incheierea proceselor verbale de receptie si punere in functiune, de instruire a personalului.

SECTIUNEA 2 - CAIET DE SARCINI

pentru incheierea contractului de achizitie publica

„Lucrari recompartimentare, montare si punere in functiune camere curate

– proiectare si executie”

necesare pentru implementarea proiectului “Cresterea calitatii si competitivitatii activitatii de cercetare-dezvoltare a Institutului de Bioresurse Alimentare”

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

“CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

AXA PRIORITARĂ 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare

Domeniul de intervenţie: D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI

Operaţiunea O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelenta)

1. GENERALITĂŢI

Se supune procedurii de achiziţie publică, prin Cerere de oferta – offline cu faza finala de licitatie electronica, contractul privind „Lucrari recompartimentare, montare si punere in functiune camere curate” – proiectare si executie, cod CPV 45214631-2, necesare in laboratoarele beneficiarului din noul sediu al INCDBA - IBA Bucuresti, amplasat in str. Băneasa Ancuţa, nr. 5, sector 2, Bucureşti.

Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de Atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare Ofertant, Propunerea Tehnica.

Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind Achizitiile Publice si a Hotararii de Guvern nr. 925/2006 cu modificarile si completarile in vigoare, fiind  in concordanta cu necesitatile obiective ale Autoritatii Contractante.

Fara a aduce atingere reglementarilor tehnice nationale obligatorii, in masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, specificatiile tehnice au fost definite in conformitate cu Art. 35 alin (6), lit. c) din OUG nr. 34/2006.

OFERTA VA FI DEPUSA PENTRU TOATE LUCRARILE SI SERVICIILE SOLICITATE IN CAIETUL DE SARCINI, DISTINCT PENTRU PROIECTARE, RESPECTIV PENTRU EXECUTIE SI ECHIPAMENTELE AFERENTE.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii, iar dovada conformitatii ofertei cu cerintele solicitate se va face cu documentaţie tehnica din partea producătorilor declarati pentru produsele ofertate.

In acest sens, fiecare caracteristică va fi evidenţiată, obligatoriu, în documentaţia tehnica a ofertantului, astfel încât comisia de evaluare din cadrul Autorităţii Contractante să o poată identifica drept criteriu îndeplinit conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice declarate vor fi considerate neconforme.

Ofertele care se vor abate de la prevederile Caietului de Sarcini, vor fi luate in considerare, numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale solicitate, iar ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in Caietul de Sarcini atrage descalificarea Ofertantului.

Nota: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent”.

Orice operator economic (ofertant) interesat, poate obţine si de la sediul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti, gratuit, un exemplar, în copie, al documentatiei aferente caietului de sarcini, pe baza unei solicitari adresate în scris cel mai tarziu cu 24 de ore înaintea deschiderii ofertelor.

2. TERMENUL DE REALIZARE (FINALIZARE) ŞI GARANŢIE

Termenul maxim de realizare (finalizare) a achizitiei: 70 zile de la semnarea contractului.

Termenul de garantie al echipamentelor este de minim 24 de luni de la data incheierii Procesului Verbal de receptie si punere in functiune, de instruire a personalului, la terminarea lucrarilor.

3. PROPUNEREA TEHNICĂ

3.1 Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini. Cerintele generale si specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini au caracter minimal obligatoriu si se vor proba cu documentaţie originală din partea producătorului pentru produsele  ofertate.

3.2 Propunerea tehnică va conţine:

DOCUMENTE OBLIGATORII ALE PROPUNERII TEHNICE

a) Fişele tehnice de la producator in original si traduse in limba romana, pentru echipamentele şi utilajele tehnologice cu montaj.

b) Oferte tehnice de la furnizori, semnate şi datate de aceştia, pentru principalele materiale, utilaje şi  echipamente tehnologice cu montaj, care se vor utiliza la realizarea investiţiei.

c) Documente (fise tehnice in original ale echipamentelor emise de producator, pliante, carti tehnice, certificate de conformitate emise de producator sau alte organisme acreditate, standarde), care sa certifice parametrii tehnici si specificatiile solicitate in caietul de sarcini -  traduse in limba romana.

d) Documentele de la punctul c) vor fi numerotate, astfel incat specificatia tehnica sa fie usor de evaluat.

e) f) Ofertantul se angajeaza ca lucrarile de constructii-montaj sa respecte cerintele standardului ISO/EN 14644, printr-o declaratie data pe proprie raspundere.

f) Graficul fizic de executie al achizitiei – formular J.

g) Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini, în documentaţia tehnico-economică elaborată, precum şi în răspunsurile la eventualele solicitari de clarificari şi sa cuprinda toate costurile necesare punerii în funcţiune.

h) Propunerea tehnică va conţine şi declaratiile formular M, formular O.

4. PROPUNEREA FINANCIARĂ

4.1 Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea serviciilor de proiectare fara TVA, taxa pe valoarea adăugată va fi evidenţiată distinct, valoarea totală a lucrarilor si echipamentelor cu montaj care urmează să fie livrate, fara TVA, taxa pe valoarea adăugată va fi evidenţiată distinct pentru furnizarea lucrarilor si serviciilor care fac obiectul prezentei Documentaţii de Atribuire.

Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiara ţinând cont de următoarele:

a) Ofertantului i se recomandă să viziteze Amplasamentul şi traseul lucrărilor si particularitatile spatiului alocat, fiind operantă prezumtia absoluta a elaborarii ofertei in functie de constatarile facute la fata locului, astfel ca orice probe contrare, tinzand la modificarea propunerii financiare, vor fi considerate inadmisibile si nu vor putea fi administrate in cadrul vreunei viitoare concilieri prealabile sau proceduri litigioase.

Singurele modificari, suplimentari, înlocuiri care se pot aduce ofertei dupa încheierea contractului, pot fi acelea care deriva din schimbari de traseu impuse de situaţia reala din teren, lucrari ascunse care nu au putut fi prevazute sau evaluate la faza de ofertare, schimbări de soluţii impuse de situatia reală din teren etc., numai cu avizul beneficiarului.

b) Moneda de baza/referinta a contractului, in functie de care se va aprecia modul de îndeplinire de catre Achizitor a obligatiei de plata a pretului contractului, este LEUL; toate referirile la euro, din oferta, contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea contractului, privesc in mod exclusiv monitorizarea statistică a investiţiei.

c) Ofertantul este responsabil pentru includerea în oferta financiară a tuturor cantităţilor de lucrări necesare indeplinirii contractului, operaţiuni şi consumuri de resurse de orice natura, chiar daca acestea nu rezulta în clar din cerintele Caietului de Sarcini si cele prevazute in documentaţia tehnico-economică pusă la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă.

d) Propunerea financiară va conţine Formularul L, în lei şi în Euro, şi centralizatorul financiar al ofertei  Formularul L2 din SECTIUNEA 3 - FORMULARE.

In formularul L2vor fi detaliate urmatoarele:

Capitolul 1.  Costurile proiectării camerelor curate

Capitolul 2. Costurile execuţiei camerelor curate (se vor include costurile echipamentelor necesare, inclusiv consumurile de resurse de genul mapoperă, transport, utilaj)

- Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare este de 2.000 Lei, fara TVA.

- Valoarea estimata pentru lucrarile si echipamentele cu montaj este de 313.000 Lei, fara TVA.

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul total ofertat pentru execuţia achizitiei în lei şi în euro.

Data pentru care se determină echivalenta LEU/EURO: curs LEU/EURO valabil în data de 21.04.2011 comunicat de Banca Naţionala a României (1 EURO = 4,0906 LEI).

DOCUMENTELE OFERTEI sunt precizate in Secţiunea 1 – Fişa de date a achiziţiei şi Sectiunea 2 - Caietul de Sarcini.

5. PRECIZARI PRIVIND ELABORAREA OFERTEI

5.1 Cantităţile înscrise în Caietul de Sarcini nu pot fi modificate, înlocuite sau trecute cu valoarea 0 (zero). Orice modificari, înlocuiri, suplimentari se pot efectua numai de către Autoritatea Contractantă, ca urmare a solicitarilor de clarificari primite înainte de data deschiderii ofertelor.

Propunerea tehnică va cuprinde toate lucrările, operaţiunile, consumurile de resurse de orice fel, aşa cum rezulta din Caietul de Sarcini elaborat de beneficiar, astfel incat produsele sa fie functionale  la receptia finala a acestora.

Ofertanţii sunt îndreptăţiţi să solicite clarificari pentru eventuale neconcordanţe, erori, omisiuni ale   Caietului de Sarcini până la data deschiderii ofertelor. După încheierea contractului, orice probe contrare, tinzand la modificarea propunerii tehnice şi financiare (modificări, înlocuiri, suplimentari de cantitaţi etc.), vor fi considerate inadmisibile si nu vor putea fi administrate în cadrul vreunei viitoare concilieri prealabile sau proceduri litigioase.

Drept urmare, Autoritatea Contractantă recomandă Ofertanţilor să studieze cu atenţie documentaţia de atribuire (caietul de sarcini) şi să viziteze spatiul alocat pentru amplasarea echipamentelor.

5.2 Oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în conformitate, după caz, cu art. 36, al. (1), lit. e) şi e1)  din HG 925 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă pretul, fara TVA, din propunerea financiara depăseste valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare, întrucât nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

5.3 Oferta va fi respinsă ca fiind inacceptabilă în conformitate, cu art. 36, al. (1), lit. f) din HG 925 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă in urma verificarilor prevazute la art. 202 si 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta are un pret neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini.

5.4 Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de întocmirea Instrucţiunilor de întreţinere, exploatare şi a Carţii Tehnice.

Ofertantul va fi in masura sa furnizeze la livrare un manual cu instructiuni de lucru pentru echipamentele   ofertate (original si tradus in limba romana), care sa includa instructiuni de exploatare, intretinere si service.

5.5 Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform actelor normative în domeniu, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

Propunerera financiară va avea în vedere si va cuprinde şi estimarea/impactul în cadrul preţurilor unitare de ofertă a influenţei eventualei creşteri a preţurilor în lei si/sau euro şi evoluţia cursului leu/euro pe întreaga perioadă până la finalizarea contractului.

Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale Ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de astfel de motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între partile contractante.

5.6 Ofertantul va include, în propunerea financiară, toate şi orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin Caietul de Sarcini.

5.7 Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate şi orice costuri/cheltuieli care derivă din obligaţiile                                              precizate în modelul de contract anexat şi care nu sunt menţionate în clar în documentaţia de atribuire, precum şi orice taxe, comisioane etc.

6. PLATA CONTRACTULUI

Plata echipamentelor si a lucrarilor, in Lei (sau echivalent in Euro, la cursul BNR din data intocmirii documentelor de plata in valuta, pentru persoanele juridice/fizice nerezidente in Romania), se va efectua in max. 10 zile de la incheierea proceselor verbale de receptie si punere in functiune ale produselor, de instruire a personalului.

Plata contractului se va efectua distinct pentru proiectare si distinct pentru echipamente si montaj.

###### 7. ALTE PRECIZARI

- Operatorii economici vor examina cu atenţie şi vor respecta toate instrucţiunile, formularele, condiţiile, precum şi specificaţiile Documentaţiei de Atribuire.

- Prin depunerea unei oferte, Ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile prezentei Documentatii de Atribuire (toate documentele care au stat la baza elaborării acesteia), ca bază unică de desfăşurare a acestei proceduri, indiferent de propriile sale condiţii de vânzare, la care renunţă prin depunerea ofertei. Orice rezerve incluse în ofertă duc la respingerea acesteia.

- Ofertanţii poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenţia corespunzătoare a Documentaţiei de Atribuire, precum şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare cu privire la orice fel de condiţii şi obligaţii care pot afecta în vreun fel suma sau natura ofertei sau execuţia contractului.

- În plus, prin trimiterea ofertelor, se consideră că ofertanţii au luat la cunoştinţă de toate legile, actele şi reglementarile relevante din România, care pot afecta în orice fel operaţiunile sau activităţile care sunt subiect al acestei proceduri de atribuire şi al contractului ce rezulta din aceasta.

Transportul produselor, instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului, vor fi incluse in pret si se vor efectua de catre ofertant.

La livrarea produselor, acestea vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:

  - declaratie de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate;

  - cartea tehnica sau alte documente pentru mentenanta echipamentelor, Manualul de operare (instructiuni de exploatare) sau alte instructiuni de utilizare – in original si traduse in limba romana;

  - marcajul “CE” aplicat pe produse privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, conform HG 457/18.04.2003, Art. 16.

La punerea in functiune se vor incheia si se vor prezenta urmatoarele documente:

  - proces verbal de receptie si punere in functiune ale bunurilor achizitionate;

  - proces verbal sau alt document care sa ateste instruirea personalului;

  - etalonarea din punct de vedere metrologic a aparatelor de masura si control dupa instalare si punere in functiune de catre Institutul National de Metrologie (INM) sau alte institutii autorizate;

  - certificat de garantie pentru minim 24 luni in care se va garanta interventia in vederea remedierii defectiunilor in max 24 ore.

- 8. SPECIFICATII TEHNICE

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Achizitionarea lucrarilor de Recompartimentare, montare si punere in functiune camere curate (proiectare si executie) destinate utilizării in cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare.

Obiectul acestui Caiet de Sarcini este constituit din:

  - Proiect camere curate avizat M.L.P.A.T.  inclusiv realizarea listelor de cantităţi necesare execuţiei instalaţiei de gaze speciale, pe baza specificaţiilor cerute prin caietul de sarcini.

Valoare estimata 2.000 Lei, fara TVA.

  - Executie camere curate:

Valoare estimata 313.000 Lei, fara TVA.

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt obligatorii.

- SITUATIA EXISTENTA

Constructia are regim de inaltime P+1E, solutia constructiva fiind cadre de beton armat, plansee din beton armat, zidarie de caramida. Laboratoarele de cercetare se vor amenaja la Etaj 1.

Elementele perimetrale ale laboratoarelor sunt executate din caramida, acestea se vor placa cu peretii de camere curate noi. Instalatii electrice existente in cladire: 220V, 380V.

SPECIFICATII TEHNICE

Conditiile de mediu exterioare (Bucuresti):

  - Temperatura: vara max 350C, iarna min. -150C

  - Umiditate relativa: vara 20-50%, iarna 40-80%

Modernizarea si reamenajarea cladirii implica crearea unor zone speciale, numite in continuare camere curate. Caracteristicile acestor spatii si parametrii climatici ai aerului vehiculat de instalatia de ventilatie sunt dupa cum urmeaza:

  - Suprafata totala care va fi amenajata este de 240 m2

  - Temperatura in camerele curate: 22 ± 2oC

  - Umiditatea relativa in camerele curate: max 60%

  - Nivel de zgomot: max 55 dB

  - Iluminare de urgenta: da

  - Peretii de compartimentare vor fi din elemente modulare tip panou pentru camere curate, vopsite in camp electrostatic, acoperire poliesterica, rezistenta la agentii de curatare si dezinfectie. Calitatea materialelor si a finisajelor vor fi specifice laboratoarelor (suprafeţe netede, fără muchii ascuţite, raze de curbura la îmbinarea colturilor pereţilor, tavanului si pardoselii, uşor de curăţat, non-generatoare de praf. Tavanul poate fi din structura modulara (placi otel sau Al) sau din panouri cu aceleasi caracteristici ca si ale peretilor.

  - Usile din interiorul laboratoarelor vor fi etansate prin garnitura pe toc, inclusiv la partea inferioara (la pardoseala). Usile nu vor avea prag. Vor avea aceeasi culoare si caracteristici de finisaj ca si peretii.

  - Toate usile vor fi prevazute cu dispozitiv de inchidere, tip amortizor cu brat culisant

  - Corpurile de iluminat: etanse, temperatura de culoare aproximativ 3500 K, min IP55, montate incastrat in tavan la acelasi nivel, intrerupatoare montate etans la 1,2 m de pardoseala.

  - Nivel de iluminare: incaperi de productie 500 lx, coridoare de acces, SAS-uri si alte spatii 300 lx

  - Pardoseala va fi antistatica, antimicrobiana din vinil sudat fara rosturi sau acoperire epoxidica de trafic

  - Accesul in laboratoare va fi controlat prin dispozitive cititoare de card sau amprenta digitala.

  - Se vor monta ferestre dublu vitrate pe cadru de aluminiu si cu granule de silicagel, de aceeasi grosime cu peretii de compartimentare, pentru a se permite contactul vizual intre camerele de laborator, securitatea operatorilor si evitarea starilor de claustrofobie.

  - Camerele de tip filtru sau SAS vor avea sisteme de interblocare a usilor (interlock).

Acestea (Laboratoarele de cercetare) se vor amenaja astfel:

- La etajul 1 se va amenaja un spatiu denumit LABORATOR MICROBIOLOGIE, in care accesul se va face in mod controlat printr-un vestiar de tip filtru.

- La etajul 1 se va amenaja LABORATORUL PCR in care accesul se va face in mod controlat printr-un vestiar de tip filtru.

- Vestiarul de tip filtru este comun pentru ambele laboratoare.

Prin prezenta documentatie se solicita recompartimentarea si amenajarea Camerelor Curate de la ETAJUL 1 din cladirea existenta, cu asigurarea unor spaţii de lucru ce vor îndeplini urmatoarele caracteristici generale:

- asigurarea parametrilor caracteristici claselor de curatenie ISO 8 (Clasa D);

- asigurarea unui flux adecvat al personalului, echipamentelor, materialelor, eşantioanelor şi a altor resurse necesare activităţii;

- asigurarea cerinţelor de protecţie care permit manevrarea substanţelor periculoase precum şi evacuarea în caz de necesitate a personalului;

- asigurarea indeplinirii cerintelor de protecţia mediului, personalului şi a produsului de testat.

La Etajul 1se va amenaja LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE, avand in componenta camere curate cu urmatorii parametri:

| Nr. cam | Denumire camera | Suprafata | Temp. | Umiditate relativa | Clasa de curatenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m2 | oC | % | - |
| E.23-1 | Coridor Microbiologie | 28,6 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.23-2 | Receptie Probe | 10,1 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.23-3 | Insamantare | 25,9 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.23-4 | Incubare Probe | 11,2 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.23-5 | Citire Probe | 10,7 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.23-6 | Spalator - Decontaminare | 10,5 | 20-24 | N/A | ISO9 |
| E.23-7 | Preparare Medii | 12,9 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.23-10 | SAS Materiale | 2,9 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.24.1 | Extractie Microtoxine | 11,2 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.24.2 | Citire Probe | 7,0 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.25 | Birou | 10,8 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.26 | Birou | 8,1 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| TOTAL SUPRAFATA MICROBIOLOGIE |  | 149,9 |  |  |  |

Camerele vor fi ventilate astfel incat cascada de presiuni sa minimizeze contaminarea incrucisata.

Pentru manipularea materialelor s-au prevazut 6 pasaje de transfer de dimensiuni 500x500 mm.

La ETAJUL 1 se va amenaja LABORATORUL PCR. Spatiul destinat PCR va avea clasa de curatenie „D” (conform SR EN ISO 14644-1 – clasa 8), notata specific pe planuri.

Accesul in spatiul destinat acestor activitati accesul se va realiza printr-un vestiar filtru , care va avea montat la usi un sistem interlock. Pentru zona post PCR s-a prevazut un alt filtru pentru imbracat alte haine de lucru.

Pentru transferul materialelor necesare cercetarii in si dinspre zonele curate s-au prevazut 5 cutii de transfer cu usi care functioneaza in sistem de interblocare a usilor.

In cadrul LABORATORULUI PCR sunt necesare urmatoarele camere curate:

| Nr.cam | Denumire camera | Suprafata | Temp. | Umiditate relativa | Clasa de curatenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m2 | oC | % | - |
| E.21-1 | Filtru Vestiar | 10,5 | 20-24 | N/A | ISO9 |
| E.22-1 | Primire si Preparare Probe | 10,4 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.22-2 | Preparare Reactivi+Mastermix | 10,1 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.22-3 | Extractie-Cuplare | 11,9 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.22-4 | Aparate PCR | 9,1 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.22-5 | Electroforeza | 14,1 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.22-8 | Coridor pre PCR | 10,0 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| E.22-10 | Filtru post PCR | 3,1 | 20-24 | ≤ 60 | ISO8 |
| TOTAL SUPRAFATA PCR |  | 79,2 |  |  |  |

Cerintele constructive pentru laboratoare sunt urmatoarele:

Se solicita recompartimentarea si amenajarea camerelor curate specificate mai sus.

Pereti de compartimentare

Peretii existenti vor fi placati cu panouri sandwich 40 mm cu vata bazaltica RF30. De asemenea, compartimentarile se vor realiza din panouri termoizolante pentru camere curate grosime 60 mm, in conformitate cu normele privind buna practica de laborator.

Peretii de compartimentare vor fi realizati din panouri tip sandwich pentru camere curate, cu fete de tabla galvanizata 0,8÷1 mm grosime, vopsite in camp electrostatic si acoperite cu un strat poliester 25 µm, avand miez din spuma poliuretanica cu densitatea de 40 kg/m3.

In conformitate cu scenariul la foc, peretii coridoarelor vor fi executati din panouri sandwich pentru camere curate, cu fete de tabla galvanizata 0,8÷1 mm grosime, cu grosime de 80 mm, RF 60, avand miez din vata bazaltica, densitate 100-120 kg/ m3.

La imbinarea peretilor, a pardoselei si a tavanelor se vor utiliza profile speciale de sanitizare de curbura R=80 mm, care vor permite curatarea usoara a elementelor de compartimentare si evitarea depunereii prafului in zone greu accesibile.

Peretii si profilele de sanitizare vor fi RAL9002.

Tavane

Tavanele se vor executa din placi (casete) din otel vopsit si din panouri tip sandwich, cu fete de tabla galvanizata vopsite in camp electrostatic si acoperite cu un strat poliester 25 µm.

Tavanele trebuie sa fie minim RF30.

Inaltimea camerelor este variabila, pornind de la 3 m si ajungand la 2,2 m la racordul cu peretii exteriori.

Tavanele vor fi RAL9002 sau 9010.

Usi

Se vor monta usi pentru camere curate cu garnitura pe toc, inclusiv la partea inferioara. Usile vor avea geamuri de dimensiuni 400x700 mm cu exceptia celor de la spatiile tip vestiar.

Usa din capatul Coridorului E23-1 va fi rezistenta la foc RF60, se va deschide spre exteriorul laboratorului, va fi prevazuta cu bara antipanica, si se va utiliza doar in caz de urgenta sau pentru introducerea echipamentelor si utilajelor in laborator.

Cerinte de executie

  - Calitatea materialelor si a finisajelor vor fi specifice laboratoarelor (suprafete netede, fara muchii ascutite, raze de curbura la imbinarea colturilor peretilor, tavanului si pardoselii, usor de curatat, rezistente la agenti chimici de curatare si dezinfectare, non-generatoare de praf, care sa nu permita dezvoltare de microorganisme.

  - Iluminatul camerelor curate va fi corespunzator normelor de proiectare din laboratoare.

  - Corpurile de iluminat vor fi de tip ingropat, demontabile din interior pentru schimbarea tuburilor fluorescente. Corpurile de iluminat vor fi montate in tavanul camerelor, la acelasi nivel cu acesta.

  - Intrerupatoarele vor fi montate in exteriorul camerelor, pe coridoare,  la h = 1,2 m.

  - Se va turna o sapa autonivelanta in vederea asigurarii unei planeitati a pardoselii in limita de 3‰.

  - Pardoseala  va fi acoperita cu covor PVC, static disipativ sau cel putin antistatic pe toata suprafata camerelor, inclusiv coridoarele.

Toate materialele si echipamentele puse in opera vor fi insotite de agremente tehnice si certificate de calitate.

Director de proiect,                                                                            Responsabil financiar,

Conf. dr. Nastasia BELC                                                                     Ec. Liana DUMITRU

Responsabil tehnic,                                                                            Responsabil juridic,

Dr. biochim. Enuta IORGA                                                             Jurist Florentin GEORGESCU

Responsabil cu achizitiile,

Ing. Alexandru ONICA

SECTIUNEA 3  -  FORMULARE

| Formular A | Declaraţie privind eligibilitatea |
| --- | --- |
| Formular B | Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 |
| Formular C | Declaraţie privind calitatea de participant la procedură |
| Formular D | Informaţii generale |
| Formular D1 | Date de recunoaştere subcontractant |
| Formular D2 | Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora |
| Formular E | Declaraţie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani |
| Formular F | Experienţa similară |
| Formular H | Declaraţie privind asigurarea personalului de specialitate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică |
| Formular H1 | Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere |
| Formular I | Scrisoare de garanţie bancară pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică |
| Formular J | Grafic de livrare |
| Formular K | Scrisoare de înaintare |
| Formular L | Formular de oferta |
| Formular L² | Anexă la formularul de ofertă |
| Formular M | Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale |
| Formular O | Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta |

Formular A

- OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele, nr. de inregistrare)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

- Data completării ......................

Operator economic,

_________________

Formular B

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

.................................

(semnătură autorizată)

OFERTANT									Formular C

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind calitatea de participant la procedură

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/lună/an) organizată de ........................................... (denumirea autorităţii contractante),particip şi depun ofertă:

[ ] în nume propriu;
  [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................;
  [ ] ca subcontractant al ..................................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în

anexă.
   (Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ......................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

.........................................

(semnătură autorizată)

OFERTANT									Formular D

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Cont IBAN:

4. Adresa sediului central:

5. Telefon:

Fax:

E-mail:

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

7. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare.............................. (conform certificat ORC)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1- 2010 |  |  |
| 2 - 2009 |  |  |
| 3 - 2008 |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

*) cursul lei/euro mediu comunicat   de   BNR  pentru   anul   respectiv, după   cum urmează:

Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei

Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei

Anul 2010: 1 euro = 4,2110 lei

SUBCONTRACTANT									Formular D1

______________________

(denumirea/numele)

- DATE DE RECUNOAŞTERE SUBCONTRACTANT

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________

(numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)

Subcontractant,

_________________

(semnătura autorizata)

OFERTANT									Formular D2

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .……………………………………………....

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Ofertant,

......................

(semnatura autorizată)

Formular E

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI

DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiect contract | CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului Adresa | Calitatea furnizorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de furnizor (%) | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnatură autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

OFERTANT									Formular F		_____________________

(denumirea/numele)

- EXPERIENŢA SIMILARĂ

1.	Denumirea şi obiectul contractului:

Numărul şi data contractului:

2.	Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului (cu datele complete, inclusiv persoana de contact şi telefon):___________ 	Ţara:

3.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

□	contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

□	contractant asociat

□	subcontractant

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

4. Valoarea contractului	(exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul)

a) iniţială (la data semnării contractului):

b) finală (la data finalizării contractului):

5. Dacă  au  fost  litigii  privind  îndeplinirea  contractului,  natura acestora, valoarea în litigiu (echivalentul în EURO)   şi  modul  lor  de  soluţionare:_______________________________

6. Durata de execuţie a lucrării (luni)

a) contractată - termen PIF:

b) efectiv realizată - PIF;

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract:

Ofertant,

_________________

(semnătura autorizata)

OFERTANT										Formular H			______________________

(denumirea/numele)

- DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

*)  Pentru personalul de conducere si personele responsabile pentru indeplinirea contractului se vor ataşa CV-uri, copii dupa diplome si atestate din care sa rezulte ca au participat la cursuri de pregatire profesionala pentru instalarea, punerea in functiune, calibrarea si repararea echipamentelor care fac obiectul licitatiei, etc.

OFERTANT										Formular H1

……………………………

(denumirea / numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de…………………………………………..…….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

|  | Anul 1/2010 | Anul 2/2009 | Anul 3/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Se va prezenta  lista cu informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune in vederea asigurarii calitatii, cu anexare CV

Data completării ......................

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

BANCA									Formular I

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________________________,

(denumirea contractului de achizitie publica, amplasamentul)

noi _________________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                                                       (adresa bancii)

ne obligam fata de __________________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

_______________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

(denumirea/numele)

- ofertantul ----------------------------------- a depus o contestatie la CNSC care a fost solutionata in defavoarea sa, se va retine o suma in conformitate cu prevederile Art.28717  din OUG 34/2006.

(denumirea/numele)

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Formular J

OFERTANTUL,
         ____________________
            (denumirea/numele)





GRAFIC DE LIVRARE

____________________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea        Cantitatea        Data de livrare/Perioada de zile calendaristice
crt.        produsului            (U.M.)                   necesara fiecarei livrari
____________________________________________________________________________________
  1.
____________________________________________________________________________________
  2.
____________________________________________________________________________________
....
____________________________________________________________________________________

Ofertant,
________________
(semnatura autorizata)

OFERTANTUL                                             					Formularul K

(denumirea/numele)

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) | Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

c) mostre, schiţe după caz.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________				Cu stimă,

Operator economic,

...................................										 (semnătura autorizată )

Formular L

....................................................

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular L²

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

..................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru produse

Anexă la ofertă

| Nr. crt | Denumirea produsului | Cantitatea (U.M.) | Preţul Unitar |  | Preţul total |  | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Euro | Lei (col 2xcol 3) | Euro (col 2xcol 3) | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

### FORMULAR M

(denumire operator economic)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea / adresa ofertantului care depune oferta), declar ca, am citit, am înţeles şi accept pe deplin  toate prevederile condiţiilor contractuale publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire in „Secţiunea 4 – Clauze Contractuale” şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Reprezentantul legal

### FORMULAR O

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

SECTIUNEA 4 – CLAUZE CONTRACTUALE

Contract de lucrări

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ..........................................................................reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările..................................(denumirea lucrărilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări............................... (denumirea) .

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, respectiv la data de ......

(se precizează data la care începe execuţia contractului)

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină............................................(denumirea lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ......................(denumirea lucrării).

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o perioadă de …………zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……..................... , pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la executarea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(se precizează datele intermediare, dacă este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …………zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.

(se precizează cuantumul avansului)

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

(se precizează termenul)

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.

(se precizează formula de ajustare)

19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

20. Subcontractanţi

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

21. Forţa majoră

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,								Executant,

.............................							(semnătură autorizată)		(semnătură autorizată)							LS					LS

Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse.

În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G. nr.34/2006.

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm