ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

P-ta Regina Maria nr.3, 300004 Timisoara

Tel.: 0256-490281; 494030; Fax: 0256-407066

E-mail: dgaspctm@gmail.com;

APROBAT

PRESEDINTE C.J.TIMIS

CONSTANTIN OSTAFICIUC

# CAIET DE SARCINI

1.DATE GENERALE :

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, denumita in continuare Directia, se infiinteaza prin hotarare a Consiliului Judetean Timis, in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001, Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Hotararii Guvernului nr. 1434 / 2004 privind atributiile si regulamentul – cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Directia se infiinteaza si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Timis prin reorganizarea Directiei pentru Protectia Drepturilor Copilului Timis si a Directiei de Asistenta Sociala a judetului Timis.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertantant - propunerea tehnica.

2.TEMA DE PROIECTARE

Ordonator principal de credite: CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

Beneficiar: : DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TIMIŞ - CENTRU DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ GĂVOJDIA

Denumirea lucrarii: "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia"

cod CPV 71322000-1.

Titlul proiectului :„Servicii de proiectare „ cod CPV: 71322000-1, pentru "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia"

Faza  :  Proiect Tehnic (P.Th) + Detalii de executie(D.E.) + Caiet de sarcini + Document. Tehnica Autorizatie de Constructie (D.T.A.C.) + Avize + Acorduri + Verificare Proiect de către verificatori atestaţi M.L.P.T.L ;

Amplasament : Localitatea Găvojdia nr.314, jud. Timiş.

OBIECTIVUL DE INVESTITIE  - "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia " pentru 50 de beneficiari

Sursa de Finantare :

Cofinantare Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si C.J.Timis (ordonator principal de credite pentru D.G.A.S.P.C. Timis ) – Program Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritara 3 (Imbunătăţirea infrastructurii sociale), Domeniul major de interventie 3.2 ( Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale),  COD SMIS : 18041  – in baza   Scrisorii de acceptare nr. 2024/21.02.2011 a Cererii de Finantare V/31/3/3.2/340/10.03.2010 ;

Este imperios necesara predarea proiectului tehnic la o data impusa de incadrarea in termenele de desfasurare a Proiectului C.R.R.N.Periam cu finantare europeana, drept pentru care durata de realizare a obiectului contractului este de 40 de zile calendaristice de la emiterea Ordinului de incepere a contractului.

■ Se va prezenta in faza: Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,  prevazut de Legea nr. 50/1991 actualizata , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

a). Memorii tehnice pe specialitati : arhitectura, structura, instalatii interioare, retele edilitare, dotari, amenajari exterioare si sistematizare verticala, descrierea organizarii de santier( demolari, deviere de retele, cai de acces,alimentare apa, energie electrica,etc).

b). Studii de teren ,pentru verificare dupa caz;

c) Caiete de Sarcini in conformitate cu CONTINUTUL-CADRU al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, prevazut de H.G. 28 / 2008 si Ordinul M.L.P. Nr. 863 /2008 :

● FORMULARUL F1 – CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv de investitie

● FORMULARUL F2 – CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

● FORMULARUL F3 -  LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

● FORMULARUL F4  - LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

● FORMULARUL F5 - FIŞE TEHNICE pentru fiecare utilaj, echipament, tehnologic, dotări etc.

● FORMULARUL F6  - GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei publice

d) Detalii de Execuţie, conform legislatiei in vigoare;

e) Elaborare documentaţie pentru obţinerea avizelor şi acordurilor cuprinse în Certificatul de Urbanism şi să o depună, în numele beneficiarului, la organele competente;

f) Verificare de către verificatori atestaţi M.L.P.T.L a documentaţiei elaborate;

g) Elaborare documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire  şi depunerea ei în numele achizitorului, la organele competente;

Perioadele de timp legale necesare obţinerii avizelor, acordurilor şi Autorizaţiei de Construire vor fi cuprinse în termenul de prestare a serviciilor de proiectare ofertat, respectiv contractat.

La stabilirea duratei de timp cuprinse în ofertă pentru serviciile de proiectare (de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor de proiectare şi până la data obţinerii Autorizaţiei de Construire), proiectantul  trebuie să ţină seama de duratele maxime stabilite prin lege, în condiţiile în care documentaţia depusă este completă şi corespunzătoare, pentru fiecare emitent a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism precum şi a Autorizaţiei de Construire. În acest sens ofertantul  va prezenta, în anexă la contract, graficul de timp detaliat pe fiecare etapă necesară atât pentru elaborarea proiectului cât şi pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire ;

■ Prestatorul va preda achizitorului - in 5 (cinci) exemplare  documentaţia elaborata  in original  si pe suport magnetic si in 2(două) exemplare originale  „Documentaţia tehnica de autorizare a construcţiilor”;

*Dacă, după începerea execuţiei, persoana juridică achizitoare descoperă anumite lipsuri ale documentaţiei, constând în neconcordanţe între planuri şi listele de cantităţi, lipsa unor detalii sau alte neconcordanţe imputabile proiectantului, ce ar putea împiedica continuarea lucrărilor, proiectantul este obligat ca în termen de 5 zile de la formularea cererii, să introducă în documentaţii modificările ce se impun, pe cheltuiala firmei proiectante.

* Pe parcursul executării lucărilor de construcţii proiectantul are obligaţia de a efectua urmărirea de şantier în conformitate cu graficul fazelor determinante iar eventualele abateri constatate de la prevederile proiectului vor fi semnalate persoanei juridice achizitoare în cel mult 2 zile, pentru luarea măsurilor ce se impun.

* Prestatorul va  asigura asistenţa tehnică pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări precum şi pe perioada realizării lucrărilor de executie până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

RECOMANDARI :

♦ pentru imbunatatirea facilitatilor de acces pentru persoanele cu dizabilitati se recomanda amenajarea rampelor de acces in cladire si folosirea rampelor/scaunelor escalatoare de trepte, pentru accesul la etaj, respectand “Normativul pentru adaptarea cladirilor civile la exigentele persoanelor cu handicap” si recomandarile ghidului “Egalitatea de sanse si nediscriminarea - Indrumar”, disponibil la sediul ADR sau pe pagina WEB a MDRT.

♦ se recomanda ca proictantul sa elaboreze proceduri de colectare si depozitare a deseurilor menajere, care sa respecte Legea 132/2010- privind colectarea selectiva a deseurilor.

● În  cazul  în  care sunt  motive  de  întârziere, dovedite prin documente justificative, ce  nu  se  datorează  proiectantului  sau  alte  circumstanţe  neobişnuite , susceptibile  de  a  surveni  altfel  decât  prin  încălcarea  angajamentului asumat , proiectantul va solicita în mod argumentat, revizuirea perioadei  de  finalizare a serviciilor de proiectare cu  încheierea  unei „Minute” ce se va constitui anexă la contract, prin care se motivează stabilirea unui nou termen.

■ Amplasamentul se poate vizita, cu solicitarea initiala a accesului,  intre orele:

9:00 - 14:00.

Persoana de contact : Mariana Brebenar

3. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

3.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

■ Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului:

În cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia,

activitatea se desfăşoară în 3 corpuri de clădire după cum urmează:

- corp clădire pavilion,

- corp clădire portar,

- corp clădire adăpost animale.

Centrul asigură servicii de rezidenţă de tip familial (cazare, hrană, medicaţie,

cazarmament, etc.), servicii de rezidenţă de îngrijire socio-medicale (servicii de bază, de suport, de recuperare şi reabilitare), serviciu de organizare a activităţilor cultural-educative şi de socializare atât în interiorul centrului, servicii de integrare prin muncă (activităţi agricole, ferma terapeutică).

În perimetrul centrului există trei corpuri de clădiri, o livadă, o grădina de legume şi un iaz piscicol (S=152mp). În clădirea pavilion există un puţ forat la o adâncime de 120 m (debit de 10l/s) care alimentează cu apă potabilă centrul şi este folosită la irigarea grădinii, la menţinerea nivelului normal în iaz. Sistemul actual de alimentare cu apă, compus din puţ forat cu pompă submersibilă şi hidrofor V=1500 l, nu prezintă o siguranta în exploatare, iar calitatea apei care nu este tratată nu satisface cerinţele normale de potabilitate. Racordarea la sistemul comunal de apă este o soluţie economică din prisma investitiei şi a întreţinerii. În cazul folosirii apei din puţ, sistemul de gospodărire a apei necesită:

- schimbarea pompei submersibile (număr de beneficiari mai mare),

- instalaţie de tratarea apei;

- grup pentru menţinerea presiunii în instalaţia de apă;

- personal pentru supraveghere şi întreţinere;

În anul 2008 au avut loc activităţi de zugrăvire a incintelor. Alte activităţi de

reabilitare nu au avut loc.

Una din clădiri a fost adăpost pentru creşterea animalelor, dar a fost închis pentru că nu respecta normele în vigoare.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia se află în comuna Găvojdia, nr.314, judeţul Timiş.

Construcţiile care fac obiectul proiectului tehnic  sunt:

CORP CLĂDIRE NR.1 - Adăpost animale, în regim de înălţime P,

Sc = 324mp; Sd =324mp

CORP CLĂDIRE NR.2 - Clădire pavilion, în regim de înălţime P+1E parţial,

Sc parter = 439mp; Sc etaj = 89,10mp Sd = 528,10 mp

Regim juridic:

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia este proprietate

publică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, Cartea

Funciară nr.1620 Găvojdia. În prezent pe parcela cu nr. topo. 1233-1234/2/b/2/

d/1/a/b/10/33/2/2/1/a/1, cu suprafaţa de 8767 mp, se află amplasate clădirile:

- Corp clădire 1: Adăpost Animale,

- Corp clădire 2: Clădire Pavilion.

- Corp clădire 3: Clădire Poartă,

Regim economic:

Folosinţa actuală: Teren cu construcţii ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare

Neuropsihiatrică Găvojdia, compus din 3 corpuri de clădire: clădire pavilion, adăpost animale, clădire poartă.

Conform HCL nr. 265/2002 privind impozitarea terenurilor, acesta se află în zona C.

Regim tehnic:

Suprafaţa de teren studiată este de 8767 mp.

Terenul este echipat cu următoarele servicii comunitare de utilităţi publice existente în zona:

- canalizarea şi epurarea apelor uzate;

- salubrizarea localităţilor;

- furnizarea de energie electrică.

Se propune realizarea următoarelor lucrări:

Clădire pavilion - realizarea unei extinderi la corpul pavilionului existent (corp 1),

termoizolarea anvelopei clădirii - pereţi exteriori, schimbarea tâmplăriei existente

exterioare cu tâmplărie din profile PVC culoare maro şi geam termopan cu păstrarea dimensiunilor iniţiale, refacerea tencuielilor exterioare – pereţi şi soclu cu materiale rezistente la intemperii pe termoizolaţia propusă, montarea glafurilor exterioare şi interioare la ferestre, refacerea pardoselilor existente, refacerea zugrăvelilor interioare si exterioare, schimbarea uşilor interioare, reparaţii la tencuieli, zugrăveli, igienizare grupuri sanitare;

Adăpost animale - reabilitarea şi mobilarea corespunzătoare, realizarea de ateliere, recompartimentarea spaţiilor interioare, înlocuirea planşeului parţial din lemn cu un planşeu din beton, refacerea parţială a acoperişului, şarpantei din lemn şi a învelitorii, schimbarea tâmplăriei existente exterioare cu tâmplărie din profile PVC culoare maro şi geam termopan cu păstrarea dimensiunilor iniţiale, refacerea tencuielilor exterioare –pereţi şi soclu, cu materiale rezistente la intemperii pe termoizolaţia propusă, montarea glafurilor exterioare şi interioare la ferestre, înlocuirea pardoselilor existente cu PVC, refacerea zugrăvelilor interioare şi exterioare, refacerea trotuarului de însoţire al clădirii, la o lăţime de 1.50 m, cu etanşarea rostului dintre soclu şi trotuar, pentru a evita infiltraţiile de apă la terenul de fundaţie, schimbare uşi, reparaţii tencuieli interioare, consolidare stâlpii existenţi.

Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii Găvojdia.

Vecinătăţi:

- nord – zona de case

- sud – teren agricol

- est – teren agricol

- vest – zona de case.

3.1.1. Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii:

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a H.G.R. nr. 261/1996 şi a H.G.R. nr.766/1997 şi în conformitate cu metodologia elaborată de M.L.P.A.T., clădirile se încadrează în CATEGORIA “C ” DE IMPORTANŢĂ - construcţie de importanţă normală;

- Conform Normativului P 100-1/2006, clădirile se încadrează în CLASA DE

IMPORTANŢĂ II – clădiri a căror rezistenţă seismică este de importanţă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă.

- Construcţiile se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc.

CONDIŢII DE FUNDARE

Informaţii despre geologia terenului

Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se

întâlneşte un complex argilos prăfos urmat de un complex necoeziv.

Adâncimea de îngheţ în conformitate cu STAS 6054/77 este hî =0,70m.

Din punct de vedere geomorfologic se disting următoarele unităţi de relief:

- terasele, care fac trecerea de la Piemontul Pogănişului la Culoarul Timişului, printr-o succesiune de patru trepte de nivel, cu lărgimi cuprinse între 1,5 şi 3,0 km, ce coboară într-un evantai foarte fragmentat către nord, nord-vest şi nord-est, pe aliniamentul localităţilor Sacu-Jena-Găvojdia. Faţă de talvegul văii Timişului, diferenţele de nivel se prezintă astfel: terasa I între 100-150 m, terasa a II-a 70-90 m, terasa a III-a 45-65 m şi terasa a IV-a 20-40 m, precizând faptul că aproximativ 65% din teritoriul comunei se află situat pe aceste formaţiuni;

- Lunca Timişului, care prezintă aspectul caracteristic stadiului de maturitate a văii Timişului în zona cursului său mijlociu, este străbătută pe întinsul ei de numeroase meandre cu frecvente difluenţe, belciuge şi privaluri ce servesc drept cale de scurgere către râu a apelor, în perioadele cu precipitaţii abundente. Aspectul uşor ondulat, în special în vecinătatea imediată a Timişului, se datorează prezenţei grindurilor slab estompate şi a microdepresiunilor uşor săpate în nivelul de bază al luncii. Acestei formaţiuni i se adaugă şi luncile pâraielor Ştiuca, Spaia, Sălbăgel şi Vâna Mare, care se desfăşoară în lungul acestora sub forma unor şesuri aluviale de dimensiuni mai mici, cu altitudini medii de cca 110-120 m, care scad de la sud-vest spre nord-est, cu lăţimi cuprinse între 80-1000 m.

Arealul studiat se încadrează bazinului hidrografic al râului Timiş, care delimitează teritoriul comunei în partea de N-NE pe o lungime de cca 16 km. Caracterul subsident al zonei pe care o parcurge a determinat dese divagări şi inundaţii periodice, punându-se astfel problema luării unor măsuri de apărare a terenurilor agricole învecinate.

Principalii afluenţi pe care Timişul îi primeşte de pe malul stâng sunt pârâurile

Ştiuca, Spaia, Sălbăgel şi Vâna Mare, care colectează apele văilor de eroziune şi ale

elementelor torenţiale din zona colinară şi precolinară, la care se adaugă o serie de văi autohtone mult mai mici, dar cu debite permanente, alimentate din bogatele ape subterane acumulate în formaţiunile sedimentare, un număr de văi adânci, cu microlunci înguste, adesea înmlăştinate, cursuri temporare de apă, care la marile viituri primesc caracter de torenţi, precum şi o serie de bălţi şi gropi de împrumut.

Comuna Găvojdia se întinde pe o suprafaţă de 6909 ha, din care 6071 ha

reprezintă terenul agricol.

La dimensionarea fundaţiilor se va ţine seama de concluziile şi recomandările

Studiului Geotehnic pentru „Extindere pe orizontală corp 2 prin realizarea unei clădiri noi cu regim de înălţime P+1E” realizat de dr. ing. Scordaliu Ion P.F. aut. Nr 64/2003,F35/306/2003.

Particularităţi geotehnice ale terenului (conf. Studiului Geotehnic pentru „Extindere pe orizontala corp 2 prin realizarea unei clădiri noi cu regim de înălţime P+1E” realizat de dr. ing. Scordaliu Ion P.F. aut. Nr 64/2003, F35/306/2003.)

Stratificaţia terenului de fundare

Statificaţia pusă în evidenţă de lucrările de investigare geotehnică au indicat pe

adâncimea de prospectare:

0,00 – 0,50m umpluturi cu resturi de cărămidă;

0,50 – 1,80m argila prafoasa nisipoasă de culoare cenusie, plastic vârtoasă;

1,80 – 4,00m complex nisipos constituit din nisip prafos cenusiu cu zone

cafenii, umed;

>4,00m pietriş cu interspaţiile umplute cu nisip urmat de sucesiuni petrişbolovăniş;

CORP 1 : ADĂPOST ANIMALE

Clădirea este o construcţie de formă rectangulară cu suprafaţa construită şi

desfăşurată de 324 mp, fiind orientată cu faţada principală spre nord. Accesul în clădire se face pe la uşa de la faţada principală.

Adăpostul pentru animale are regimul de înălţime Parter. În plan clădirea are o

lungime de 26.05 m şi o lăţime de 12.45 m. Înălţimea construcţiei este de 7.69 m de la cota ± 0.00 a clăirii. Cota ± 0.00 corespunde cotei ce reprezintă nivelul pardoselii din interior. Cota terenului sistematizat este variabilă în jurul clădirii, având valori ± 0.00 şi -0.05 m.

Parterul are înălţimea liberă de 2.90 m între axele 1 si 4 şi 2.75 m între axele 4 şi

11. Podul cu înălţimea liberă de 0-4,6 m, nu este încălzit şi nu este folosit.

Finisajele sunt obişnuite:

 tencuieli de 2.5 cm grosime la interior cu zugrăveli de var obişnuite.

 tencuieli de 2.5 cm la exterior, cu finisaje de culoare deschisă.

 pardoseli din şapă de egalizare

Tâmplăria exterioară de la ferestre este metalică, simplă, cu deschidere obişnuită, prevăzută cu o foaie de geam de 4 mm grosime, de culoare maro.

Uşile exterioare şi interioare sunt metalice, simple, cu deschidere obişnuită,

prevăzute parţial cu o foaie de geam de 4 mm grosime, de culoare maro.

Acoperişul este de tip şarpantă, pe scaune din lemn de răşinoase cu învelitoare

din ţiglă ceramică. Jgheaburile şi burlanele pentru evacuare ape pluviale de pe clădire sunt din tabla zincata. Accesul în pod se face printr-un chepeng de 120x120 cm aflat la accesul către faţada principală, pe culoarul tehnic.

La faţada lateral stânga (vest) şi cea lateral dreapta (est) se află câte o platformă

betonată, împrejmuită cu un gard metalic.

Sistemul constructiv adoptat este din zidărie de cărămidă de 50 cm grosime la

exterior şi 50 cm, 30 cm, 25 cm grosime la interior precum şi umpluturi de zidărie din BCA, carămidă şi „văiugă”. Fundaţiile sunt continue sub zidăria portantă exterioară şi interioară. Planşeul peste parter este realizat parţial din lemn şi parţial betonat.

Stratificaţia elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei este următoarea:

- placa peste teren -şapa de egalizare 3cm

-placa slab armată 10cm

-balast/umplutura

- placa peste parter -grinda din lemn 12x12 cm -şapa de egalizare 2cm

-scândura din lemn 1.8 cm -placa din b.a.10cm

-tencuiala 2.5 cm -tencuiala 2.5 cm

- pereti exteriori -tencuiala interioara 2.5 cm

-zidarie caramida plina 50cm

-tencuiala exterioara 2.5 cm

- acoperiş -învelitoare din ţiglă ceramică

-şarpanta din lemn

Caracteristicile clădirii:

- Clasa de importanţă conform P 100-1/2006: III

- Zona seismică: acceleraţia terenului: ag=0.12g perioada de colţ: Tc=0.7s

- Zapada: valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe sol având IMR=50ani, So,k=2.0 KN/m²

- Vânt: viteza caracteristică având T=50 ani, V=23m/s presiunea de referinţă a vântului, q=0,4 kPa

- Categoria de urmărire: urmărire curentă

- Categoria de importanţă: C

- Înălţimea maxima cornisa: + 3.69 m

- Înălţimea maxima coama: + 7.70 m

- Dimensiunile maxime în plan: 26.05x12.45 m

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a H.G.R. nr. 261/1996 şi a H.G.R. nr.766/1997 şi în conformitate cu metodologia elaborată de M.L.P.A.T., clădirea se încadrează în CATEGORIA “C ” DE IMPORTANŢĂ - construcţie de importanţă normală.

Conform Normativului P 100-1/2006, clădirea se încadrează în CLASA DE

IMPORTANŢĂ III – clădiri de tip curent.

Construcţia se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc.

Constatări:

Verificări vizuale: observaţiile făcute la faţa locului asupra clădirii în general şi

asupra structurii de rezistenţă au evidenţiat următoarele:

- în prezent clădirea prezintă un grad de uzură datorat vârstei şi lipsei de intervenţii majore şi uniforme în vederea întreţinerii clădirii,

- s-au observat fisuri la structura zidăriei pe faţadele clădirii precum şi pe tavan, la îmbinarea dintre planşeul din lemn cu cel din beton;

- finisajele exterioare şi interioare sunt degradate parţial;

- pardoselile şi tâmplăria sunt degradate parţial;

- infiltraţii de apă la pereţii interiori şi exteriori;

- învelitoarea şarpantei este în stare bună;

Degradări:

Degradările care afectează construcţia pot fi sintetizate în principal în următoarele categorii:

- igrasie şi infiltraţii de apă la nivelul întregii clădiri,

- degradări la unele elemente nestructurale (tencuieli, pardoseli, instalaţii, etc).

Fenomenul de igrasie se manifestă la nivelul întregii clădiri, la pereţi şi planşee,

prin apariţia unor pete de umezeală şi inflorescenţe albe.

Starea generală a clădirii din punctul de vedere al structurii de rezistenţă (fundaţii, pereţi, planşee) este bună; din punctul de vedere al finisajelor, clădirea are degradări majore la nivelul finisajelor, tencuielilor exterioare, degradări locale la interior, degradări la nivelul pardoselilor, degradări la nivelul învelitorii (jgheaburi şi burlane) toate acestea datorate vechimii finisajelor şi a infiltrărilor de apă. Instalaţiile electrice sunt învechite şi uzate moral.

Avarii şi disfuncţionalităţi tipice constatate la elementele nestructurale de la

exteriorul clădirii:

- degradări generalizate ale stratului de tencuială şi a soclului datorate infiltraţiilor de apă şi stropilor de apă meteorică;

- degradări ale tencuielilor datorate apelor provenite din disfuncţionalităţile apărute la nivelul sistemului de colectare a apelor meteorice (jgheaburi şi burlane defecte şi colmatate);

- degradări generalizate ale tâmplăriei metalice;

Avarii şi disfuncţionalităţi tipice constatate la elementele nestructurale de la

interiorul clădirii:

- degradări ale tencuielilor interioare, a vopsitoriei şi zugrăvelilor datorate infiltraţiilor de apă,

- deteriorarea tâmplăriilor şi neînchiderea corespunzătoare a acestora;

- deteriorarea pardoselii, cauzată de uzura normală;

- funcţionarea defectuoasă a instalaţiilor electrice;

Spaţiile interioare au următoarele funcţiuni şi suprafeţe:

Nr.

crt. Nivel Spaţiul Suprafaţa UM Volum UM

1 preparare furaje 11,02 mp 30,08 mc

2 boxa porci 5,45 mp 14,88 mc

3 boxa porci 5,45 mp 14,88 mc

4 boxa porci 5,45 mp 14,88 mc

5 boxa porci 5,45 mp 14,88 mc

6 boxa porci 5,45 mp 14,88 mc

7 boxa porci 5,45 mp 14,88 mc

8 boxa porci 5,45 mp 14,88 mc

9 boxa porci 5,45 mp 14,88 mc

10 culoar tehnic 24,02 mp 65,57 mc

11 culoar tehnic 34,30 mp 93,64 mc

12 boxa porci 18,56 mp 50,67 mc

13 boxa porci 19,49 mp 53,21 mc

14 boxa porci 19,12 mp 52,20 mc

15 coridor 3,96 mp 11,48 mc

16 depozit 10,90 mp 31,61 mc

17 depozit 13,20 mp 38,28 mc

Parter

centrala termica 4,80 mp 13,92 mc

19 culoar tehnic 22,38 mp 64,90 mc

20 boxa porci 6,52 mp 18,91 mc

21 boxa porci 6,52 mp 18,91 mc

22 culoar tehnic 15,26 mp 44,25 mc

depozit 10,26 mp 29,75 mc

TOTAL 263,9 mp 736,4 mc

CORP CLĂDIRE NR.2 - CLĂDIRE PAVILION

Clădirea este o construcţie de forma rectangulară cu suprafaţa construită de 439

mp la parter şi 89,10 mp la etaj şi suprafata desfăşurată de 528,10 mp fiind orientată cu faţada principală spre nord. Accesul în clădire se face asfel: prin faţada principală în clădire, prin faţada laterală stânga (vest) la garaj/magazie şi faţada posterioară la sala de mese.

Clădirea pavilion are regimul de înălţime P+1E parţial. Ea este formată din trei

corpuri, clădirea principală P, clădirea principală P+1E parţial şi o clădire anexă,

despărţite de un rost de 25 cm şi 15 cm. În plan, clădirea are o lungime de 32.18 m şi o lăţime de 10.17 m. Înălţimea construcţiei este de 7.75 m de la cota ± 0.00 a clădirii, pentru clădirea principală şi 6.32 m de la cota ± 0.00 a clădirii, pentru clădirea anexă.

Cota ± 0.00 corespunde cotei ce reprezintă nivelul pardoselii din interior. Cota terenului sistematizat este la -0.20 m faţă de nivelul pardoselii.

Parterul are înălţimea liberă de 2.44 m între axele 8-9, 2.79 m între axele 3-7 şi

3.40 între axele 1-2, iar etajul parţial de 2.27 m.

Podul, cu înălţimea liberă de 0-2,70 m, nu este încălzit şi nu este folosit.

Finisajele sunt obişnuite:

 tencuieli de 2.5 cm grosime la interior cu zugrăveli de var obişnuite.

 tencuieli de 2.5 cm la exterior, cu finisaje de culoare deschisă.

 pardoseli din gresie, parchet, şapă de egalizare.

Tâmplăria exterioară de la ferestre este din lemn, dublă necuplată, cu deschidere

obişnuită, prevăzută cu două foi de geam de 4 mm grosime, de culoare maro la corpul principal, iar la corpul anexă ferestrele au tâmplărie metalică, simplă, cu deschidere obişnuită, prevăzută cu o foaie de geam de 4 mm grosime, de culoare maro.

Uşile exterioare şi interioare sunt din lemn, iar cea de la faţada principală este

metalică pentru clădirea principală, precum şi cele pentru clădirea anexă.

Acoperişul este de tip şarpantă pe scaune din lemn de răşinoase cu învelitoare din ţiglă ceramică. Jgheaburile şi burlanele pentru evacuare ape pluviale de pe clădire sunt din tablă zincată. Accesul în pod se face printr-un chepeng de 90x90 cm, dispus la balconul de la camera de la etajul partial, axul 8-H.

La faţada posterioară, la terasa de 34,50 mp este montată o copertină metalică cu învelitoare din folie de plastic cu inserţie textilă. La faţada principală, accesul în clădire se face printr-o terasă acoperită cu o învelitoare ondulată din policarbonat pe structură metalică.

Sistemul constructiv adoptat este din zidărie de cărămidă de 30 cm grosime la

exterior şi 20-25-30 cm grosime la interior. Fundaţiile sunt continue sub zidăria portantă exterioară şi interioară. La clădirea principală, planşeul peste parter este realizat din beton armat şi lemn, iar la etajul parţial din lemn. La clădirea anexă planşeul este realizat din beton armat.

Stratificaţia elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei este următoarea:

- placa peste teren -gresie 0.7cm

-adeziv/bitum 0.3cm

-şapă de egalizare 2cm

-placă slab armată 10cm

-balast/umplutură

- placa peste parter -grindă din lemn 15x15 cm

-scândură din lemn 1.8 cm

-tencuială cu trestie 1.2 cm

- placa peste nivel curent -parchet 2cm

-adeziv/bitum 0.3cm

-şapă de egalizare 2cm

-placă din beton armat 15cm

-tencuială 2cm

- pereţi exteriori -tencuială interioară 2.5 cm

-zidărie cărămidă plină 30cm

-tencuială exterioară 2.5 cm

- acoperiş -învelitoare din ţiglă ceramică

-şarpantă din lemn

-planşeu din lemn 15 cm

-scândură din lemn 1.8 cm

-tencuială 1.2 cm

Caracteristicile clădirii:

- Clasa de importanţă conform P 100-1/2006: II

- Zona seismică: acceleraţia terenului: ag=0.12g perioada de colţ: Tc=0.7s

- Zapada: valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol având IMR=50ani, So,k=2.0 KN/m²

- Vant: viteza caracteristică având T=50 ani, V=23m/s, presiunea de referinţă a vântului, q=0,4 kPa

- Categoria de urmărire: urmărire curentă

- Categoria de importanţă: C

- Înălţimea maximă cornişă: + 5.14 m

- Înălţimea maximă coamă: + 7.75 m

- Dimensiunile maxime în plan: 32.18x10.17 m

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr. 261/1996, a H.G.R.

nr.766/1997 şi în conformitate cu metodologia elaborată de M.L.P.A.T., clădirea se încadrează în CATEGORIA “C ” DE IMPORTANŢĂ - construcţie de importanţă normală.

Conform Normativului P 100-1/2006, clădirea se încadrează în CLASA DE

IMPORTANŢĂ III – clădiri de tip curent.

Construcţia se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc.

Constatări:

Clădirea are un aspect îngrijit, cu uşoare zone cu zugraveala şi tencuiala parţial

căzută, iar în partea de soclu sunt pete de mucegai şi igrasie.

Verificări vizuale: observaţiile făcute la faţa locului asupra clădirii în general şi

asupra structurii de rezistenţă au evidenţiat următoarele:

- în prezent clădirea prezintă un grad de uzură cauzat de vârstă şi de lipsa de

intervenţii majore şi uniforme în vederea întreţinerii clădirii, dar structura de rezistenţă nu este afectată;

- finisajele exterioare şi interioare sunt degradate parţial;

- pardoselile şi tâmplăria sunt degradate parţial;

- infiltraţii de apă la pereţii interiori şi exteriori;

- învelitoarea şarpantei se află în stare bună.

Degradări:

Degradările care afectează construcţia pot fi sintetizate în principal în

următoarele categorii:

- igrasie,

- degradări la unele elemente nestructurale (tencuieli, pardoseli, instalaţii, etc),

Starea generală a clădirii din punctul de vedere al structurii de rezistenţă

(fundaţii, pereţi, planşee) este bună; din punctul de vedere al finisajelor, clădirea are degradări la nivelul finisajelor, tencuielilor exterioare, degradări locale la interior, degradări la nivelul pardoselilor.

Avarii şi disfuncţionalităţi tipice constatate la elementele nestructurale de la

exteriorul clădirii:

- degradări generalizate ale stratului de tencuială şi ale soclului cauzate de infiltraţiile de apă;

- degradări generalizate ale tâmplăriei din lemn;

Avarii şi disfuncţionalităţi tipice constatate la elementele nestructurale de la

interiorul clădirii:

- degradări ale tencuielilor interioare, a vopsitoriei şi zugrăvelilor datorate infiltraţiilor de apă şi neefectuării igienizărilor curente în grupul sanitar;

- grupuri sanitare necorespunzătoare cu normele în vigoare;

- deteriorarea tâmplăriilor şi neînchiderea corespunzătoare a acestora;

Spaţiile interioare au următoarele funcţiuni şi suprafeţe:

Nr.

crt. Nivel Spaţiul Suprafaţa UM Volum UM

1 terasa 13,87 mp 38,28 mc

2 hol 11,37 mp 31,38 mc

3 hol 7,54 mp 20,81 mc

4 oficiu 7,97 mp 22,00 mc

5 dormitor barbati 16,60 mp 45,82 mc

6 dormitor barbati 19,95 mp 55,06 mc

7 dormitor femei 13,87 mp 38,28 mc

8 bucatarie 7,96 mp 21,97 mc

9 hol 9,92 mp 27,38 mc

10 hol 4,05 mp 11,18 mc

11 WC 3,85 mp 10,63 mc

12 WC 3,85 mp 10,63 mc

13 hol acces 2,90 mp 7,08 mc

14 hol 19,12 mp 46,65 mc

15 WC 1,85 mp 4,51 mc

16 depozit motorina 2,60 mp 6,34 mc

17 hol 19,12 mp 46,65 mc

18 centrala termica 6,84 mp 16,69 mc

19 sala de mese 35,50 mp 86,62 mc

20 garaj/magazie 38,71 mp 131,61 mc

21 hidrofor 14,40 mp 48,96 mc

Parter

magazie 20,70 mp 70,38 mc

23 hol 19,12 mp 43,40 mc

Etaj

grup sanitar 6,84 mp 15,53 mc

25 dormitor 8,74 mp 19,84 mc

26 WC 2,59 mp 5,88 mc

27 dormitor 12,52 mp 28,42 mc

28 dormitor 17,20 mp 39,04 mc

29 balcon 5,20 mp 11,80 mc

balcon 6,43 mp 14,60 mc

TOTAL 384,75 mp 977,4 mc

Situaţia existentă a utilităţilor la Centrul de Recuperare şi Reabilitare

Neuropsihiatrică Găvojdia din comuna Găvojdia.

■ Grupurile sanitare existente:

Grupurile sanitare existente nu corespund, din punct de vedere al numărului obiectelor sanitare. Ca urmare acestea trebuie să fie mărite în urma intervenţiei pe existent.

■ Reţele. Instalaţii:

Alimentarea cu apă a obiectivului se face prin reţeaua de incintă, foraj propriu

executat la o adâncime de 120 m, nivelul apei în foraj este la 25 m, pompa submersibilă fiind la 48 m faţă de nivelul terenului. Apa pompată din foraj pentru consumul menajer nu este tratată. Apa este pompată în rezervor de 1500 l cu perna de aer şi un presostat pentru menţinerea presiunii în reţea.

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la obiectele sanitare aferente

unităţii se va face prin instalaţia de scurgere spre reţeaua de canalizare existentă în localitate. Instalaţia de canalizare existentă prezintă deficienţe de îmbinări şi racordări,iar căminele, în majoritatea lor, sunt colmatate.

Clădirile sunt alimentate cu apă caldă menajeră produsă de un boiler electric

80l, iar încălzirea se face printr-o instalaţie de încălzire compusă din radiatoare de fontă, conducte de distribuţie din oţel, o centrala termică formată dintr-un cazan cu funcţionare pe combustibil lichid, cu coş de fum pe exterior, vas de expansiune şi pompe de recirculare. Combustibilul lichid este depozitat într-un rezervor V= 4.500 l aflat în exteriorul clădirii; din rezervorul principal combustibilul este pompat într-un rezervor de zi V= 45 l aflat în incinta clădirii, în camera de lângă centrala termică. Aceasta este compusă din cazan din fonta cu 5 elemenţi; puterea utilă: 43Kw (36.980 Kcal/h); racord coş fum = 150 mm; pompa de recirculare; racorduri tur/retur = 1"1/4; presiunea maximă de exerciţiu = 4 bar; arzător Unigas Miniflam G6; tabloul de comandă cuprinde: termostat de lucru, termostat de siguranţă, termometru, întrerupător ON/OFF. În unele încăperi se află şi sobe de teracotă cu funcţionare pe lemne.

Agentul termic este transportat din centrala termică la clădirea existentă printr-o

reţea de distribuţie din ţeavă neagră. Radiatoarele şi conductele sunt vechi, având peste 30 de ani de funcţionare, cu mult peste durata lor de viaţă. Conductele şi elemenţii de fontă au depuneri de impurităţi şi calcar, ceea ce îngreunează circulaţia agentului de încălzire şi reduce randamentul global al instalaţiei.

Clădirile sunt branşate la reţeaua publică de energie electrică. Nu există

branşament la gaz, deoarece în localitate nu există reţea de gaz.

Concluziile raportului de expertiza tehnică

MĂSURI DE INTERVENŢIE

În urma studierii temei de proiectare şi a propunerilor de amenajare descrise în DALI se propun următoarele măsuri:

Clădire pavilion - realizarea unei extinderi la corpul pavilionului existent (corp 2) cu rost de tasare între fundaţii; termoizolarea anvelopei clădirii - pereţi exteriori; schimbarea tâmplăriei exterioare şi interioare, reparaţii la tencuielile exterioare şi interioare, refacerea pardoselilor existente, refacerea zugrăvelilor interioare şi exterioare, igienizare grupuri sanitare; realizarea unor recompartimentări fără afectarea structurii de rezistenţă.

Adăpost animale -reabilitarea şi mobilarea corespunzătoare, recompartimentare cu realizarea spaţiilor pentru ateliere, înlocuirea planşeului parţial din lemn cu un planşeu din beton, refacerea parţială a acoperişului, şarpantei din lemn şi a învelitorii, schimbarea tâmplăriei existente exterioare şi interioare, refacerea tencuielilor exterioare – pereţi şi soclu, cu materiale rezistente la intemperii pe termoizolaţia propusă, refacerea pardoselilor, refacerea zugrăvelilor interioare şi exterioare, refacerea trotuarului perimetral clădirii pe o lăţime de minim 1.20 m, cu etanşarea rostului dintre soclu şi trotuar.

CONCLUZII:

1. Gradul de risc seismic conform P100-92 este Rs III.

2. Clădirile corp 1 şi 2 se comportă bine în exploatare, se pot realiza lucrări de reabilitare şi extinderi. Modificările propuse a se executa îmbunătăţesc rezistenţa şi stabilitatea construcţiei în ansamblu.

3. Realizarea execuţiei se face pe baza unui proiect tehnic, detaliile de execuţie şi soluţiile de reabilitare şi consolidare vor fi avizate de expert şi supuse verificării de rezistenţă de un verificator tehnic MLPTL.

4. Execuţia tuturor lucrărilor se va realiza cu materiale de calitate certificate şi

agrementate şi cu supravegherea permanentă din partea proiectantului.

5. Beneficiarul are obligaţia de a asigura urmărirea execuţiei printr-o persoană atestată MLPAT desemnată înainte de începerea lucrărilor.

6. Se vor respecta normele de protecţie a muncii şi normele PSI în vigoare.

7. Această expertiză va face parte integrantă din cartea tehnică a noii construcţii. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor (proiecte de arhitectură şi rezistenţă, detalii de execuţie, procese verbale, autorizaţii, memorii, dispoziţii de şantier) vor fi incluse prin grija beneficiarului în cartea tehnică a construcţiei.

Concluziile expertizei termice

Corp C1 Adăpost animale (Ateliere)

Pentru clădire cu N niveluri si A/V=0.96, rezulta din Tab. Anexa 2 din C107/1-97:

GN=0,88. Clădirea, reala/proiectată, NU CORESPUNDE criteriului de izolare globală.

Deci:

G=2,669>GN= 0.88

CONCLUZII

Nivelul de izolare termică globală NU este corespunzător, având condiţia:

G > GN [W/m3K] în consecinţă, trebuie să se ia unele măsuri de reducere a pierderilor de căldură pentru respectarea condiţiei ca G ≤ GN.

SOLUTII DE INTERVENŢIE LA ANVELOPĂ

Posibilităţile de realizare a acestei condiţii trebuie să fie atent analizate încă de la fazele preliminare ale proiectului de reabilitare şi extindere a clădirii analizate, atunci când se face concepţia complexă a clădirii, când încă se mai poate interveni asupra configuraţiei în plan şi pe verticală a construcţiei, precum şi asupra parametrilor ei geometrici.

Principalii factori geometrici, care infuenţează asupra coeficientului global de izolare termică G, sunt următorii:

- Raportul P/Ac, în care :

P perimetrul clădirii, măsurat pe conturul exterior al pereţilor de faţadă;

Ac aria în plan a clădirii, limitată de perimetru (arie construită).

- Gradul de vitrare, exprimat prin raportul dintre aria tâmplariei exterioare şi aria totală a pereţilor exteriori (partea opacă + partea vitrată);

Pentru îmbunătăţirea comportării termotehnice a clădirilor şi pentru reducerea valorii coeficientului global de izolare termică, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri:

La alcătuirea generală a clădirii:

− la pereţii exteriori se vor izola zonele cu punţi termice (sâmburi beton armat,

buiandrugi, zona centurilor şi grinzilor situate pe perimetrul clădirii etc.)

La alcătuirea elementelor de construcţie perimetrale:

− se vor utiliza soluţii îmbunătăţite de tâmplărie exterioară cu R’=0.55 m2K/W;

− Se propune şi termoizolarea plăcii de pardoseală cu polistiren extrudat de minim 2cm

(recomandat 3-5cm).

− Se propune termoizolarea planşeului de pod cu min. 13 cm vată minerală bazaltică.

În vederea reducerii infiltraţiilor de aer rece:

− la tâmplăria exterioară se vor lua măsuri de etanşare corespunzătoare a rosturilor dintre tocuri şi conturul golurilor din pereţi;

− se va utiliza exclusiv tâmplărie de bună calitate certificată şi cu Agrement Tehnic, prevăzută cu garnituri de etanşare;

− suprafeţele vitrate, luminatoarele şi tâmplăria fixă vor fi prevăzute cu soluţii de

etanşare care să excludă orice infiltraţii;

− la elementele perimetrale opace nu se vor utiliza soluţii constructive caracterizate printr-o permeabilitate la aer ridicată.

CONCLUZII

Acest corp va fi reamenajat pentru a deservi aparatul de reabilitare ocupaţională,

de aceea toate funcţiunile existente vor fi dizolvate, rezultând:

- o cameră pentru instructori,

- două ateliere pentru activităţi ocupaţionale,

- un hol de recreere.

În urma aprobării fazei DALI se va cunoaşte exact forma extinderii şi materialele

propuse de proiectant, astfel în faza de proiectare Proiect Tehnic se va realiza calculul coeficientului global de izolare termică, pentru a putea satisface condiţia:

G ≤GN [W/m3K]

În condiţiile în care se respectă recomandările de termoizolare ale anvelopei:

− se vor utiliza soluţii îmbunătăţite de tâmplărie exterioară, uşi şi ferestre cu geamuri termoizolante, cu R’=0.55m2K/W;

− se propune termoizolarea plăcii de pardoseală şi a soclului.

- se propune izolarea planşeului peste parter.

Corp C2 Pavilion

Pentru clădire cu N niveluri şi A/V=0.88, rezultă din Tab. Anexa 2 din C107/1-97:

GN=0,84. Clădirea, reală/proiectată, NU CORESPUNDE criteriului de izolare globală.

Deci:

G=2,075>GN= 0.88

CONCLUZII

Nivelul de izolare termică globală NU este corespunzător, având condiţia:

G > GN [W/m3K] în consecinţă, trebuie să se ia unele măsuri de reducere a pierderilor de căldură pentru respectarea condiţiei ca G ≤ GN.

SOLUŢII DE INTERVENŢIE LA ANVELOPĂ

Posibilităţile de realizare a acestei condiţii trebuie să fie atent analizate încă de la fazele preliminare ale proiectului de reabilitare şi extindere a clădirii analizate, atunci când se face concepţia complexă a clădirii, când încă se mai poate interveni asupra configuraţiei în plan şi pe verticală a construcţiei, precum şi asupra parametrilor ei geometrici.

Principalii factori geometrici, care infuenţează asupra coeficientului global de izolare termică G, sunt următorii:

- Raportul P/Ac, în care:

P perimetrul clădirii, măsurat pe conturul exterior al pereţilor de faţadă;

Ac aria în plan a clădirii, limitată de perimetru (arie construită).

- Gradul de vitrare, exprimat prin raportul dintre aria tâmplariei exterioare şi aria totală a pereţilor exteriori (partea opacă + partea vitrată);

Pentru îmbunătăţirea comportării termotehnice a clădirilor şi pentru reducerea valorii coeficientului global de izolare termică, se recomandă aplicarea următoarelor măsuri:

La alcătuirea generală a clădirii:

− la pereţii exteriori: se vor izola.

La alcătuirea elementelor de construcţie perimetrale:

- se vor utiliza soluţii cu rezistenţe termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor termoizolante eficiente la pereţii exteriori (polistiren min. 5cm), recomandat ca în faza de proiectare Proiect Tehnic să se calculeze izolarea termică cu dispunerea unui strat termoizolator:

− se vor utiliza soluţii îmbunătăţite de tâmplărie exterioară cu min. R’=0.55 m2K/W;

− se propune şi termoizolarea plăcii de pardoseală cu polistiren extrudat de minim 3cm

(recomandat 3-5cm).

− se propune termoizolarea planşeului de pod cu min. 12 cm vată minerală bazaltică.

În vederea reducerii infiltraţiilor de aer rece:

− la tâmplăria exterioară se vor lua măsuri de etanşare corespunzătoare a rosturilor dintre tocuri şi conturul golurilor din pereţi;

− se va utiliza exclusiv tâmplărie de bună calitate certificată şi cu Agrement Tehnic, prevăzută cu garnituri de etanşare;

− suprafeţele vitrate, luminatoarele şi tâmplăria fixă vor fi prevăzute cu soluţii de

etanşare care să excludă orice infiltraţii;

− la elementele perimetrale opace nu se vor utiliza soluţii constructive caracterizate printr-o permeabilitate la aer ridicată.

CONCLUZII

În urma aprobării fazei DALI se va cunoaşte exact forma extinderii şi materialele

propuse de proiectant, astfel în faza de Proiect Tehnic se va realiza calculul

coeficientului global de izolare termică pentru a putea satisface condiţia:

G ≤GN [W/m3K]

În condiţiile în care se respectă recomandările de termoizolare ale anvelopei:

− se vor utiliza soluţii îmbunătăţite de tâmplărie exterioară, uşi şi ferestre cu geamuri termoizolante, cu R’=0.55m2K/W;

− se propune termoizolarea plăcii de pardoseală şi a soclului.

- se propune izolarea planşeului peste parter.

- se propune izolarea peretilor exteriori.

4. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

4.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Lucrările propuse pentru intervenţia la investiţia: "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia pentru 50 de beneficiari" au la bază expertiza tehnică a construcţiei, expertiza termică şi normativele în vigoare.

Proiectantul D.A.L.I. îşi însuşeşte toate recomandările din raportul de expertiză şi

propune realizarea lor în varianta descrisă în prezenta documentaţie.

ARHITECTURA

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia

Descriere funcţională:

■ Corp 1 : Adăpost Animale

Acest corp va fi reamenajat pentru a deservi aparatul de reabilitare ocupaţională, de aceea toate funcţiunile existente vor fi dizolvate rezultând:

- o cameră pentru instructori,

- două ateliere pentru activităţi ocupaţionale,

- un hol de recreere.

Spatiile rezultate după reamenajare:

Nr.

crt.Denumire Suprafata

1 Atelier 1 69.80 mp

2 Atelier 2 90.20 mp

3 Atelier 3 104.40 mp

4 Camera instructori/educatori 11.00 mp

5 Hol 5.10 mp

TOTAL 280,50 mp

În urma studierii temei de proiectare, pentru faza D.A.L.I. se propun următoarele măsuri:

- reabilitarea şi mobilarea corespunzătoare, realizarea de ateliere,

recompartimentarea spaţiilor interioare;

- înlocuirea planşeului parţial din lemn cu un planşeu din beton;

- refacerea parţială a acoperişului, şarpantei din lemn şi a învelitorii;

- schimbarea tâmplăriei existente exterioare cu tâmplărie din profile PVC de

culoare maro şi geam termopan, cu păstrarea dimensiunilor iniţiale;

- refacerea tencuielilor exterioare – pereţi şi soclu - cu materiale rezistente la intemperii,

- montarea glafurilor exterioare şi interioare la ferestre;

- înlocuirea pardoselilor existente cu PVC;

- refacerea zugrăvelilor interioare şi exterioare;

- refacerea trotuarului de însoţire al clădirii, la o lăţime de 1.50 m, cu etanşarea

rostului dintre soclu şi trotuar, pentru a evita infiltraţiile de apă la terenul de fundaţii;

- schimbarea uşilor interioare, reparaţii locale la tencuieli interioare;

- consolidarea stâlpilor existenţi.

Corp 2 : Clădire Pavilion

Se propune mutarea funcţiunilor din Corpul Pavilion şi transformarea lui într-un corp de clădire cu funcţiuni de consultaţie, de tratament şi administrative, iar funcţiunea de cazare va fi preluată de extinderea propusă.

Arhitectura generală a extinderii va face îmbinarea fericită a sistemului funcţional cu elementele arhitecturale ale pavilionului existent.

Se vor folosi numai materiale de construire de cea mai bună calitate, inclusiv pentru cele ce dau specificul local.

Extinderea propusă are în plan forma literei Y, cu regim de înălţime P+1E, cu acoperiş de tip şarpantă cu învelitoare. Cele 3 laturi ale extinderii vor deservi:

La parter

- aripa sudică (corpul de legătură cu clădirea Pavilion) va asigura funcţiunile de primire, informare, filtrare şi circulaţie pe verticală,

- aripa vestică va acomoda camera de supraveghere şi 7 camere de cazare pentru 2 persoane, cu un grup sanitar cu duş pentru bărbaţi şi un grup sanitar cu duş pentru

femei (ambele grupuri sanitare sunt dotate cu spaţii speciale pentru persoanele cu handicap), iar la acestea se adaugă spaţiul de spălătorie, uscătorie, călcătorie şi ghena pentru rufele murdare de la etaj.

- aripa estică va acomoda sala de mese, cu grup sanitar pentru persoanele cu

handicap şi bucătăria cu spaţii de depozitare şi vestiare-filtru sanitar pentru personalul care deserveşte blocul alimentar.

La etaj

- aripa sudică: filtrare şi circulaţie pe verticală,

- peste aripa vestică se va realiza o învelitoare-terasă necirculabilă la nivelul etajului 1,

- aripa estică va acomoda 12 camere de cazare pentru 3 persoane, 3 grupuri sanitare prevăzute cu spaţii speciale pentru persoanele cu handicap şi 3 spaţii cu duşuri.

Pavilionul va acomoda:

La parter (funcţiuni de consultaţie şi tratament):

- se vor amenaja 5 cabinete medicale, o sala de tratament-recuperare, un depozit pentru echipamentul medical - cu o cameră pentru sterilizarea acestuia, o sala de aşteptare şi un grup sanitar pentru personalul medical.

La etaj (funcţiuni administrative):

- se vor amenaja: un birou pentru contabilitate, un birou pentru administrator, un grup sanitar şi o depozitare.

Pavilionul are în prezent anexat un corp tehnic cu depozitări şi un garaj, spaţii ce vor fi reabilitate, iar funcţiunea lor va rămâne neschimbată.

Aceasta anexă cuprinde următoarele spaţii: o cameră tehnică, un spaţiu pentru

depozitare şi un garaj.

Spaţiile rezultate după extindere:

PARTER

Nr. crt. Denumire Suprafata

1 Hol primire/receptie 74,05

2 Zona vizitare 43,20

3 Lift 3,20

4 Casa scarii 15,30

5 Coridor 44,50

6 Camera (2 pers) 1 12,40

7 Camera (2 pers) 2 12,30

8 Camera (2 pers) 3 12,30

9 Camera (2 pers) 4 12,30

10 Camera (2 pers) 5 12,40

11 Camera (2 pers) 6 12,30

12 Camera (2 pers) 7 12,30

13 Camera supraveghere 4,60

14 Spalatorie/Uscatorie/Calcatorie 12,20

15 Dusuri B 9,00

16 Dusuri F 9,00

17 GS B 9,00

18 GS F 9,00

19 Sala de mese 163,60

20 Hol 5,10

21 GS Femei (handicap) 2,90

22 GS Barbati (handicap) 2,90

23 Spalatorie vase 9,80

24 Bucatarie 48,10

25 Camera frigorifica 3,80

26 Hol 22,50

27 Oficiu 17,40

28 Depozitare 12,20

29 Depozit alimente 8,20

30 Depozit legume 16,40

31 Magazie curatenie 6,00

32 Vestiar filtru Femei (6pers) 21,20

33 Vestiar filtru Barbati (4pers) 11,20

34 Wind fang 3,80

35 Centrala termica 30,00

36 Sala de asteptare 43,90

37 Cabinet 1 8,00

38 Cabinet 2 16,60

39 Cabinet 3 8,00

40 Cabinet 4 20,00

41 Cabinet 5 19,80

42 Hol 15,40

43 Casa scarii 3,30

44 GS 1,80

45 Depozitare echipament med 6,80

46 Camera sterilizare 2,60

47 Sala recuperare/tratament 38,70

48 Terasa acoperita 40,00

49 Magazie 20,70

50 Magazie(foraj existent) 14,40

51 Garaj 38,50

TOTAL 996,00

ETAJ

Nr.

Crt.

Denumire Suprafata

1 Hol 64,10

2 Coridor 85,80

3 Camera (3 pers) 1 18,60

4 Camera (3 pers) 2 18,90

5 Camera (3 pers) 3 18,90

6 Camera (3 pers) 4 18,90

7 Camera (3 pers) 5 18,90

8 Camera (3 pers) 6 19,10

9 Camera (3 pers) 7 18,60

10 Camera (3 pers) 8 18,90

11 Camera (3 pers) 9 18,90

12 Camera (3 pers) 10 18,90

13 Camera (3 pers) 11 18,90

14 Camera (3 pers) 12 19,10

15 GS 1 11,80

16 GS 2 11,80

17 GS 3 11,80

18 Dusuri 1 9,50

19 Dusuri 2 9,50

20 Dusuri 3 9,50

21 Depozit lenjerie 1 1,90

22 Depozit lenjerie 2 1,90

23 Depozit lenjerie 3 1,90

24 Hol 7,70

25 Birou Administrator 12,50

26 Balcon 5,20

27 Birou Contabilitate 17,20

28 Balcon 6,40

29 Oficiu 6,80

30 GS 2,60

31 Arhiva 9,10

TOTAL 513,60

Finisaje şi măsuri de siguranţă în exploatare pentru persoanele cu handicap

Pentru uzul persoanelor cu handicap s-au luat în considerare cerinţele specifice legate de siguranţa în utilizare, confortul acustic, vizual, higrotermic, după cum urmează:

1. În zona de rezidenţă:

‐ Circulaţiile au fost astfel proiectate încât să permită deplasarea în condiţii de maximă securitate: evitarea alunecărilor, a micilor denivelări sau praguri, verificarea nivelului limită al înclinării rampelor, posibilitatea deplasării persoanelor aflate în fotoliu rulant (la nivelul parterului);

‐ Vestibulele, coridoarele şi sasurile au fost proiectate asfel încât să fie permis accesul la acestea în deplină siguranţă: circulaţia interioară între diverse încăperi; asigurarea unui nivel optim de iluminare ziua şi noaptea; orientarea rapidă şi recunoaşterea uşoară a traseelor; asigurarea posibilităţii de rezemare, sprijin prin echiparea cu bare din inox;

‐ Băile şi grupurile sanitare au fost proiectate pentru a permite utilizarea obiectelor sanitare atât de către persoanele aflate în fotoliul rulant – băile la nivelul parterului – cât şi de către persoanele fără handicap locomotor;

‐ Dormitoarele şi camerele multifuncţionale au fost gândite asfel încât să permită

pătrunderea luminii naturale, vederea spre exterior;

2. În zona cu funcţiuni cotidiene: camere de zi – spaţii multifuncţionale, de

tratament, administrative, alimentaţie, zona de spaţii tehnice.

‐ Accesele, cabinetele de tratament, zonele de servire a mesei, zonele pentru

activităţile de zi sunt dimensionate şi echipate asfel încât să permită circulaţia

beneficiarilor şi utilizarea acestor spaţii în siguranţă, atât a beneficiarilor aflati în scaun rulant (la nivelul parterului), cât şi a celor cu dificultăţi de deplasare; să fie asigurate condiţii de iluminare necesare pentru efectuarea operaţiilor în deplină siguranţă;

‐ Accesul din exterior în aceste spaţii au fost proiectate asfel încât să permită oricărei persoane cu handicap să poată circula, urca/coborâ, aşteapta, fără efort şi în siguranţă;

‐ În vederea asigurării siguranţei în utilizare:

o Uşile au fost proiectate asfel încât să nu prezinte praguri care să nu poată fi trecute de persoanele în scaun rulant; mânerul amplasat la h=0.90 m, asfel încât să permită folosirea lui şi de persoanele blocate în scaun rulant; zona de protecţie împotriva izbirii cu piciorul sau cu roata scaunului din materiale rezistente la loviri –h=0.40 cm;

o Ferestrele au fost proiectate încât să poată fie folosite şi de persoanele cu handicap având hparapet = 0.60 m (în dormitoare, zonele de zi, hparapet = 0.60 m, iar la etaj hparapet = 0.60 m), hcremoane max.= 1.20 m; în birouri, sala de tratament, cabinet – parapetul variază ca înălţime;

o Scările au fost proiectate asfel încât rampele să aibă max. 10 trepte, înălţimea mâinii curente h=0.90m, mâna curentă aferentă pereţilor montată la 5 cm de pereţii laterali;

o Materialele folosite la finisajul pardoselii în zonele de servit masa trebuie să fie antiderapante, atât în stare umedă cât şi uscată, fără a îngreuna însă deplasarea persoanelor.

Camerele de baie au fost proiectate şi dimensionate asfel încât să poată îndeplini funcţia pentru care au fost create: să nu permită alunecarea, să permită accesul cu scaunul rulant în băile de la parter, posibilitatea prinderii şi agăţării prin prevederea elementelor de sprijin dispuse în afara spaţiului de manevră.

În urma studierii temei de proiectare, pentru faza D.A.L.I., la corpul Pavilion existent se propun următoarele măsuri:

- termoizolarea anvelopei clădirii - pereţi exteriori şi planşeu de pod;

- schimbarea tâmplăriei existente exterioare cu tâmplărie din profile PVC de culoare maro şi geam termopan, cu păstrarea dimensiunilor iniţiale;

- refacerea tencuielilor exterioare – pereţi şi soclu - cu materiale rezistente la

intemperii pe termoizolaţia propusă;

- montarea glafurilor exterioare şi interioare la ferestre;

- refacerea pardoselilor existente;

- refacerea zugrăvelilor interioare şi exterioare;

- schimbarea uşilor interioare, reparaţii locale la tencuieli, zugrăveli, igienizare

grupuri sanitare;

REZISTENŢĂ

Structura de rezistenţa pentru extindere clădire Pavilion

Conform Normativului P 100-1/2006, clădirea Pavilion şi extinderea se va

încadra în CLASA DE IMPORTANŢĂ II – clădiri a căror rezistenţă seismică este

importantă sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă.

Conform normativului P100/92, din punct de vedere al sistemului structural, corpul extins face parte din categoria „a” – construcţii cu pereţi structurali din zidărie de cărămidă şi din categoria „c” – construcţii în cadre de beton armat.

Structura de rezistenţă a corpului extins este o structură mixtă, în cadre de beton armat dispuse în fundaţii izolate şi zidărie confinată, dispuse pe fundaţii continue. Închiderile perimetrale sunt din zidărie de cărămidă autoportantă cu un strat exterior de termoizolaţie. Compartimentările interioare sunt izolate fonic. Planşeele pot fi în soluţie monolită sau prefabricată.

Acoperişul este tip terasă necirculabilă cu termo – hidroizolaţie, precum şi tip şarpantă din material lemnos cu învelitoare din tablă cutată.

UTILITĂŢI

1) Instalaţii electrice

Pentru stabilirea soluţiilor s-a ţinut cont de prevederile Normativului 17-2002 privind alegerea materialelor şi aparatajului, la fel şi modul de fixare a acestora. Din punct de vedere al mediului, prezenţei apei, spaţiile se încadrează, conform Normativului 17/02, în categoria U0 - mediu uscat (ateliere, holuri, scări) şi categoria U1 - mediu umed cu intermitenţă (grupuri sanitare, centrala termică). Conform STAS 12604/1990 din punct de vedere al pericolului de electrocutare, sunt încăperi puţin periculoase.

Intervenţii propuse pentru cele două corpuri de clădiri ale Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională (CITO) Găvojdia

Pentru fiecare din cele 2 obiective pentru care s-a întocmit această documentaţie se propune înlocuirea instalaţiei electrice.

Alimentarea cu energie electrică a receptorilor se va face din tablourile electrice de nivel. Iluminatul interior pentru camere şi holuri se realizează cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente cu consum redus de energie, montate aparent pe plafoane şi aplice cu becuri economice (ecologice) montate pe pereţii încăperilor anexe.

S-au prevăzut circuite de prize 230V de utilizare generală cu înlocuirea circuitelor pentru toate cele două corpuri de clădiri studiate. Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza generală de pământ prin intermediul tablourilor electrice de distribuţie.

Toate componentele instalaţiilor electrice: cabluri /conductori, tuburi de protecţie, corpuri de iluminat, aparataj electric sunt de tip omologat conform normelor CE şi ISO. Cablurile şi conductorii utilizaţi sunt cu conductoare de cupru masiv.

Prin proiectare au fost prevăzute exigenţele privind calitatea lucrărilor (cf. Legii

10/1995):

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri CYY–F protejate în tuburi flexibile din PVC pozate îngropat în zidărie. Aparatajul electric, corpurile de iluminat şi toate materialele sunt de tip omologat. Se verifică lipsa deteriorărilor materialelor şi aparatelor de orice fel. Prin realizarea instalaţiei electrice nu se afectează structura de rezistenţă a clădirii.

Siguranţă în exploatare

Instalaţia electrică se va proiecta şi realiza astfel încât să asigure protecţia utilizatorului împotriva şocurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se aleg gradele de protecţie pentru aparate şi corpuri de iluminat în conformitate cu prevederile Normativului I7-2002. (înălţimea de montare a prizelor faţă de cota pardoselii va fi de min. 2,00m).

Elementele instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra sub tensiune în mod accidental, vor fi prevăzute cu măsuri de protecţie – instalaţii de legare la pământ, instalaţii de legare la nul, etc. Instalaţiile electrice vor fi prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi protecţie la suprasarcină prin întrerupătoare automate mici şi protecţii diferenţiale.

Securitate la incendiu

Instalaţia electrică se va adapta la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de

construcţie şi la categoria de incendiu a clădirii, astfel încât să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalaţiilor electrice. Circuitele electrice sunt

prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină. La trecerile circuitelor prin ziduri şi planşee se vor realiza etanşări, conform normativelor. Se respectă prevederile Normativului PI 18/1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. Materialele şi echipamentele electrice utilizate ţin cont de categoria de pericol de incendiu a încăperilor.

Igienă, sănătate şi mediu

Instalaţiile electrice proiectate nu afectează igiena şi sănătatea oamenilor. S-au

prevăzut prin proiect şi se vor folosi în execuţie materiale rezistente la agenţii de mediu (umiditate, agenţi corozivi, etc.). În proiectare şi execuţie se respectă prevederile normativelor 17/2002, 118/1996, 120/1994, PE107/95, STAS 6119/78 şi a tuturor normativelor în vigoare.

Economie de energie şi izolare termică

Prin soluţiile adoptate, instalaţiile electrice proiectate nu afectează izolaţia termică, respectiv hidrofugă a clădirii. Toate trecerile traseelor electrice prin elemente de izolaţie termică respectiv hidrofugă se etanşează conform normativelor. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu consum redus de energie electrică şi randament ridicat - corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente - iar comanda acestora se face pe zone cu suprafaţă redusă, pentru evitarea consumurilor inutile de energie.

Protecţia împotriva zgomotului

Toate componentele şi subansamblele instalaţiilor electrice sunt de tip omologat

conform normelor CE si ISO. Instalaţiile electrice proiectate nu necesită echipamente pentru ventilare, producătoare de zgomot.

Alimentarea cu energie electrică şi tablouri electrice de distribuţie

Alimentarea cu energie electrică se face de la tablourile de distribuţie corespunzător fiecărui nivel, tablouri ce vor fi schimbate cu altele noi, cu siguranţe automate şi completate cu circuitele ce apar în plus faţă de situaţia existentă.

Beneficiarul lucrării va solicita de la furnizorul local o soluţie de alimentare, spor de putere – daca în urma realizării Proiectului Tehnic se va dovedi a fi necesar, fază în urma căreia se vor stabili condiţiile de suplimentare cu energie electrică.

Tablourile electrice se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară, producătorii tablourilor prezentând buletine de încercare.

Reţeaua interioară va fi în conexiune de tip TN - S şi se va conecta la priza generală de împământare la care se vor conecta şi reţeaua PE.

Componentele active şi părţile de siguranţă vor fi acoperite. Clemele pentru ieşiri, nul de lucru şi nul de protecţie vor fi poziţionate alăturat. Se va face obligatoriu o inscripţionare unitară şi durabilă a zonelor de curent şi a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se asigure identificarea facilă a consumatorilor alimentaţi pe circuitele respective.

Instalaţii electrice pentru iluminat normal

Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform

reglementărilor în vigoare. Se va asigura iluminatul corespunzător în încăperi astfel:

 Camere: 8 W/mp

 Atelier: 12 W/mp

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY - F - 3x1,5 mm2, montate în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat sub tencuială.

Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi

fluorescente, cu consum redus de energie şi randament ridicat, iar în grupurile sanitare şi pentru iluminatul căilor de acces se vor folosi corpuri de iluminat cu grad de protecţie mărit minim IP 54. Nivelul de iluminare în camere, cabinete şi ateliere va fi proiectat pentru a ajunge la o medie de 650 lx şi nu vor fi mai mici de 500 lx.

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble şi cap-scară 10A/250V cu montaj îngropat şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate. Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 1,50 m de la pardoseala finită.

Protecţia circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecţie magnetotermică, cu protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie.

Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

Instalaţii electrice pentru prize

Circuitele de prize de 16A/230V se vor reabilita în totalitate şi se vor executa cu cabluri CYY - F 3x2,5 mm2, pozate în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat sub tencuială pe traseele vechilor circuite.

Înălţimea de montare a prizelor în interiorul sălilor de atelier şi al tuturor încăperilor în care beneficiarii ar putea avea acces va trebui să fie de minim 2 m.

Toate prizele vor fi de tipul protecţie copil şi vor avea contact de protecţie legat la priza de pământ prin intermediul tablourilor de distribuţie. În tablouri s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi consumatori în viitor.

Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă

Se va prevedea iluminat de siguranţă de evacuare şi pentru marcarea hidranţilor pe toate cele două clădiri. Pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare se propun corpuri de iluminat tip FIRA 03 136, echipate cu kit de emergent, care vor funcţiona minim 1,5 ore de la dispariţia tensiunii de alimentare.

Pentru iluminatul de marcare a hidranţilor se vor folosi corpuri de iluminat de siguranţă tip luminobloc, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se vor alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcţionare de minim 1,5 ore.

Aceste corpuri vor fi inscripţionate conform normelor în vigoare.

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca şi pentru instalaţiile de iluminat normal. Prin tuburi de protecţie flexibile montate îngropat până la locul de montare al corpurilor.

Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecţie

magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie.

Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

Instalaţii de curenţi slabi

Se va instala o reţea de acces la internet de mare viteză. Aceasta se va putea accesa din cabinetele medicale care vor fi dotate cu prize VDI şi de la restul calculatoarelor la care au acces cadrele centrului şi restul personalului (secretariat, birouri contabilitate etc). Echipamentul de distribuţie pentru această reţea se va monta în clădirea principală, iar de acolo prin distribuţia generală pe pat de cablu şi prin tuburi de protecţie flexibile în interiorul încăperilor montate îngropat, cu cabluri tip FTP categoria 5 se va racorda fiecare priză de date în parte, montată în aceleaşi condiţii cu prizele de forţă.

Se va monta o instalaţie de alarmare la incendiu. Aceasta va fi dotată cu senzori de fum legaţi în serie, în bucle de Lmax = 500 m, iar centrala de alarmare va fi montată în spaţiul portarului.

Se va instala un sistem de supraveghere video a incintei şi pe holurile centrului. Se vor monta camere video, iar supravegherea se va face de la spaţiul portarului.

În toate camerele se vor monta senzori de mişcare. Aceştia vor fi legaţi la o centrală de alarmare amplasată tot în camera de supraveghere.

Instalaţii de protecţie

Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea, respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S. Se vor realiza lucrări de refacere în totalitate pe cele două corpuri de clădiri a legăturilor la pământ.

Se va folosi priza de pământare existentă şi reabilitată, folosindu-se conductorul de nul de protecţie, aceasta va fi măsurată, înainte de punerea sub tensiune a noilor instalaţii, trebuind să aibă o valoare a rezistenţei de dispersie ≤ 1 Ω, aceasta fiind comună instalaţiilor electrice şi de protecţie împotriva trăsnetelor.

În cazul în care, în urma măsurătorilor, aceste valori ale prizelor de pământ sunt

depăşite, se vor instala sonde suplimentare din ţeava de oţel zincată cu lungimea de 3 m şi bandă Ol – Zn 40x4 mm, până la corectarea valorii.

Se vor respecta distanţele minime ale prizei de pământ faţă de elementele metalice ale instalaţiilor pozate în pământ, dacă acestea nu se află conectate la legătura echipotenţială principală a construcţiei.

Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului va fi proiectată şi dimensionată pentru nivelul de protecţie INTĂRIT I şi se va realiza cu dispozitiv de protecţie tip PDA, cu un singur conductor de coborâre.

Consideraţii finale

Echipamentele instalaţiei electrice interioare vor avea grad de protecţie minim IP20, iar cele ale instalaţiei electrice exterioare, minim IP44. Instalaţiile electrice se vor racorda prin intermediul tablourilor de distribuţie la priza generală de pământ.

Este interzis a se lucra la instalaţii electrice sub tensiune. În execuţie şi exploatare se vor respecta prevederile Normativului I7/02, ale celorlalte norme şi normative în vigoare, astfel încât să se elimine pericolele de incendiu, electrocutare, alte accidente de muncă.

2) Instalaţii sanitare

Alimentarea cu apă se va realiza dintr-un branşament comun pentru toate clădirile centrului de la reţeaua de alimentare a localităţii Găvojdia. Se va monta un cămin de apometru.

În prezent nu sunt în funcţiune hidranţi interiori la corpurile de clădire.

Instalaţii de hidranţi interiori: se prevăd hidranţi de perete, montaţi conform traseului proiectat şi normativului I 9/94 cu presiunea la ţeavă de 2,5 bar.

Diametrul de refulare tip „C” de 20 mm.

Pentru ajutaj  16 mm, presiunea disponibilă la ajutajul ţevii de refulare la hidrantul cel mai îndepărtat şi cel mai sus echipat cu furtun plat (conform tabel 16 din STAS 1478/90) trebuie să fie de minim 8,40 mCA, asigurând astfel un jet de 6,4 m lungime cu debitul de 2,5 l/sec.

Numărul hidranţilor interiori de incendiu s-a determinat ţinând seama de numărul de jeturi în funcţiune simultan care trebuie să atingă fiecare punct combustibil în interiorul clădirii şi de raza de acţiune a hidrantului conform “Normativ pentru proiectarea, excutarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor” NP 086-05 şi STAS 1478 – 90.

Astfel, clădirea se încadrează la categoria “Clădiri pentru cazare comună” cu un volum mai mic de 25.000mc. S-au prevăzut un număr de n=1 jeturi simultane, de Q=2,5 l/s fiecare şi lungimea jetului compact de L=6m. A rezultat un număr de 5 hidranţi interiori în clădire Pavilion, câte 3 la parter, la etaj 1 hidrant şi unul în centrala termică.

Hidranţii vor fi complet echipaţi cu cutie, robinet de hidrant, furtun Dn 50, L=20m, ajutaj 20mm. Cutiile hidranţilor vor fi prevăzute cu uşă. Uşile cutiilor trebuie să se deschidă cu minim 1700 pentru a permite furtunului să fie mişcat liber în toate direcţiile. Aceştia vor fi alimentaţi prin conducte din oţel zincat pozate aparent sau mascate în elementele de finisaj. Hidranţii vor fi montaţi împreună cu furtune şi ţevi de refulare într-o cutie metalică conform STAS 3081 aparent şi marcat conform STAS 2971/I. Pe conductele de hidranţi se va monta un racord care alimentează cu apă rece pentru a asigura circulaţia apei în instalaţie.

Pentru ca în orice moment să poată fi cunoscută presiunea se recomandă montarea unui manometru pe coloana hidranţilor, iar dacă presiunea reţelei comunale nu satisface condiţiile cerute de normative se va monta un grup de pompare pentru ridicarea presiunii în reţea. Soluţia aleasă va fi indicată în faza de PT, iar în timpul execuţiei lucrărilor se vor realiza măsuratori pentru alegerea soluţiei finale. Hidranţii interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se conform STAS 297/1.

Instalaţia de apă rece şi caldă din băi şi de la celalalte puncte de consum ale celor două corpuri de clădiri studiate se va reface în totalitate.

Dimensionarea conductelor interioare de apă rece şi apă caldă menajeră s-a facut în conformitate cu STAS 1478/90.

Materialul ales pentru executarea instalaţiilor de apă rece şi caldă menajeră este

polipropilenă reticulata PPR pentru care se asigură o durată de utilizare a instalaţiilor de 50 ani. Conductele vor fi montate îngropat şi termoizolat cu o pantă de 0,5% spre punctele cele mai joase în care se vor monta robineţi de golire.

Traseele reţelelor interioare de apă şi canalizare au fost alese astfel încât să se asigure accesul persoanelor care folosesc obiectele precum şi a celor care le întreţin.

Echiparea grupurilor sanitare cu obiectele sanitare şi accesoriile necesare s-a facut în conformitate cu normele în vigoare, în funcţie de specificul încăperilor.

S-au prevăzut următoarele obiecte sanitare:

- lavoare din porţelan sanitar cu picior, monocolor, montate pe console, inclusiv ventil de scurgere, sifon, robineţi de colţ, baterie amestec 1/2 stativă, inclusiv accesoriile (etajeră, oglindă, portprosop, dozator săpun lichid).

- vase de closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare montat la înălţime medie, inclusiv capac, ramă, porthârtie. Rezervoarele vaselor WC vor fi montate la semiînălţime, tip economic, cu două trepte de deversare a volumului de apă din interior.

- sifoane de pardoseală din polipropilenă cu grilă din inox;

Conductele de distribuţie de apă rece şi caldă se vor monta mascat sub tavanul fals şi îngropat în perete, iar coloanele mascate în elementele de finisaj se vor izola şi se vor fixa cu brăţări de prindere.

Alimentarea cu apă caldă menajeră a lavoarelor, spălătoarelor şi căzilor de baie se va face de la boilerul de 1500 l amplasat în încăperea boilerului lângă centrala termică.

Boilerul se va alege astfel încât să poată fi conectat la două surse de energie: sistemul electric şi sistemul cu panouri solare cu tuburi vidate. Prepararea apei calde se va

realiza prin intermediul a trei panouri solare a câte 6 mp fiecare (2x3mp/panou) care au la bază colectoare solare-tuburi vidate cu deflector parabolic CPC, pompă de circulaţie, vas de expansiune şi automatizare. Panourile se vor amplasa pe acoperiş şi se va creea un acces pentru montajul şi întretinerea instalaţiei - scara metalică folosită şi în caz de urgenţe PSI. Pentru perioada cu însorire mai puţină, boilerul va avea o rezistenţă electrică de rezervă.

Materialele şi obiectele sanitare prevăzute pentru instalaţiile sanitare vor avea

caracteristicile prevăzute de standardele şi legislaţia în vigoare şi vor fi agrementate tehnic.

Pentru instalaţia interioară de canalizare se vor folosi conducte din polipropilenă de scurgere. Coloanele de canalizare vor fi prevăzute cu piese de curăţire şi li se va asigura ventilarea cu ventile automate de dezaerisire montate la capătul fiecărei coloane. Conductele orizontale se vor monta ţinând cont de pantele normate.

Apele pluviale scurse de pe acoperişul clădirii şi de pe platformele betonate sunt

colectate şi evacuate în canalul colector deschis.

Reţele exterioare de canalizare a apelor uzate menajere:

Instalaţia de canalizare menajeră existentă este înfundată şi depăşită funcţional. Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi canalizate într-o reţea exterioară

de canalizare, urmărindu-se traseele proiectate, folosindu-se conducte PVC-KG cu Dn 110 - 160mm, montate îngropat în pământ la o adâncime egală sau mai mare decât adâncimea de îngheţ 0.7m cu panta minimă de 0.7% şi a căminelor de vizitare. Apele provenite de la bucătărie vor trece printr-un separator de grăsime înainte de a ajunge în reţeaua de canalizare. Instalaţia interioară va fi executată din conducte PP ignifug etanşe fără să fie expuse îngheţului sau deteriorărilor. Evacuarea apelor menajere se va face la canalizarea stradală existentă.

3) Instalaţii de încălzire

Încălzirea obiectivului se va realiza prin centrală termică din spaţiul amenajat proiectat, folosindu-se cazan pe combustibil lichid tip M.

Arzătoarele de combustibil lichid sunt utilizate acolo unde gazele naturale nu sunt disponibile, precum şi în cazul în care se dispune de combustibil lichid ieftin.

Tancul de combustibil încălzit controlat, cu capacitatea de 100 litri este o structură solidă din oţel, în interiorul lui fiind introdus întregul echipament; montarea se face direct pe pardoseală. Sorbul este dotat cu flotor inoxidabil; înălţimea faţă de fundul rezervorului se reglează astfel automat, evitându-se aspiraţia apei şi sedimentelor acumulate.

Instalaţia de încălzire pe corpuri va fi reabilitată în totalitate; vor fi echipate cu radiatoare din otel şi ţeavă neagră şi polipropilenă cu inserţie metalică. Circuitele care alimentează radiatoarele sunt din PPR cu inserţie de aluminiu şi vor fi montate aparent, ocolind stâlpii de rezistenţă şi pozat tanget la faţa grinzilor transversale sub tavanul fals. Traseul circuitelor de încălzire s-a ales încât să preia pe cale naturală dilataţiile conductelor apărute în funcţionare. Nu este permisă străpungerea stâlpilor sau grinzilor de rezistenţă. Conductele orizontale de distribuţie vor fi montate mascat în elementele de construcţie şi finisaj, respectiv în pereţi, şape şi sub tavanul fals vor fi izolate.

Distribuitorul din centrala termică va fi realizat prin sudură din ţeavă neagră de diametrul de 250mm. Armăturile vor fi montate asfel încât să fie uşor accesibile pentru manevre, revizii şi control. La trecerile prin pereţi şi planşee, conductele instalaţiei interioare de încălzire vor fi prevăzute cu ţevi de protecţie. Corpurile de încălzire vor fi radiatoare din oţel cu înălţimea de 300 şi 600 mm, cu lungimi variabile între 400 – 2600 mm, prinse în suporţi pe perete şi vor fi echipate cu robinet termostatat sau dublu reglaj pe tur, robinet de reglaj retur şi robinet de aerisire.

Deoarece reabilitarea construcţiei se face cu izolaţie termică îmbunătăţită (necesarul de caldură se reduce) se crează posibilitatea de economisire a energiei primare (combustibil) şi îmbunătăţire a protecţiei mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx).

La realizarea proiectului tehnic şi la execuţia lucrărilor se va ţine cont de cerinţele de calitate stabilite prin LEGEA NR.10/1995:

Conform acestor reglementări în proiectare şi execuţie este necesar să fie respectate un număr de 6 cerinţe esenţiale.

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate,

b) securitate la incendiu,

c) igienă, sănătate şi mediu,

d) siguranţa în exploatare,

e) protecţie împotriva zgomotului,

f) economie de energie şi izolare termică.

Suplimentar faţă de aceste cerinţe tehnice avute în vedere în scopul evaluarii cât mai corecte a performanţelor unei instalatii mai sunt şi alte cerinţe care se referă la confort, etanşeitate durabilitate etc.

Astfel a rezultat un set de categorii de cerinţe stabilite pe baza prevederilor româneşti şi străine din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt următoarele:

a) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

După executarea lucrărilor, instalaţia de încălzire centrală care cuprinde conducte, armături, corpuri de încălzire va fi supusă la probe de etanşeitate, rezistenţă şi de funcţionare la cald.

Înainte de probele precizate, corpurile de încălzire se vor forma la bancul de lucru şi se vor proba la presiunea de 10 bari. Tot la banc se vor proba şi robinetele înainte de montaj. Puterea maximă admisă în instalaţia interioară va fi de 4 bari, iar temperatura maximă de 95oC.

Pentru verificarea parametrilor: temperatura şi presiune pe conducte s-au prevăzut termometre şi manometre. Garniturile folosite pentru etanşare la armături se vor confecţiona din clingherit sau azbest.

Probele de funcţionare la cald şi reglajul instalaţiei de încălzire se vor executa la

temperatura interioară de -5OC. Reglajul şi proba de funcţionare la cald se consideră terminate în momentul în care s-au atins parametrii din proiect (temperatura interioară în funcţie de cea exterioară).

b) SECURITATE LA INCENDIU

Se vor respecta distanţele minime de montaj de 5 cm între conducte şi pereţi, planşee sau pardoseli, având temperatura maximă a agentului termic de 95OC.

Echiparea şi dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor se va face pentru întreaga clădire.

Pe timpul executarii lucrărilor de sudură oxicetilenică se vor lua măsuri de supraveghere pentru evitarea producerii de incendii, avându-se în vedere că la execuţia coloanelor se va folosi în foarte mare măsură încălzirea conductelor cu flacără pentru îndoire.

Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru fiecare operaţiune în parte, din care amintim: mănusi, ochelari, şorţ pentru sudori, ciocane, spituri corespunzătoare pentru spargere în ziduri, utilaje ca macara, troliu etc. Tot din motive de siguranţă la foc golurile între conducte şi ţevile de protecţie se vor umple cu şnur de azbest.

c) IGIENĂ, SANATATE ŞI MEDIU

Prin introducerea instalaţiilor de încălzire într-un imobil se urmăreşte asigurarea

confortului necesar din punct de vedere termic şi nu are ca efect contaminarea cu substanţe nocive a atmosferei încăperilor.

Măsurile prevăzute în Normativul I 13 au fost în ceea ce priveşte amplasarea corpurilor de încălzire şi a conductelor pentru a asigura condiţii de curăţire a încăperilor.

Dotarea cu instalaţii de încălzire centrală are drept scop asigurarea şi păstrarea

sănătăţii oamenilor, iar prin măsurile care se vor prezenta în volumul centralei termice din cadrul proiectului tehnic se va descrie modul de protecţie şi refacerea mediului.

d) SIGURANTA IN EXPLOATARE

Pentru asigurarea siguranţei în exploatare, probele de presiune, etanşeitate şi la cald trebuie făcute cu maximă atenţie, iar micile defecţiuni remediate în cel mai scurt timp.

Siguranţa în exploatare se mai asigură printr-un montaj corespunzător al corpurilor de încălzire şi al conductelor. Nu este admis ca părti ale instalaţiei de încălzire să fie folosite ca puncte de sprijin pentru agăţarea altor sarcini.

Gradul de asigurare al consumatorului se face conform regimului de funcţionare stabilit.

Pot apărea întreruperi de funcţionare, dar numai în mod accidental ca urmare a unei întreruperi a furnizării curentului electric.

În funcţionarea instalaţiei de încălzire pe timp de iarna, teoretic nu pot apărea întreruperi dacă pe timpul verii se face controlul şi verificarea în mod responsabil.

Securitatea la contact este asigurată prin muchiile rotunjite a elementelor componente ale instalaţiei. În timpul execuţiei, colţurile tăioase, laturile ascuţite se vor îndepărta şi se va purta echipament de protecţie corespunzător operaţiei ce o execută după un prealabil control vizual.

Etanşeitatea la apă a instalaţiei de încălzire la conducte, corpuri de încălzire, suduri, înşurubări se asigură prin probele de etanşeitate care se fac la presiunea de 6 bari. Nu este permisă umezirea suprafeţelor exterioare, picurări sau scurgeri de apă de la îmbinări, pori sau armături.

e) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI.

Instalaţia de încălzire centrală nu produce zgomote care să perturbe activitatea în timpul desfăşurării.

Vitezele atinse de apa caldă de 90/70 °C sunt cuprinse între 0,10 şi 0,50 m/s şi se încadrează în prevederile Normativului I 13-94.

Se pot face determinări ale nivelului de zgomot cu un înregistrator şi se echivalează zgomotul înregistrat cu un zgomot echivalent de nivel staţionar, care produce aceleaşi efecte nocive ca şi zgomotul înregistrat.

Măsurătorile se înregistrează într-o încăpere în 5 puncte situate la înălţimea de 1,30 m de la pardoseală, amplasate unul în centru şi celelalte în 4 colţuri.

Limita admisibilă pentru nivelul de zgomot pentru birouri este de 45 dB.

f) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Ca urmare a soluţiei alese de către proiectantul clădirii, rezistenţa termică minimă a pereţilor exteriori va fi Ro=1,36mp°C/Kcal. Celelalte valori ale elementelor de închidere au valori mai performante decât cele precizate din cerinţele obligatorii la acest capitol.

Asigurarea unor consumuri minime se face, pe lângă alte elemente, şi prin închiderile cu tâmplărie cu geam termoizolator a golurilor de pe faţadele clădirii şi folosirea ca strat termoizolator la planşeul de peste ultimul nivel a vatei minerale sau polistirenului.

Economicitatea unei instalaţii de încălzire nu trebuie considerată separat ca un scop în sine, ci trebuie avută în vedere în ansamblul cerinţelor de exigenţă care determină calitatea instalaţiei.

3.2. Descrierea după caz a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile

consolidate / reabilitate / reparate

Se propune proiectarea şi montarea unei instalaţii moderne şi foarte eficiente de

producere a apei calde menajere cu ajutorul energiei solare pe corpul de clădire

conform descrierii de la cap. 3.1. Pentru a diminua pe cât posibil consumul de energie pentru producerea apei calde şi pentru a preîntâmpina risipa se vor monta baterii cu consum redus de apă cu temporizare.

Prin reconfigurarea băilor se va asigura gradul de dotare cu obiecte sanitare în funcţie de numărul de persoane, conform standardelor în vigoare. De asemenea se vor realiza toaletele pentru persoanele cu dizabilităţi la parter şi etaj.

Traseele instalaţiei de încălzire din clădirea pavilion se vor schimba în totalitate.

Conductele din oţel se vor înlocui cu altele performante şi izolate cu schimbarea

distribuitoarelor, a robineţilor şi a fitingurilor cu unele performante.

S-au prevăzut a se monta hidranţi interiori pe fiecare nivel, amplasaţi astfel ca fiecare punct combustibil să fie protejat de un jet conform normativelor de securitate la incendiu.

Iluminatul interior se realizează cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente cu

consum redus de energie şi becuri ecologice.

Instalaţii de curenţi slabi

Se va instala o reţea de acces la internet de mare viteză. Aceasta se va putea accesa din cabinetele medicale care vor fi dotate cu prize VDI şi de la restul calculatoarelor la care au acces cadrele centrului şi restul personalului (secretariat, birouri contabilitate etc.). Echipamentul de distribuţie pentru această reţea se va monta în clădirea principală, iar de acolo prin distribuţia generală pe pat de cablu şi prin tuburi de protecţie flexibile în interiorul încăperilor montate îngropat, cu cabluri tip FTP categoria 5 se va racorda fiecare priză de date în parte, montată în aceleaşi condiţii cu prizele de forţă.

Se va monta o instalaţie de alarmare la incendiu. Aceasta va fi dotată cu senzori de fum legaţi în serie, în bucle de Lmax = 1000 m, iar centrală de alarmare va fi montată în camera de supraveghere.

Se va instala un sistem de supraveghere video a incintei şi pe holurile centrului. Se vor monta camere video, iar supravegerea se va face de la spaţiul amenajat pentru activitatea portarului.

În toate camerele se vor monta senzori de mişcare. Aceştia vor fi legaţi la o centrală de alarmare amplasată tot în camera de supraveghere a extinderii corpului 2, corp Pavilion.

3.3. Consumuri de utilităţi

a) necesarul de utilităţi rezultate în situaţia executării lucrărilor de modernizare propuse:

Utilităţile principale care sunt necesare funcţionării investiţiei:

Necesar:

 Telecomunicaţii: internet de mare viteză,

 Apă,

Existente:

 Energie electrică,

 Canalizare,

b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

În această etapă se estimează că se vor depăşi consumurile actuale de utilităţi după cum urmează:

 Apă rece: 157 680 m³/an,

 Energie electrică: 280% creştere faţă de consumul actual,

 Energie termică: combustibil lichid (motorină): 110% creştere faţă de consumul

actual de 4500 l/an.

5. CONDITII DE PARTICIPARE :

Participantii la atribuirea contractului de furnizare de servicii vor prezenta toate documentele de inregistrare, eligibilitate si capacitate tehnico-economica,garantia de participare, oferta tehnica si oferta financiara asa cum au fost cerute in Fisa de date a achizitiei.

■ Lucrare completa , tinand cont de  tema de proiectare din caietul de sarcini , conform legilor in vigoare .

6.ORGANIZAREA LICITATIEI  :

Ofertele se depun in plic inchis la sediul D.G.A.S.P.C Timis, situate in P-ta Regina Maria, nr.3, Timisoara, la Registratura acesteia pana in data precizata  in Fisa de date a achizitiei .

Deschiderea ofertelor va avea loc la aceeasi adresa, in sala de sedinte la data si ora precizate in Fisa de date a achizitiei.

7. PUNCTAREA OFERTEI :

Dupa verificarea ofertelor – documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara ,  prezentate de ofertanti, se aplica criteriul pretul cel mai scazut asupra ofertelor admise si conforme.

8. CONDITII DE GARANTIE:

Garantia de buna executie a contractului: in procent de 5 % din valoarea contractului fara TVA., se constituie dupa semnarea contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conform art.90 alin.1 din HG 925/2006, actualizata.

9. ALTE CONDITII

- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica orice ofertant ce nu indeplineste cerintele caietului de sarcini.

- Oferta va fi redactata in limba romana si stampilata de catre ofertant sau de catre un imputernict autorizat al acestuia.

- Nu se admit oferte alternative.

ANEXAM:

- Certificatul de urbanism

- Plan de incadrare in zona – Pl. Nr.00

- Plan de situatie existent     - Pl. Nr. 01/1A

- Plan de situatie propus       - Pl. Nr.01/2-A

- CORP 1 - ADAPOST ANIMALE

- Plan Parter propus               - Pl. Nr.1.01/2-A

- Plan Parter existent             - Pl. Nr. 1.01/1-A

- CORP  2 – CLADIRE  PAVILION

- Extindere PAVILION FINAL   sectiunea A-A      Pl. Nr. 2.03/2-A

- Extindere PAVILION FINAL   sectiunea B-B      Pl. Nr. 2.04/2-A

- Extindere PAVILION FINAL   sectiunea C-C      Pl. Nr. 2.05/2-A

DIRECTOR GENERAL

RODICA NEGREA

DIRECTOR GENERAL ADJ.EC.

MARIANA POPA

SEF SERVICIU

INVEST. ACH. PUBL.

TATIANA LIZARRAGA

Intocmit: Mariana Brebenar