SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ

LUCRARI DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE

„CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE

PAVILION VI”

PRECIZĂRI GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice care nu corespund caracteristicilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Spitalul clinic de Boli Infecţioase Sf. Parascheva din Iasi doreşte să achiziţioneze prin cerere de oferta servicii de proiectare şi execuţie pentru realizarea obiectivului: “Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion VI”

INFORMAŢII GENERALE

Ţara beneficiară: România

Autoritatea contractantă: Spitalul clinic de Boli Infecţioase Sf. Parascheva Iaşi

Adresa autorităţii contractante: Str. Octav Botez nr.2, mun. Iaşi, jud. Iaşi, cod poştal 700116.

Persoana de contact:

Telefon: 0232/276521

Fax: 0232/276520

E-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro

1.  DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiţie:

“Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Pavilion VI”

1.2 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

Str. Octav Botez nr. 2, mun. Iaşi, jud. Iaşi

1.3 Titularul investiţiei

Spitalul clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi, Str. Octav Botez nr. 2, mun. Iaşi, jud. Iaşi

Tel. 0232/276521

Persoana de contact: economist Albisteanu Veronica

1.4 Beneficiarul investiţiei

Spitalul clinic de Boli Infecţioase Sf. Parascheva Iaşi, Str. Octav Botez nr. 2, mun. Iaşi, jud. Iaşi

Tel. 0232/276521

Persoana de contact:

Situaţia existentă a obiectivului de investiţie

Amplasamentul pe care este situat Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" se află în centrul municipiului Iaşi, pe str. Octav Botez nr.2 Este un spital cu structură pavilionară. Pavilionul VI face parte din acest complex.

Terenul are următoarele vecinătăţi:

- Pe latura de Nord şi Nord-Est : str. Octav Botez;

- Pe latura de vest: Spitalul Clinic "Sf. Spiridon" şi str. Octav Botez:

- Pe latura  Sudică : Spitalul Clinic "Sf. Spiridon";

Terenul  este în prezent ocupat de pavilioanele Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva".

- categoria de importanta:         “C”, normală;

- clasa de importanţă :                II (conform P100-1/2006 şi P7-2000);

- coeficientul de importanţă        γ = 1.2

- acceleraţia terenului:                Ks=0.20g;

- perioada de colţ:                      Tc=0.7s;

- încărcarea din zăpadă la sol:    s0=2,5kN/mp;

- zona climatică III pentru perioada de iarnă, conform C107/1997, Te = -18oC,

- presiunea de referinţă a vântului: 0.7kPa.

- grad Il de rezistenţă la foc,

- risc mic de incendiu.

-  statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

- dreptul de proprietate asupra imobilului şi serviciile care grevează asupra acestuia:

- terenul se află în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" şi apartine domeniului public;

- destinaţia stabilitã prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobatã:

- CM – zonă mixtă conţinând servicii publice şi servicii de interes general

- reglementãri fiscale specifice localitãţii sau zonei respective: - nu existã

-  caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii:

- Suprafaţa construită la sol :    316,65 mp,

- Suprafaţa desfăşurată :         1390,57 mp,

- Suprafaţa utilă  : 	                    925,26  mp.

Regimul de înălţime : 				D+P+4E,

- înãlţimea maximă a clădirii:	  		+15,65 m,

Pavilionul VI  din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" din Iaşi este o construcţie realizată în anul 1904. Acest pavilion este destinat  tratării pacienţilor internaţi care suferă de  boli infecţioase .

Aceasta clădire a fost conceputa dupa modelele de funcţional de spital specifice perioadei de inceput a secolului XX-lea. În timp s-au executat unele modificări de funcţional pentru adaptarea clădirii la racordarea la reţelele de utilităţi ce au ajuns în zonă.

Construcţia are forma rectangulară în plan, este compusă dintr-un singur tronson şi are dimensiuni maxime în plan de 37,15x8,28m . Regimul de înălţime este D+P+4E.

Structura de rezistenţă a clădirii este alcătuită din pereţi structurali de zidărie înrămată cu elemente din b.a, cu planşee din beton armat de 12 cm grosime, stâlpi din b.a. la toate colţurile clădirii.  Fundaţiile sunt tip talpă continuă sub ziduri, alcătuite dintr-un amestec de argilă cu piatră şi cărămizi. Acoperişul este de tip terasă.

Se pare în timp clădirea a suferit câteva modificări în ceea ce priveşte compartimentarea interioară. De exemplu, sala centralei termice care avea o înălţime de peste 9,00 m a fost compartimentată cu planşee din b.a., amenajându-se trei nivele.

În prezent starea clădirii este destul de precară. Problema principală o constituie fundaţiile care sunt foarte slabe. Zidăria clădirii este alcătuită din cărămidă de tip vechi, dar liantul care a fost folosit este foarte slab, iar în zonele în care s-au produs infiltraţii de pe terasă, acesta a fost afectat.

Clădirea are o durată de exploatare foarte mare şi  a suferit trecerea a patru cutremure majore. Ca urmare a acestora, s-au produs degradări ale elementelor structurale (pereţi, parapeţi ferestre şi buiandrugi), fundaţiile clădrii sunt foarte slabe, iar terasa nu mai asigură hidroizolarea clădirii. Din această cauză s-au produs numeroase infiltraţii în pereţi, degradând materialele de construcţie(planşee cu acoperirea de beton căzută, tencuieli dislocate, pardoseli deformate).

Trotuarul perimetral este în mare parte fracturat, prezintă porţiuni cu dislocări, iar acest lucru permite infiltrarea apelor pluviale la fundaţia clădirii, afectând stabilitatea ei.

Jgheaburile şi burlanele lipsesc în unele zone sau sunt degradate, permiţând infiltrarea apelor pluviale până la fundaţie.

Clădirea nu este adaptată la cerinţele persoanelor cu dizabilităţi locomotorii.

La interior, sunt necesare lucrări de reparaţii la pereţi, zugrăveli, vopsitorii, placaje.Pardoselile existente sunt în mare parte dislocate, degradate. Prezenţa permanentă a umidităţii a generat zone extinse cu igrasie la nivelul tavanelor şi pereţilor, în special la perter şi demisol. În zona demisolului nu se face aerisire şi iluminare corectă.

Instalaţiile electrice, termice şi sanitare ale clădirii sunt îmbătrânite, depăşite din punct de vedere tehnic şi moral. Acestea necesită redimensionarea şi înlocuirea lor în totalitate.

Concluziile raportului de expertiză tehnică

Clădirea a fost expertizată tehnic, iar concluzia expertului a fost aceea că structura clădirii Pavilionului VI se încadrează în clasa de risc seismic RsII, care corespunde construcţiilor la care probabilitatea de prăbuşire este redusă, dar la care sunt aşteptate degradări structurale majore la incidenţa cutremurului de proiectare.

Se propun  măsuri de consolidare şi reabilitare a clădirii, dar şi modificări ale alcătuirii funcţionale, care să aducă Pavilionul VI la un standard de funcţionare în conformitate cu prevederile normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, respectiv Ordinul nr.914/2006 al Ministerului Sănătăţii Publice.

Opţiuni propuse

Opţiunea 1

Ca urmare a concluziilor expertizei tehnice, care încadrează construcţia în clasa de risc seismic RsII, care corespunde construcţiilor la care probabilitatea de prăbuşire este redusă, dar la care sunt aşteptate degradări structurale majore în cazul cutremurului de proiectare. Acestea pot pune în pericol viaţa oamenilor ce sunt adăpostiţi în interiorul clădirii.

O primă variantă ar fi demolarea clădirii Pavilionului VI şi construirea unuia nou. Aceasta ar presupune pe de o parte cheltuieli mari pentru o nouă investiţie, care în situaţia actuală de criză economică, ar fi imposibil de realizat. Totodată, prin demolarea clădirii s-ar reduce considerabil capacitatea de spitalizare a instituţiei.

Prin tema de proiectare impusă de către autoritatea contractantă, se doreşte ca această clădire să fie consolidată, reabilitată şi recompartimentată, astfel încât standardul de ei funcţionare să fie în conformitate cu prevederile normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, respectiv Ordinul nr.914/2006 al Ministerului Sănătăţii Publice.

Opţiunea 2 -  recomandată de expertul tehnic

Opţiunea de realizare a investiţei recomandată de expertul tehnic şi însuşită prin prezenta documentaţie, presupune atingerea următoarelor obiective:

1.  Consolidarea structurii de rezistenţă a clădirii prin aplicarea de măsurilor de consolidare indicate de expertiza tehnică, care vor conduce ca  structura să poată fi încadrată în clasa de risc seismic RsIV. În acest fel clădirea va fi asigurată din punct de vedere al siguranţei şi stabilităţii şi se va putea face reabilitarea necesară bunei desfăşurări ale activităţii. Aceste măsuri se vor detalia în memoriul de rezistenţă.

- Recompartimentarea şi refuncţionalizarea spaţiilor în vederea refuncţionalizării pavilionului.

- Refacerea în totalitate a sistematizării verticale a terenului înconjurător pentru a îndepărta apele meteorice de lângă clădire.

- Lucrări de reparaţii la părţile de construcţie de tip nestructural, respectiv înlocuire tâmplăriei interioare, refacere finisaje interioare (zugrăveli, vopsitorii, placaje, pardoseli).

- Se vor termoizola pereţii exteriori de 28 cm grosime cu termosistem dispus peste cămăşuială;

- Montarea unui ascensor pentru transport pe verticală a pacienţilor cu targa.

- Refacerea trotuarelor perimetrale.

- Redimensionarea pentru refacerea în totalitate a instalaţiilor electrice, sanitare şi termice ce deservesc clădirea Pavilionului VI.

Clădirea Pavilionului VI este racordată la toate reţelele de utilităţi.

Fazele de executie

Faza 1

În această fază proiectantul va elabora  Documentaţia tehnică de execuţie DT, Caiete de sarcini, Detaliile de execuţie, Listele de cantităţi, Documentaţii pentru acorduri şi avize solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv obţinerea lor, Documentaţia Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire DTAC, Documentaţia Tehnică pentru Organizarea Execuţiei DTOE, verificarea tehnică de calitate a proiectului. Având în vedere necesitatea ca lucrările de execuţie să demareze cât mai repede, proiectantul va întocmi şi depune în primă fază, concomitent cu elaborarea documentaţiei tehnice DT si Documentatia tehnică de obţinere Autorizaţie de construcţie, documentaţiile de obţinere avize şi acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism. Durata maximă de elaborare a documentaţiilor solicitate, inclusiv obţinerea avizelor şi acordurilor este de 30 de zile, dar mai puţin de 15 zile.

Durata de realizare a proiectului tehnic reprezintă perioada în care ofertantul se obligă să execute serviciile de proiectare, conform formularului de ofertă şi a graficului fizic şi valoric de execuţie a proiectarii. Durată de realizare a proiectului tehnic se întinde între momentul emiterii ordinului de începere al serviciilor de proiectare şi momentul  intocmirii procesului verbal de predare primire a proiectului tehnic.

Faza 2 – după obţinerea autorizaţei de construire se vor demara lucrările de execuţie ale obiectivului de investiţie.

Durata maximă de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţie va fi de 12 luni, dar nu mai puţin de 8 luni.

Durata de execuţie a lucrării reprezintă perioada în care ofertantul se obligă să execute lucrarea, conform formularului de ofertă şi a graficului fizic şi valoric de execuţie a lucrării. Durată de execuţie se întinde între momentul emiterii ordinului de începere al lucrărilor şi momentul recepţiei la terminarea lucrărilor.

Durata de execuţie va fi însoţită de graficul de execuţie şi de descrierea detaliată a lucrărilor din punct de vedere tehnologic si al resurselor materiale, mecanice şi de personal, cu respectarea normativelor în vigoare.

Proiectantul va asigura asistenţa tehnică pe toată durata de desfăşurare a lucrărilor de execuţie.

Descrierea lucrărilor de bază

ARHITECTURA

- Concept :

Clădirea Pavilionului VI este structurată astfel:

- la demisol  sunt spaţii destinate întreţinerii clădirii, respectiv un atelier mecanic şi unul electric;

- la parter sunt spaţii destinate învăţământului superior (amfiteatru), camere de gardă, atelier electric, holuri de circulaţie, casele scărilor, grupuri sanitare şi un spaţiu închiriat poliţiei de frontieră;

- la etajul I se continuă amfiteatrul care se desfăşoară pe două nivele, vestiare medici, sală consultaţie ORL, birouri statistică, arhivă, grupuri sanitare, holuri de circulaţie, casele scărilor şi spaţiul destinat poliţiei de frontieră;

- la etajul II  sunt saloane pentru bolnavi, camere de gardă, vestiare personal, cabinete de tratamente, oficiu de hrană, grupuri sanitare, holuri de circulaţie, casele scărilor şi spaţiul destinat poliţiei de frontieră;

- la etajul III  sunt saloane pentru bolnavi, vestiare personal, cabinete de tratamente, oficiu de hrană, grupuri sanitare, holuri de circulaţie, casele scărilor.

- la etajul IV (terasă)  se află pe laterala stângă a clădirii o casa acării, iar în extrema dreaptă o altă casă a scării şi o sală a rezervoarelor.

Clădiriea are cinci accese exterioare dispuse pe faţada principală.

Nu este necesară construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, întrucât uşile de acees sunt la nivelul CTA.

S-a prevăzut pe exteriorul clădirii un ascensor pentru accesul pacienţilor ce sunt transportaţi pe targă.

b) Funcţional :

Funcţionalul este astfel conceput încât să poată satisface cerinţele şi destinaţia acestui pavilion, şi anume aceea de a trata bolnavi spitalizaţi. S-a urmărit prin soluţiile propuse, să poată fi respectate condiţiile de organizare şi funcţionare a unei unităţi spitaliceşti, şi anume:

- saloanele pacienţilor să fie judicios amplasate şi dimensionate, să aibă dotările sanitare necesare;

- să existe încăperi pentru deservirea pacienţilor;

- să existe încăperi pentru asistenţa medicală;

- să existe camere de gardă dotate cu grup sanitar propriu;

- să existe spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi auxiliare si

gospodăreşti ale pavilionului.

După reabilitare Pavilionul VI va avea următoarele caracteristici dimensionale:

- Suprafaţa construită la sol :                      - 316,65 mp,

- Suprafaţa desfăşurată :                            - 1390,57 mp,

- Înălţimea utilă a parterului 	                - 2,45 şi 3,00 m;

- Înălţimea maximă a clădirii                       - 15,65 m;

| Demisol |  |
| --- | --- |
| Atelier electric | 33,37 mp |
| Grup sanitar | 4,51 mp |
| Atelier mecanic | 38,29 mp |
| Parter |  |
| Hol acces | 5,48 mp |
| Casa scării | 4,23 mp |
| Magazie | 3,06 mp |
| Camera de garda | 11,99 mp |
| Hol | 4,37 mp |
| Grup sanitar | 2,89 mp |
| Grup sanitar | 3,44 mp |
| Camera de garda | 7,39 mp |
| Windfang | 4,87 mp |
| Casa scărilor | 11,76 mp |
| Grup sanitar studenţi | 7,26mp |
| Magazie | 8,63 mp |
| Amfiteatru | 76,09 mp |
| Club vestiar | 22,89 mp |
| Hol | 6,51 mp |
| Hol+casa scarii | 8,55 mp |
| Vestiar medici | 10,97 mp |
| Hol | 6,42 mp |
| Grup sanitar | 2,50 mp |
| Grup sanitar | 2,16 mp |
| Casa lift | 5,96 mp |
| Etajul I |  |
| Vestiar studenti | 13,66 mp |
| Grup sanitar | 1,90 mp |
| Spalator | 1,54 mp |
| Cameră de gardă | 16,68 mp |
| Grup sanitar | 3,97 mp |
| Salon pacienţi | 29,53 mp |
| Grup sanitar | 3,97 mp |
| Casa scării | 12,10 mp |
| Grup sanitar | 5,90 mp |
| Salon tratamente | 7,90 mp |
| Cabinet medic | 6,96 mp |
| Vestiar medici | 10,80 mp |
| Sala consultaţie | 18,65 mp |
| Vestiar medici | 13,26 mp |
| Hol | 6,27 mp |
| Hol | 2,33 mp |
| Casa scării | 8,57 mp |
| Grup sanitar | 3,84 mp |
| Etajul II |  |
| Oficiu hrană | 10,61 mp |
| Hol | 4,97 mp |
| Hol | 5,47 mp |
| Salon pacienţi | 17,34 mp |
| Hol+casa scării | 12,22 mp |
| Spalator | 3.54 mp |
| Grup sanitar | 7,00 mp |
| Hol | 15,37 mp |
| Salon pediatrie | 13,92 mp |
| Salon pediatrie | 13,24 mp |
| Hol | 11,92 mp |
| Magazie | 2,50 mp |
| Salon | 19,30 mp |
| Salon | 9,96 mp |
| Hol | 8,21 mp |
| Camera de gardă | 10,90 mp |
| Hol | 6,27 mp |
| Grup sanitar | 8,92 mp |
| Grup sanitar | 8,03 mp |
| Casa scării | 8,57 mp |
| Casa lift | 5,96 mp |
| Etajul III |  |
| Rezervă | 10,02 mp |
| Hol | 3,39 mp |
| Hol | 1,63 mp |
| Grup sanitar | 7,59 mp |
| Filtru | 1,20 mp |
| Oficiu tratamente | 16,73 mp |
| Casa scărilor | 8,57 mp |
| Hol | 6,17 mp |
| Hol | 15,58 mp |
| Spalator | 3,54 mp |
| WC | 7,00 mp |
| Salon | 13,78 mp |
| Salon | 13,38 mp |
| Hol | 11,08 mp |
| Salon | 24,31 mp |
| Salon | 17,93 mp |
| WC | 2,74 mp |
| Vestiar medici | 13,26 mp |
| Hol | 6,27 mp |
| Casa scărilor | 10,79 mp |
| Spălător | 1,54 mp |
| Grup sanitar | 1,90 mp |
| Casa lift | 5,96 mp |
| Etajul IV |  |
| Vestiar | 32,10 mp |
| Grup sanitar | 3,52 mp |
| Casa scării | 11,12 mp |
| Casa scării | 8,52 mp |
| Total arie utilă Pavilion VI | 925,26 mp |

Descrierea lucrărilor de modernizare ce vor fi efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate

Finisaje

În conformitate cu cerinţele impuse de Normativul NP015-1997 privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor,  finisajele încăperilor în care staţionează şi se deplasează bolnavi sau în care se desfăşoară activităţi medicale , trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să fie lavabile;

- să fie rezistente la dezinfectanţi

- să fie rezistente la decontaminări radioactive (după caz);

- să nu aibă asperităţi care să reţină praful;

- să fie bactericide (în spaţiile aseptice);

- să nu fie generatoare de fibre sau particule care pot rămâne în suspensie în

aer;

- să fie rezistente la acţiunea acizilor (în laboratoare şi camere de tratament);

De aceea este foarte important ca materialele de finisaj cât şi modul lor de punere în operă să nu favorizeze dezvoltarea de organisme parazitare (gândaci, acarieni, mucegaiuri) sau substanţe nocive care pot periclita sănătatea oamenilor.

* Finisaje interioare:

- pardoseli:

▪ gresie pentru trafic intens, porţelanată în masă, antiderapantă, cu finisare naturală în atelierele mecanice şi electrice, spaţiu poliţia de frontieră, windfang, casele scărilor, magazii, club vestiar, vestiare medici, unele holuri de acces specificate pe planşe;

▪  gresie porţelanată în masă, pentru trafic intens, antigelivă şi  antiderapantă pe scările si podestul de acces   în clădire ;

▪ gresie pentru trafic intens, porţelanată în masă, antiderapantă, cu finisare naturală în grupurile sanitare.

Pardoseala din gresie se va monta după turnarea în prealabil a unei şape de egalizare.

▪ plăci de parchet  laminat, culoare stejar, în birouri, camere de gardă şi în amfiteatru.

Plăcile de parchet laminat se vor monta după turnarea în prealabil a unei şape de egalizare

▪ pardoseli din covor PVC termosudabil cu proprietăţi antiseptice/antibacteriene pe toată suprafaţa holurilor interioare ce conduc la saloane, saloane pacienţi, oficiu hrană, sală de consultaţii. Acest tip de pardoseală este recomandat montării în încăperile în care se impune un grad ridicat de igienă, întrucât conferă protecţie împotriva germenilor şi bacteriilor, este rezistentă la produse chimice şi grăsimi.

2. zugrăveli şi vopsitorii;  Suprafeţele gletuite se vor zugrăvi cu var superlavabil , cu putere de acoperire mărită şi cu rezistenţă şi stabilitate la acţiunea UV şi a  umezelii, în culori pastelate în amfiteatru şi camerele de gardă. În saloanele de pacienţi, oficiu, cabinet medical, sală de consultaţii, zugrăvelile se vor face cu vopsele epoxidice. Aceste vopsele au proprietăţi antistatice şi antibacteriene şi au rezistentenţă îndelungată în timp la spălări repetate cu apă şi detergenţi.  Zugrăveala  tavanelor şi a pereţilor din grupurile sanitare, va fi de culoare albă, va fi cu proprietăţi anticondens şi antimucegai.

- placaje la pereţi; Se vor realiza cu plăci din faianţă cu suprafaţă lucioasă care să permită spălarea şi întreţinerea uşoară. Placajele din faianţă din grupurile sanitare vor fi colorate şi  se vor aplica perimetral  pe toată înălţimea peretelui. În oficiu  se vor aplica placaje din faianţă de culoare  albă, până la înălţimea de 1,80 m.

- tâmplăria uşilor interioare se va realiza din profile PVC cu foaie plină la treimea inferioară şi vitrate în rest. Tâmplăria interioară va fi de culoare albă .

* Finisajele exterioare:

Pereţii exteriori ai  clădirii se vor repara, se vor termoizola cu un strat de polistiren expandat cu grosimea de 10 cm, apoi se vor tencui şi se va aplica stratul de finisaj.   Stratul de finisaj al anvelopei se va realiza cu tencuiala acrilică de culoare albă. Toate nuanţele se vor alege şi definitiva în urma efectuării probelor de culoare, conform paletarului de culori folosit de furnizorul de varuri şi mortare al antreprenorului, numai după acordul scris al arhitectului.

Soclul clădirii se va finisa decorativ cu tencuială siliconică , de culoare crem, rezistentă la umezeală.

Acoperişul va fi tip terasă necirculabilă. Se va reface stratul de termoizolaţie al terasei prin aplicarea unui strat de plăci din polistiren extrudat cu grosimea de 15 cm, o şapă de protecţie slab armată, cu grosimea de 5 cm cu rol  de protecţie a termoizolaţiei. Şapa se va trata cu soluţie de impermeabilizare. Hidroizolaţia va fi alcătuită din două straturi de membrană termosudabilă. Al doilea strat va fi din membrană termosudabilă cu ardezie pentru a asigura o rezistenţă mai mare la radiaţia solară si la îngheţ.

Asigurarea scurgerii apelor va fi realizată printr-un sistem de jgheaburi şi burlane realizate din tablă de oţel multistrat cu protecţie anticorozivă.

Trotuarul se va realiza perimetral clădirii , cu o lătime de 1,00 m, din beton C 6/7,5 simplu, cu pantă transversală de min 2% spre exterior şi pantă longitudinală de 0,5% în sensul îndepărtării apelor meteorice şi pluviale. Betonul se va turna peste un strat filtrant din pietriş+nisip de 10 cm.

Măsuri de izolare termică:

- aplicarea unui termosistem la pereţii exteriori, din plăci de polistiren cu grosimea de 10 cm:

- termoizolarea terasei cu un strat de plăi de polistiren extrudat cu grosimea de 15 cm.

Măsuri de hidroizolare:

- se prevede un cordon din bitum topit la interfaţa dintre clădire şi trotuar, trotuarele se vor executa cu pante longitudinale min. 0,5% şi transversale de  2%,

- pe conturul superior al clădirii, la nivelul terasei se va monta  un sistem adecvat de colectare şi îndepărtare a apelor pluviale. Jgheaburile şi burlanele vor fi dispuse la intervale de max. 12,0m pe perimetru şi vor coborî până la max. 15cm deasupra trotuarelor. Jgheaburile se vor asigura cu ciubuce şi brăţări pentru a nu fi deteriorate de zăpadă.

- Terasa se va hidroizola prin aplicarea a două straturi de membrană termosudabilă.

Dotarea construcţiei:

Clădirea va avea asigurate toate utilităţile: apă potabilă şi energie electrică din reţelele edilitare, apă caldă şi agent termic în sistem centralizat. Evacuarea  apelor uzate menajere se va face la reţeaua de canalizare a  oraşului.

Deasemeni, clădirea va mai fi dotată cu instalaţie de telefonie, internet şi instalaţie paratrăsnet.

Concluziile evaluării impactului asupra mediului.

1. Protecţia calităţii apei – Există grupuri sanitare interioare la fiecare nivel. Alimentarea cu apă se va face din reţeaua edilitară existentă. Potabilitatea apei se va realiza conf. STAS 1342, iar verificarea îndeplinirii condiţiilor de potabilitate a apei se va face de către Centrul de Medicină Preventivă.

Evacuarea apelor menajere din clădire se va face în reţeaua de canalizare edilitară.

Nu sunt surse de poluare a apelor.

Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte moderne, iar instalaţiile vor fi proiectate cu elemente care întreţin cu uşurinţă igiena.

2. Protecţia aerului

Încălzirea se va realiza cu radiatoare cu agent termic furnizat centralizat de la reţeaua de alimentare cu energie termică.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică conformarea spaţiilor, respectiv a elementelor delimitatoare, asfel încât zgomotul provenit din exteriorul clădirii sau din camerele alăturate perceput ce către ocupanţii clădirii, să se păstreze la un nivel corespunzător condiţiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată în interiorul spaţiilor o ambianţă acustică minim acceptabilă.

Nivelul de zgomot echivalent interior (limite admisibile) datorat unor surse de zgomot exterioare unităţilor funcţionale este de 30dB(A)±5 dB(A)  - în minus noaptea.

- în plus ziua.

Clădirea are pereţi din zidărie din cărămidă de 42 şi 28 cm grosime, iar planşeul peste ultimul nivel este  termoizolat cu un strat de polistiren extrudat în grosime de 15 cm.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor – Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi subsolului – Nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice – Construcţia este amplasată în zona centrală a municipiului. Volumul lucrărilor nu va genera modificări de amploare care să conducă la alterarea cadrului natural existent.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Distanţele minime faţă de clădirile învecinate, conform planului de situaţie, respectă prevederile normelor în vigoare, stipulate în memoriile de specialitate şi Certificatul de Urbanism. În vecinătate există obiective de interes public, respectiv Spitalul Clinic "Sf. Spiridon".

8. Gospodărirea deşeurilor

Deşeurile rezultate din activitatea spitalelor pot fi:

- deşeuri reciclabile (neinfectate);

- deşeuri nereciclabile:

- gunoaie menajere;

- deşeuri medicale(infectate);

- deşeuri radioactive.

Deşeurile reciclabile se vor colecta zilnic, se vor depozita distinct după natura materialelor. Depozitarea se va face într-un spaţiu special amenajat. Acestea se vor evacua zilnic, prin serviciile publice de salubritate.

Deşeurile provenite din activităţile medicale vor fi colectate în ambalaje etanşe, transporate şi depozitate în condiţii de deplină siguranţă pentru a împiedica contaminarea directă sau indirectă a populaţiei sănătoase şi personalului. Se recomandă tratarea şi distrugerea acestor deşeuri cât mai aproape de sursa lor de producere, cu substanţe dezinfectante şi/sau ardere în crematoriu.

Unitatea sanitară trebuie să aplice planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala, conform Ordinului M.S. nr. 219/2003.

Este  asigurată  alimentarea cu apă rece şi racordarea la sistemul de canalizare.

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase – Unitatea sanitară trebuie să aplice prevederile Ordinului M.S. nr. 219/2003  referitoare la gestionarea substanţelor toxice şi periculoase rezultate din activitatea medicala.

10. Lucrări de reconstrucţie ecologică

Lucrările prevăzute pentru menţinerea cadrului natural se referă la:

- reamenajarea spaţiilor verzi din vecinătatea clădirii care vor fi afectate de circulaţia utilajelor şi oamenilor, necesare operaţiunilor de construire. În această zonă se vor replanta arbuşti, pomi, distribuindu-se şi un strat de pământ de gazon,

- degajarea terenului de corpuri străine şi încărcarea manuală a materialelor rezultate si transportul lor la depozitul de salubritate.

11. Prevederi pentru monitorizarea mediului

– Nu este cazul întrucât nu se vor desfăşura activităţi poluante pentru mediul înconjurător.

STRUCTURA DE REZISTENŢĂ

Infrastructura

Existent

Conform datelor obţinute de la forajele executate, terenul se caracterizează prin următoarea stratificaţie:

- umplutură eterogenă de cca. 50-80cm grosime,

- praf argilos loessoid galben, plastic consistent, sensibil la umezire grupa A, cu grosimea de cca. 5,0m,

- argilă prăfoasă de 4,5-5,5m grosime,

- argilă cafenie-galbenă care se continuă până la adâncimi de 18m,

- nivelul freatic a fost determinat la adâncimea de 14-16m,

PRESIUNI:

-sub fundaţie: p. plastic = 170kPa (gruparea de sarcini fundamentale);

p. critic = 210kPa (gruparea de sarcini speciale);

-lângă fundaţie: p. plastic = 150 kPa (gruparea de sarcini fundamentale);

p. critic = 190 kPa (gruparea de sarcini speciale).

Fundaţiile sunt tip talpă continuă sub ziduri şi sunt realizate dintr-un material foarte slab (amestec din argilă cu spărtură din piatră şi cărămizi).

Adâncimea de fundare este de cca. 1,10m de la cota terenului amenajat. Stîlpii din b.a. nu au fundaţii evazate şi adâncimea lor de fundare este cu cca. 40cm mai adâncă decât a pereţilor.

Propus

Se urmăreşte înlocuirea actualului sistem de fundare cu fundaţii rigide din b.a. care să preia integral sarcina gravitaţională provenită de la clădire. În acest scop se va lucra pe ambele feţe ale fundaţiei existente pe tronsoane reduse ca lungime (max. 2,0m). Se vor ataca atât fundaţiile interioare cât şi cele exterioare.

Se va obţine o lăţime a tălpii de fundare corespunzătoare sarcinilor gravitaţionale aferente. Sub stâlpii şi lamelele de consolidare se vor prevedea evazări în trepte.

Fundaţiile din b.a. min. C8/10 vor fi alcătuite din două segmente verticale din b.a., de 25 cm lăţime unite la partea superioară (sub ziduri) prin ploturi transversale din b.a. (la cca. 1,50m interax) 25×25cm. Longitudinal, sub ziduri se vor executa centuri din b.a. tot 25×25cm. La partea inferioară segmentele vor fi unite prin acelaşi sistem de ploturi din b.a. 25×25cm dispuse tot la 1,50m interax. Adâncimea de fundare va fi min. 1,50m.

Segmentele se vor realiza în simultan pe cele două feţe ale fundaţiei, prin săparea şi eliminarea materialului existent în prezent în fundaţie.

Daca în zona demisolului fundaţiile sunt din beton pe tot perimetrul aşa cum au apărut la sondaje, nu se va interveni decât cu realizarea centurilor eclisă sub ziduri.

Suprastructura

Existent

Structura constă din pereţi structurali din zidărie înrămată cu elemente din b.a., cu planşee din b.a. de 12 cm grosime pe grinzi transversale cu secţiunea de cca. 30×35-40cm, cu buiandrugi din b.a. deasupra ferestrelor, stîlpi din b.a. la toate colţurile clădirii, cu secţiunea 42×42cm.

Planşeul peste demisol este din bolţişoare de cărămidă fixate cu profile metalice a căror stare nu s-a putut investiga.

Rampele de la casa scărilor au grinzi de podest şi sunt de tip „balansat”.

Zidăria este din cărămidă de tip vechi, cu dimensiunile 278×140×8cm şi formează o compartimentare de tip celular. Liantul este de tip argilos, fără rigiditate. Cărămizile sunt de bună calitate, acolo unde nu au fost afectate de infiltraţiile apelor pluviale provenind de pe terasă.

Golurile interioare şi exterioare sunt ordonat dispuse unul deasupra celuilalt.

Grosimea pereţilor exteriori este de 42cm în zona amfiteatrului şi saloanelor şi de 28cm în zona vestiarelor medicilor şi camerelor de tratament.

Compartimentările interioare sunt de 28 sau de 14cm grosime. Cele de 14 cm grosime sunt dispuse în general peste grinzi de planşeu şi la nivelele superioare. Acolo unde compartimentările nu sunt aliniate pe verticală, există grinzi din beton armat pentru susţinere (în zona amfiteatrului, la statistică şi în unele saloane).

Pentru reducerea greutăţii construcţiei, unii pereţi exteriori de 42 cm grosime devin de 28 de cm la nivelele superioare.

La nivelul terasei, planşeul se prelungeşte cu o copertină de cca. 75cm lăţime acoperită cu tablă zincată şi care susţine jgheaburile şi burlanele tot din Tb Zn.

Propus

Se vor repara toate fisurile zidăriei cu deschiderea până la 3,0mm, care vor deveni vizibile odată cu desfacerea tuturor tencuielilor, prin:

− injectări manuale cu lapte de ciment şi adaos de ARACET 40%,

− coasere cu scoabe sau ştraifuri din plasă.

Traseele coşurilor de fum se vor se vor betona sau se vor utiliza ca guri de aerisire,

Se vor cămăşui pe feţele exterioare şi pe toată înălţimea, pereţii exteriori. Materialul utilizat va fi mortarul M100T de 4cm grosime şi plasele din bare independente OB 37 Ø8×100mm/Ø8×100mm. Pentru reabilitarea capacităţii portante a şpaleţilor, se va urmări obţinerea unei conlucrări puternice între zidărie şi cămăşuială. Plasele vor conlucra cu zidăria prin intermediul unor agrafe Ø6,OB37, 4 buc./mp. Agrafele vor fi introduse în găuri Ø15-20mm practicate cu maşina rotopercutantă şimonolitizate cu lapte de ciment cu adaos de ARACET 40%. Plasele cămăşuielii se vor ancora în betonul fundaţiilor.

Se vor executa centuri exterioare din b.a. C12/15 sub nivelul fiecărui planşeu din b.a. Acestea vor avea secţiunea de 15×25cm (3 asize) şi se vor realiza prin săparea a 5 cm în zidăria existentă,

Pereţii transversali interiori se vor consolida cu tiranţi uşor pretensionaţi, dispuşi pe ambele feţe ale acestora (câte 2Ø20 PC52),

Stâlpii din b.a. existenţi se vor consolida cu lamele din b.a. la exterior. Aceste lamele vor avea în plan forma literei U, înconjurând stâlpul. Laturile scurte ale acestuia vor fi realizate prin săparea în zidărie. Se vor arma cu bare Ø10PC52 şi etrieri OB37. Lamelele stâlpilor, tiranţii interiori şi centurile exterioare vor realiza un ansamblu spaţial care să nu modifice în mod esenţial comportarea structurală ce s-a dovedit satisfăcătoare până în prezent,

Se vor turna buiandrugi din b.a. C8/10 peste toate golurile de uşă, cu respectarea prevederilor P2/85.

INSTALAŢII SANITARE

1. GENERALITĂŢI

Soluţiile tehnice şi dimensionarea instalaţiilor se vor realiza conform STAS 1478/90, STAS 1795/87, Normativului I9/94, si NP 015-97 „Normativ de proiectare a cladirilor spitalicesti”.

Imobilul are caracteristicile prezentate în memoriul general din punct de vedere contructiv şi a condiţiilor de exploatare.

La alegerea soluţiilor s-au avut în vedere următoarele:

- caracteristicile constructive ale clădirii;

- condiţiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

- destinaţia construcţiei;

- standardele în vigoare.

2. SOLUTIA EXISTENTA

Datorita vechimei instalatiilor, acestea nu mai corespund d.p.d.v. functional dar nici  exigentelor de calitate ale legislatiei in vigoare

3. SOLUTIA PROPUSA

Prin soluţia de arhitectura nu se modifică numărul şi poziţia grupurilor sanitare existente dar se suplimnetează numărul de obiecte sanitare prin prevederea a cate unui lavoar în fiecare salon.

Toate obiectele sanitare se inlocuiesc şi sunt din porţelan sanitar , echipate cu baterii monocomanda.

Toate instalaţiile interioare de apa calda, rece si canalizare se vor inlocui, astfel:

- distribuţia şi coloanele cor fi alcatuite din tevi PPR cu insertie pentru apa calda

- conductele de canalizare vor fi din polipropilena ignifuga.

- Legaturile la obiectele sanitare vor fi din cupru semirigid.

- Instalaţia va fi sectorizata prin montarea de robineţi atât pe coloane şi pe tronsoanele de distribuţie, cât şi pe legaturile la obiectele sanitare.

Se va prevedea realizarea instaţatiei interioare de stingere a incendiilor prin intermediul hidrantilor (2 buc).

4. ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZARE

## 4.1Alimentarea cu apă rece

Alimentarea imobilului cu apa rece se va realiza de la reteaua spitalului prin intermediul  conductelor montate ingropat sub adancimea de inghet.

## 4.2  Alimentarea cu apă caldă

Alimentarea imobilului cu apa calda se va realiza de la reteaua spitalului cu conducte OL Zn, montate ingropat sub adancimea de inghet.

## 4.3  Canalizarea

Apele uzate menajere colectate de la clădire vor fi evacuate gravitaţional la căminele de canalizare existente si cele propuse. Evacuarea apelor uzate menajere din clădire către căminele de canalizare se va realiza prin conducte din PVC.

Întreaga instalaţie de canalizare interioară se va dimensiona conform STAS 1795/87, în ipoteza folosirii tuburilor şi pieselor de legătura din polipropilena.

Lucrarile de sapatura pentru santuri si camine vor fi executate manual, din aval catre amonte.

Astuparea santului cu pamant se va face lasand libera zona imbinarii tuburilor. Dupa efectuarea probei de etansietate si numai dupa remedierea  eventualelor defectiuni, santul va fi astupat integral pamintul fiind compactat  cu maiul de mana, in straturi succesive de 20 cm.

Caminele de vizitare vor fi executate din beton, cu sectiunea ciculara sau rectangulara  respectind  conditiile tehnice precizate in STAS 2448/98 .

In interiorul caminelor se vor monta scari de acces din otel beton 20 mm protejat anticoroziv.

Caminele de vizitare vor fi acoperite cu capac si rama din fonta conform STAS 2308/91. Aducerea la cota a caminelor se va face odata cu executia lucrarilor de sistematizare verticala.

## 4.4  Instalaţii sanitare interioare

4.4.1 Dotarea cu obiecte sanitare

Corespunzător funcţiilor deservite dotarea cu obiecte sanitare s-a făcut astfel :

-  22 vas WC din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din porţelan montat pe vas ;

- 42 lavoare din porţelan sanitar montat pe piedestal ;

- 35 sifoane de pardoseală Dn 50 si 100 mm.

La alegerea obiectelor sanitare se va avea în vedere dotarea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare moderne, usor de intretinut si exploatat, rezistenţă mare în timp.

Stabilirea dotării grupurilor sanitare se va face conform STAS 1478/90, STAS 1504/85.

4.4.2 Materiale utilizate

a) Conducte

- Ţevi din PPR în distribuţie şi coloane de alimentare cu apă rece şi apă caldă conform N.I. furnizor.

-Ţevi din Cu in legaturi la obiecte sanitare.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apă se vor face cu racorduri metalice rigide sau flexibile de 1/2”;

- Conducte din polipropilenă ignifuga (PP) în legături la obiectele sanitare, coloane menajere si colectoare  pentru ape uzate menajere conform N.I. furnizor

- Conducte OL Zn pentru coloane si legaturi ale hidrantilor

b) Armături

- Robinet cu sertar pană şi mufe pe racordul general;

- Robinet cu ventil de colţ Ø 3/8", pe racordul la rezervorul de spălare a vasului closet ;

- Înainte de fiecare obiect sanitar se va monta câte un robinet de trecere (pentru  închidere, reglaj şi secţionare) de 1/2 ” cu bilă şi pârghie  de acţionare;

- Baterii amestecatoare pentru lavoare, cazi de dus

-Robineti 2"  pentru hidranti

c) Accesorii pentru obiecte sanitare

- Pentru lavoar : etajeră porţelan, port-prosop din alamă nichelată, oglindă semicristal, sifon de alamă nichelată Ø 1", ventil din alamă de scurgere Ø 1", baterie monocomandă ;

- Pentru vas closet : ramă cu capac din bachelită, porthârtie din porţelan.

d) Izolaţii şi elemente de etanşare

- protecţii termice şi anticondens, la conductele de apă cu material izolator poliuretanic sau din cauciuc expandat ;

- garnituri elastice la brăţările de susţinere pentru conducte :

- vată minerală sau frânghie gudronată la trecerea conductelor prin pereţi sau planşee.

4.4.3 Montaj

a) Conducte

Dupa forma retelei de distributie, instalatia interioara va fi tip arborescent (ramificat), amplasate cât mai discret şi mascat.

Dupa pozitia de montare în clădire a conductelor principale de distributie, instalaţia va fi inferioară.

Toate străpungerile instalaţiilor sanitare se vor prevedea cu ţevi de protecţie, iar golurile rămase între ţevi şi elementele de perete se vor etanşa în vederea eliminării pătrunderii mirosurilor neplăcute.

Prinderea brăţărilor de elementele de construcţie din beton (planşee, stâlpi, grinzi, etc.) se va face prin dibluri de plastic şi holtşuruburi. Pentru protejarea termica, s-au prevazut izolatii din cochilii de vata minerala, de 20 mm grosime, caserate pe folie de aluminiu.

Porţiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apă se vor monta cu pantă de 0.02, în sens contrar sensului de curgere, în ipoteza golirii instalaţiei.

Conductele de apă rece şi caldă orizontale se vor monta cu panta de 3‰ către punctul de intrare în clădire.

Canalizarea debitelor de scurgere ape uzate menajere de la puncetele de consum se va face prin coloane cu ţevi din PP ignifuga, amplasate cât mai discret posibil şi mascate.

Coloanele de canalizare interioare se racordează la căminele de canalizare menajeră propuse.

Pentru intervenţie în caz de înfundare a conductelor de canalizare se vor prevedea piese de curăţire.

Pentru ventilarea instalaţiei de canalizare se va prelungi capătul coloanelor de canalizare cu cca. 50cm deasupra şarpantei şi se vor prevedea cu piese de capăt.

În locurile în care nu este posibilă scoaterea coloanei de ventilare deasupra şarpantei se vor folosi aeratoare PP cu membrană.

Colectoarele interioare de canalizare se vor monta sub pardoseala parterului cu pante continue de 3% - 2% către punctele de ieşire din clădire. Schimbările de direcţie se vor face numai cu coturi la 45º sau 67º. Susţinerea acestora se va face cu bratari din otel inoxidabil, iar la contactul între acestea si conducta se vor utiliza garnituri din cauciuc.

Racordarea coloanelor şi traseelor secundare la colectoarele principale de canalizare se va face numai cu ramificaţii la 45º sau 67º.

Îmbinarea ţevilor din polipropilenă se va face în conformitate cu tehnologia furnizorului.

Trecerile conductelor prin pereţi  se vor proteja cu tuburi metalice de protecţie şi se vor izola.

Poziţia conductelor orizontale de canalizare, faţă de conductele altor instalaţii, precum şi distanţele minime faţă de acestea, vor fi conforme cu prescripţiile în vigoare după cum urmează:

- faţă de instalaţiile electrice conform “Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000Vc.a şi 1500Vc.c, NP I7-2002”;

- faţă de instalaţiile de gaze conform “Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, I6-2000”.

b) Obiecte sanitare şi aparate

Montajul obiectelor sanitare se va face în poziţiile din planurile funcţionale şi la cotele prevăzute în STAS 1504-85.

5. MĂSURI DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR

De menţionat ca instalaţiile utilitare aferente construcţiei nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu. Acestea nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încaperi sau adiacente acestora deoarece la trecerea conductelor si cablurilor prin elemente de constructie (pereţi ) care au rol de protecţie la foc se vor lua măsuri de etanşare a golurilor cu materiale rezistente la foc, asigurându-se limita de rezistenţă la foc cu cea a elementelor străpunse, conform art. 2.3.12 din P118/99.

6. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

În execuţie vor fi respectate prevederile din « Regulamentul pentru protecţia şi igiena muncii în construcţii » - aprobat de M.L.P.A.T. şi publicate în Buletinul Construcţiilor nr. 5-6-7-8/93 în special capitolele referitoare la lucrările de alimentare cu apă şi de canalizare.

Răspunzător de respectarea Normelor de Protecţia Muncii este conducătorul punctului de lucru. Acesta va instrui personalul din subordine la începerea lucrărilor şi săptămânal şi va consemna măsurile specifice operaţiilor de executat, în fişele individuale. Pesonalul muncitor va purta echipamentul individual de protecţie pe toată durata lucrului, nu va executa alte lucrări decât cele pentru care este angajat şi nu va părăsi locul de muncă fără aprobare.

Dacă pe timpul execuţiei vor apare alte reglementări sau completări ale celor existente, constructorul are obligaţia respectării a acelor prevederi care se referă şi la lucrările de alimentare cu apă şi canalizare.

7. CONDIŢII ŞI EXIGENŢE DE CALITATE

Exigenţe calitative impuse instalaţiei sanitare, prevederi legislative.

Proiectul se va verifica referitor la satisfacerea cerinţelor obligatorii de calitate conform cu „Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi „Îndrumător privind aplicarea prevederilor de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor”, editat de MLPAT în nov. 1996.

Proiectul va respecta prevederile normativelor de proiectare a instalaţiilor sanitare interioare şi lucrări de alimentare cu apă şi canalizare existente în vigoare, referitoare la calitatea lucrărilor. Soluţiile adoptate vor urmari nivelul maxim ce trebuie atins la elementele componente ale instalaţiei în combinaţia optimă de preţ – calitate.

În acest sens pe exigenţa de calitate se are în vedere următoarele aspecte:

- siguranţa în exploatare

La construcţii normale (clădiri de locuit) verificarea nu este obligatorie, se va face numai la cererea beneficiarului.

- siguranţa la foc;

- igiena şi sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

- izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

- protecţia împotriva zgomotului;

- sănătatea oamenilor şi protecţia mediului.

Alegerea soluţiilor se va face după criterii tehnice şi economice, ţinând seama de necesităţile specifice şi de posibilitatea de realizare. În analizele privind economicitatea unei soluţii, inclusiv oportunitatea unei modernizări sau transformări, se vor lua în considerare toate aspectele legate de costul investiţiei şi al exploatării.

Instalaţiile de alimentare cu apă şi canalizare s-au proiectat pe baza unei concepţii unitare tehnice, tehnologice şi economice, astfel încât să satisfacă următoarele cerinţe:

- să funcţioneze la parametri proiectaţi pe întreaga durată de exploatare a instalaţiei respective;

- să fie realizate din materiale uzuale, uşor de procurat;

- să se reducă la minim consumurile specifice de materiale, energie şi manoperă de execuţie şi montaj;

- să aibă fiabilitate mare şi să realizeze consumuri minime de energie în timpul exploatării.

INSTALAŢII INTERIOARE DE INCĂLZIRE

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Starea instalaţiilor aferente imobilului:

- incalzirea imobilului se realizeaza prin intermediul instalatiei de incalzire centrala;

- distributia, coloanele si legaturile la corpurile de incalzire sunt din otel. Acestea sunt vechi, intr-o stare avensata de uzura

SITUAŢIA PROPUSĂ:

- refacerea instalatiilor interioare de incalzire, cu pastrarea distributiei existente în masura în care este posibil pentru a  nu crea goluri suplimentare in pereti şi plansee, dar în acelaşi timp adaptată la măsurile de consolidare şi la recompartimentările propuse.

- distributia si coloanele se vor realiza din teava PP-R,

-  legaturile la corpurile de incalzire vor fi din cupru.

- corpurile de incălzire vor fi cu convectie marita, din fonta

Clima şi fenomenele naturale specifice zonei:

- clima este de tip temperat

- temperatura minimă: – 180 C

- temperatura maximă: + 380 C

- umiditatea minimă = 60%

- umiditatea maximă = 85%

2. Îndeplinirea cerinţelor esenţiale de calitate

Conform Legii nr.123,din 5 mai 2007, pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii se definesc următoarele cerinţe esenţiale:

- Rezistenţă mecanică şi stabilitate.

Corpuri de încălzire

Materialele folosite la construcţia corpurilor de încălzire precum şi soluţiile constructive adoptate, sunt alese astfel încât să nu se producă deformări permanente sau alte deteriorări ale elementelor componente. Ele trebuie să reziste la solicitările mecanice, termice şi chimice la care vor fi supuse în mod obişnuit.

Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevăzute de furnizorul de echipamente).

Toate elementele corpului de încălzire trebuie să fie astfel asamblate încât să nu se deformeze şi să nu se deterioreze sub acţiunea temperaturii şi presiunii fluidului, în limitele normale sau în condiţiile de preavarie acceptate de fabricant.

În cazul robinetelor de reglaj valorile abaterilor limită trebuiesc să fie în concordanţă cu STAS 2553. Valoarea presiunii hidraulice de încercare este de 1.5 x Pregim.

Armăturile nu trebuie să prezinte deformaţii permanente şi nici scăpări de apă la valoarea maximă a cuplului exercitat de 3 ori, asupra capetelor de manevră ale armăturii (valoarea cuplului: C = 5 Nm).

Piesele turnate, forjate, matriţate sau sudate trebuie să fie fără defecte – goluri, crăpături, fisuri, stratificări, incluziuni nemetalice etc.

Suprafeţele interioare şi exterioare ale armăturilor trebuie protejate anticorosiv cu materiale care trebuie să reziste la solicitările mecanice, termice şi chimice la care vor fi supuse şi să nu modifice proprietăţile fizico-chimice ale fluidului vehiculat.

Ţevi din PP-R

Îmbinările prin sudură trebuie să fie compacte şi continui, fără nepătrunderi, fisuri sau alte defecte care să reducă rezistenţa îmbinării sudate sub cea a metalului de bază.

Valorile presiunii hidraulice de încercare: 1.5 x Pn (dar nu mai mică de 6 bar).

Încercarea de rezistenţă a conductelor de apă caldă se face la presiunea de regim şi la temperatura de 45° C pe o perioadă de 60 de zile.

b) Siguranţă în exploatare.

Corpuri de încălzire

Prin construcţie şi montaj se va asigura uşurinţa de intervenţie pentru manevre, control, înlocuire, elementele componente, întreţinere.

Racordarea corpurilor la instalaţie se face astfel încât circulaţia agentului termic să se facă de sus în jos şi în diagonală.

Amplasarea corpurilor de incalzire se va face la partea inferioara a încaperilor, sub ferestre pentru obţinerea unei eficiente termice maxime.

Conductele instalaţiilor interioare de încălzire se vor monta cu pantă astfel încât să se asigure golirea şi dezaerisirea centralizată a instalaţiei printr-un număr minim de armături. Panta normală a conductelor instalaţiei interioare de încălzire cu apă este de 3 0/00, dar în zone în care nu se poate realiza aceasta, se poate admite o pantă de 2 0/00 ;

După ambalare suprafeţele de etanşare în contact trebuie să fie centrate una faţă de cealaltă, abaterea admisibilă fiind de maxim 1 mm. În jurul fiecărui orificiu de asamblare, elementele de radiator turnate trebuie să aibă o suprafaţă inelară plană de etanşare, a cărei lăţime trebuie să fie de minimum 5 mm.

Asamblările nedemontabile, cele demontabile şi garniturile aferente acestora trebuie să asigure etanşeitatea circuitelor de fluid în condiţii nomale de funcţionare a corpului de încălzire. Corpul de încălzire trebuie să reziste, fără a suferi deformaţii permanente sau pierderi de etanşeitate, la o presiune de probă a cărei valoare se stabileşte în funcţie de presiunea maximă de utilizare declarată de constructor. Presiunea de probă nu poate fi mai mică de 600 kPa (bar. Proba se face timp de 10 minute cu apă rece şi curată.

Prin concepţie şi construcţie se va urmări calitatea suprafeţelor accesibile pentru asigurarea confortului mecanic la atingere, precum şi manevrabilitatea organelor de comandă. Astfel suprafeţele de radiator trebuie să fie netede fără bavuri, proeminenţe sau muchii ascuţite.

Robinete de reglaj

Asigurarea securităţii utilizatorilor faţă de eventualele răniri, arsuri, etc. la contactul cu suprafeţele accesibile ale armăturilor, prin limitarea temperaturii maxime a părţilor calde: valorile limită ale temperaturii părţilor calde: 45° C.

Componentele mobile ale armăturilor trebuie să fie astfel executate încât să aibă o funcţionare liniară şi uşoară. Forma organului de manevră trebuie să permită o priză bună a piesei fără a fi necesară o forţă suplimentară în acţiune.

Nu sunt admise defecte de turnare.

Materialul din care se execută garnitura ventilului de la capetele pentru armături trebuie să reziste la acţiunea apei fierbinţi la temperatura de fierbere.

Pentru etanşeitatea la presiune hidraulică, ventilele robinetelor aflate în poziţia închis trebuie să asigure etanşeitatea în condiţiile de încercare, la presiune hidraulică: presiunea de încercarea de 1.5 x P regim dar nu mai mică de 600 kPa (6bar).

Clasa de calitate a suprafeţelor exterioare este specificată în standardele de dimensiuni sau documentaţia tehnică a produsului.

Ţevi din PP-R

Ţevile trebuie să nu prezinte fisuri, sulfuri, incluziuni nemetalice sau alte defecte vizibile cu ochiul liber.

Capetele ţevilor din PP-R vor fi tăiate perpendicular şi se vor curăţa de bavuri.

Suprafeţele de etanşare ale flanşelor trebuie să asigure etanşeitatea: nu se admit nici un fel de defecte.

Valoarea presiunii de încercare la etanşeitate este: 1.5 x Pn (presiunea nominală) dar nu mai mică de 6 bar.

c) Securitate la incendiu.

Corpuri de încălzire

La montarea corpurilor de încălzire se vor respecta instrucţiunile normativului I 13 în ceea ce priveşte distanţele minime dintre acestea şi elementele de construcţie sau între acestea şi masca nişei în care sunt montate (dacă este cazul), faţă de pardoseală circa 12cm, faţă de perete circa 3 cm – 5 cm. Distanţa minimă între conductele paralele neizolate sau între suprafeţele termoizolaţiilor sau între conducte şi suprafeţe finite ale elementelor de construcţii adiacente este de 3 cm. Distanţele între suporturile conductelor în funcţie de diametru vor respecta prevederile Normativului I13/02 tab. 16.2 .

În ceea ce priveşte distanţele minime dintre corpurile de încălzire şi elementele instalaţiei electrice se vor respecta prevederile normativului I 7. În ceea ce priveşte distanţele minime dintre corpurile de încălzire şi elementele instalaţiei de gaze naturale se vor respecta prevederile normativului I 6.

Observaţie: Corpul de încălzire propriu-zis este realizat din materiale incombustibile: oţel.

Robinete de reglaj

Observaţie: Armăturile propriu-zise sunt incombustibile. În cazul în care roata de manevră este din material plastic acesta se poate asimila ca fiind din clasa C1 de combustibilitate.

d) Igienă, sănătate şi mediu.

Corpuri de încălzire

Corpul de încălzire nu trebuie să prezinte nici un fel de pericol pentru sănătatea oamenilor şi nici să nu se constituie un factor de poluare a mediului ambiant. Nici una din componentele materialelor din care este construit corpul de încălzire sau accesoriile sale nu trebuie să fie radioactive sau toxice.

Construcţia şi montarea corpurilor de încălzire este astfel realizată încât să se asigure posibilităţi de curăţire şi întreţinere uşoară. Se vor lua măsuri de curăţire a corpurilor de încălzire de către utilizator. În cazul amplasării acestora în încăperi cu mult praf în suspensie în aer, avându-se în vedere că depunerea şi calcifierea acestora pe suprafaţa încălzitoare este însoţită de degajări de noxe şi mirosuri neplăcute. Se vor lua măsuri de umidificare a aerului interior, dacă umiditatea relativă a acestuia scade sub valorile prescrise (cca.30%).

Robinete de reglaj

Stratul de protecţie interioară nu trebuie să fie solubil în apă şi trebuie să nu transmită apei nici un gust sau miros. Materialele utilizate nu trebuie să fie radioactive sau toxice. Ele trebuie avizate sanitar.

Contaminarea cu substanţe nocive (toxice) a apei provine din contactul cu pereţii armăturilor. De aceea se recomandă execuţia armăturilor din materiale care în contact cu apa nu schimbă calitatea acesteia: alamă, fontă emailată, oţel,cupru.

Ţevi din PP-R

Suprafeţele interioare ale ţevilor să nu modifice calităţile de potabilitate ale apei.

Materialele să nu fie radioactive.

Materialele să fie acizate sanitar.

e) Economie de energie şi izolare termică.

Corpuri de încălzire

Materialele şi procedeele de execuţie şi prindere ale elementelor componente ale corpurilor de încălzire trebuie astfel concepute încât punerea lor în practică să necesite un consum de energie înglobată cât mai mic, în paralel cu respectarea parametrilor calitativi şi cantitativi impuşi (rezistenţă mecanică şi transfer scontat).

Trecerea agentului termic prin corpul de încălzire presupune un consum de energie pentru pomparea fluidului care trebuie să fie cât mai redusă. Prin concepţia realizării circulaţiei agentului termic în interiorul corpului de încălzire, se va limita rezistenţa locală pe care acesta o introduce în circuit. Un coeficient de rezistenţă locală de 2,5-3 este considerat ca economic. Se recomandă utilizarea robineţilor de radiator cu dublu reglaj pentru reglarea convenabilă a debitului de agent termic în funcţie de necesităţi.

Prin montarea unui ventil de dezaerisire, trebuie evitată formarea pungilor de aer. În cazul unui conţinut ridicat de suspensii în agentul termic folosit, se impune curăţarea periodică a corpului de încălzire. Fantele măştii (dacă este cazul trebuie să fie libere neastupate cu impurităţi, nedeformate, neprinse accidental prin suduri.

Robinete de reglaj

Realizarea la presiunile minime de utilizare a debitelor specifice de apă rece şi caldă conform STAS 1478. Armăturile trebuie să permită un reglaj cantitativ economic al debitului de apă, conform unor curbe de regalj debit-presiune corespunzătoare fiecărui tip de armături, precizat în prospecte sau cataloage.

f) Protecţie împotriva zgomotului.

Corpuri de încălzire

Corpul de încălzire trebuie astfel conceput şi construit încât zgomotul generat de curgerea fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre încăperile adiacente prin fundaţie sau prin conductele de transport să nu dăuneze sănătăţii şi nici să nu împiedice repaosul sau lucrul în condiţii acceptabile.

Robinete de reglaj

Se impune asigurarea caracteristicii funcţionale debit-presiune a armăturii.

Armăturile trebuie astfel concepute şi construite încât zgomotul generat de curgerea fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre încăperile adiacente prin fundaţie sau prin conductele de transport să nu dăuneze sănătăţii şi nici să nu împiedice repaosul sau lucrul în condiţii acceptabile.

Nivelul de zgomot în funcţionare nu trebuie să depăşească cu mai mult de 5 dB nivelul care se obţine când instalaţia nu funcţionează în cazul armăturilor de reglaj şi 35 dB în cazul celorlalte tipuri de armături.

Ţevi din PP-R

Ţevile, tuburile şi fitingurile metalice nu fac obiectul acestei cerinţe.

5. Instrucţiuni de execuţie

Toate lucrările ce se execută la instalaţiile interioare construcţiilor, vor corespunde din punct de vedere al calităţii celor prevăzute prin legea nr. 10/1995 a calităţii în construcţii, în scopul satisfacerii exigenţelor de calitate pentru care au fost proiectate.

După terminarea lucrărilor de instalaţii, acestea vor fi supuse tuturor verificărilor şi probelor specifice înaintea de punerea în funcţiune. Pentru toate lucrările de instalaţii se vor respecta prevederile PE 709/75 precum şi cele proprii normativului de specialitate I13/2002.

Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor se va face în concordanţă cu cărţile tehnice ale furnizorului. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de încălzire este obligatorie să se efectueze de către personal calificat.

În cazul opririi furnizării agentului termic în perioada rece a anului, instalaţia de încălzire se va goli prin închiderea robinetelor de separaţie şi deschiderea robinetelor de golire şi aerisire.

6. Măsuri de protecţia muncii

În vederea asigurării condiţiilor normale de muncă, cât şi pentru evitarea accidentelor s-au prevăzut măsuri de protecţie conform legislaţiei în vigoare:

- N.G.P.M. –  2002;

- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – MLPAT 1993;

- Normativ I13/2002 - GP 051/2000 ;

- Norme de protecţia muncii prevăzute de furnizorul de echipamente, materiale;

- Ordinul 9/N/15 – 03 – 93 şi Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrările de instalaţii tehnico – sanitare şi de încălzire.

Este obligatorie folosirea echipamentelor de lucru adecvate.

7. Măsuri de protecţie în stingerea incendiilor

Prin proiect s-a urmarit gasirea unor solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea si extinderea  unor eventuale incendii.

Lucrarile cuprinse in documentatie respecta prevederile prescriptiilor:

- I 13/02-Normativ pentru proiectare si executie a instalatiilor de incalzire

- P118/93-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.

- GP 051/2000-ghid de priectare a centralelor termice mici.

- Legea 306/2007.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructie si instalatie aferente acestora C300/93.

### INSTALAŢII ELECTRICE

1.DATE GENERALE:

Situatia existenta

Instalatiile electrice ale imobilului sunt vechi si prezinta degradari la nivelul corpurilor de iluminat, prizelor, comutatoarelor. Tablourile electrice nu mai corespund cu cerintele de calitate conform legislatiei in vigoare.

Situatia propusa

Se impune refacerea integrala a instalatiilor electrice respectandu-se normativele in vigoare pentru destiantia imobilului, astfel:

iluminatul artifical se va asigura cu corpuri de iluminat de tip fluorescent  şi incandescent. Sursele de lumină vor avea culori calde, cu temperatura de culori situată între 3000-5000K şi indicele de redare a culorilor 80-90.      Se vor respecta nivelurile de iluminare conform NP061-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”.

- Iluminatul  va fi alcătuit din următoarele categorii:.

  - iluminat general

  - Iluminat local (la pat) pentru lectura şi pentru examinarea şi ingrijirea bolnavilor

  - Iluminat pentru supraveghere în timpul nopţii care va fi coroborat cu  iluminatul de siguranţă şi evacuare.

- alimentarea consumatorilor electrici curenţi  se va asigura prin intermediul circuitelor de prize

- se impune asigurarea urmatoarelor sisteme de supraveghere, monitorizare  şi  alarmare;

  - pentru  incendiu - sistemul va fi dotat cu senzori de fum, alarme interioare şi exterioare şi centrală automată.

  - Sistem “Nurse call” – pentru semnalizare a cazurilor urgente . Acesta este alcătuit dintr-o centrală de avertizare montata în camera asistentelor la care sunt conectate butoane de actionare montate la fiecare pat.

Iluminatul de siguranţă şi sistemele de alarmare supraveghere vor fi alimentate prin circuite separate care provin de la generatorul de curent pentru situaţii de avarie.

- Tablourile electrice se vor lega la priza de pamânt continuă sau individuală, după caz.

- Carcasele utilajelor sau echipamentelor  electrice vor fi conectate la centura de egalizare a potenţialelor şi acesata la priza de pământ

- protectia la tensiuni atmosferice se va realiza cu paratrasnet cu dispospozitiv de amorsare (PDA) .

  - Caracteristicile electrice ale obiectivului:

- Putere instalată: Pi 45 kw;

- Putere maximă absorbită: Ps =35 kw;

- Tensiunea de utilizare Un = 3 x 380 V.c.a. /1 x 220 V.c.a.;

- Frecvenţa reţelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;

- Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);

2. CERINTE PRIVIND EXIGENTELE DE CALITATE

Se vor asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale de calitate în conformitate cu Legea 10/95, modificată prin Legea nr.123, din 5 mai 2007, respectiv:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu;

d) siguranţă în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică, în formă adecvată cu caracteristicile obiectivului, prezentate mai sus.

3. SOLUŢII DE REZOLVARE A CERINŢELOR REZULTATE DIN TEMA DE PROIECTARE, ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE ESENŢIALE, SPECIFICE CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A OBIECTIVULUI:

A). rezistenţă mecanică şi stabilitate.

Instalaţiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor şi claselor de influenţe externe şi cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001.

Tablourile electrice se vor amplasa în spaţii şi poziţii care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistenţă a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva  acţiunii agenţilor chimici sau de mediu, aşa cum rezultă din planşe.

Traseele circuitelor şi coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistenţă a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferenţială a construcţiei sau terenului, aşa cum rezultă din planşele

B). securitate la incendiu

Pentru asigurarea acestei cerinţe, corespunzător categoriei de importanţă a clădirii şi în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări :

1.Sistem de protecţie la incendiu,  format din:

Centrala pentru detectare semnalizare si avertizare incendiu.

2. Evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu s-au producere a unei explozii.

Instalaţie de paratrăsnet pentru protecţia la supratensiuni atmosferice directe. În conformitate cu prevederile I-20-2000, a rezultat necesitatea realizării instalaţiei de paratrăsnet exterioară şi interioară. IPTE, realizată cu PDA (dispozitiv de captare tijă, reţea de captare) corespunzător nivelului de protecţie. La bara de egalizare a potenţialelor s-au legat toate elementele metalice aflate în contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin intermediul eclatoarelor adecvate.

3. Adaptarea instalaţiei electrice la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie

Pentru ca componentele instalaţiilor electrice să nu determine risc de incendiu, nu se vor monta pe suporturi combustibile.

Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele măsuri:

-Strat de tencuială;

-Cabluri cu rezistenţă mărită la propagarea focului;

-cabluri cu execuţie grea ;

4. limitarea incendiilor de origine internă a instalaţiilor electrice

Se va asigura protecţia automată la scurtcircuit si suprasarcina pentru fiecare circuit şi coloană, cu aparate de protecţie cu capacitate de rupere adecvată.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, va fi superioară valorii curenţilor de scurtcircuit maxim  pe care va trebui să-i deconecteze, rezultat din notele de calcul.

5. Sistem de protecţie la spratensiuni atmosferice transmise prin reţea şi de comutaţie.

Realizată cu aparate de protecţie la supratensiun tip C, montate în tablourile electrice;

C).  igienă, sănătate şi mediu

Sistem de iluminat normal interior.

Pentru spaţiile în care s-a impus redarea corectă a culorilor si un anumit tip de repartiţie a fluxului luminos se vor folosi surse speciale adecvate.

D).Siguranţa în exploatare

Pentru asigurarea acestei cerinţe, corespunzător categoriei de importanţă a clădirii şi în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări :

1.Sistem de iluminat de siguranţă

Pe seama specificului construcţiei şi  a naturii activităţilor ce se desfăşoară, conform I 7 -2002  si NP 061-02 se impune prevederea următoarelor Categorii de sisteme de iluminat de siguranţă :

# -Sistem de iluminat de siguranţă pentru evacuare (montat pe pe căile de evacuare,scari )

Asigurarea  alimentării, pentru :

-Sistem de iluminat de siguranţă  pentru evacuare

-Sistem de iluminat de siguranţă de veghe va fi tipul 3 (grup electrogen cu pornire automată)

2.Sistem de protecţie la şoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător  schemei legarea la nul, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-C, până la originea instalaţiei. În conformitate cu cerinţele NP-I7/ 2002, se va realiza conductor principal de egalizare a potenţialelor la care se leagă :

-conductorul principal de protecţie (PE sau PEN) ;

-conductele metalice de apă;

-conducte metalice de gaze;

-coloanele metalice de încălzire;

-elementele metalice ale construcţiei.

La rândul său  conductorul principal de egalizare a potenţialelor- se leagă la  priza de pământ existenta, iar dacă aceasta nu are rezistenţa necesară (1Ω) se va completa cu electrozi.

Pentru creşterea siguranţei Sistemului de protecţie la şoc electric se vor aplica şi următoarele măsuri complementare, conform NP-I7/ 2002 :

a)-legarea repetată la priza de pământ a acestuia. Aceste legături se efectuiază în fiecare tablou electric, în care această operaţie este posibilă

b)-din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul

PE se execută din cupru.

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la nul nu este sigură acţionarea aparatelor de protecţie ale reţelei, iar pe de altă parte există echipamente cu funcţionare continuă nesupravegheată, s-a adoptat ca mijloc complementar protecţia automată cu DDR.

3. Sistemul de protecţie la suprasolicitări termice determinate de curenţi de suprasarcină şi scurtcircuit. Acesta s-a realizat pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect.  Acesta s-a realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform  NP-I7/ 2002 şi pentru care se asigură şi acţionare selectivă.

Conductoarele circuitelor  şi coloanelor schemei electrice, fie se vor poza în tuburi sau se vor realiza cu  cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu pericol de explozie. Aceste caracteristici sunt prezentate pe planuri şi pe schemele electrice.

4. Instalaţia de legare la pământ.

Se va masura priza existenta si dacă aceasta nu are rezistenţa necesară (1 Ω) se va completa cu electrozi. Electrozii acesteia  se vor plasa pe cât poeste posibil, un contur închis.

La această priză se va lega, conform schemei prin piese de separaţie:

- Barele de egalizare a potenţialelor:

- Coborârile instalaţiei de paratrăsnet;

- Conductorul principal de egalizare a potenţialelor.

E) protecţia  împotriva zgomotului

Aparatelor electrice  cu care se realizează instalaţiile electrice  vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instslaţiile electrice să nu depăşească cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalaţii nu sunt în funcţiune.

Soluţiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementale de construcţie să amortizeze zgomotele şi vibraţiile.

F). economie de energie şi izolare termică

În conformitate cu Cerinţa Esenţială Economia de energie, sursele electrice de lumină vor fi, în toate cazurile în care alte cerinţe nu le acceptă, cu descărcări în gaze sau vapori metalici.

Reducerea pierderilor de putere se va realiza prin:

a- reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii prin separarea receptorilor  monofazaţi de iluminat şi prize de cei trifazaţi şi alimentarea lor prin scheme separate şi grupate pe secţii distincte ale tabloului general;

b- ameliorarea factorului de putere.

3 . Listă cu Reglementările tehnice în conformitate cu prevederile cărora s-au proiectat instalaţiile electrice şi pe seama cărora s-au asigurat cerinţele esenţiale de calitate, stabilite prin legea 10/95 şi Legii nr.123, din 5 mai 2007, pentru  modificarea Legii nr. 10/1995 .

1.P118-99 -               		Normativ de siguranţă la fac a construcţiilor

2.GP 052-2000          	Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c

3 PE 116-94		Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice

4. PE 124-95		Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor

industriali şi similari

5. C 56-2000		Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a

instalaţiilor  aferente

6. Ordinul MI nr. 775/98	Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor

7. CEI 60 364-4-444-96	Instalaţii electrice în construcţii. Protecţia la supratensiuni

8. CEI 60364-6-61-98	Instalaţii electrice în construcţii. Verificări

9. NP-061 2002		Normativ pentu proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

10. STAS 11054 - 78    	Aparate electrice şi electrocasnice, clase de protecţie  contra electrocutării.

11. sr cei 61024 -1 -1999	Protecţia structurilor împotriva trăsnetului.

Principii generale

12. SR HD 384.4.443. S1      Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4.

Protectie pentru asigurarea securităţii. Cap.44 Protecţia la supratensiuni, Secţiunea 443 : Protecţia

împotriva supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutaţie

13. I-20-2000                         Protectia constructiilor împotriva trăsnetului

14. NTE 007 -1995 	Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice

15. SR HD 384.7.704 S1:2003  	Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii  pentru instalatii si amplasamente speciale. Sectiunea  704: Instalatii de santier.

16. NTE 006 	 Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de   scurtcircuit în reţele cu tensiunea sub 1 kV.

17. Lege nr. 10 /1995            Legea  privind calitatea in constructii

# 18. Legea nr. 608/2001         Legea  privind evaluarea conformitatii produselor

3. Consumul de utilităţi

a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia unor lucrări de modernizare:

Clădirea Pavilionului VI este dotată cu toate utilităţile de tip urban.

Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi.

* alimentarea cu energie electrică

Conform calculelor s-au obţinut datele:

- Putere instalată: Pi 45 kw;

- Putere maximă absorbită: Ps =35 kw;

- Tensiunea de utilizare Un = 3 x 380 V.c.a. /1 x 220 V.c.a.;

- Frecvenţa reţelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;

- Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);

Există branşament la reţeaua naţională de alimentare cu energie electrică. Executanţii vor fi firme atestate – agreate de E-ON Moldova.

* alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa rece se va realiza din reteaua de distributie edilitară.

Alimentarea cu apă caldă menajeră se va realiza centralizat, de la reţeaua publică de termoficare.

Apele uzate menajere si pluviale colectate de la clădire vor fi evacuate gravitaţional la căminele de canalizare existente, cu descărcare  prin intermediul unui racord de canalizare PVC spre reţeaua de canalizare existentă în zonă.

b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi:

Având în vedere că aria utilă a Pavilionului VI nu se va spori în urma lucrărilor de reabilitare, se estimează că şi consumul de utilităţi va rămâne în limita parametrilor iniţiali şi nu vor fi necesare lucrări de redimensionare a reţelelor exterioare existente.