# MEMORIU TEHNIC

1. Date  generale

Denumirea investiţiei: Reparaţii la Secţia de Pediatrie din incinta Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară”

1.2. Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL DR. EUGEN NICOARĂ - REGHIN

1.3. Amplasamentul: Judeţul Mureş, municipiul Reghin, str. Spitalului nr. 20

1.4. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţi investiţiei.

Prin neexecutarea la timp a reparaţiilor curente şi datorită vechimii, clădirea Secţiei de Pediatrie prezintă degradări pe tot ansamblul ei.

Pentru îmbunătăţirea activităţii medicale conform normelor sanitare în vigoare, se constată necesitatea unei reparaţii capitale şi igienizări ale spaţiilor  Secţiei de Pediatrie.

Situaţia existentă:

Clădirea aripii vechi are un regim de înălţime : parter şi etaj

Ca funcţiuni clădirea are

- la parter: sala de asteptare, cabinet consultatii, doua saloane, coridor, grup sanitar

- la etaj: 5 saloane, grupuri sanitare, coridor.

În urma analizarii situatiei existente s-au constatat următoarele degradări:

- distrugerea elementelor de scurgere;

- degradări a învelitorii de tablă;

- degradări la nivelul cornişei;

- deteriorări a tencuielilor;

- deteriorări a tâmplăriilor;

- deteriorări a vopsitoriilor;

- degradari ale instalatiilor de apa si canalizare

- degradari ale instalatiilor de incalzire

- degradari ale instalatiilor electrice

Lucrările de construcţie prevazute sunt următoarele:

- executarea unei şarpante de lemn cu învelitoare de tablă

- înlocuirea elementelor de tinichigerie: burlane, jgheaburi şi şorţuri;

- înlocuirea tâmplăriilor exterioare  cu tâmplărie PVC şi geam termopan;

- executarea unei termoizolaţii exterioare la pereţi pentru îmbunătăţirea confortului termic;

- reparaţii la tencuieli exterioare şi interioare;

- executarea de zugrăveli noi;

- reparaţii la pardoseli;

- inlocuirea instalatiilor existente

- inlocuirea placajelor cu faianta

- refacerea integrala a grupurilor sanitare de pe fiecare nivel

2. Date tehnice ale lucrării.

Terenul pe care este amplasat Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” este în  proprietatea  Statului Român şi Ministerului Sănătăţii  conform C.F. 4652, nr. topo 348, 347/2/b, 347/2/a.

Conform prevederilor din Normativul P100/92, Municipiul Reghin se încadrează în:

-  zona seismică  F

- perioada de colţ  Tc= 0,7 sec

- Ks = 0,08

Lucrările de reparaţii capitale vor începe cu suprimarea cauzelor care au dus la degradarea clădirii şi vor continua cu rezolvarea defecţiunilor.

Se va realiza o sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip tigla metalica. 	Tamplaria exterioara se va inlocui cu tamplarie PVC cu geam termopan, zonele cu deschidere ale acesteia se prevad cu grilaje exterioare de protectie. Tencuielile exterioare degradate ale peretilor exteriori se vor reface si se va aplica un sistem termoizolant cu polistiren expandat ignifugat. La interior se vor desface placajele de faianta, se vor schiba instalatiile. Dupa realizare instalatiilor se vor reface tencuielile si placajele cu faianta. Grupurile sanitare se vor reface integral inclusiv placaje si corpuri sanitare. Suprafetele zugravite cu huma se vor rascheta si se vor spala. Dupa amorsarea suprafetelor se va reface stratul de glet si se vor zugravi cu vopsea lavabila.

3.Măsuri pentru protecţia muncii şi PSI

Acte normative în vigoare:

-  Legea protecţiei muncii nr. 90/96;

- Norme generale de protecţia muncii ed.2000

- Norme generale de prevenire şi stingerea a incendiilor nr.775/1998;

Aceste normative vor fi respectate atât în perioada de execuţie cât şi în timpul exploatării.

Lucrările de construcţie vor fi conduse, în mod obligatorii, de cadre tehnice cu experienţă care răspund direct de întreţinerea personalului care execută aceste lucrări.

Întregul personal care ia parte la execuţia lor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operaţiilor şi fazele de execuţie, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţia muncii decurgând din natura acestor operaţii. Demolarea pereţilor se va face după sprijinirea lor cu susţineri de elemente de schelă metalică tubulară pentru planşee.

La demolarea învelitorii, se va evita desfacerea unor elemente de rezistenţă ale şarpantei înainte de  descărcarea acestora de alte elemente ce reazemă pe ele şi care atrage după sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderi de vieţi omeneşti, degradarea iremediabilă a resurselor materiale refolosibile.

Normele indicate nu sunt limitative, unitatea de execuţie şi beneficiarul obiectivului de execuţie având obligaţia de a lua măsuri de siguranţă suplimentare pe care le consideră necesare în vederea asigurării unei depline securităţi a muncii.

Investiţia : Reparaţii la Secţia de Pediatrie din incinta Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” se încadrează în categoria de importanţă Normală „C”.

##### CAIETE  DE  SARCINI

A. Proiectare

Continutul cadru al proiectului tehnic.

Proiectul tehnic, avand la baza Studiul de fezabilitate, va fi elaborat conform prevederilor legislatiei romane, privind elaborarea proiectului tehnic, avind in vedere ca pentru realizarea lucrarilor de reparatii capitale vor fi angajate fonduri publice.

A.Partile scrise.

1.Descrierea generala a lucrarilor.

1.1Elemente generale:

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor  legale reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se executa lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete,astfel incit autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incit sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru executia lucrarilor.

1.2 Descrierea lucrarilor.

In cadrul descrierii lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:

- amplasamentul

- topografia

- clima si fenomenele naturale specifice zonei

- geologia, seizmicitatea

- prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole

- organizarea de santier,descriere sumara, demolari, devieri de retele

- caile de acces provizorii

- sursele de apa, energie electrica, pentru organizarea de santier si definitive

- caile de acces si caile de comunicatii

- programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie

- trasarea lucrarilor

- protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

- masurarea lucrarilor

- laboratoarele contractantului (ofertantului ) si testele care cad in sarcina sa

- curatenia in santier

- serviciile sanitare

- relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare

- memoriile tehnice, pe specialitati

- Caietele de sarcini pe specialitati.

Caietele de sarcini dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.

Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe baza planselor deja terminate si se vor organizeaza in brosuri distincte, pe specialitati.

2.1 Rolul si scopul caietelor de sarcini.

- Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor a caror executie va face obiect al achizitiei; in planse se face prezentarea lor grafica, iar in breviarele de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente.

- Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor.

- Contin nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative.

- Detaliaza aceste note si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final.

- Impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara in vederea executiei lucrarilor.

- Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul si a planselor de catre ingineri specialisti, pentru fiecare categorie de lucrare.

- Forma de prezentare trebuie sa fie ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatile materialelor, cu trimitere la standarde, sa defineasca calitatea executiei, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.

- Stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari si probe.

- Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa isi gaseasca precizari in caietele de sarcini.

- Nu trebuie sa fie restrictive.

- Redactarea acestora trebuie sa fie concisa, sistematizata si exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.

- Sa prevada modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii.

- Sa prevada masurile si actiunile de demontare( inclusiv reintegrarea in mediul natural al deseurilor), dupa expirarea perioadei de viata ( postutilizarea).

2.2 Tipuri si forme de caiete de sarcini.

In functie de destinatia caietelor de sarcini pot fi:

-caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

-caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea

comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei;

-caiete de sarcini pentru furnizorii de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse;

-in functie de domeniul la care se refera caietele de sarcini pot fi:

-caiete de sarcini generale care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si

care acopera majoritatea categoriilor de lucrari; acestea se pot sistematiza pe categorii si

capitole de lucrari, pot deveni repetitive si pot fi introduse in memoria calculatoarelor;

-caiete de sarcini speciale care se refera la lucrari specifice si care sunt elaborate

independent pentru fiecare lucrare.

2.3 Continutul caietelor de sarcini.

Dat fiind ca fiecare lucrare in constructii are un anumit specific, caietele de sarcini vor fi elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se daca este posibil, parti, sectiuni, capitole, etc. elaborate anterior, verificate si adaptate la noile conditii tehnice in vigoare.

Asfel, continutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:

-breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii;

-nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;

-proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste, etc. Pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;

-dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

-standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari;

-conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante etc;

3. Listele cantitatilor de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de executie a lucrarilor si anume:

-centralizatorul obiectelor, pe nivele;

-centralizatorul categoriilor de lucrari, pe nivele;

-listele cuprinzind cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz);

-specificatiile tehnice

4. Graficul general de realizare a lucrarii.

B.Partile desenate.

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care, de regula, se compun din:

1.Planurile generale:

- planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele de +/-0,00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor,etc.

- planurile principale privind sistematizarea pe verticala, precizari privind utilajele si echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si tehnologice;

- planurile principale privind constructiile subterane-amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii etc;

2. Plansele principale ale obiectelor.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran sa aiba un numar sau un cod si o denumire proprie, iar plansele sa fie organizate intr-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.

In cazul in care proiectul este voluminos plansele se vor organiza in volume si/sau brosuri pentru fiecare specialitate distinct.

3.Arhitectura.

Va cuprinde planse principale privind fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:

- planul individual de amplasare;

- planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si supraterane, inclusiv cote, suprafete, functiuni tehnologice, precizari privind materialele, confectiile etc;

- sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc;

- tablouri de prefabricate, confectii;

- tablouri de timplarie si tablouri de finisaje interioare si exterioare;

Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora etc;

4. Structura.

Va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta (daca este cazul ), pentru fiecare obiect, si anume:

- planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

- descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj, recomandari privind transportul, manipularea, depozitare si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.

- Instalatiile

Vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, etc, si anume:

- planurile principale de amplasare a utilajelor

- scheme principale ale instalatiilor

- sectiuni, vederi, detalii principale. Plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, protectii anticorosive si parametrii principali ai instalatiilor.

- Dotari si instalatii tehnologice: - nu se monteaza utilaje noi.

- Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.

- planurile principale de amplasament si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari etc;

- listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

Avize si acorduri

Proiectantul va elabora documentatiile necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic avizat si aprobat potrivit legii si documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor stipulate in certificat in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

B. EXECUTIE

1.GENERALITATII:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile de constructii , precum si verificarile ce trebuie efectuate  pentru a se constata daca aceste conditii au fost indeplinite. Respectarea conditiilor tehnice trebuie urmarita de sefii formatiunilor de lucru, de personalul tehnic, insarcinat cu  conducerea lucrarilor. Separat se efectueaza verificari pe parcursul executiei, la terminarea unei faze de lucrari, la receptia preliminara a obiectelor ce fac parte dintr-un obiectiv de investitii. Toate conditiile tehnice prinse in aceasta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare, executie si receptie in vigoare. Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul ,in limitele indicatoarelor de calitate si abateri admisibile.

MASURI PREMERGATOARE EXECUTIEI:

-constructorul va numi responsabil tehnic  cu calitatea  atestat

-constructorul va asigura cunoasterea cerintelor de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii

-se va stabili programul pentru verificarea si  receptie

-prin grija investitorului se intocmeste cartea tehnica a constructiei

Pentru preintampinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta cu strictete normele de protectie a muncii in vigoare, precum si prevederile de protectia muncii in activitatea de constructii –montaj

-se vor respecta cu strictete normele PSI

Lucrarile pentru repararea cladirilor necesita o mare atentie. Nu in toate cazurile s-au gasit articole potrivite pentru incadrarea lucrarilor, in aceste situatii incadrarile  s-au facut prin asimilare.

Pe parcursul executiei pot  aparea  lucrari suplimentare fata de cele prevazute  sau situatii in care unele  din lucrarile prevazute nu trebuiesc executate in totalitate, motiv pentru care se impune o supraveghere atenta din partea beneficiarului.

Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei , se va solicita acordul beneficiarului .

Lucrarile speciale (cum ar fi hidroizolatiile) vor fi executate cu personal specializat pentru astfel de lucrari.

2. LUCRĂRI DE TINICHIGERIE

În cazul evacuării apelor prin jgheaburi şi burlane, realizarea acestora, din tablă zincată, se va face în conformitate cu următoarele acte normative:

- STAS 2389-77	-Jgheaburi şi burlane;

- STAS 2274-88	-Lucrări de tinichigerie la construcţii civile şi industriale. Burlane, cârlige, coturi, brăţări şi jgheaburi. Condiţii tehnice de calitate.

Materiale:

Jgheaburi si burlane  din tabla zincata acoperite cu plastisol (sistem tip Lindab), inclusiv accesorii: carlige, banda suspendare, cleme fixare, elemnte inchidere , coturi, site filtru, elemente de protectie etc.

-culoare caramiziu

-jgheab 150mm, burlan de 100 cm

La punerea in opera daca materialele  sunt verificate sa nu prezinte deteriorari rezultate din depozitare sau manevrare

Vor fi respectate  pantele si pozitionarea  jgheaburilor si burlanelor propuse

Recepţia calitativă a lucrărilor de tinichigerie se va afce conform C56-85- Caietul XVII- paragraf 3.10. respectivele prevederi fiind obligatorii.

Se menţionează suplimentar că burlanele vor fi fixate în mod ferm de pereţi, prin brăţări de susţinere cel mult 2,0 m şi la cel puţin 40 mm faţă de ziduri.

Lucrările de tinichigerie (şorţuri, dolii, pazii tabachere, îmbrăcarea coşurilor de fum, cârlige pentru jgheaburi, etc.) vor proceda montarea învelitorii propriu-zise

Pe parculsul execuţie lucrărilor de învelitori se va ferifica în mod special îndeplinirea:

- condiţiilor de calitate a suportului învelitoare cu privire la respectarea soluţiilor, materialelor, dimensiunilor, modului de prindere şi asamblare a elementelor.

- Repsectarea pantelor, scurgerilor, planităţii şi a aliniamentului formelor, panelor şi căpriorilor,

- Executarea prealabilă a tuturor străpungerilor

- Realizarea a minimum 10 cm între coşurile de fum şi părţile lemnoase

- Asigurarea scurgerilor apei în cazul coşurilor, luminatoarelor etc.

- Protecţie aticorozivă pentru părţile metalice

- Îndepărtarea rosturilor de metal, molozului, etc. de pe faţa superioară a suportului

Abaterile admise de la planeitate, măsurate cu dreptarul de 3 m lungime, va fi maximum de 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pantă şi de 10 mm perpendicular faţă de aceasta.

Recepţia se va face la completa terminare a execuţiei şi va consta în:

- verificări scriptice privind calitatea suportului pe baza procesului verbal de lucrări ascunse şi calitatea materialelor pe baza certificatelor de calitate sau buletin de încercări şi analize;

- verificări fizice privind completa terminare a lucrărilor de învelitori şi respectarea     de execuţie;

- la recepţie se vor proceda la examinare la dolii, la racordări, rosturi.

3. LUCRARI DE DULGHERIE

Prezentul capitol se referă la verificarea calităţii, punerea în operă şi recepţia lucrărilor de dulgherie, pentru şarpante, streşini şi lucarne din lemn.

Calitatea materialului lemnos pus în operă trebuie să satisfacă criteriile din STAS 857.

Condiţii tehnice:

- unghiul de îmbinare a contrafişelor trebuie să fie între 30-45 º;

- înnădirea panelor şi a muchiilor se face de regulă în dreptul stâlpilor sau în apropierea contrafişelor la 1/4-1/5 din deschiderea între contrafişe;

-înnădirea stîşpilor şi a panelor cu contrafişele se face prin chertare frontală şi cu legături din metal (cuie, scoabe, etc.);

-adâncimea maximă a chertării nu va depăşii 1/3 din grosimea elementulu.

Standarde şi normative româneşti:

STAS 942-80	dimensiuni

STAS 1949-74	clase de calitate

STAS 8689-80	cherestea

C46-86	          combaterea buretelui de casă

C58-86	          ingnifugarea lemnuluii

4.INVELITORI DIN TABLA

Materiale:

- foi de tabla din otel zincat la cald invelit cu un strat elastic si rezistent la intemperii care realizeaxa protectia anticoroziva si isi pastraza culoare

- foaia de tabla are urmatoarele straturi:  de la  fata inferioara  la  cea exterioara  atablei : strat lac, strat primer, strat pasivizare , otel, strat zinc tabla otel, strat zinc , strat pasivizare, strat primer, plastisol ; culoare  caramizie (RAL 8004)

- accesorii : coame , sorturi din tabla, dispozitive pentru oprirea zapezii parazapezi ,borduri , agrafe etc.

Verificarea si receptia lucrarilor:

-se va verifica indeplinirea conditiilor de  calitate a suportului invelitorii  , consemnandu-se  in procesul verbal de lucrari ascunse

-se va verifica calitatea materialelor puse in opera

-se vor examina in amanunt dolii strapungeri( aerisiri coloane,etc), racordari

-abateri admisibile la pante max 5% fata de cele prevazute in proiect

-se va verifica etanseitatea acoperisului

-receptia lucrarii se va face la completa terminare a executiei lor si se va consemna in  verificari scriptice privind: calitatea suportului, calitatea materialelor puse in opera, completa terminare  a invelitorii , remediere abaterilor sau defectelor constatate

5. TERMOIZOLATIE  VATA MINERALA

Materiale : vata  minerala bazaltica 10 cm grosime

- conductivitate termica  0,20 W/Mpk , clasa de combustibilitate C0

Punerea in opera  :  stratul de vata minerala se monteaza pe  planseul existent

- daca  se procura vata minerala fara bariera termica  aceasta (folie PE)  se va aplica pe planseu inainte de asezarea saltelelor de vata minerala

- executantul trebuie sa respecte  toate normativele in vigoare si indicatiile tehnologice prescrise pentru materialele utilizate precum si toate prevederile din prezenta documentatie.

- se va verifica acoperirea completa a suportului   cu termoizolatie  , prevederea   stratului de aer  ventilat,  deasupra termoizolatiei

6. HIDROIZOLATII LA TERASE :

Materiale:

Important: materialele, utilajele si tehnologia de punere in opera trebuie sa provina de la marci omologate in Romania .

Caracteristicile materialelor de hidroizolatie vor fi egale sau superioare celor de la marcile indicate, la toti parametrii, din care subliniem:

- rezistenta la tractiune : N / 5 cm - longitudinal: 800

- trasversal: 700

- elongatia la “rupere”: longitudinal / transversal  -50%

- rezistenta la strapungere statica: 20 kg

- elasticitate la frig: diametru 20 mm la minus 200 C fara fisuri

- rezistenta la caldura: > 1000 C

Bariera de vapori se va realiza cu difuzie incorporata din membrana bituminata, termosudabila, armata cu voal poliesteric netesu

Membrana hidroizolanta se va proteja cu sapa din mortar de ciment M100

### 7.TAMPLARII EXTERIOARE

Standarde si normative de respectat

Ansamblul normelor republicate si departamentale privitoare la siguranta in exploatare, siguranta la foc, securitatea oamenilor si protejarea mediului

C 47-85- Instructiuni tehince pentru folosirea geamurilor in constructii

C 199-1979- Normative pentru montarea tamplariei de lemn

Cu titlul de recomandare: Normele europene ISO (seria 9000)

Indicatori de performanta (de calitate) a principalelor materiale folosite la tamplarie

Tamplarie exterioara din PVC

- profile cu  punte termica pentacamerale

- ochiuri mobile de tip oscilant sau rabatabil

- garantia asupra culorii – minimum 10 ani

- tamplaria se va transporta si monta protejata in folie PVC inclusiv accesoriile (feronerie, balamale, etc)

Se vor asigura sisteme de inchidere si incuiere provizorii pana la montarea finala a tuturor accesoriilor (manere, bare, broaste, alarme, etc).

Sticla utilizata:

- tipul sticlei la tamplariile exterioare  geam termopan LOW-E cu argon, coeficient de transfer termic=1,1 W/mp K, cu ipiedicarea transmisiei razelor UV in proportie de 32%, izolatie foica  min32 dB

-Oglinzile de la grupurile sanitare

-vor avea marginile slefuite si tenta clara.

-grosimea va fi in functie de dimensiuni.

-prinderile se vor asigura prin agrafe, tip “invizibil” (fara gaurire)

Accesoriile tamplariilor

-	toate accesoriile vor fi  de calitate foarte buna (din punct de vedere al performantelor  si aspectului) si vor fi compatibile cu profilele in care se monteaza (ca dimensiune si ca alaturare de materiale).

-conceptia accesoriilor trebuie sa permita demontarea interioara pentru reparatii fara demontarea profilelor.

-toate piesele vizibile vor avea finisaje durabile (anodizare, cromare, etc.) si se vor livra  protejat, ca si tamplaria in care sunt montate, cu folii si unsori.

Montajul tamplariilor si accesoriilor

Executantul va asigura verificarea golurilor, montajul precadrelor, tamplariei, montajul tamplariei si lucrarile de etanseizare ale acestora, coordonarea cu celelalte antreprize (electrice,  etc.) pentru actionari si echipamente.

Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se va face pe baza documentelor de livrare ale furnizorilor insusite de antreprenor si preluate sub garantia globala a acestuia.

Se receptioneaza lucrarea terminata, controlul facandu-se din punct de vedere al: aspectului general (culoare, planeitate). montajului, inclusiv procesele verbale de lucrari ascunse.

8.MORTARUL

Mortarul pentru zidării, tencuieli în afară de acela folosit la zidăria din beton celular autoclazivat se prepară conform Instrucţiunilor tehnice C17-82, publicat în Bulet.Constr. nr.1/1983 si 4/1985.

Calitatea, compoziţia, prepararea şi transportul mortarelor sunt prevăzute în actul normativ menţionat mai sus.

Este strict obligatoriu respectarea prevederilor proiectului corelate cu condiţiunile precizate în normativul C17-82.

Mortarul pentru tencuieli hidrofuge se prepară cu ciment, fără adaos de var.

Pentru tencuielile de protecţie hidrofugă obişnuite care se aplică la cămine şi bazine de mică capacitate, se va folosi mortarul marca M 100 T, fără adaos de var, cu dozaj de 370-390 kg ciment / m³.

Pentru tencuielile speciale, care se aplică la recipienţi care înmagazinează apa, de mare capacitate, se va folosi tencuiala specială aplicată în mai multe straturi cu un dozaj de 820-900 kg ciment / m³, fără adaos de  var.

La acest mortar se va include si adaosul de apă – stop de 17 kg/ m³ de mortar.

Nisipul care se foloseşte la mortare va avea următoarea granulozitate, raportată la un m³ de mortar :

- nisip 0-1 mm		0.08 m³

- nisip 0-3 mm		0.12 m³

- nisip 0-7 mm		0.96 m³

Condiţiunile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească agragatele sunt arătate în STAS 1667-76.

Nu este admisă depozitarea nisipului pentru tencuieli direct pe pământ sau pe platforme balastate.

Apa utilizată la prepararea mortarelor trebuie să provină fie din reţeaua publică fie din alte surse, în care caz trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute de STAS 790-84.

Cimentul

Sortimentele uzuale de ciment, în funcţie de domeniul şi de condiţiunile de utilizare, sunt prevăzute în codul NP 012-99

Se menţionează că prentru evitarea dificultăţilor de aprovizionare, dar numai atunci când este posibil, se va folosi cimentul II/A-S32, 5R(Pa35), cu avizul scris al Consultantului.

Sortimentele de cimenturi, caracterizarea acestora, domeniul si condiţiile de utilizare ale acestora sunt precizate în NP 012-99/Anexa 1.1. si 1.2.

- NP 012-99-art.4.1.3		-Livrare si transport ;

- NP 012-99-art.4.1.4		-Depozitare ;

- NP 012-99-anexa VI.1/A.1	-Verificarea calitatii la aprovizionare;

-anexa VI.1/B.1	-Verificarea calitatii inainte de utilizare.

9. TENCUIELI INTERIOARE SI EXTERIOARE

Generalităţi :

Acest capitol cuprinde condiţii tehnice pentru executarea şi recepţionarea lucrărilor de tencuieli obişnuite (umede) interioare şi exterioare.

Standarde româneşti :

-SR 388-95-Ciment Portland

-STAS 146-80-Var pentru construcţii

-STAS 1669-76- Nisip

-STAS 790-84- Apă pentru mortare si betoane

-C17-8-Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială

-C18-83- Normativ pentru executarea tencuielilor umede

Materiale: ciment, var pastă, nisip, mozaic granulat din piatră de calcar, apă

Livrare, depozitare, manipulare:

Pentru prepararea diferitelor tipuri si mărci de mortare pentru tencuieli se utilizează materialele prevăzute în Instrucţiunile tehnice C17-82.

Perioada maximă de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor astfel ca ele să poată fi utilizate în bune condiţii, variază în funcţie de natura liantului, astfel :

- la mortarele de var, până la 12 ore ;

- la mortarele de ipsos-var, până la 15 minute

- la mortarele de ipsos-var ( în care s-a introdus un întârzietor de priză, pentru a se evita o întărire rapidă), până la 1 ora ;

- la mortarele de ciment si ciment-var, până la 1 ora .

Pentru executarea unor tencuieli de bună calitate se va efectua în prealabil un control al suprafeţelor care urmează a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lăsate un anumit timp, pentru ca ulterior să nu se mai producă tasări ce ar putea provoca fisurarea şi coşcovirea tencuielilor; astfel, zidăria de cărămidă a pereţilor trebuie lăsată sa se usuce (mortarul să se usuce în roasturi), iar suprafeţele din beton să fie uscate, pentru ca umiditatea să nu mai influţenteze ulterior aderenţa tencuielilor.

La începerea lucrărilor de tencuieli trebuie să fie determinate toate lucrările a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deterioararea tencuielilor.

Suprafeţele suport pe care se aplică tencuielile trebuie să fie curate, fără urme de noroi, pete de grăsime, etc. ; suprafeţele din plasă rabit trebuie să aibă plasa bine întinsă şi să fie legate cu mustăţi de sârmă zincată de scheletul metalic sau de elementul pe care se aplică. Tencuielile nu se vor aplica decât după remedierea eventualeleor deficienţe constatate.

Pentru a se obţine o bună aderenţă a tencuielilor faţă de diferitele straturi support, acestea trebuie pregătite în vederea tencuirii, cu condiţia ca ele să fie rigide, plane, uscate, rugoase şi să nu prezinte abateri de la verticalitate şi planeitate mai mari decât acelea indicate în prescripţiile tehnice în vigoare.

Dupa controlul şi pregătirea stratului suport se va executa trasarea suprafeţelor care urmează a fi tencuite. La efectuarea trasării prin diferite metode, cu repere de mortar (stâlpişori), scoabe metalice lungi sau şipci de lemn, sau cu repere  metalice de inventar, se va verifica modul de fixare a acestor repere, aşa încât să se obţină un strat de mortar cu grosimea stabilită.

Pe suprafeţele exterioare ale pereţilor (faţade), trasarea se va executa în acelaşi mod ca şi pe suprafeţele interioare ale pereţilor, însă pe toată înalţimea pereţilor clădirii şi nu separat pe fiecare etaj în parte. În mod obligatoriu, se vor fixa repere de trasare pe toate colţurile faţadei, precum şi pe suprafeţele dintre golurile ferestrelor (pe toată înalţimea faţadei).

In cazul utilizarii reperelor (stâlpişorilor) de mortar, aceştia se vor executa din acelaşi mortar din care se execută grundul; lăţimea stâlpişorilor de mortar va fi de 8...12 cm, pentru mortar var-ciment sau de var şi de 2,5 cm, pentru mortarele de ipsos.

Suprafeţele pereţilor din zidărie de cărămidă vor fi în prealabil stropite cu apă şi eventual vor fi amorsate prin stropire cu un mortar fluid în grosime de max. 3 mm, care va avea aceeaşi compoziţie ca a mortarului pentru stratul de grund.

Aplicarea şpriţului se va face manual cu ajutorul unei mături scurte, fie mecanizat cu aceleaşi aparate folosite pentru aplicarea mecanizată a grundului.

În timpul executării amorsării suprafeţelor se va urmări ca şpriţul să fie aplicat cât mai uniform, fără discontinuităţi prea mari, iar înaintea aplicării grundului se va verifica dacă şpriţul este suficient întărit, fără prelingeri pronunţate şi dacă suprafaţa amorsată este suficinet de rugoasă şi aspră la pipăit cu mâna.

Grundul, cel mai gros strat al tencuielii (5...20 cm), se va aplica după cel puţin 24 de ore de la aplicarea şpriţului, în cazul suprafeţelor de beton şi după o oră, în cazul suprafeţelor de cărămidă; pe suprafeţele de cărămidă care sunt amorsate numai prin stropire cu apă, grundul se poate aplica imediat. În cazul când supafaţa şpriţului este prea uscată, sau pe timp foarte călduros, această suprafaţă se va uda în prealabil cu apă, înainte de a se aplica grundul.

Stratul de grund se va aplica, manual sau mecanizat, în una sau două reprize, grosimea totală fiind de cca 15 mm pe suprafeţele suport executate din şipci şi trestie şi până la 20mm pentru restul suprafeşelor.

Aplicarea grundului pe timp de arşiţă se va face luându-se măsuri contra uscării prea rapide, prin acoperirea suprafeţelor respective, pe care s-a aplicat grundul, cu rogojini umezite sau alte mijloace.

Este cu desăvârşire interzis să se aplice stratul de grund pe suprafeţele îngheţate sau dacă există pericolul ca grundul să îngheţe înainte de întărire.

Înaintea aplicării stratului vizibil, se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nehidratat, care să se poată stinge ulterior în contact cu umiditatea din stratul de grund şi din stratul vizibil (aplicat ulterior) şi să provoace în acest mod împuşcături pe suprafeţele tencuite.

Statul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit „tinci”, de aceeaşi compoziţie cu a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var pastă şi cu nisip fin până la 1 mm, sau, în cazuri speciale, numai cu ciment  şi praf de piatră.

Pentru obţinerea unei grosimi minime a stratului vizibil (2...5 mm), mortarul de „tinci” se va arunca cu mistria la anumite intervale de timp, astfel ca între aceste intervale să se niveleze cu drişca.

Tencuielile interioare gletuite se vor realiza, fie prin închiderea porilor tinciului cu un strat subţire (cca 1 mm) de pasta de var cu adaos de ipsos (glet de var), fie prin acoperirea tinciului cu un strat subţire (cca 2 mm) de pastă de ipsos (glet de ipsos), netezită fin. Pentru gletul de var se va adăuga cca 100 kg ipsos la 1 m³ de var pastă, pentru a se accelera întărirea gletului.

Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat vizibil, care are un anumit grad de umiditate (nu este perfect uscat), în cantităţi strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului.

Pe suprafeţele de beton nu se vor aplica gleturi de var sau de ipsos, fără straturi intermediare.

In cazul suprafeţelor rezultate netede de la decofrare, dacă este necesar realizarea unui strat de glet, se va folosi o pastă specială numită “Gipac”.

Inainte de începerea lucrărilor de tencuieli, este necesar a se verifica dacă au fost executate şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja (de exemplu învelitori, planşee, etc.) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu conducte pentru instalaţii, tâmplărie, etc.), precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri, suporţi, colţare, etc.).

Mortarele provenite de la instalaţii sau centrale de mortar, chiar situate în incinta şantierului, pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de o fişă care să conţină indicarea tuturor caracteristicilor tehnice ale mortarului.

După executarea tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecţia suprafeţelor proaspăt tencuite, până la întărirea mortarului, de următoarele acţiuni :

- umiditate mare, care întârzie întărirea mortarului şi îl alterează ;

- uscarea forţată, care provoacă pierderea bruscă a apei ;

- lovituri, vibraţii, provenite din darea în exploatare a clădirii;

- îngheţarea tencuielilor înainte de uscarea lor.

Se vor face verificări înainte de zugrăviri sau vopsiri la:

- rezisteţa mortarului ;

- numărul de straturi aplicate şi grosimea lor ;

- aderenţa la suport şi între straturi ;

- planitatea suportului şi liniaritatea muchiilor.

10. ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII

Zugrăvelile şi vopsitoriile sunt lucrări destinate să rămână vizibile, motiv pentru care calitatea lor poate fi verificată oricând chiar după terminarea întregului obiect.

Executarea acestor lucrări trebuie să se facă în conformitate cu prevederile normativului C3-76, publicat în Bulet.Constr. nr.5/1976, iar verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor conform normativului C56-85, Caietul Xi – Cap. 1, 2, 3.1 – 3.6, aceste prevederi fiind obligatorii.

Se atrage atenţia că aceste lucrări nu se vor executa decât numai dacă au fost realizate şi recepţionate lucrările destinate a le proteja (învelitori, streaşină, geamuri, etc.) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte pentru instalaţii, tâmplării, etc.).

11. PLACĂRI CU FAIANŢĂ (CERAMICĂ)

Plăcile de faianţă alb glazurat sau de altă culoare vor fi prevăzute în proiect cu acordul beneficiarului.

Ele nu vor fi mai subţiri de 6 mm.

Colţurile şi muchiile vor fi executate cu plăci de faianţă speciale.

Stratul suport pe care se aplică placajul de faianţă trebuie să fie alcătuit dintr-o tencuială în grosime de 20 mm, tencuială având o compoziţie (la greutate) de 1 parte ciment şi 3 părţi nisip. Suprafaţa stratului suport va fi zgâriată cu un pieptene metalic, înainte de întărirea mortarului pentru a furniza o bună aderenţă.

Înainte de aplicarea placajului, stratul suport va fi bine curăţat de praf şi de părţile neaderente şi bine îmbibat cu apă.

Plăcile cu faianţă vor fi pozate cu rost mic, într-un ciment de faianţă preparat după instrucţiunea producătorului, pentru a forma o suprafaţă riguros netedă şi plană.

În final, placajul va fi splălat şi curăţat.

12. PARDOSELI

Pardoseli din covor de PVC

Generalităţi:

Standarde romaneşti:

- STAS 736-1-80 – Covor din PVC plastificat;

- STAS 228/1-87 – Pervaz profilat din lemn stejar;

- NTR 2829-75 – Adeviz „Prenadez 300”;

- STAS 7058-91 – Poliacetat de vinil, dispersie apoasă (aracet);

Transportul covoarelor din PVC fără suport textil şi covoarelor PVC cu suport textil se face cu mijloace de transport acoperite, sulurile fiind aşezate în poziţie verticală.

Transportul colacilor de profil se va face cu mijloace de transport închise (acoperite). Pentru transport, colacii se vor aşeza orizontal, în stive de maximum 5 colaci.

Transportul ambalajelor cu adeziv Aracet D50S se face cu mijloce de transport acoperite, ferite de ploaie şi menţinând temperatura între +5º C şi +40º C.

Transportul bidoanelor cu adeziv Prenadez, adeziv copolimer PVC, al diluanţilor corespunzători şi grund PVA-PVC se va face cu respectarea dispoziţiilor în vigoare, privind transportul materialelor inflamabile.

Depozitarea covoarelor din PVC fără suport textil şi covoarelor PVC cu suport textil se face în încăperi închise, cu temperatura cuprinsă între  +5º C şi +40º C, în locuri ferite de umiditate şi de acţiunea directă a razelor solare.

Sulurile se vor depozita în poziţie verticală, iar cutiile suprapuse pe verticală în stive de maximum 5 ambalaje.

Depozitarea profilului se face prin aşezarea colacilor orizonatal, în stive de maximum 5 colaci în încăperi cu temperatura cuprinsă între +5º C şi +40º C.

Înainte de turanarea mortarului, suprafaţa planşeului se va curăţa şi se va uda bine. Mortarul de ciment, preparat cu nisip 0-7 mm, se va întinde pe planşeu şi se va nivela cu dreptarul tras pe fâşii pe grilaj din mortar de ciment sau pe şipci de ghidaj, fixate în prealabil la nivel. Şapa de egalizare trebuie să fie aderentă de planşeul de beton; la lovirea cu ciocanul de lemn să rezulte un sunet plin.

Executarea îmbrăcămintei se va începe după ce lucrările de instalaţii (inclusiv probele de funcţionare), tencuieli, zugrăveli şi vopsitorii au fost complet terminate.

În încăperile în care urmează să se monteze dalele sau covorul, se va asigura maximum 48 de ore înainte de montarea îmbrăcămintei, un regim climatic cu temperatura de cel puţin +16º C şi umiditate a aerului de maximum 65%.

Acest regim se va menţine în tot parcursul executării îmbrăcămintei pardoselii şi cel puţin 30 zile după terminarea acesteia dacă între timp nu s-a trecut la regimul de exploatare normală a încăperilor.

Umiditatea stratului suport în cazul lipirii covorului sau dalelor cu Prenadez nu trebuie să depăşească 2,5% (în procente de greutate), iar în cazul lipirii covorului cu Aracet D50 S nu trebuie să depăşească 6%.

Pentru montare, covorul se va croi în conformitate cu un plan de montaj, întocmit în prealabil, cu respectarea următoarelor criterii:

- fâşiile de covor se vor amplasa paralel cu unul din pereţii încăperii, cu rosturile între ele orientate în direcţia de circulaţie maximă, şi dacă este posibil şi în direcţia principalei surse de lumină naturală;

- rosturile perpendiculare pe peretele ce cuprinde uşa nu trebuie să cadă în dreptul golului uşii; dacă în cele două încăperi alăturate se montează acelaşi tip de covor, fâşia nu se va întrerupe în dreptul uşii; când covoarele au culori diferite sau la racordarea cu o pardoseală de altă natură, rostul dintre fâşiile de covor sau rostul de racordare se va amplasa la mijlocul grosimii foii uşii;

- se va urmări repartizarea cea mai economică a fâşiilor de covor din încăpere, de minimum de rosturi  şi de fâşii mai înguste de 50 cm.

Fâşiile tăiate se vor aşeza în poziţiile de montare şi se vor lăsa desfăşurate timp de minimum 24 ore, pentru aclimatizare şi în acelaşi timp pentru eliminarea tensiunilor interne din material, produse de şederea în sul a covorului.

După aclimatizarea, fâşiilor de covor vor fi croite definitiv, cu 2-3 mm mai retras (mai scurte) faţă de profilul peretelui.

La nişe, radiatoare, sobe, şpaleţi de uşi, în dreptul ţevilor de instalaţii etc. fâşiile de covor se vor tăia şi ajusta după conturul respectiv. În cazul contururilor complicate sau a străpungerilor din pardoseală, se vor tăia tipare din hârtie, după care se va trasa pe covor conturul respectiv.

Tăierea sau ajustarea se va face cu ajutorul unui cuţit prevăzut cu o trusă de lame de oţel, de schimb, având diferite forme pentru tăeituri drepte sau curbe. La tăieturile drepte se va folosipentru ghidarea cuţitului un dreptar metalic.

Înainte de aplicarea adezivului, atât suprafaţa stratului de suport, cât şi spatele fâşiilor de covor, se vor curăţa bine de praf cu ajutorul unei perii. De asemenea, se va curăţa încălţămintea muncitorilor şi nu se va circula cu ea în afara încăperilor în care se lucrează.

Fâşiile de covor curăţate vor fi aşezate din nou (nelipite) în poziţie de montaj, cu marginile longitudinale petrecute  petrecute pe o lăţime de circa 2 cm. Începând cu ultima fâşie aşezată, se apucă unul din capetele fâşiilor şi se aşează peste capătul opus, astfel ca cele două jumătăţi ale fiecărei  să se suprapună cu spatele covorului la exteriorul buclei astfel formate.

Lipirea fâşiilor de covor se va începe cu fâşia de lângă peretele cel mai apropiat de uşa de acces în cameră.

Se va aplica un strat de adeziv, de către doi muncitori concomitent, atât pe jumătăţiile fâşiilor de covor întoarse cât şi pe suprafaţa stratului suport rămasă liberă; de-a lungul marginilor longitudinale ale fâşiilor de covor cât şi a marginilor înnăditurii, se va lăsa câte o zonă de circa 5 cm neunsă cu adeziv, pentru a împiedica în această fază, lipirea covorului în dreptul marginilor.

Aplicarea adezivului atât pe stratul suport cât şi pe spatele covorului cu suport textil se va face cu şpaclul dinţat, ce se va trage în contact cu suprafaţa pe care se aplică adezivul, astfel ca în urma lui să rămână numai cantitatea de adeziv ce trece printre dinţi; şpaclul se va ţine înclinat fanclinat faţă de direcţia de întindere a adezivului, în aşa fel încât excesul de adeziv să se prelingă pe lângă marginea şpaclului spre partea încă neunsă cu adeziv.

Adezivul se va aplica în strat subţire şi cât mai uniform; nu se admit aglomerări (cuiburi) de adeziv.

Circulaţia directă pe stratul suport uns cu adeziv este interzisă, ea se va face pe fâşiile de covor deja lipite.

În timp ce covorul este desfăşurat pentru lipire, se va evita să se prindă aer sub covor, în care scop se procedează la întoarcerea acestuia pe porţiuni mici, ce se vor succeda continuu, presându-se cu mâna de la mijloc către capăt şi din axul covorului către margine.

După minimum 24 ore de la lipirea covorului, marginile petrecute ale făşiilor de covor, rămase nelipite, se vor tăia şi lipi.

Lucrările se vor executa numai cu personal instruit special în acest scop.

Montarea pervazului sau plintei se va face dup 20-40 minute de la aplicarea adezivului, prin aşezarea lor la locul respectiv şi presare puternică, pornindu-se de la una din extremităţi; aplicarea se va face succesiv pe porţiuni de 50-60 cm lungime până la capăt, excesul  de adeziv se va curăţa imediat.

Suprafaţa pardoselii se va curăţa de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o cârpă aspră şi uscată. Petele mai rezistente se vor curăţa cu diluant , prin frecare cu o cârpă aspră. În timpul acestor operaţii se vor ţine ferestrele deschise.

Se vor face verificări la:

- aspectul, starea generală a suprafeţelor, modul la racordare între fâşii şi suprafeţe verticale

- planeitatea şi orizontalitatea

- aderenţa la planul suport

Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru remediere sau refacere.

- INSTALATII TERMICE

- Se vor utiliza materiale si aparataje ce corespund din punct de vedere tehnic si calitativ . Inainte de punerea in opera se vor verifica materialele cu ochiul liber pentru a nu avea degradari din punct de vedere tehnic si calitativ.

- Pastrarea materialelor se va face in depozite de materiale a santierului cu respectarea prescriptiilor in vigoare privind prevenirea incendiilor.

- imbinarea cu fitinguri de otel este obligatorie

- la imbinarile cu filet etansarea se va executa cu fuior de canepa imbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit.

- la racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura :

* continuitatea generatoarei superioare a conductei pe orizontala.

* coaxialitatea conductelor verticale.

- toate armaturile se vor monta pe pozitia inchis

- Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor, respectand cu strictete pantele indicate in proiect si anume panta normala a conductelor de incalzire centrala cu apa calda este de 0.3%

- Dilatarile conductelor vor fi preluate natural, prin curbe rezultzte din traseu sau prin lire de dilatare in cazurile in care va fi nevoie.

- Imbinarea conductelor din cupru se va efectua prin tehnologia de lipire moale, imbinarea rezultata fiind omogena si de inalta calitate.

- Inaintea imbinarii prin lipire se vor executa urmatoarele operatii:

- taierea conductei la dimensiunea necesara, debavurarea tevii de cupru atat in interiorul acestuia cat si in afara, verificarea sectiunii circulare a tevii de cupru si calibrarea acestuia daca este nevoie.

- dupa executarea imbinarii prin lipire suprafetele se curata pe exterior cat si pe interior cu pasla speciala si perie pentru curatat cupru.

- La trecerea conductelor de orice fel prin pereti si plansee se va folosii tub de protectie din PVC cu diametrul mai mare.

Protectia anticoroziva si termoizolarea.

Dupa montaj, daca proba de etanseitate este reusita, conductele din centrala termica cit si suportii lor se protejeaza  anticoroziv, conform prevederilor din caietul de sarcini anexat.

Verificarea in vederea receptiei

Se efectueaza verificari pe parcursul executiei lucrarilor cu participarea investitorului si proiectantului (vezi programul de control anexat), rezultatele fiind consemnate in procese verbale.

Se verifica corespondenta executiei cu prevederile proiectului in ceea ce priveste amplasamentul utilajelor, conductelor si armaturilor, executia corecta a imbinarilor si calitatea sustinerilor.

Modul de efectuare a verificarilor si incercarilor de functionare va fi realizat in conformitate cu prevederile cap.20 din Normativul I.13-02.

Proba la rece si la cald se executa in prezenta investitorului si proiectantului, rezultatele fiind consemnate intru-n proces verbal.

Protectia anticoroziva

Protectia anticoroziva a suprafetelor exterioare a conductelor, a pieselor metalice, se va executa conform cu Instructiunile tetehnice pt. protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice C.139-87 si cu respectarea STAS nr..10128-86, 10166/1-77, 1070211-83, 1070212-80 si a normativului C.56-85

- clasa de agresivitate 	2m. -slab agresiv

- acoperirea protectoare categoria de protectie I, durata lunga 6-10

-  material de baza ulei vegetal si rasini epoxidice

- sistem de acoperire vopsire si uscare la aer, Simbol Ava

- grosimea totala 140 µm

Exploatarea si intretinerea

Durata acoperirii protectoare reprezinta perioada de timp dupa care aceasta se deterioreaza, astfel incat este necesara refacerea ei completa pe intrega suprafata a elementului metalic. In aceasta perioada se fac lucrari curente de intretinere sau de remediere ale defectelor produse accidental.

Verificarile se fac la 3 ani si se determina gradul de deteriorare a peliculei de protectie. Daca acest grad este R5 (STAS 10166/1-77) se reface acoperirea protectoare.

Pentru aplicarea sistemelor de acoperire (initial, sau la refacere) trebuie sa se creeze urmatoarele conditii de mediu ambiant:

- lipsa de praf

- temperatura aerului si a piesei de protejat sa fie in domeniul 5....40 °c

- umiditatea relativa a aerului sub 70%

Instructiuni de exploatare si de urmarire a comportarii in timp a instalatiilor termice

Umplerea instalatiei

Umplerea instalatiei din centrala termica si a instalatiilor interioare trebuie facuta cu apa dedurizata. Completarea ulterioara cu apa a sistemului se va face din conducta de apa rece potabila, prin intermediul unui filtru magnetic anticalcar.

Spalarea instalatiei de incalzire

Prealabil umplerii, dar si dupa reparatii partiale, se va spala instalatia interioara, separat pe cele trei ramuri, prin urmatoarele operatii:

- se deschid toti robinetii sferici

- se deschid toti robinetii de aerisire si busoanele ventilelor de dezaerisire ai instalatiei interioare.

- Se inchid robinetii de golire cu exceptia celor din CT .

- In momentul  curgerii apei la robinetii de aerisire si la busoanele ventilelor de dezaerisire automata acestia se inchid.

- spalarea continua pana ce apa care curge prin  robinetul de golire de pe conducta retur  este curata, limpede, fara impuritati.

Proba la rece

Consta in umplerea instalatiei cu apa si verificarea la presiunea indicata a instalatiei in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalatiei.

Inainte de proba la rece instalatiile se vor spala cu apa potabila pana in momentul in care apa va fi curata si nu va mai  contine impuritati vizibile.

Proba se va realiza la temperatura ambianta mai mare de + 5grd. Celsius

Presiunea de proba va fi cu 50% mai mare ca presinea de regim dar nu mai mica de 5 bar.Proba de presiune va incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei in functiune. Masurarea presiunii de proba se va face dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune si se face cu un manometru inregistrator. Rezultatele sunt corespunzatoare daca pe toata durata probei manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca nu sunt fisuri, crapaturi, pierderi de apa in instalatie.

Proba la cald

Are ca scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare la dilatatie si contractare si a circulatiei agentului termic.

Se executa inainte de vopsire si izolare termica.

Se executa numai dupa proba la rece. Odata cu proba la cald se va face si reglajul instalatiei. Dupa 2 ore de functionare se va verifica daca toate elementele de la corpurile de incalzire s-au incalzit uniform.

Proba de eficacitate

Se va face cu toata instalatia in functiune, in conditii normale de expoatare la temperaturi scazute la aerul exterior.

Consta in masurrea temperaturii interioare cu termometre avand sensibilitatea de 1/5grd. Pe durata probei de eficacitate de 24 ore masuratorile se vor efectua la intervale de cel mult 1 ora.Rezultatele sunt satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund celor prevazute in proiect cu abateri de – 1 + 2 grd. In incaperi de productie.

Punerea in functiune

Dupa spalare si umplere se procedeaza astfel:

- se verifica instalatia de gaze naturale

- se verifica sa nu fie obturate traseele de admisie aer si de evacuare gaze  de ardere din centrala termica

Punerea in functiune a conductelor

Se va acorda o atentie deosebita asigurarii unei incalziri uniforme si progresive a conductelor pentru a se evita aparitia eventualelor socuri hidraulice sau termice, asigurandu-se o drenare si o aerisire corespunzatoare. Toate manevrele la organele de inchidere se vor efectua cu atentie: deschiderea acestora se face lent si progresiv.

In tot timpul cat se efectueaza umplerea robinetele de golire sunt in pozitia inchis, iar robinetele de aerisire in pozitia deschis, pana ce prin acestea va curge jet compact de apa, moment in care se vor inchide.

Exploatarea conductelor

Se impune ca periodic sa se controleze conductele: starea izolatei termice. etanseitatea lor si a armaturilor aferente, starea suporturilor (eventuale tasari, daca punctele fixe nu au deplasari, etc.)

Urmarirea comportarii in timp.

Se urmareste comportarea mecanica, hidraulica (aparitia fisurilor, sau a scurgerilor de fluide) si termica a instalatiilor (realizarea temperaturilor interioare in incperi cu abateri de ± 1 grd. C la temperaturi exterioare de - 21 grd.C). La fiecare inceput de sezon de incalzire se fac verificarile specificate in cartea tehnica a cazanelor.

Atentie! Orice completare cu apa de adaos se va face numai cu cazanul in stare rece, pentru evitarea socurilor termite.

Filtrul magnetic anticalcar, prin intermediul caruia se face completarea apei in sistem, eliminina necesitatea dedurizarii apei de adaos si nu necesita intretinere.

Beneficiarul va valorifica operativ rezultatele urmariri curente a instalatiilor prin luarea din timp de masuri pentru intretinerea utilajelor conform cartii lor tehnice si pentru efectuarea reparatillor curente, iar in caz de pericol de masuri adecvate in vederea evitarii accidentelor de orice fel. Conform reglementarilor tehnice in vigoare este necesara verificarea anuala a cazanelor de catre o firma autorizatii ISCIR.

Detalii de montaj

Conditii obligatorii de montare la conductele retelei de distributie :

- pantele normale ale conductelor de 0.3 % (in situatii limita se poate ajunge si pana la 2%)

- distanta minima intre conductele paralele va fi de 2 – 3 cm.

- Montarea de tuburi de protectie la trecerea prin pereti ( sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii )

- Nu se vor face imbinari pe portiunile de conducte carwe traverseaza peretii

- Utilizarea de bratari de fixare sau suporti de fixare si pozitionarea lor in punctele si la distantele recomandate de standardele in vigoare.

- Realizarea schimbarilor de directie la conductele de cupru cat si cele de otel se vor realiza prin intermediul teurilor si  curbelor.

La corpurile de incalzire se vor respecta urmatoarelor conditii :

- imbinari obligatorii demontabile

- distanta intre radiatoare si pardoseal va fi de minim 12 cm.

Spatiul centralei corespunde dimensional si tehnologic amplasarii cazanului.

Amplasarea cazanului in incaperea respectiva s-a facut in functie de necesitatile de exploatare si intretinere curatire tinind seama seama si de recomandarile producatorului cazanului.

Conductele din centrala se pozeaza aparent iar armaturile sunt prevazute in locuri accesibile si care ofera posibilitatea manevrarii din pozitii accesibile.

Depozitarea si manipularea

Pastrarea materialelor pentru instalatii se va face in depozitele de materiale ale santierului, cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si in conformitate cu instructiunile furnizorului.

Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au influenta nefavorabila pe durata depozitarii, se tin in aer liber in stive, sau rastele pe platforme betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii.

Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici se depoziteaza sub soproane si se acopera cu prelate sau foi de polietilena. Materialele ce se deterioreaza la umiditate sau rodiatie solard (de ex. armaturi fine, fitinguri, aparate de masura si control, echipamente de automatizare, motoare electrice, precum si produse din materiale plastice) se pastreaza in magazii inchise, pe rastele.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securitatii muncii in asa fef icat sa nu se deterioreze.

Executarea lucrarilor

Executarca lucrarilor de instalatii termice se va face respectand intocmai prevederile Normativului I.13-02 privind:

- verificarea materialelor

- depozitarea si manipularea

- tehnologiile de imbinare, etansare si fasonare

- montarea conductelor si armaturilor

- instalarea utilajelor (cazane, boiler, pompe, etc. - cu consultarea indicatiilor furnizorilor acestora)

Se atrage atentia asupra necesitatii utilizarii numai a materialelor, agregatelor si aparatelor care corespund cerintelor proiectului si satisfac prevederile cap. 18 din Normativul I.l3-O2. La aparatele de masurare si control montate de executant se verifica existenta formelor de atestare a BRML. Se verifica daca recipientele sub presiune (cazane, boiler, vase de expansiune) au fost supuse controlului ISCIR, daca au placa de timbre si cartus tehnic aferenta.

Inlocuirea materialelor prevazute in proiect cu altele se poate face numai cu aprobarea serisa a proiectantului de specialitate.

Masuri de protectia muncii

Lucrarile prevazute nu comporta masuri speciale de protectia muncii si PSI, urmind a fi respectate normele in vigoare aferente acestora si anume:

- MMPS Ord 225/1996	 Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire

- NPPM 1993 	Regulamentul privind protectia si igiena muncii in construtii

- MS Ord 1957/1995 Norme de medicina muncii

- C300-94. 	Norme de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiirii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora Se va acorda o atentie deosebita evitarii accidentelor la manipularea si montarea utilajelor si armaturilor grele, la executarea sudurilor, precum si la lucrul de pe schele, fiind interzisa utilizarea schelelor improvizate.

Se va interzice intrarea la punctele de lucru a persoanelor neautorizate, iar personalul de executie va utiliza echipamente de protectie adecvate lucrarii respective.

Pentru exploatare, s-au prevazut dotari PSI si de protectia muncii pentru centrala termica.

FISA TEHNICA

Privind normele de prevenire si stingere a incendiilor

Fiecare punct termic va fi dotat cu un stingator portabil cu spuma si unul cu dioxid de carbon sau pulbere.Obligatiile si raspunderile privindprevenirea si stingerea incendiilor revin atat beneficiarului instalatiilor in functiune cat si unitatilor si personalului care exploateaza aceste instalatii.

Personalul de exploatare va fi instruit corespunzator in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a respectarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor conform cerintelor dispozitiilor generale in vigoare aprobate cu  OMInr.1080/2000 si OMI nr. 1023/2000.

Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare:

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la predarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decretul nr. 29/1977.

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectareasi realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate de MI si MLPAT prin Ordinul nr. 381/04.03.1994, respectiv 1219/MC 30.03.1994

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului, indicativ P118-83

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarii de constructii si instalatii aferente acestora indicativ C300 – 1994 aprobat de MLPAT prin Ordinul 20/N/11.07.1994

FISA TEHNICA

Normele de protectia si securitatea muncii

La executia lucrarii se vor respecta prevederile prescriptiilor si normelor de protectia muncii in vigoare:

- norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire aprobate de Ministerul Muncii si protectiei sociale prin Ordinul nr. 117/27.03.1996

- norme generale de protectia muncii aprobate prin ordinul MMPS si MS nr. 578/DB 5840/1996

- normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul MMPSnr. 225/1995

- regulamentul privind protectia si ibiena muncii in constructii aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 9/N/1993

- norme de medicina muncii aprobat de MS cu Ordinul nr. 1957/1995

- norme de protectia muncii in activitatea cde constructii montaj aprobate de Mcind din 1980.

13.INSTALATII SANITARE

Materialele utilizate la executarea instalaţiilor sanitare vor fi insoţite de certificatul de calitate al furnizorului şi vor avea caracteristicile şi toleranţele prevăzute în Standardele de Stat sau Normele Interne ale unităţilor producătoare.

Instalatiile interioare de apa, distributie si coloane s-au prevazut din tevi de polipropilena reticulata cu insertie de aluminiu pentru conductele folosite la instalatiile de alimentare cu apa calda  si fara insertie pentru instalatiile de alimentare cu apa rece de consum..

Conductele de canalizare interioare a apelor menajere s-au adoptat din tub PVC iar pentru exterior din tub PVC-KG.

#### CONDUCTE DE CANALIZARE P.V.C.

Conductele de scurgere din PVC rigid si elementii de imbinare se fabrica in scopul de a inlatura apele menajere, cat si a apelor provenite din precipitatii.

Temperatura maxima admisa a apei  menajere nu are voie sa depaseasca  60 C. In asemenea conditii de exploatare, viata unor astfel de retele este de min 50 ani.

Tuburile de canalizare si piesele anexe sunt rezistente fata de solurile agresive, fata de eventualele microorganisme din apele menajere.

Conductele de tip KG se fabrica in lungimi de 1,2,3,5,6 ml, numai cu mufa si cu inel de cauciuc.

Retelele  KG se utilizeaza in interiorul cladirilor, pt.conducte principale in pamant cat si de suprafata. De asemenea se utilizeaza si in exteriorul cladirilor, conductele fiind ingropate in pamant.

Conductele cu capat neted se imbina doar prin lipire cu adeziv, iar in cazul imbinarilor cu inel de caucic se utilizeaza sapun lichid. In cazul imbinarilor cu inel de cauciuc din cauza dilatarilor se lasa un loc de 5-10 mm, pana la intalnirea conductelor.

Conductele de baza din PVC, montate liber in interiorul cladirii se pot poza prin suspendare de planseu, respectiv prin fixare cu coliere la suprafata peretelui. Conductele se mai pot monta aparent (cele de legatura), deasupra sau dedesuptul planseului sau se pot monta ingropat in pardoseala.

Astfel:

- fiecare tub si daca se poate, fiecare piesa anexa, trebuie fixata in colier

- locul de prindere trebuie sa fie langa mufa sau in zona mufei, iar pe tronsoanele mai lungi de teava trebuie se se perevada si pierderi suplimentare.

- fiecare fixare de tub trebuie sa fie prevazuta cu garnituri de atenuare a vibratiilor, insa se protejeaza si tubul

- in anumite puncte se realizeaza si prinderi rigide

Pt. imbinarea uscata cu inel de cauciuc este necesar ca:

- capatul tubului sau a piesei anexe sa fie fasonat in forma de trunghi de con,conform prescriptiilor

- se foloseste sapunul de potasiu ca lubrefiant

- la terminarea imbinarii cu inel de cauciuc ,tubul sau piesa anexa trebuie trasa inapoi cu cca 10mm, pt asigurarea spatiului necesar dilatatiei termice.

Tevile din PVC nu se pot monta sub masini, fundatii, sub izolatii impotriva apelor uzate industriale si sub structuri de fundatii armate demontabile.

Fundul santului de pozare trebuie sa fie neted, lipsit de asperitati si sa contina material granular. Conducta trebuie sa se reazeme pe toata lungimea ei pe fundul santului de pozare. In situatia in care, datorita imprejurarilor acest lucru nu este posibil, se va asterne un strat uniform de nisip in strat de cca 10 cm. Tuburile se pozeaza sub adancimea de inghet. In jurul tubului, pamantul trebuie sa fie uniform compact. Deasupra tubului, pana la o inaltime de 30 cm, trebuie presarat material granular, apoi se umple transeea cu materialul rezultat din sapatura. Compactarea mecanica este permisa dupa ce s-a acoperit conducta cu un strat de pamant de cel putin 30 cm grosime.

OBIECTE SANITARE DIN PORTELAN SANITAR

Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.

Amplasarea obiectelor sanitare si a utilajelor s-a facut astfel incat sa se realizeze trasee ale conductelor de legatura cat mai scurte si cat mai simple si , pe cat posibil evitarea intersectarii conductelor.

Dimensiunile, masa si abaterile admisibile trebuie sa corespunda standardelor si normelor in vigoare. Obiectele sanitare nu trebuie sa prezinte defecte functionale. Suprafata obiectelor sanitare trebuie sa fie neteda, asigurand posibilitatea de spalare completa a suprafatei utile.

Acesoriile obiectelor sanitare (etajere, sapuniere), trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate 1 si 2. La lovirea cu un ciocan de lemn obiectele sanitare trebuie sa emita un sunet clar.

Ambalarea se face cu talas sau cu paie in vagoane, camioane si containere ce vor purta inscriptia “Fragil”.

Obiectele sanitare se depoziteaza separat pe tipuri, dimensiuni si calitati in incaperi ferite de actiunea agentilor atmosferici.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Pastrarea  materialelor de instalatii sanitare, se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop in in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina. Materialele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influienta nefavorabila pe durta depozitarii, se pot depozita in aer liber pe platforme special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii. Materialele, armaturile, aparatele de masura se depoziteaza in magazii inchise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, in asa fel incat sa nu se deterioreze. Se va da atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile (armaturi, obiecte sanitare).

EXECUTIA LUCRARILOR

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasarea se vor respecta cu strictete pantele prevazute in proiect, astfel sa se asigure aerisirea si golirea completa a conductelor. La derivatiile spre obiecte, golirea conductelor se va face fie la obiectele sanitare, fie la coloane.

Pe traseul conductelor se va evita formarea sacilor de aer sau pungilor de apa in caz de golire. Sustinerea conductelor montate pe pereti se face prin bratari sau pe console.

La sustinerea conductelor de tavan se folosesc reazeme glisante in cazul montarii in grup sau reazeme suspendate pt. montajul separat al fiecarei conducte. Strapungerile prin plansee se vor face cu deosebita atentie.

Sustinerea coloanelor de canalizare se va reliza cu bratari din otel rotund sau lat,  fixate sub mufele tuburilor la distante de 2.5-3 m una de alta. Se utilizeaza etansarea imbinarilor cu  garnituri de etansare din cauciuc. Montarea tuburilor si a pieselor din PVC si PP pt. scurgere se face cu mufele contra sensului de scurgere al apei . Capacele pieselor de curatire, se vor fixa cu suruburi, asigurandu-se etanseitatea cu garnituri din carton sau cauciuc. Montarea tuburilor de scurgere din PVC si PP se va face cu respectarea intocmaia prevederilor specifice, cuprinse in cadrul proiectului.

Fixarea obiectelor sanitare pe elementele de constructii se face fie direct prin suruburi, fie indirect prin intermediul consololelor sau a altor dispozitive de sustinere.

In punctele de contact ale legaturilor de apa si scurgere ale obiectelor sanitare cu peretii, se recomanda sa se monteze rozete metalice nichelate sau cromate. La montarea armaturilor se vor respecta prescriptiile specifice ce insotesc armaturile respective. Armaturile de perete ale obiectelor sanitare se vor monta la partea finita a peretelui. Cu scopul de a evita deteriorarea obiectelor sanitare in timpul executarii lucrarilor de finisaj, obiectele sanitare se vor proteja pana la terminarea lucrarilor mentionate.

Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis.

CONDITII DE AMPLASARE SI MONTARE A INSTALATIILOR DE APA SI CANALIZARE

La proiectarea instalatie de apa rece si calda s-a tinut seama de normele si reglementarile in vigoare avand la baza STAS 1478/90 si Normativul I9-1994 -Proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

La alegerea traseelor conductelor s-a tinut seama de conditii economice, de executie, de siguranta in functionare, de exploatare, de material, estetice si fonice. De asemenea s-au respectat distantele minime, intre elementele de constructie si obiectele sanitare, recomandate de reglementari in vigoare pentru a putea permite executarea imbinarilor.

S-a urmarit de asemenea ca instalatia sa fie usor de monatat si usor accesibila. Coloana se monteaza mascat din considerente estetice. La trecerea conductelor prin elementele de constructie s-au prevazut tuburi de protectie conform Normativului I9-1994.

S-a prevazut cate un sifon de pardoseala cu iesire laterala in fiecare grup sanitar.Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare se vor alege astfel incat sa se asigure lungimi minime de conducte, posibilitati de autocompensare a dilatarilor si eventual de prefabricare. .

La amplasarea coloanelor se va tine seama de urmatoarele recomandari:

- stabilirea numarului de coloane si pozitia acestora se va face a.i. legaturile la obiectele sanitare sa fie cat mai scurte

- pozitia si unghiurile de racordare ale conductelor de canalizare sa nu favorizeze infundarea retelei

- se va da prioritate amplasarii coloanelor de canalizare

- solutia aleasa nu trebuie sa dauneze aspectul estetic al incaperii

- coloanele montate aparent vor fi amplasate, de regula, in colturile incaperilor

- coloanele care, in mod accidental, pot fi supuse loviturilor vor fi protejate cu rabit, masti.

Conductele instalatiilor interioare de apa se vor monta asigurandu – se golirea printr – un numar minim de dispozitive si armaturi.

In fiecare grup sanitar se prevede cate un robinet de siguranta pentru inchidere in caz de defectiune.

Pozitionarea armaturilor se va face in locuri accesibile a.i. sa permita manevrarea si demontarea partiala sau totala, in vederea intretinerii si reparatiilor in conditii facile.

Se va evita montarea instalatiilor in spatii a caror temperetura scade sub 0 C. Daca evitarea nu este posibila, se vor lua masuri speciale contra inghetului. Este interzisa trecerea conductelor prin camere frigorifice, casa liftului, cosuri sai canale de fum, haznale, spatii neaccesibile, cosuri de ventilatie, deasupra tablourilor electrice.

Pe tresee comune, conductele instalatiilor se vor monta in plase orizontale – la pozarea pe tavan – sau verticale – la pozarea pe pereti, a.i. sa poata folosi suporturi comune.

In cazul gruparii conductelor in plase pe mai multe randuri, se va lasa spatiu suficient intre randurile de conducte, precum si intre conducte si elementele de constructie, pentru plecarile derivatiilor, manevrarea robinetelor, precum si pentru intretineri , revizii si reparatii.

Distanta minima intre conducte paralele neizolate sau intre acestea si suprafetele finite ale elementelor de constructii adiacente va fi de minimum 10 cm. Pentru conductele izolate termic, distanta intre fetele exterioare ale izolatiei sau intre acestea si suprafata finita a elementelor de constructii vecine va fi de minimum 10cm.

Distanta intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate va fi de cel putin 5 cm. Armaturile vor fi montate si decalat, a.i. distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa nu fie mai mica de 5 cm.

De regula, conductele de apa se monteaza in acelasi plan orizontal sau deasupra celor de canalizare.

Pozitia conductelor de apa sau canalizare fata de conductele altor instalatii, precum si distantele minime fata de acestea, vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare, dupa cum urmeaza:

- fata de instalatiile electrice, conform “Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000 V” – I7

- fata de instalatiile de gaze naturale, conform “ Normativuli pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale” – I6.

In interiorul cladirilor nu se admite montarea direct in pamant a conductelor de apa sub presiune.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele si coloanele de apa se vor monta in tuburi de protectie (mansoane). Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile dotate cu instalatii sanitare, nu va depasi nivelul pardoselii finite cu 2 – 3  cm.

Se va evita trecerea conductelor prin rosturile de trasare – dilatare ale constructiilor  separate prin pereti.separate prin pereti. In cazurile cand acestea nu pot fi evitate, se admite trecerea conductelor numai in subsoluri, luandu-se masuri pentru impiedicarea distrugerii conductelor ca urmare a tasarilor diferite ale constructiilor, prevazandu-se goluri care vor fi mai mari decat diametrul exterior al conductelor cu 10 – 15 cm, conductele montandu-e la partea inferioara a acestora.

La trecerea conductelor prin subsoluri avand adaposturi de aparare civila se vor respecta prevederile din “ Normele tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila in subsolurile cladirilor noi” – P 102.

La trecerea conductelor prin elemente de constructie care au rol de siguranta la foc ( pereti, plansee), se vor lua masuri de protectie necesare ( piese de trecere, etansare), asigurandu – se limita de rezistenta la foc prevazuta prin norme.

In cazul constructiilor amplasate in terenuri sensibile la umezire, amplasarea conductelor de apa si canalizare se va face conform “ Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire” – P 7.

Pentru cazul constructiilor amplasate in diferite zone seismice se vor avea in vedere si prevederile normativului P 100 privind proiectarea antiseismica a instalatiilor si echipamentelor.

In portiunile in care conductele traverseaza elemente de constructie nu se admit imbinari ale acestora.

La cladirile de locuit, in camerele de baie si bucatarii, coloanele de alimentare cu apa si canalizare se mascheaza cu elemente de acoperire usor demontabile pentru a se asigura conditii de igiena, estetica, precum su revizii si reparatii.

Pentru legaturile ce urmeaza a ramane aparente, se va avea in vedere aspectul estetic, precum si protectia fata de lovituri.

La alegerea traseului colectoarelor orizontale, se vor avea in vedere urmatoarele:

- in cladirile cu subsol, in care traseele sunt accesibile, se va reduce la minim numarul de iesiri ale conductelor de canalizare din cladiri

- se va reduce la minimum numarul schimbarilor de directie

- racordarile legaturilor coloanelor la colectoare se vor face cu un unghi de max 45 grade.

Schimbarile de directie se vor face sub un unghi de 90 grade. Nu  se vor utiliza ramificatii duble pe orizontala. Se vor prevedea piese de curatire la schimbari de directie, la punctele de ramificatie greu accesibile, precum si pe tresee rectilinii lungi.

La iesirea in exterior a conductelor de canalizare din cladiri se va asigura adancimea minima de protectie contra inghetului, masurata la nivelul finit al terenului pana la generatoarea superioara a conductelor. Daca pozarea in aceste conditii nu este posibila se vor lua masuri speciale contra inghetului.

Dimensionarea conductelor de ventilare se va face conform STAS 1795.

Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504. Se va urmari suprapunerea pe verticala atat a grupurilor sanitare, cat si a obiectelor izolate.

In rezolvarea grupurilor sanitare se va urmari aplicarea unor solutii care sa favorizeze modularea instalatiilor.

CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA SI RECEPTIA INSTALATIILOR SANITARE

CONDUCTE DE APA RECE SI CALDA

Conductele de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- incercarea de etanseitate la presiune la rece;

- incercarea de functionare la apa rece si calda;

-    incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de circulatie.

Incercarea de etanseitate la presiune la rece, ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se vor efectua inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte de consum, extremitatile conductelor fiind obtutate cu flanse sau dopuri.

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald la conductele de ape rece si calda va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim. indicata în proiect pentru instalatia respectiva de alimentare cu apa, dar nu mai mici de 6 bari.

Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si îmbinerilor, dar nu mai putin de 20 de minute. lntr-un interval de 20 de minute nu se admite scaderea presiunii.

Incercarea de functionare la apa rece si calda se va efectua dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare si la celelalte punete de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim. Se va verifica, prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare, daca apa ajunge, la presiunea de utilizare, la fiecare punct de consum în parte.

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum corespunzator simultaneitalii si debitului de calcul.

Incercarea de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda, inclusiv la cele de circulatie, se va face prin punerea în functiune a instatiei de apa calda la presiunea de regim stabilita prin proiect si la o temperatura de 55 - 60°C.

Presiunea si temperatura de regim se vor pastra în instalatie timpul necesar verificarii etanseitatii îmbinarilor si a tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse dilatarilor, dar nu mai putin de 6 ore. Dupa racirea completa  se va repeta încercarea de etanseitate la presiune la rece.

CONDUCTE DE  CANALIZARE

Conductele interioare de carealizare vor fi supuse la urrnatoarele încercercarii:

- încerearea de etanseitate;

- îrecercarea de fuctionare. .

Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la punetele de îmbinare.

Conductele prevazute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrarilor înainte de închiderea lor

Incercarea de etansitate se va fec prin umplerea   cu apa a conductelor astfel:

-conducte de canalizare a apelor meteorice pe toata înaltimea cladirii;

- conducte de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala sau ale obiectelor sanitare.

Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere.

La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din proiect.

- CONDITII GENERALE ÎN VEDEREA RECEPTIEI INSTATIILOR

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prevederile normativ I9 si a reglementarilor privind calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente si anume:

- Legea calitati constructiilor;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C 56;

- Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente Indicativ I 25;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente  acestora, nr. 273/1994

In vederea receptiei se va umari daca executarea lucrarilor s-a facut în conformitate cu prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucarilor aferente, precum si a instructiunilor de montaj ale producatorolui de echipamete.

Se vor avea în vedere în special conditile tehnice privind:

- echiparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzatoare;

- folosirea echipamentelor  prevazute in proiect;

- respectarea traseelor conductelor;

- functionarea normala a echipamentelor din statiile de ridicare a presiunii, din centrale si punctele termice, la parametri prevazuti;

- montatea si functionarea corespunetoare a obiectelor sanitare si a armaturilor afaente de alimentare cu apa si de scurgere si a pieselor suxiliare;

- rigiditatea fixiarii elementelor de instalatii de elementele de constructii;

- asigurarea dilatarii libere a conductelor

- modul de amplasare a armaturilor si aparatelor de reglare, masura si control si accesibilitatea acestora

- echiparea si functionarea corespunzatoare a instatiilor pentru stingerea cu apa a incendiilor,

- aplicarea masurilor  pentru diminuarea zgomotelor si vibratilor

- calitatea izolarii si vopsitoriilor;

- aspectul estetic al al instalatiilor.

In vederea diminuarii posibilitatilorr de coroziune si a pelungirii duratei de functionare a instalatiilor se va face obligatoriu - rodajul instalatiei de apa calda de consum timp e 60 de zile, la temperahua de regim de 45°C, dupa darea în folosinta a instalatiilor si receptionarea lucrarilor.

Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probele înainte de izolare si mascate si se vor încheia procese-verbale pentru astfel de lucrari.

Receptia lucrarilor se va face în prezenta investitorului sau a reprezentantului acestuia, iar dupa intocmirea proceselor verbale de receptie, executantul va preda investitorului schema functionala a instalatiei si instructiunile de expolatare.

14. INSTALATII ELECTRICE

Măsuri de protecţie a instalaţiilor

Măsuri împotriva supracurenţilor:

Instalaţiile electrice proiectate se vor proteja cu siguranţe şi întrerupătoare automat împotriva curenţilor de scurtcircuit şi al suprasarcinilor ce pot apărea pe parcursul exploatarii instalatiei.

Măsuri împotriva tensiunilor de atingere şi de pas:

Împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă sunt prevazute siguranţe automate cu protectie diferentiala pentru circuitele de iluminat si prize

Schema de legare la pământ este de tipul TN-S.

Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor

Pe parcursul executării lucrărilor, verificările de calitate se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrărilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor prevăzute în proiect şi calităţilor funcţionale garantate de fabrica furnizoare. Toate tuburile şi accesoriile vor fi verificate vizual. Materialele care prezintă defecţiuni neremediabile vor fi respinse. Calitatea circuitelor electrice se va verifica după ce cablurile au fost montate. Se va verifica rezistenţa de izolaţie între conductoare.

# Cerinţe constructive:

# Tabloul de Distributie a energiei electrice va fi realizat conform dispozitiilor standarului national de tablouri SR EN 60439-1.

# Echipamentele  vor fi livrate însoţite de documentele aferente, conţinînd:

# -declaraţie de conformitate şi certificat de garanţie

Exploatarea instalaţiilor

Instalaţiile proiectate vor fi exploatate de către personal specializat.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PAZA CONTRA INCENDIILOR :

La realizarea lucrărilor prezentate în această documentaţie se vor respecta cu stricteţe prevederile normativului NSPM 65/2002 „Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice”. Înainte de începerea lucrărilor se va face un instructaj general privind desfăşurarea întregii lucrări. Admiterea la lucru, supravegherea în timpul lucrului, mutarea în altă zonă, terminarea lucrărilor şi repunerea sub tensiune a instalaţiilor se va face numai după îndeplinirea prevederilor NSPM cap. 3,4.

La executarea lucrărilor proiectate se vor respecta măsurile prevăzute în "Norme de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice" cu Ord.655/10.09.1997

O atenţie deosebită se acordă verificării lipsei de tensiune, montării şi scoaterii scurtcircuitoarelor mobile, evacuării personalului şi a sculelor. Se vor respecta cu stricteţe prevederile cap. 2,3,4 din NSPM 65/2002.

De asemenea se vor respecta măsurile de protecţia muncii precizate de exploatare, odată cu eliberarea autorizaţiei de lucru a echipelor. Zona de lucru se stabileşte de către organul de exploatare conform unui program încheiat înaintea începerii lucrărilor. Zona de lucru  se va delimita prin scurtcircuitoare mobile.

Începerea lucrărilor se va face numai după stabilirea unui program de întreruperi.

Execuţia lucrărilor se va face pe baza convenţiei de lucrări.

Întrucât lucrarea va fi executată de personal delegat care aparţine unei unităţi de construcţii-montaj specializată pentru lucrări în instalaţii electrice (art.2.1., art.2.3), ce va executa lucrări de reparaţii, înlocuire tablouri de distributie la începerea lucrărilor între unitatea de construcţii – montaj şi unitatea de exploatare se va încheia o convenţie de lucrări. Personalul de execuţie este obligat să respecte integral capitolul 2.3 referitor la lucrările efectuate de personal delegat.

Admiterea la lucru se va face numai pe baza autorizaţiei de lucru care va trebui să cuprindă toate măsurile tehnice şi organizatorice menite să garanteze securitatea muncii.

Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii enumerate este obligatorie pentru întreg personalul angrenat în activităţile de construcţii-montaj şi exploatare-reparaţii, conform atribuţiilor ce-i revin.

Toate instalaţiile electrice trebuie să fie astfel construite şi montate, încât să prevină accidentele, ca urmare a accesului persoanelor neavizate în instalaţii.

În acest scop:

a) instalaţiile electrice de tip interior sau cele exterioare îngrădite trebuie încuiate şi prevăzute cu indicatoare de securitate de avertizare;

b) dispozitivele de acţionare ale aparatajului de comutaţie (situate în puncte accesibile persoanelor neavizate) trebuie blocate şi încuiate pentru a nu permite acţionarea accidentală a lor.

Instructajul personalului privind protecţia muncii se va executa în conformitate cu prevederile normelor republicane de protecţia muncii şi a reglementărilor departamentale.

Pentru executarea de lucrări sau manevre în instalaţiile electrice este permisă dotarea numai cu mijloace de protecţie, scule dispozitive şi utilaje specifice care sunt omologate. Este interzisă utilizarea mijloacelor de protecţie, sculelor, dispozitivelor şi utilajelor care nu corespund standardelor tehnice de produs (STAS, STR, STI)

Acestea vor fi supuse încercărilor înaintea dării lor în folosinţă, periodic sau după o reparaţie, conform instrucţiunilor specifice în vigoare.

O atenţie deosebită se va acorda la executarea lucrărilor de construcţii-montaj la lucrările în preajma liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune la subtraversarea şi supratraversarea acestora.

Se impune ca acesta să se execute sub supravegherea personalului de exploatare şi pe baza autorizaţiei de lucru emisă de personalul de exploatare.

De asemenea se va acorda o atenţie deosebită la lucrările aflate în apropierea drumurilor cu circulaţie intensă şi mai ales la lucrările de traversare a acestora.

Racordarea liniei proiectate la liniile existente se va executa după pregătirea temeinică a locului de muncă şi după verificarea în prealabil dacă instalaţiile sunt scoase de sub tensiune, verificându-se lipsa tensiunii şi montarea scurtcircuitoarelor care vor încadra locul de muncă.

Instalaţiile de protecţie prin legare la pământ vor respecta traseele şi caracteristicile prevăzute în proiect; se vor verifica integritatea centurii de legare la pământ şi valorile rezistenţei de dispersie.

Instalaţiile electrice nu vor fi puse în funcţiune fără verificarea şi atestarea de către laboratorul PRAM a calităţii acestora.

Prin grija beneficiarului se vor întocmi şi afişa la locurile de muncă instrucţiuni specifice de exploatare şi protecţia muncii

Se vor respecta prevederile normativului PE 009/93 “Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor în unităţile din ramura energetică şi termică “.

Prezentele norme P.S.I. enumerate mai sus, nu sunt limitative. Acestea se vor completa şi cu prevederile din cărţile tehnice (prospectele) sau instrucţiunile de exploatare ale instalaţiilor respective.

S.C. CONSTRUCT INSTAL S.R.L.

Reghin