SSCIN

PROIECT AMENAJARE SECŢIE ....................................

STRUCTURA FUNCŢIONALĂ MINIMĂ OBLIGATORIE

TOTAL MP – 1320

Atenţie: în cazul secţiilor clinice se va separa funcţional zona destinată activităţilor de învăţământ (sala de curs, vestiare studenţi etc.)  de zona saloanelor  cu bolnavi

- CATEGORII DE SPAŢII:

- saloanele pacienţilor şi dotările sanitare aferente

- spaţii pentru asistenţa medicală

- spaţii pentru deservirea pacienţilor

- spaţii pentru activităţi gospodăreşti

- CERINŢE MINIME PENTRU FIECARE CATEGORIE DE SPAŢIU

  - Saloanele pacienţilor şi dotările sanitare aferente

Număr de paturi şi suprafaţa utilă/pat:

- rezerve: de maxim 2 paturi, asigurând 8mp/pat şi cubaj de 20 mc/pat

- saloane obişnuite: maxim 6 paturi, asigurând 7mp/pat şi cubaj de 20 mc/pat

- distanţa dintre 2 paturi: nu mai mică de 0,70m

- distanţa dintre pat şi peretele exterior: nu mai mică de 0,80m

- distanţa dintre pat şi peretele pe care se amplasează lavoarul: nu mai mică de 1,30m

Dotarea minimă obligatorie:

- lavoar amplasat cât mai aproape de inrarea în cameră cu baterie apă caldă/rece, dispenser de săpun lichid şi dispenser de prosoape de hârtie

- priză de oxigen la 2 paturi

- corp de iluminat, priză şi sonerie la fiecare pat

- noptieră cu dulap la fiecare pat

- o masă cu scaun la diecare salon

- un grup sanitar cu duş+WC+lavoar  la fiecare salon rezervă

- un grup sanitar cu duş+WC+lavoar  la fiecare salon sau comun la 2 saloane obişnuite

Ferestrele salonului:

- orientate spre una din directiile sud-est; sud; nor-vest;

- părţile care se deschid vor fi dotate cu plase pentru insecte

- paturile se aşează paralel cu frontul ferestrei

- raport specific între aria ferestrei şi suprafaţa pardoselei salonului: 1/4 - 1/6

Subzona septică a secţiei - permite izolarea şi cohortarea pacienţilor septici, sau, după caz, izolarea de protecţie a pacienţilor imunodeficienţi:

- salonul de izolare (care respectă toate dotările minime obligatorii ale unui salon) va avea grup sanitar propriu şi va fi dotat cu instalaţie de  specială de tratare a aerului cu  3 trepte de filtrare, din care ultima prin filtru HEPA sau superior.

  - spaţii pentru asistenţa medicală

Categorii de spaţii obligatorii:

- Sala pentru tratamente: suprafaţa minimă obligatorie 16 – 18 mp

- Cabinet de consultaţie (eventual şi un cabinet separat pentru unele explorări care se pot face  în cadrul consultaţiei – ecografii, EKG. etc.) amplasat obligatoriu la intrarea în secţie, cu suprafaţa minimă de 12-14mp

- Cameră de lucru a asistenţilor medicali, cu anexă pentriu depozitarea medicamentelor, instrumentarului, materialelor etc.

- Camera pentru medicul şef cu grup sanitar propriu,

- Camere medici cu grup sanitar propriu şi cu anexă  cu destinaţia vestiar medici

- Camera de gardă a medicilor, cu grup sanitar aferent

- Camera pentru raportul de gardă (poate fi folosită în acest scop sala de curs)

- Vestiar pentru personal mediu / auxiliar, dimensionat  corespunzător

- Secretariatul secţiei

  - spaţii pentru deservirea pacienţilor

- Oficiul alimentar cu anexă pentru depozitarea materialelor, veselei mai mari etc.

- Sală de mese dimensionată corespunzător

- Cameră pentru primirea vizitatorilor

  - spaţii pentru activităţi gospodăreşti

- camera spălare / dezinfecţie ploşti: cel puţin una la 25-30 paturi, dotată cu cădiţă pentru submerjare completă şi anexă pentru depozitare

- spaţiul de colectare a rufelor murdare, cu post de spălare şi ventilaţie corespunzătoare

- depozit de rufe curate

- boxa de curăţenie, bine ventilată, dotată cu  lavoar pentru mâini, post de spălare cu duş şi cădiţă de duş pentru ustensilele de curăţenie, anexă pentru uscarea ustensilelor de curăţenie şi depozitarea celor curate

- boxa deşeuri menajere, cu pavimente lavabile, dezinfectabile, lavoar pentru spălarea mâinilor

- boxa deşeuri periculoase, ventilată corespunzător, cu pavimente lavabile, dezinfectabile prevăzute cu sifon de pardoseală, lavoar pentru spălarea mâinilor

- FINISAJELE ÎNCĂPERILOR DIN SECŢIE

  - materiale (vopsele, tencuieli, pardoseli etc) lavabile, rezistente la dezinfectanţi, fără asperităţi, negeneratoare de fibre sau particule suspendabile în aer

  - fără tavane false în spaţiile destinate pacienţilor

  - unghiurile dintre pardoseală şi pereţi : concave.

Dr. Dana Rusu