| S.C.PROZIM S.R.L. TIMIŞOARA | S.C.PROZIM S.R.L Sediu : Timişoara, Str. Sirius Nr.25  0722531823, 0721957775, Fax : 0256/460073 E – mail : prozim_srl@ yahoo.com RO 18321836, J35/196/26.01.2006 CONT BRD TIMISOARA RO90BRDE360SV31390053600 CONT TREZ.TIMISOARA RO26TREZ6215069XXX006729; ■ PROIECTARE CONSTRUCŢII CIVILE, EDILITARE , AGROZOTEHNICE , DRUMURI ; ■ ELABORARE CAIETE SARCINI, DOCUMENTAŢII PENTRU LICITAŢII ; ■ EXPERT COPTAT ACHIZITII PUBLICE ; ■ DIRIGENŢIE DE ŞANTIER & CONSULTANŢĂ ;. Elaborare proiect tehnic, studii topogarafice, geotehnice, hidrogeologice, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrări pentru obiectivul: “CONSTRUIRE CLADIRE SPECIALISTI IN REGIM P+M IN COMUNA REMETEA MARE, JUDETUL TIMIS “ |
| --- | --- |

C A I E T   DE   S A R C I N I   NR. 21 / 2011

Elaborare proiect tehnic, studii topogarafice, geotehnice, hidrogeologice, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrări pentru obiectivul: “CONSTRUIRE CLADIRE SPECIALISTI IN REGIM P+M IN COMUNA REMETEA MARE,  JUDETUL TIMIS “

DOCUMENTATIE TEHNICA

# FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare :

Elaborare proiect tehnic, studii topogarafice, geotehnice, hidrogeologice, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrări pentru obiectivul: “CONSTRUIRE CLADIRE SPECIALISTI IN REGIM P+M IN COMUNA REMETEA MARE,  JUDETUL TIMIS “

Amplasament :                 LOCALITATEA REMETEA MARE , NR. 50 , JUD.TIMIŞ

Beneficiar :                    PRIMARIA COMUNEI REMETEA MARE

MAI  2011

CAIET DE SARCINI

pentru

Elaborare proiect tehnic, studii topogarafice, geotehnice, hidrogeologice, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acorduri, autorizatii de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrări pentru obiectivul: “CONSTRUIRE CLADIRE SPECIALISTI IN REGIM P+M IN COMUNA REMETEA MARE,  JUDETUL TIMIS “

1. INTRODUCERE

La baza conceptiei de ansamblu a obiectivului se vor stabili cerintele derivate din specificul functiunii, precizări privind execuţia, calitatea materialelor şi justificarea soluţiilor adoptate. Se vor respecta toate cerintele expuse de normative, legislatia in vigoare, hotarari ale autoritatii locale, standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor.

La baza intocmirii ofertei stau toate detaliile puse la dispozitia constructorului, cu eventuale cerinte ulterioare transmise de investitor si/sau proiectant. Toate cerintele, care sunt cuprinse in urmatorul caiet de sarcini trebuiesc executate de către constructor , care nu exclud obligativitatea respectării de către acesta a prescripţiilor cuprinse in normativele departamentale sau republicane, standarde de stat, orice alte prescripţii cu caracter general din domeniul construcţiilor sau instrucţiuni de la furnizorii de materiale.

De asemenea, toate performantele, care sunt necesare realizarii, functionarii corespunzatoare a intregului obiect, trebuie indeplinite.

Executantul va preda beneficiarului mostre ale materialelor inaintea punerii in opera – acestea vor fi considerate elemente de referinta in aprecierea lucrarii executate.

Executantul va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea  constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Documentele pentru “Cartea tehnica” a constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru executie. Ele vor putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor Inspectiei de Stat pentru Constructii, Urbanism, si Amenajarea Teritoriului.

Orice modificare a datelor din proiect, implicit a Caietului de sarcini, care poate intervenii pe parcursul execuţiei lucrării la solicitarea beneficiarului sau a constructorului, pot fi admise numai cu acordul proiectantului, în caz contrar acesta nu-şi asumă nici o responsabilitate.

2 . DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini este întocmit potrivit conţinutului cadru cuprins in:

HOTARAREA nr.370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006

ORDONANTA nr.34/2006 actualizata pana la data de 12 martie 2009 Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDONANTA nr.19/2009 Privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

ORDONANTA nr.143/2008 Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

HOTARAREA nr.198/2008 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006

ORDONANTA nr.94/2007 Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

LEGEA nr.228/2007 Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

ORDIN nr.175/2007 Ordin privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate

HOTARAREA Guvernului nr.1660/2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDIN nr.1679/2006 Ordin privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARAREA Guvernului nr.942/2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

HOTARAREA Guvernului nr.925/2006 Hotarare privind aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

LEGEA nr.337/2006 Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDONANTA nr.34/2006 Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

ORDONANTA nr.30/2006 Ordonanta de urgenta privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al comisiei europene din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al comisiei europene din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE)nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice(CPV) si al Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice,in ceea ce priveste revizuirea CPV

3. Instructiuni dispozitii

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania. In absenta unor norme sau reglementari specifie, se vor aplica normele europene.

In orice caz, se vor respecta:

- Legea 50/1991 modificata de legea 453-2001 cu privire la Autorizarea de Consntructie ;

- Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii, inclusiv corecturile tehnice si prescriptiile de aplicare

- Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului

- Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele

specifice si completata cu Legea  177/2000;

- OG nr. 60/1997 - Privind apararea impotriva incendiilor, aprobat prin Legea   212/1997;

- Dispozitia generala de ordine interioara privind prevenirea si stingerea

incendiilor - DGPSI 001, aprobata cu ordinul M.I. nr. 1023/1999;

- Dispozitia generala privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii

incendiilor - DGPSI 002, aprobata cu ordinul M.I. nr. 1080/2000;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu

ordinul MLPAT nr. 9/N/1993;

- Norme generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si

Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii in anul 1996 ;

- Norme generale cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor, aprobate cu    ordinul M.I. nr. 775/1998 ;

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor, conditiilor de santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

- regulamentului privind certificarea de conformitatea a calitatii produselor folosite in constructii.

- regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii aprobate prin HGL nr.766/ 21.11.1998

Se vor respecta instructiunile producatorilor legate de tehnologia de punere in opera, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile producatorilor sant in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Se vor respecta standardele specificate.

Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori calificati, cu experienta in activitatea de constructii, cunoscatori ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii ani.

Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi constructorului informatii specifice despre cerintele de alcatuire si de calitate pentru diferitele categorii de lucrari necesare executiei lucrării .

In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si normativele in vigoare, in mod special urmatoarele:

- C56-86 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, impreuna cu instructiunile de aplicare.

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

- P118-89 - Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a constructiilor (completate si modificate cu decizia ICCPDC nr.11/1988 si or.MLPAT nr.29N/1996

- C 167-77 - Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a constructiilor;

- H.G. Nr. 273 din 14 iunie 1994 prvind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Se atrage atentia ca o parte din normele si standardele mentionate in capitolele Caietului de Sarcini sunt in curs de revizuire in vederea alinierii la sistemul de calitate in contstructii prevazut prin legea 10/1995 si pe de alta parte sunt in curs de aparitie noi reglementari. Cade in sarcina tutror factorilor care contribuie la realizarea investitiei, in masura posibilului si in interesal lucrarii, alinierea la noile norme cu toate consecintele care decurg din acestea.

Cu carácter si valabilitate pentru toate categoriile de lucrari se mentioneaza ca vor putea fi folosite numai materiale ale caror conditii tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme in valabilitate.

Pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii folosirea lor este in mod obligatoriu conditionata de existenta sau de obtinerea agrementului tehnic potrivit

“Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii” aprobat cu HG nr. 392/1994;

Sunt mentionate unele conditii privind realizarea lucrarilor prevazute in Proiect prin sublinierea unor cerinte cuprinse in norme dar considerate de proiectant drept importante sau descrierea mai detaliata a unor aspecto ale executiei lucrarilor care prezinta o anumita specificitate pentru cazul proiectului de fata in raport cu situatiile intalnite in mod general.

Sunt facute precizari privind conditii de receptie si masurare a lucrarilor inclusiv corelari cu cele cuprinse in devizul lucrarii in vederea asigurarii unor corecte decontari.

Sunt mentionate cazurile in care, in opinia proiectantului, chiar daca prescriptible in vigoare un o prevad, se recomanda intocmirea proceselor verbale pentru lucrari ascunse.

Decontarile pariale se vor face pe baza de receptii provizorii pe faze de lucrari avand in vedere normele in valabilitate cu caracter general pentru toate tipurile de lucrari respectiv dintre care se mentioneaza in mod special:

C 59-95 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrariilor de constructii si instalatii aferente, instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente cu Modificari la instructiuni.

In cazul in care caietul de sarcini specifica conditii mai severe decat cele din standardele in vigoare  se vor respecta cele din caietul de sarcini, in masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare.

Executantul va asigura prelevarea probelor de beton, inclusiv depozitarea si transportul acestora la laboratoarele de incercari. Daca rezultatul probelor nu corespunde prescriptiilor legale probele se vor reface de catre acelasi laborator.

Plata pentru noua serie de incercari va fi facuta de asemenea de catre executant.

Executantul autorizat va inainta beneficiarului rapoarte indicand observatiile si concluziile inspectiilor, precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si cu standardele in vigoare.

Executantul va asigura fara conditii accesul la lucrarile inspectate.

Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de materiale si echipamente prezenta unui reprezentant calificat sa supravegheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in functiune si reglarea utilajelor precum si instruirea personalului de exploatare.

In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute din proiect, executantul va prezenta proiectantului si beneficiarului mostre si esantioane precum si ansambluri specifice impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare si finisare, inainte de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparatie pana la terminarea lucrarii.

Este in sarcina executantului de a verifica si confirma, inainte de inceperea fiecarei lucrari conditiile de calitate ale lucrarii anterioare.

Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente, beneficiarul si proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere.

4. Bazele proiectului

Lucrarea trebuie executata in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini  si cu cerintele prevazute in dispozitiile de santier aparute pe parcurs si comunicate de proiectant si de beneficiar.

Parametri de proiectare :

La intocmirea proiectului se va tine seama de cerintele solicitate in certificatul de urbanism cu precizarea ca demolarea constructiei existente nu face obiectul prezentei licitatii.

Conform releveului prezentat constructia va avea forma de L si este compusa din doua corpuri unite intre ele:

- Unul cu regim de inaltime  P+M cu dimensiunea in plan de 13,35 m x 6,75 m, avand o inaltime pe nivel de 3,20 m ;

- Si altul cu regim de inaltime P , perpendicular pe primul cu dimensiunea de 10,80 m x 4,55 m , avand o inaltime de nivel de 3,20 m ;

Sc  = 180,22+49,14=229,36 mp

Regim de inaltime corp I: P+M

Regim de inaltime corp II: P

Inaltime nivel: H = 3,20 m

Grad de rezistenta la foc: I

Categorie pericol de incendiu: risc mic

Infrastructura

Se va compune din fundatii  continue sub zidurile parterului , alcatuite din bloc beton armat de clasa C8/10 ( cu centura inferioara) si centura superioara din beton armat C16/20.

Placa suport a pardoselii se va executa din beton C12/15 , armat cu o plasa din otel Ø 8/20 OB37. Sub placa suport a pardoselii se va prevedea un strat de polistiren extrudat cu grosimea de 30 mm cu rol termoizolant , pentru asigurarea confortului termic interior , care se aseaza pe o sapa slab armata de 5 cm grosime .

Sub straturile mentionate  se va executa un strat de pietris si nisip pentru ruperea capilaritatii . Intre stratul pe pietris si sapa slab armata se asterne hartie kraft sau folie din PCV .

Pentru evitarea ascensiunii apei si aparitiei igrasiei se va executa o hidroizolatie orizontala sub zidurile parterului .

Soclul din beton armat se termoizoleaza cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime .

Suprastructura

Se compune din:

Pereti portanti longitudinali si transversali, din zidarie de caramida cu grosimea de 30 cm exteriori si 25 cm interiori , prevazuta cu elemente de confinare de beton armat C16/20 pe directie verticala  ( stalpisori ) si orizontala ( centuri ) . Se va realiza anveloparea cladirii cu polistiren de 10 cm dupa ce in prealabil au fost tencuiti pentru asigurarea confortului termic .

Elementele din beton armat situate in peretii exteriori - samburi, centuri si buiandrugi se vor termoizola cu polistiren la fata exterioara, pentru evitarea puntilor termice.

Planseul peste parter va fi din beton armat monolit C16/20 si constituie saiba in plan orizontal. Planseul descarca pe zidurile portante prin intermediul grinzilor si centurilor din beton armat monolit. Grosimea planseului va fi  de minim 12 cm .

Acoperisul este tip sarpanta din elemente de lemn tratate ignifug si antiseptic si invelitoare din tabla tip tigla. Calcanele din zidarie se vor rigidiza cu samburi si centuri din beton armat C12/15 .

Scara de acces la mansarda  se va realiza din structura metalica , Htreapta = 15 cm, latime treapta 30 cm, lungime treapta 120 cm, numar bucati trepte 22, respectiv balustrada si mana curenta ;

La executie , constructorul va re specta  normele  PSI cuprinse in ,, Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora “ indicativ C300- 1994 .

Deasemenea se vor respecta normele de protectie a muncii cuprinse

in :

- Ordinul nr. 1/N/03.01.1994 si anume :

- cap. 17  incarcarea , descarcarea si depozitarea materialelor ;

- cap. 19  terasamente ;

- cap. 21 prepararea si transportul betoanelor si mortarelor ;

- cap. 22 turnarea betoanelor ;

- cap. 30 demontari , demolari , reparatii si consolidari ;

- IM007 - 90 Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje , schele , cintre si esafodaje .

- IM006 - 90 Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie , montaj prefabricate si finisaje in constructii .

Finisajele

  - se vor alege durabile, estetice, de calitate superioară ce să asigure calităţi estetice clădirii, dar să permită respectarea durabilitaţii normate.

Finisaje interioare:

- pereţi – tencuieli şi vopsitorii lavabile

- pardoseli

- gresie antiderapantă  la parter

- la etaj pe hol,baie,bucatarie, gresie antiderapanta,respectiv parchet laminat grosime 8 mm in dormitoare si salon ;

- pardosea din beton armata cu plasa sudata in garaj ;

- tâmplării  - uşi interioare din PVC cu 5 camere

- uşi exterioare PVC cu 5 camere

- ferestre din profile PVC cu 5 camere cu geam LOW-E , grosime sticla 24 mm ;

Finisaje exterioare

- anvelopare cladire cu polistiren cu grosimea de 10 cm ;

- tencuiala decorativa pereti ;

- tencuiala silicatica soclu ;

Instalatii sanitare

Cladirea are un regim de inaltime P+M , P nu este prevazuta cu subsol tehnic.

Instalatiile sanitare interioare cuprind :

- instalatia de alimentare cu apa rece ;

- instalatia de a limentare cu apa calda menajera ;

- instalatia de canalizare menajera ;

Clădirea se va echipa cu instalaţii sanitare interioare conform STAS 1478/1990 , obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar si din fonta cu dimensiuni obisnuite , fara a necesita constructii speciale.

Conductele de apa rece se vor executa din teava de polipropilena reticulata Pn 6 bar , conductele de apa calda menajera se vor executa din teava de cupru , conductele de canalizare menajera se vor executa din tuburi de polipropilena ignifuga.

Conform STAS 1478/90 nu este necesara echiparea cladirii cu hidranti interiori de incendiu.

Obiectele sanitare vor fi alimentate cu apa rece si apa calda menajera.

Toate materialele achizitionate de catre antreprenorul lucrarii vor trebui sa aiba agremente tehnice valabile , certificate de calitate si de conformitate.

PENTRU ALIMENTAREA CU APA A CLADIRII SE VA PROIECTA SI REALIZA UN FORAJ CU D=125 MM SI H = 50 M.

Cladirea se va racorda la forajul nou executat printr-un bransament cu diametrul exterior de 40 x 2.3 mm mm , la intrare se va executa un camin de vane si de golire.

Apa calda necesara grupurilor sanitare se va obtine de la centrala termica noua pe gaz cu tiraj fortat de 35 KW.

Evacuarea apelor pluviale se va face in exterior la rigole prin jgheaburi si burlane.

Vasele de closet prevazute vor fi din portelan cu rezervor din materiale termoplastice montate pe vas , acestea se vor echipa cu porthartie , lavoarele cu etajere si oglinzi , sapuniere pentru sapun lichid si suport pentru hartie de sters pe maini.

Colectarea apelor uzate de pe pardoseala cat si pentru spalarea grupurilor sanitare se va face prin sifoane de pardoseala din polipropilena cu diametrul de 100mm.

Deoarece exista fosa septica se va realiza doar racordul la aceasta, distanta pana la fosa septica este de 38 m. Conducta de canalizare folosita va avea diametrul de D=125 mm din PVC, minim SN4.

Racordul obiectelor sanitare la conductele de apa rece se executa aparent sau ingropat in functie de posibilitatile de trecere , fiecare lavoar va fi prevazut cu robineti de inchidere cu sfera de ½ pentru a exista posibilitatea de separare a obiectelor sanitare in caz de defectiuni pana la remedierea acestora si cu robinet stativ cu sfera cu monocomanda si temporizare Pn 6 bar. Coloanele si ramificatiile vor fi prevazute cu robineti de inchidere cu sfera Pn 6bar.

Se vor efectua probele de presiune si de functionare la conductele de apa rece si de canalizare conform STAS 1478/90 , 1795/87 si a Normativului I9/94. Proba de presiune se va face la 1,5 x presiunea de regim dar nu mai mica de 6 bar , nu mai putin de 20 minute pentru a se putea verifica toate traseele si imbinarile. Pentru conductele montate sub pardoseala se vor face procese verbale de lucrari ascunse , dupa efectuarea probelor pentru aceste conducte.

Trecerile conductelor prin plansee si pereti se vor proteja in tevi cu doua diametre mai mari decat conducta respectiva.

Principalele cerinte de calitate

Rezistenta si stabilitatea in exploatare

Instalaţiile se vor proiecta corespunzător cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate impuse de zona seismică, de categoria de importanţă a imobilului (dotările, materialele si echipamentele folosite potrivit gradului de confort necesar scolilor), de amplasarea şi poziţia acestuia, unde reţelele stradale au anumite caracteristici tehnice.

Prin amplasarea instalaţiilor s-a urmărit protecţia lor astfel încât să fie asigurată rezistenţa la acţiunea agenţilor poluanţi.

La executarea instalaţiilor se vor lua măsurile necesare pentru ca acestea să nu se distrugă sau deformeze la o eventuală tasare a construcţiei sau terenului.

In timpul executiei se va urmari foarte atent sa nu se afecteze sau deterioreze arhitectura cladirii.

Se va asigura rezistenţa mecanica a instalaţiilor la presiunile interioare maxime în exploatare prin materialele utilizate, modul de îmbinare, modul de susţinere, limitarea parametrilor tehnici la valorile necesare de utilizare, prevederea de armături de măsurare, de automatizare.

Se vor lua măsuri de preluare a dilatării conductelor.

Siguranta în exploatare

Instalatiile sanitare au un grad relativ mare de siguranta în exploatare.

S-a urmărit asigurarea securităţii personalului de exploatare a instalaţiilor prin:

- amplasarea echipamentelor şi realizarea instalaţiilor pentru asigurarea securităţii la intruziune din exterior;

- securitatea exploatării instalaţiilor prin măsuri de protecţie la creşterea presiunii pentru evitarea pericolului de explozie.

Siguranta la foc

La amplasarea instalatiilor sanitare (apa rece si canalizare) se va avea în vedere respectarea instructiunilor Normativelor I 7 (instalatii electrice) si I 9 (instalatii sanitare), referitoare la distantele între instalatii (minimum 1 m). Deasemenea, prin proiect se va evita prezenta instalatiilor sanitare în zona bransamentului electric si a tablourilor electrice.

Conform STAS 1478/90 nu este necesara echiparea cladirii cu hidranti interiori de incendiu.

Protectia termica, hidrofuga si economia de energie

Pentru rezolvarea acestui aspect se va prevede izolarea conductelor de apa rece (pentru evitarea condensului la suprafata conductelor.

Pentru izolarea conductelor de apa rece se vor prevede cochilii prefabricate din vata minerala sau cochilii din poliuretan.

Pentru protecţia termică şi economia de energie s-a avut în vedere:

- asigurarea etanşeităţii şi protecţiei împotriva coroziunii utilajelor şi conductelor pentru transportul apei potabile ;

- adoptarea vitezelor de circulaţie a apei reci prin reţelele de conducte care să conducă la consumuri minime de energie pentru transport;

- alegerea materialelor pentru conducte, a armăturilor şi a echipamentelor astfel încât să permită reducerea pierderilor şi a risipei de apă.

Protectia la zgomot

Instalatiile sanitare aferente cladirii, nu sunt mari producatoare de zgomot. Singurele situatii în care se pot produce zgomote sunt:

- la manevrarea robinetilor de trecere ;

- la închiderea retelei de distributie în caz de avarie - diametrele robinetilor fiind relativ mici, efectul de lovitura de berbec, la închiderea lor brusca, este insesizabil.

Se vor respecta cu strictete toate normele si normativele specifice in vigoare la data executarii lucrarilor si in mod special :

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobate de Ord. MLPAT nr. 9/1993  si anume :

    - Vol. A - Norme generale comune lucrarilor de constructii montaj si instalatii

    - Vol. E – Lucrari de instalatii

    - Vol. F – Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva

- Ordinul MTCT nr. 1/N/03.01.1994 modificat prin ordinele MTCT nr. 73/N/15.10.1996 si 74/N/15.10.1996 si anume :

- Cap. 33 – Alimentare cu apa si canalizari

- Cap. 34 – Instalatii tehnico – sanitare si de incalzire

- Normativul I9/94

- Normativul P 118/99

- Normativul P 7/92

- Norme republicane de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare cod 28

Personalul de executie va fi calificat corespunzator si va avea instructajul

de protectia si igiena muncii la zi , sub semnatura.

Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice in vigoare.

Proiectul de instalatii sanitare este intocmit in conformitate cu STAS 1478/9,  STAS 1795/87 , Normativul I9/94 , P 118/99 si respecta normele PSI in vigoare.

Instalaţii termice interioare

Cladirea cu regim de inaltime P+M , P se va echipa cu instalatie termica interioara conform SR 1907/1997 si Normativului I13/2002.

Instalatia de incalzire proiectata va fi in sistem bitubular cu circulatia

fortata a agentului termic , cu distributie inferioara , conductele de distributie se vor monta ingropate in canale tehnice sub pardoseala parterului , acestea se vor termoizola corespunzator contra inghetului si pentru limitarea pierderilor de caldura cu saltele de vata minerala caserata cu grosimea de 40mm.

Conductele de incalzire se vor executa din tevi de cupru.

Conductele de incalzire montate in canale tehnice se vor executa din teava de polipropilena reticulata cu insertie de aluminiu , Pn 10 bar.

Asigurarea agentului termic necesar incalzirii tuturor cladirilor si asigurarea debitului de apa calda menajera se va face de la o centrala termica  cu tiraj fortat, ce trebuie achizitionata, cu functionare pe combustibil gazos de 35 KW ,

La intrarea in cladire se va executa un camin de control si vane , prevazut cu robineti de inchidere si robineti de golire.

Conductele achizitionate trebuie sa aiba agrement tehnic valabil , certificate de calitate si de conformitate.

Incalzirea incaperilor se va face cu corpuri de incalzire statice - radiatoare din otel cu inaltimea de 600 mm si latimea de 2000 mm , prevazute cu robineti cu ventil de colt cu dublu reglaj , robineti de reglaj pe retur si ventile manuale de aerisire.

In punctele cele mai inalte ale instalatiei se vor monta ventile automate de dezaerisire.

Radiatoarele achizitionate vor fi omologate si cu agrement tehnic , cu specificarea pe fisa tehnica a puterilor termice in functie de lungimea acestora sau de numarul de elementi. Alegerea acestora se va face in functie de puterea termica inscrisa pe plansele de instalatii termice.

Corpurile de incalzire se monteaza la 5cm fata de peretii finisati si la minim 10cm fata de pardoseala finita , distanta pana la glaful ferestrei trebuie sa fie de minim 10cm.

Coloanele si legaturile la radiatoare se ancoreaza de pereti prin bratari de prindere , conductele de distributie se vor prinde cu suporti tipizati.

Radiatoarele din otel se fixeaza prin suportii specifici achizitionati odata cu acestia.

Conductele de distributie si conductele de legatura la radiatoare se monteaza cu panta normata de 3%o in sensul de curgere al fluidului, conform Normativului I 13/2002.

Conductele de legatura la radiatoare si coloanele se vor grundui cu grund miniu de plumb in doua straturi si se vor vopsi cu vopsea de ulei culoarea alba.

Conductele de distributie montate in canalele tehnice se vor termoizola cu saltele de vata minerala caserata cu grosimea de 40 mm sau alte materiale agrementate tehnic care sa corespunda conditiilor termotehnice si hidrotehnice  pentru a nu se pierde caldura transmisa in canalele tehnice astfel existand riscul ca sa ramana spatii neincalzite.

Corpurile de incalzire se probeaza la presiune conform Normativului I13/2002.

Trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor proteja in tuburi de protectie.

Probe

Inainte de efectuarea probelor se va verifica calitatea executiei instalatiei de incalzire interioare precum si respectarea materialelor prevazute in proiect.

Instalatia de incalzire centrala se verifica la etanseitate si circulatia fluidului prin proba la rece si la cald.

Probele instalatiei termice interioare se fac conform Normativului I13/2002.

Proba de presiune la rece are drept scop verificarea rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalatiei. Proba se va executa in perioada de timp cu temperaturi exterioare mai mari de +5	C. Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune si se face cu manometru inregistrator prin citire la interval de 10 minute , timp de 3 ore.

Presiunea de proba se alege in functie de presiunea maxima de regim care este de 3 bar si este o data si jumatate presiunea maxima de regim , dar nu mai mica de 5 bar.

Inainte de proba la presiune la rece instalatia va fi spalata cu apa potabila.

Proba la cald  are drept scop verificarea etanseitatii , a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare , a circulatiei agentului termic.

O data cu proba la cald se face si reglajul instalatiei.

La punerea in functiune se va solicita asistenta tehnica din partea furnizorilor de utilaje.

Solutii privind asigurarea exigentelor minime de

calitate (conf legii 10/1995)

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

La executarea instalatilor termice se vor respecta prevederile normativelor in vigoare.

- dimensionarea instalatiilor asigura un regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei socurilor termice si hidraulice. Se folosesc conducte din materiale rezistente si fiabile si se prevad puncte organizate de golire a instalatiei. Deasemenea se prevad piese de trecere si bucle de compensarea conductelor pentru evitarea creerii de tensiuni in elementele de constructie (plansee, ziduri).

- asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile maxime in exploatare prin materialele folosite si modul de punere in opera a acestora precum si prin respectarea prevederilor normativului I-13 si I-9.

- verificarea solutiilor adoptate pentru prinderea (fixarea) instalatiilor pe elemente de constructie astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta , stabilitatea si arhitectura constructiei;

- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente susceptibile de a intra in rezonanta.

Siguranta la foc

Se vor lua masurile necesare asigurarii conditiilor normate de exploatare a centralei termice.

Centrala termica va fi supravegheata permanent in perioada de functionare.

Siguranta in exploatare

La instalatii se  vor respecta urmatoarele conditii :

Se va asigura prin instalatiile de reglaj o supraveghere automata a functionarii utilajelor si echipamentelor.

Se va asigura rezistenta mecanica a elementelor instalatiei, console si dispozitive de fixare pe elementele de constructie la eforturile exercitate in cursul utilizarii;

# Izolatii termice, hidrofuge si pentru economia de energie.

Izolarea termica

Pentru asigurarea unui confort termic fata de exterior, vor fi utilizate materialele confirmate de institutiile abilitate, dimensionate corespunzator pentru asigurarea confortului termic si economiei de energie.

La instalatia de incalzire sunt folosite materiale termo si hidroizolante eficiente, moderne si utilaje cu randament ridicat echipate cu dispozitive de reglaj automat. Se va asigura izolarea termica a conductelor care asigura pierderi minime de temperatura si economie de combustibil (cochilii de vata minerala protejate cu folie de aluminiu).

Asigurarea etanseizarii conductelor pentru transportul agentului termic si folosirea unor armaturi si echipamente de calitate astfel incat sa previna pierderile.

Reducerea consumurilor de energie se realizeaza prin respectarea valorilor prescrise privind temperatura apei calde (90/70°C) si a unei izolatii corespunzatoare a conductelor.

Prin verificari periodice ale conductelor de distributie se vor inlatura

pierderile de apa din instalatie.

# Protectia impotriva zgomotului

Limitarea nivelului de zgomot datorat functionarii instalatiilor s-a realizat prin:

- dimensionarea conductelor la viteze de circulatie a apei sub 2 m/s

- asigurarea caracteristicii functionale debit-presiune a armaturilor

- se realizeaza prin: alegerea unor utilaje performante cu nivel de zgomot redus, prin prevederea de dispozitive antivibratie la postamentele utilajelor cu piese in miscare, prevederea de racorduri elastice la utilaje si conducte

Sanatatea oamenilor, protectia mediului

Se asigura prin:

- dotarea cu grupuri sanitare ventilate si echipate corespunzator

- crearea unui microclimat corespunzator; vor fi respectate normele privind temperaturile interioare si pe fetele interioare ale inchiderilor exterioare, iluminare, acustice, purificarea aerului conform Normativ I13/2002 si protectia muncii 75, 76.

Punctele cele mai coborate ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.

Cladirea, prin functiunile sale nu pune probleme deosebite de protectie a mediului inconjurator.

Bazele proiectarii, executiei si a exploatarii

La baza intocmirii prezentei documentatii precum si in executie si exploatare se vor avea in vedere urmatoarele :

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/2002 ;

- Normele privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi

sensibile la umezire P7 ;

- Legea 10/1995 prind calitatea in constructii ;

- Normele PSI in vigoare, Decret nr. 290/1977 partea I-a, cap.1, parag. 12.6 ,

Normativ P118/99 ;

- Ordinul MLPAT NR. 9/93 – Regulamentul privind protectia si igiena muncii

in constructii, si anume:

- Vol. A – Normele generale comune lucrarilor de constructii, montaj si instalatii ;

- Vol. E – Lucrari de instalatii ;

- Vol. F – Lucrari de izolatie si protectie anticoroziva;

- Ordinul MTCT nr. 1/N/03.01.1994 modificat prin ordinele MTCT nr. 73/N/15.10.1996 si 74/N/15.10.1996 si anume :

- cap. 34 – instalatii tehnico – sanitare si de incalzire

- Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare cod 28.

Personalul care va executa lucrarile va fi calificat corespunzator si va avea

INSTALATII ELECTRICE

1.DATE GENERALE

Se va realiza :

- instalatie electrica de iluminat;

- circuit de prize pentru incaperi ;

-alimentarea cu energie electrica a tablourilor electrice de la parter, mansarda, parter I;

- tablou general de distributie ;

La baza intocmirii  documentatiei au stat:

-tema proiectului

-normative republicane si departamentale, standarde in vigoare

Din firida electrica de bransament va fi alimentat cu energie electrica un tablou electric T.E.G.

Din T.E.G. va fi alimentata cu energie electrica instalatia electrica interioara si tablourile electrice de la parter, mansarda, parter I.

Iluminatul artificial al incaparilor se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare fluorescente FIPAD-04-236/2.

Iluminatul spatiilor de circulatie se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare fluorescente tip FIDA-11-218/2.

Pentru vizualizarea cailor de evacuare se vor monta corpuri de iluminat cu baterie (luminoblocuri) pentru  “ESIRE” deasupra usilor.

Circuitele de iluminat vor fi realizate in conductor de cupru protejat in tub de protectie.

Pentru racordarea consumatorilor de energie electrica mobili la reteaua de alimentare cu energie electrica s-au prevazut prize .

Circuitul de prize va fi realizat din conductor de cupru 3 FY 2.5 mmp protejat in tub de protectie.

Prizele si intrerupatoarele vor fi montate la inaltimea H=2.0m.

Circuitele de iluminat si prize vor fi protejate in tablourile electrice doar cu disjunctoare cu protectie diferentiala.

Instalatiile electrice  vor fi studiate in faza de adaptare a proiectului, in functie de dotarea si mobilarea fiecarei incaperi.

La faza de adaptare a proiectului se vor studia:

- necesitatea si modul de protejare a cladirii impotriva descarcarilor electrice din atmosfera,

-solutia de realizare a prizei de pamant.

3.REZISTENTA LA STABILITATE

Elementele instalatiei electrice interioare se vor alege astfel incat aparatele electrice de comutatie , tablourile electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de sustinere, tuburile de protectie, conductoarele si cablurile sa fie corespunzatoare modului de utilizare specific,conditiilor din spatiile de amplasare, in ceea ce priveste:

-rezistenta organelor de manevra si invelisurilor  de protectie impotriva loviturilor;

-fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la incovoiere si tractiune;

-numarul de manevre mecanice si electrice;

-montarea pe materiale care suporta temperaturile de functionare;

-sectiunea conductoarelor, in vederea evitarii cresterii temperaturii peste limita admisa care sa produca deteriorari remanente ale izolatiei proprii, a tuburilor de protectie, a suporturilor de prindere, asupra partilor active ale aparatelor;

-traversarile elementelor de constructii se fac prin zone / locuri special amenajate practicate si prevazute prin proiect.

4.SIGURANTA IN EXPLOATARE

-Obiectivul va fi prevazut cu racord electric asigurat din retele de joasa tensiune existente in zona, gradul de asigurare fiind dat de caracteristica retelei in punctual de racord.

-Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a defectelor, fara a fi necesara deconectarea intregii instalatii.

-Continuitatea electrica a conductoarelor de cupru in doze se va realiza prin lipire sau cleme cu suruburi, iar in aparate si tablouri electrice prin suruburi

-Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele si cablurile au gradul de protectie corespunzator modului si locului de montaj, in vederea asigurarii protectiei utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingerea directa.

-Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta , ce pot sa apara in urma contactului cu mase puse accidental sub tensiune ca urmare a defectelor de izolatie se face prin:

1.Masuri de protectie fara intreruperea automata a alimentarii:

- Folosirea materialelor electrice de clasa a II-a de izolatie

- Izolarea suplimentara

- Amplasarea la distanta

2. Masuri de protectie prin intreruperea automata a alimentarii:

-Utilizarea dispozitivelor automate de protectie , in coordonare cu schema de legare la pamant, care asigura deconectarea circuitelor in caz de defect

-Schema de legare la pamant este de tip TN-S

-Protectia impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau supratensiunilor care ar putea provoca deteriorarea componentelor instalatiei electrice se face cu dispozitive automate,(intreruptoare cu protectie diferentiala ) montate in tablourile de distributie la inceputul fiecarui circuit numai pe conductoarele active. Nu se vor monta dispozitive de protectie pe conductoarele de protectie PE sau PEN.

5.SIGURANTA LA FOC

Solutiile tehnice au fost intocmite astfel incat sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor datorate instalatiilor electrice.

In acest sens s-au luat urmatoarele masuri:

-Insatalatiile s-au adaptat la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie si la categoria de incendiu a cladirilor.

-Tablourile electrice, corpurile de iluminat si aparatele de conectare vor avea carcasele si elementele componente din materiale incombustibile.

-Pe fiecare circuit se folosesc dispozitive automate de protectie.

-Elementele calibrate ale dispozitivelor de protectie se vor inlocui in caz de defect cu altele similare.

6.IGIENA, SANATATEA OMULUI,REFACEREA SI PROTECTIA

MEDIULUI

-Iluminatul; este asigurat in functie de destinatia incaperilor si asigura cerintele calitative si cantitative in conformitate cu standardele in vigoare.

-Tablourile electrice au carcase cu grad de protectie corespunzator mediului de lucru si vor fi asigurate impotriva deschiderii de catre persoane neautorizate.

-Toate partile metalice ale instalatiei electrice, care nu sunt sub tensiune, dar care pot intra accidental sub tensiune, vor fi racordate la priza de pamant.

Instalatia electrica va fi executata de muncitori calificati dotati cu echipament de protectie corespunzator.

Pe timpul executiei si exploatarii vor fi respectate normele si normativele in vigoare.

Punerea sub tensiune a instalatiei se va realiza de catre furnizorul de energie electrica, numai dupa ce instalatia a fost verificata.

Modificarile aduse instalatiilor electrice se vor realiza numai cu acordul proiectantului.

4.1. Materiale

Materialele folosite vor fi cele indicate in caietul de sarcini si in dispozitiile de santier aparute pe parcurs si comunicate de proiectant si de beneficiar.

Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni murdarirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor sau echipamentelor.

Depozitarea si protectia se vor face in conformitate cu instructiunile producatorului. Se vor pastra intacte etichetele si sigiliile.

Atunci cand din motive intemeiate (si nu din vina executantului) este necesara inlocuirea unui material sau echipament cu altul decat cel prevazut in proiect, executantul va intocmi o cerere catre beneficiar cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru inceperea lucrarilor.

Fiecare cerere trebuie sa contina toate informatiile necesare privind caliltatea produsului si conformitatea cu proiectul.

Garantia pentru produsul inlocuit va fi cel putin egala cu cea pentru produsul initial. Toate materialele si echipamentele propuse ca inlocuitor vor fi agrementate conform normelor in vigoare.

Executantul va efectua schimbarile care decurg din inlocuirea unui material asupra celorlalte lucrari fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar si fara prelungirea duratei de executie.

5. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

Constructia care face obiectul prezentei documentatii va fi supusa unei urmariri curente in timp conform prescriptiilor normativului republican P130/I988-Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora in scopul asigurarii stabilitatii, rezistenttei si sigurantei in exploatare a constructiilor ca si a Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si post utilizarea constructiilor IGR 76697. Programul tine seama de prevederile Normei C 167-95 in ceea ce priveste utilizarea constructiei strict pentru procesul functional stabilit prin proiect.

Urmarirea curenta se refera la urmarirea in timp permanenta si consta din observarea vizuala si depistarea in timp a eventualelor deficiente aparute in comportarea constructiei in vederea luarii masurilor de interventie necesare.

Aceasta urmarire se va face cu personal de specialitate, de catre beneficiar care va identifica toate deformatiile, avariile si degradarile care s-au produs in exploatare normala sau ca urmare a fenomenelor naturale (cutremure, inundatii, etc).

Organele de revizie si control nominalizate prin decizie interna  au obligatia sa observe atent starea constructiilor si sa stabileasca masurile ce trebuie luate pentru remedierea, supravegherea si inscrierea in planurile de reparatii periodice si operative ale  beneficiarului.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

PENTRU DIFERITE CATEGORII DE LUCRARI

# Cap.1.LUCRARI DE TERASAMENTE

# – sapaturi, umpluturi

Gener	alităţi

Contractantul va face excavări , taluzări , sapaturi manuale urmarind tehnologia de executie din antemasuratori.

Contractantul nu va începe lucrările de terasamente până când nu va efectua toate măsurile de siguranţă îngrădirea cu parapete inclusiv asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pietoni şi vehicule, iar pe timpul nopţii să fie asigurate semne luminoase la toate punctele periculoase.

Execuţia lucrărilor de terasamente se va face având în vedere Normativele Româneşti:

P10-86	- proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii

C169-88	- executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor  construcţiilor civile şi industriale

C16-84	-   realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente

Ordin Nr. 9/N/15.03.1993 - Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii.

Avizarea lucrărilor de terasamente

Înainte de a începe orice lucrări de acest fel la locul de montaj, Contractantul va aviza Dirigintele de santier cu cel puţin 3 zile în scris înainte de data propusă. În această perioadă Contractantul va ţine evidenţa nivelelor solului şi topografiei, spre instintarea Dirigintelui de santier , pentru măsurătorile lucrării.

Extinderea excavaţiilor

Extinderea excavaţiilor va fi cea minim practicabilă  pentru construirea lucrării.

Excavarea de şanţuri pentru conducte va fi totdeauna limitată la lungimile aprobate anterior, în scris, de Directorul de proiect. Cu excepţia aprobării scrise a Dirigintelui de santier lucrarea pe fiecare lungime aprobată va fi executată  înainte de începerea lucrării pe o lungime nouă.

Excavarea materialului necorespunzător

Dacă contractantul întâlneşte material pe fundul oricărei excavări, care după părerea lui poate fi necorespunzător, el va informa imediat Dirigintelui de santier, care va da instrucţiuni în scris Contractantului, asupra faptului că materialul în cauză va fi tratat ca defectuos. Dacă este cazul, materialul defectuos va fi îndepărtat de Contractant cu acordul Directorului de proiect şi dacă nu se specifică altfel, sau dacă nu se comandă de Dirigintelui de santier.

Contractantul va umple golurile astfel formate cu material granular corespunzător cu aprobarea Directorului de proiect . Omiterea de către Dirigintelui de santier să dea instrucţiuni, nu va elibera Contractantul de răspunderile pentru defectele în lucrare dacă înaintea construirii Contractantul nu a cerut în scris Dirigintelui de santier inspectarea fundaţiei descoperite.

Siguranţa excavării şi construcţii adiacente

Contractantul va prevede suportul necesar pentru a asigura stabilitatea excavărilor şi drumurile şi construcţiile adiacente.

Alunecări, căderi şi excavaţii în exces

Contractantul va preveni alunecările şi căderile de material din părţile laterale ale excavaţiilor şi taluzărilor.

În cazul alunecărilor sau căderilor ce apar în excavaţii şi unde excavaţiile sunt făcute în exces faţă de dimensiunile specificate, orice material necorespunzător care a intrat în excavaţii trebuie înlăturat şi orice umplere adiţională ce poate fi cerută se va face cu material excavat selectat sau importat şi tasat, cu aprobarea scrisa  Dirigintelui de santier.

Unde se formează goluri prin alunecări sau căderi, sau prin excavări în exces faţă de dimensiunile specificate, care după opinia Dirigintelui de santier pot afecta stabilitatea solului pentru susţinerea lucrării, sau construcţiile, sau serviciile adiacente, contractantul va umple golul solid cu beton clasa BC 2. Acest lucru nu va fi pe cheltuiala Contractantului.

Epuismente

Dacă nu se aprobă altfel, şi o astfel de aprobare se va da numai în circumstanţe excepţionale, Contractantul va menţine fiecare excavaţie de construcţie sau conductă fără apă din  orice sursă, astfel încât lucrările vor fi construite în condiţii uscate.

Metoda de menţinere a excavaţiei fără apă , de epuizare şi îndepărtare a apei va fi supusă aprobării Dirigintelui de santier. Contractantul va asigura că există instalaţii de rezervă suficiente, tot timpul, pentru a se evita orice întrerupere în continuitatea epuizării. Nu se va plăti separat pentru epuizare, şi costul acestei activităţi se va considera inclus în tariful excavării pentru construcţie sau pentru conducte sau în general în tarif.

În timpul funcţionării pompelor în cursul nopţii, se vor lua măsurile necesare ca zona de lucru să fie iluminată în mod corespunzător.

Umpluturi

Dacă nu se specifică altfel, sau se aprobă altfel, materialul folosit pentru umpluturi va fi material excavat selectat cu dimensiunile particulelor nu mai mari de 75 mm.

Materialul de umplutură plasat la lucrări permanente va fi ales şi fără bolovani, pietre mari, fragmente de rocă şi altele, mai mari de 50 mm dimensiune nominală, dacă nu se specifică sau aprobă altfel.

Nici o umplutură nu se va executa până când nu se dă aprobarea Dirigintelui de santier.

Compactarea umpluturilor

Umplerea şanţului cu pământ până la 1,0 m peste generatoarea superioară a tubului se va realiza manual în straturi ce nu va depăşi 200 mm cu pământ mărunţit bine bătut cu maiul.

Îndesarea se face cu maiul de lemn fără a deteriora izolaţia conductelor sau a influenţa rezistenţa mecanică a tubului.

Pentru restul umpluturii, straturile nu vor depăşi 300 mm cu îndesare cu bătător mecanic uşor sau se poate introduce un buldozer, cilindru compresor sau alte echipamente de compactare, asigurându-se realizarea gradului de compactare de 95 % prevăzut conform STAS 2914-84.

Contractantul, dacă este necesar, va uda materialul de umplere înainte şi în decursul tasării pentru a ajuta obţinerea gradului specificat de tasare.

Înlăturarea materialului în surplus

Contractantul va transporta şi înlătura tot materialul excavat care nu este necesar pentru lucrări. Locurile propuse de contractant pentru îndepărtarea sau depozitarea materialelor excavate, fie temporar, fie permanent, vor fi supuse aprobării Dirigintelui de santier.

# CAP.2 COFRAJE SI SUSTINERILE LOR

Generalităţi

Prevederile din acest capitol se refera la lucrarile de montare a cofrajelor pentru turnarea betonului simplu si armat. Stabilirea solutiei de cofrare si intocmirea detaliilor de executie este sarcina antreprenorului.

Cofrajele folosite trebuie sa fie capabile sa suporte sarcinile si suprasarcinile fara sa se deformeze. Ele trebuie montate si alcatuite astfel incit sa prezinte rigiditatea si stabilitatea necesara, iar sarcinile sa poata fi transmise si repartizate direct punctelor de sprijin.

##### ACTE NORMATIVE DE FERERINTA

- C 140-86 -Normativ privind executarea lucrarilor de beton si beton armat;

- C 11-82 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj pentru cofraje;

- C 83-75 - Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii;

- Proiect tip IPC nr. 7161/1-78- Popi extensibili si dispozitive de sustinere metalice;

- NID-MEFMC 1442-74 - Panouri tipizate;

- STAS 1949-86 -Cherestea de rasinoase. Clase de calitate;

- STAS 5194-88 -Cherestea. Masurare. Reguli si metode de verificare a calitati, marcare si prescriptii de transport;

- STAS 4342-85 -Lemn rotund de foioase pentru constructii;

- C 56-85 -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrariilor de constructii si de instalatii aferente;

- Catalogul general al mijloacelor tehnice necesare ramurii constructiilor. Mijloace pentru lucrari de cofrare si sustineri. Pr. I. P. C. nr. 7375-84.

## MATERIALE

- Panouri refolosibile din placaj

- Panouri de cofraj cu astereala din scinduri de rasinoase

- Scinduri de rasinoase

- Dulapi de rasinoase

- Material auxiliar marunt – tiranti, buloane, cleme, bolturi

- Emulsie parafinoasa

###### LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

La receptia panourilor de cofraj se va face o examinare vizuala si se vor verifica dimensiunile panourilor.

Transoportul se va face in pachete de cel mult 500 kg cuprinzind 10-15 panouri de acelasi tip, asamblate prin balastare.

Manipularea pachetelor se va face cu macara de capacitate corespunzatoare.

Se interzice aruncarea sau bascularea panourilor. Depozitarea panourilor se va face pe tipuri, in serie, pe suporti de 15-20 cm inaltime pentru a se evita deformarea si degradarea lor.

Daca se depoziteaza un timp indelungat se vor acoperi cu o prelata sau cu o folie de polietilena.

##### EXECUTIA LUCRARILOR

#### OPERATIUNI PREGATITOARE

Inainte de inceperea operatiunilor de montare a panourilor de cofraj se face:

- Curatirea si nivelarea locului de montaj

- Trasarea pozitiei cofrajelor

- Transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar in apropierea locului de montaj

- Curatirea si ungerea panourilor pe fetele care nu sint in contact cu betonul cu produse ce nu trebuie sa nu corodeze betonul si sa nu reactioneze cu acesta.

- Inainte de folosire cu 1-2 ore, cofrajele se uda

### MONTAREA COFRAJELOR

Dupa incheierea operatiunilor pregatitoare se va trece la montarea propriu-zisa a cofrajelor in urmatoarea ordine:

- Asamblarea si sustinerea provizorie a acestora

- Verificarea pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie atit in plan cit si pe verticala si fixarea lor in pozitie corecta

- Incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de montare – juguri, tiranti, distantieri, contravintuiri, proptele

- Etansarea rosturilor (nu se admit panouri rupte, gaurite sau cu captuseala discontinua)

- Fixarea cutiilor pentru goluri

### ABATERI ADMISE

- Abateri limita la dimensiuni reprezentind deschideri pentru grinzi pina la 3 m 10mm

- Abateri limita la dimensiunile sectiunilor transversale la grinzi si stilpi	3 mm

- Abateri limita fata de cotele proiectate, 0.3 mm fata de cota proiectului

### VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

La terminarea executarii cofrajelor se vor consemna in procesul verbal constatarile cu privire la:

- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire

- incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii necesare

- dimensiunile in plan si ale sectiunii transversale

- pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele adiacente

- pozitia golurilor

### MASURATOARE SI DECONTARE

Cofrajele se vor plati la mp. de suprafata cofrata.

CAP.3. BETON SIMPLU SI  ARMAT

In continuare sint prezentate pe marci si elemente de constructii conditiile de preparare si punere in opera a betonului.

##### ACTE NORMATIVE DE REFERINTA

- NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat

- C 140-86 - Normativ privind executarea lucrarilor de beton si beton armat ;

- P 85-96 - Normativ pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat;

- STAS 10107/1-90 -Constructii civile, industriale si agrozootehnice.  Plansee din beton armat si beton precomprimat . Prescriptii generale (M-SR 4/86);

- STAS 10107/0-90 -Constructi civile si industriale.Calculul si alcatuirea elementelor din beton,beton armat si beton precomprimat (M-SR 6/85);

- STAS 10107/2-92-Constructii civile, industriale si agricole.Plansee curente din placi si grinzi din beton si beton precomprimat .Prescripti de calcul si alcatuire;

- P 100-92 -Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale;

- NP-007-97 -Cod de proiectare pentru structurile in cadre din beton armat;

- C170-87 -Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton si beton armat

- C56-85  -Normativ privind verificarea calitati si receptia lucrarilor de constructii si de instalatii aferente;

- C 149 - 87 -Instructiuni tehnice privind procedele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat;

- STAS 1759/88 -Incercari pe betoane.Incercari pe beton proaspat. Confectionare de epruvete;

- STAS 10102 -Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat. Prevederi fundamentale pentru calculul si alcatuirea elementelor;

- STAS 1790 -Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii;

- C167-77 -Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, complectare si pastrare a cartii tehnice a constructiei;

- -Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii  aferente; Ord.IGSC  28/7.02.1976, 20/4.04.1977.

## MATERIALE SI PRODUSE

Betonul marfa – betonul livrat de statiile de betoane trebuie obligatoriu sa fie insotit de fisa de calitate.

Sortimentele de beton ce se livreaza trebuie sa respecte pentru fiecare marca urmatoarele caracteristici prevazute de norme:

- consistenta

- marimea maxima a agregatelor

- tipul de ciment utilizat

- depozit de ciment minim garantat

- tipul de aditiv

MATERIALE

Ciment

Alegerea tipului de ciment s-a facut conform NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat

In stadiul de proiectare a elementului sau structurii de rezistenta trebuie sa tina seama de criterii semnificative pentru alegerea tipului si clasei de rezistenta a cimentului utilizat:

- rezistenta caracteristica necesara betonului

- viteza de dezvoltare a rezistentei

- conditii de executie si tehnologie adoptata

- conditii de serviciu si expunere a structurii (de ex. Mediu agresiv, inghet-dezghet cu sau fara agenti chimici, etc.)

In anexa I.2 tabelele I.2.1; I.2.2 si I.2.3 se indica tipurile de ciment functie de conditiile de expunere, avind in vedere urmatoarele:

Daca se urmareste obtinerea unor clase superioare pentru beton se recomanda folosirea cimenturilor de clasa superioara si a aditivilor reducatori de apa.

In cazul unor elemente masive se vor folosi cimenturi care prezinta valori mici ale caldurii de hidratare in vederea evitarii fisurarii termice si aditivii intirzietori de priza.

In conditii speciale de expunere, daca betonul este in contact cu apa ce contine de ex.sulfati peste 500 mg/l sau cu solul cu continut de peste 3000 mg/kg se recomanda folosirea cimenturilor rezistente la sulfati.

Agregate

Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementarile tehnice specifice (STAS 1667-76 si dupa caz STAS 662-89 si SR 667-98)

Pentru prepararea betoanelor avind densitatea aparenta intre 22012500 kg/mc se folosesc agregate grele provenite din sfarimarea naturala sau din concasarea rocilor.

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile de aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Controlul calitatii agregatelor este prezentat in anexa VI.1 a NE 012-99 iar metodele de verificare sint reglementate in STAS 460/80

Apa

Apa utilizata la prepararea betonului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie limpede si fara miros

- sa aiba reactie neutra, slab acida sau slab alcalina (ptmax = 10, ptmin = 4)

- sa nu contina deseuri sau scurgeri provenite de la fabrici de celuloza, zahar, glucoza, acid sulfuric, vopsele, cocserii, ateliere de galvanizare.

Aditivi

Aditivii sint produse chimice care se adauga in beton in cantitati ma mici sau egale cu 5% substanta uscata fata de masa cimentului in scopul imbunatatirii/modificarii proprietatilor betonului in stare proaspata si/sau intarita.

Aditivii trebuie sa indeplineasca cerintele din reglementarile specifice sau agrementele tehnice in vigoare. Aditivii nu trebuie sa contina substante care sa influienteze negativ proprietatile betonului sau sa produca coroziunea armaturilor (ex. clor).

BETONE PREPARATE OBLIGATORIU CU ADITIVI

| Nr.crt. | Categoria de betoane | Aditiv recomandat | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betoane supuse la inghet-dezghet repetat | Antrenor de aer |  |
| 2 | Betoane cu permeabilitate redusa | Reducator de apa - plastifiant | Dupa caz: - intens reducator-superplastifiant - impermeabilizator |
| 3 | Betoane expuse in conditii de agresivitate intensa si foarte intensa | idem | Dupa caz: - intens reducator-superplastifiant - inhibitor de coroziune |
| 4 | Betoane de rezistenta avind clasa cuprinsa intre C 12/15 si C30/37 inclusiv | Plastifiant sau superplastifiant | Tasarea betonului: T3 – T3/T4 sau T4/T5 – T5 |
| 5 | Betoane executate monolit avind clasa ≥ C35/45 | Superplastifiant – intens reducator de apa |  |
| 6 | Betoane fluide – cu tasare egala cu T5 | superplastifiant |  |
| 7 | Betoane masive Betoane turnate prin tehnologii speciale (fara vibrare) | (Plastifiant) Superplastifiant + intirzietor de priza |  |
| 8 | Betoane turnate pe timp calduros | Intirzietor de priza + Superplastifiant (plastifiant) |  |
| 9 | Betoane turnate pe timp friguros | Anti-inghet + accelerator de priza |  |
| 10 | Betoane cu rezistente mari la termene scurte | Acceleratori de intarire |  |

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Cimentul se livreaza ambalat in saci de hirtie sau in vrac transportat in vehicole rutiere, vagoane de cale ferata, insotit de documente de certificare a calitatii

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in contractul intre furnizor si utilizator.

Conform standardului SREN 196-7 pentru verificarea conformitatii unei livrari sau a unui lot cu prevederile standardelor, cu cerintele unui contract sau cu specificatiile unei comenzi, prelevarea probelor de ciment trebuie sa aiba loc in prezenta producatorului (vinzatorului) si a utilizatorului. De asemenea, prelevarea probelor de ciment poate sa se faca in prezenta utilizatorului si a unui delegat a carui impartialitate sa fie recunoscuta atit de producator cit si de utilizator.

BETONUL

- In capitolul prezent sunt prezentate precizarile generale privind lucrarile de betonare a elementelor de constructii, acestea  se completeza cu precizarile specifice pentru elementele care se realizeaza pentru consolidarea constructiei(fundatii, diafragme, stilpi, centuri, plansee)

#### PREGATIREA TURNARII BETONULUI

- Executarea lucrarilor de betonare,atit pentru betonul simplu cit si pentru betonul armat, pot sa inceapa numai daca au fost indeplinite urmatoarele conditii:

- s-au verificat si receptionat calitativ lucrarile de sapaturi,cofraje si armare precum si instalarea pieselor care vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru creerea de goluri;

- au fost intocmite procesele verbale de lucrari ascunse care sa confirme ca lucrarile efectuate sunt in concordanta cu normele tehnice si datele din proiect;

- a fost curatita suprafata betonului turnat anterior si intarit, care va veni in contact cu betonul proaspat,de pojghita superficiala de lapte de ciment si de betonul slab compactat,indepartindu-se materialul prin spalare sau cu aer comprimat;

- au fost curatite cofrajele si armaturile de eventualele corpuri straine, rugina neaderenta,etc. si au fost inchise ferestrele de curatare;

- a fost realizata udarea cu apa a betonului vechi si a zidariilor, de mai multe ori,cu 2-3 ore inainte si imediat inaintea turnarii betonului;

- a fost intocmita si acceptata de beneficiar fisa tehnologica pentru betonare iar utilajele si dotarile necesare prevazute in fisa exista si sunt in stare de functionare;

- sunt stabilite si asigurate masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul unor accidente tehnice precum si locul unde se realizeaza eventualele rosturi de lucru;

- a fost asigurata conducerea nemijlocita si permanenta a betonarii de catre seful punctului de lucru care va supraveghea respectarea Normativului C 140-86, a fisei tehnologice si a proiectului;

- s-a verificat de catre conducatorul punctului de lucru ca betonul livrat are certificatul de calitate sau fisa de transport din care sa rezulte ca este corespunzator calitatii prescrise in proiect si in prescriptiile tehnice;

- sunt luate masurile necesare pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor prevazute in prescriptiile tehnice.

## PREPARAREA SI TRANSPORTUL BETONULUI

- Avand in vedere cantitatiile de betoane care se vor folosi la executarea elementelor de constuctii (subetonari, fundatii, diafragme, cadre, plansee si grinzi) se impune realizarea betonului intr-o statie sau centrala de betoane si achiziotionarea lui ca beton marfa.

- Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face la centrala conform precizarilor din Normativul C 140-86, livrarea fiind insotita de documente care sa ateste ca betonul este corespunzator calitatii prescrise in proiect.

- Trasportul betonului se va face cu autobetoniere care sa asigure o lucrabilitate de L3-L4, iar timpul de transport, considerat din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si sfarsitul descarcarii lui, nu va depasii valorile din tabelul de mai jos ,decat daca se utilizeaza aditivi intarzietori de priza .

- Durata maxima de trasport ( min )

- Temperatura                        Cimenturi de             Cimenturi de

- (   C  )                                 marca 35                  marca 40

- Autoagit.     Autobasc.       Autoagit.     Autobasc.

- >30                                45            30                30                  15

- 10....30                           60            45                45                  30

- sub 10                             90           75                60                   45

- Transportul local al betonului se face cu lucrare cu autopompa, pentru turnarea cadrelor si a fundatiilor.

- Betonul trebuie pus in lucru in maximum 30 de minute, in cazul cand durata transportului a fost sub o ora si in maximum  15 minute, la durata peste o ora; durata totala de preparare, transport si punere in opera nu va depasii 2 ore la cimenturi cu adaosuri si 1,5 ore la cimenturi fara adaosuri.

- Daca betonul nu se incadreaza in calitatea impusa, limitele de lucrabilitate sau prezinta segregari va fi refuzat.

- TURNAREA BETONULUI

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- descarcarea betonului se face in jgheaburi, pentru turnarea fundatiilor si in pompa de beton pentru celelalte elemente astfel incat manipularile sa fie cat mai reduse;

- inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m; la inaltimi mai mari turnarea se face prin ferestre laterale sau cu tuburi tronconice alcatuite din tronsoane avand capatul inferior la maximul 1,5 m de zona de betonare;

- betonul se va raspandi uniform in straturi orizontale de maximum 30..40 cm; acoperirea cu un strat nou se face inaintea de inceperea prizei cimentului din stratul inferior;

- nu se admite intinderea betonului prin tragere cu grebla sau prin azvarlire cu lopata la distante mai mari de 1,5 m;

- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia din proiect, iar daca se constata producerea acestor defecte ele vor fi corectate in timpul turnarii;

- se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu proiectul

- in nodurile si zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea complecta a sectiunii prin compactarea  betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea;

- betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va realiza pe un strat de beton simplu de 5 cm;

- se interzice lovirea sau scuturarea armaturilor in timpul turnarii, cu scopul de compactare, precum si asezarea vibratorului pe armatura;

- circulatia muncitorilor si a utilajelor de transport in timpul betonarii se face pe punti speciale care sa nu rezeme pe armaturi, fiind interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe cofraje;

- instalarea podinilor pe planseu precum si depozitarea pe ele a schelelor si cofrajelor pentru etajele superioare este permisa numai dupa 24...36 de ore in functie de temperatura exterioara si cimentul folosit;

- betonarea se va face, de regula, continuu pana la rosturile de lucru prevazute in fisa tehnologica sau proiect; durata maxima de intrerupere a betonarii, nu va depasi timpul de incepere a prizei cimentului, iar in cazuri exceptionale cand intreruperea este mai mare reluarea este permisa numai dupa pregatirea suprafetelor;

- la turnarea placilor se vor folosi repere de grosime dispuse la maximum 2,0 m;

- turnarea grinzilor si a placilor va incepe la 1-2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care reazama pentru a se asigura incheierea procesului de tasare a betonului din acestea;

- grinzile si placile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp sau daca se toarna separat se lasa un rost la 3...5 cm sub nivelul placii;

- pe timpul turnarii si compactarii betonului se va urmarii comportarea cofrajelor si a sustinerilor.

- COMPACTAREA BETONULUI

- Compactarea se face manual sau mecanic.

- Compactarea manuala se admite concomitent cu baterea cofrajului in urmatoarele cazuri:

- - cind vibrarea externa nu este eficienta iar folosirea vibratorului de interior este impedecata de desimea armaturi sau dimensiunea elementului;

- - se defecteaza vibratorul sau se intrerupe curentul;

- - se prevede prin reglementari speciale.

- Compactarea betonului se va face prin vibrare mecanica cu vibratoare omologate pentru care se cunosc caracteristicile tehnice si functionale si se dispune de prescriptii de utilizare si intretinere.

- Personalul care efectuaza vibrarea betonului trebuie sa fie instruit asupra modului specific de vibrare a elementelor din lucrare.

- Alegerea tipului de vibrare si a vibratoarelor se face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de intrare a buteliei vibratorului intre barele de armatura.

- Betoanele compactate prin vibrare obisnuita interioara se recomanda sa fie cu lucrabilitate L3 sau L3/L4 iar timpul de vibrare este de 5...30 secunde.Distanta intre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este 1,4r (r = raza de actiune a vibratorului).Cand nu este posibila respectarea acestei distante se vor utiliza concomitent mai multe vibratoare , distanta intre ele depasind 2r; distanta maxima este 1m.

- Grosimea stratului compactat nu va depasi ¾ din lungimea buteliei; butelia trebuie sa patrunda 5...15 cm in stratul compactat anterior.

- Vibrarea de suprafata se face la elementele cu suprafata mare (placi) cu grosime optima 3...20 cm, realizate cu betoane cu lucrabilitatea L2.Durata vibrarii va fi de 30...60 secunde, iar grosimea stratului de beton necompactat va fi de 1,1..1,35 ori mai mare decat grosimea finala, functie de lucrabilitatea betonului.Distanta intre doua pozitii succesive ale placilor si riglelor vibratoare se stabileste astfel incat sa se asigure acoperirea succesiva a intregii suprafete de beton iar suprapunerea a doua poziti succesive va fi cel putin 5 cm.

- Vibrarea externa se aplica la elemente prefabricate sau monolite cu grosimi mici si armaturi dese si la betoane cu lucrabilitate de min.L3.

- Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat sunt:

- -  betonul nu se mai taseaza;

- -  suprafata devine orizontala si usor lucioasa;

- -  inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

- ROSTURI DE LUCRU

- In masura in care este posibila turnarea betonului se va efectua prin evitarea rosturilor de lucru.

- Daca evitarea rosturilor nu se poate realiza, acestea vor fi realizate conform datelor din proiect sau in lipsa acestora se vor stabilii de catre executant inainte de inceperea betonarii.

- La stabilirea pozitiei rosturilor se vor avea in vedere urmatoarele :

- prevederea lor in zonele de solicitari minime;

- fundatiile se vor turna continuu, in straturi orizontale, pe toata suprafata cofrajului.

- la stalpi se vor prevedea rosturi la baza lor, in cazuri tehnologice speciale se poate prevedea un rost la 3..5 cm sub intradosul grinzilor sau imediat sub vutele acestora ;

- Placile vor fi turnate continuu, fara rosturi, impreuna cu grinzile.

- La realizarea rosturilor se vor respecta urmatoarele:

- rosturile, la stalpi si grinzi si fundatii continue, vor fi perpendiculare pe axa elementului, iar la placi si pereti perpendicular pe suprafata lor;

- durata maxima de intrerupere a betonului pentru care nu sunt necesare masuri speciale la reluarea betonarii este de 2 ore la betonul cu cimentul cu adaos si 1,5 ore la betonul cu ciment fara adaos;

- reluarea betonarii dupa o durata mai mare, decat cea precizata anterior, se va face numai dupa ce betonul a atins rezistenta de minimul 12 daN/cm2 si dupa pregatirea suprafetei rostului prin curatarea betonului de pojghita de lapte de ciment si a betonului ce nu a fost compactat; imediat inainte de turnarea betonului proaspat suprafata rostului va fi umezita abundent cu apa.

- TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Tratarea betonului dupa turnare se face in concordanta cu conditiile atmosferice exterioare respectandu-se prevederile din normativele C16 si C140.

- Prin realizarea tratarii se au in vedere urmatoarele:

- -asigurarea mentinerii umiditatii betonului si evitarea evaporarilor bruste timp de minimum 7 zile prin acoperire cu diferite materiale, folosirea de pelicule de protectie sau stropire cu apa;

- -evitarea antrenarii pastei de ciment de catre precipitatii abundente prin acoperirea suprafetei;

- -executarea unui control riguros si permanent a mijloacelor de protectie in cazul turnarii pe timp friguros astfel incat sa se evite orice fel de fenomene de inghet pe toata durata de “preintarire a betonului”.

- In cazuri speciale de expunere la substante chimice cu agresivitate mare la proiectarea compozitiei se vor respecta reglementarile tehnice specifice, inclusiv prin luarea unor masuri suplimentare de protectie, cu ar fi aplicarea unor pelicule impermeabile.

- DECOFRAREA BETONULUI

- La decofrarea betonului se vor respecta prevederile din C 140\86 avindu-se in vedere

- si urmatoarele:

- operatia va fi supraveghiata de conducatorul punctului de lucru ;

- evitarea preluari bruste a incarcariilor de catre elementele decofrate si mentinerea unor    popi de siguranta la elemente cu deschidere mare ;

- evitarea ruperi muchilor elementelor,a cofrajelor si sustinerilor.

- Decofrarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentei betonului pe probe pastrate in aceliasi conditii ca si elementul in cauza.

- Indepartarea elementelor de cofraj se face in concordanta cu rezistenta atinsa (procent din rezistenta la 28 zile ) asa cum este prezentat in tabelul de mai jos .

- Deschiderea elementului de beton ( m )

- Elemente de cofraj

- ce se indeparteaza                      L < 6            6 < L < 12                 12 < L

- 1. Partile laterale                       Rezistenta minima  2,5 N/mm2 asfel incat

- fetele si muchile elementului sa nu se deterioreze

- 2. Fetele inferioare

- cu mentinerea                            70 %                85 %                    > 85 %

- popilor de sig.

- 3.  Popii de sig.                           95 %                110 %                    115%

- In lipsa incercarilor de control la decofrare se vor respecta termenele minime (zile) indicate in tabelul de mai jos, functie de temperatura medie a perioadei si de tipul cimentului.

- Elementul de cofraj ce se           Temperatura                Tipul cimentului utilizat

- indeparteaza si deschiderea             medie                                  M30

- elementului din beton                      ( oC )                    F25         HZ35       Pa35     P40

- +5                        4              3               2          2

- 1.Parti laterale                                     +10                       3              2               2          1

- +15                       2              1               1          1

- 2.Fetele inferioare cu

- mentinerea popilor de

- siguranta

- L<6                          +5                        -                 10                6           5

- +10                       -                 8                5           5

- +15                       -                 6                4           3

- +5                      -               14              10             6

- L>6                           +10                    -                12               8              5

- +15                     -                 8               6              4

- 3.Popi de siguranta

- L<6                           +5                        -               24            18              10

- +10                       -              18             14               8

+15                       -              12               9               5                                                                                                                                                                                	             6  <  L < 12                         +5                        -               32             24             14

- +10                       -               24             18             11

- +15                       -               16             12              7

- L>12                         +5                         -               42            36            28

- +10                        -               32             28            21

- +15                        -              21             18            14

- Popii de sustinere se vor pozitiona astfel :

- la grinzi pana la 6m deschidere se lasa un pop la mijlocul grinzi ; la deschidere mai mare    numarul popilor se va stabili astfel incit distanta intre ei sau de la ei la reazem sa fie mai mica de 3m

- la placi se lasa un pop la mijlocul lor si cel putin un pop la 12mp de placa ;

- popi de siguranta pe inaltimea etajelor se vor aseza unul sub altul .

- VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE BETON

- Dupa decofrarea fiecarei parti din constructie se va proceda la examinarea amanuntita a acesteia de catre executant,reprezentantul beneficiarului si eventual proiectant incheindu-se un proces verbal de constatare.

- Examinarea are in vedere:

- aspectul elementelor cu semnalizarea eventualelor defecte (segregari, goluri, rosturi, beton  necompactat, etc. ) ;

- dimensiunile sectiunilor transversale si planeitatea suprafetelor si muchilor;

- distantele dintre elemente si pozitia lor ;

- pozitia golurilor de trecere ;

- pozitia armaturilor ce urmeaza a fi inglobate in elementele ce se toarna ulterior .

Abaterile limita la dimensiunile elementelor executate monolit, in cazurile curente si cand nu exista prescriptii speciale, sunt:

a) pentru lungimea ( deschideri, lumini ) grinzilor, placilor si peretilor

- pana la 3.0 m		= 16 mm,

- intre 3.0 m si 6.0 m 		= 20 mm,

-  peste 6.0 m          		= 25 mm ;

b) pentru dimensiunea sectiunii transversale

- grosimea peretilor si placilor = 3mm la grosimi pana la 10 cm, = 5 mm la grosimi peste 10 cm;

- latimea si inaltimea grinzilor si stalpilor = 5 mm la dimensiuni pana la 50 cm, = 8 mm la dimensiuni peste 50 cm;

c) pentru fundatii

- dimensiuni in plan            	= 20 mm,

- inaltimi pana la 2,0 m      	= 20 mm,

-  inaltimi peste 2.0 m       	= 30 mm;

d) pentru abaterea de la  forma ( conf. STAS 7384-85 ) a muchilor si suprafetelor 4 mm la 1 m lungime de muchie respectiv 1 mp de suprafata;

e) pentru lungimea totala a muchilor ( L) respectiv suprafata totala ,cu latura cea mare L ( indiferent de tipul de element )

- L pana la 3.0 m               10mm,

- L = 3.0 …9.0 m              12mm,

- L = 9.0 …18.0 m            16mm,

- L peste 18.0 m                20 mm.

f) pentru inclinarea muchilor si suprafetelor, conform tabelului urmator

|  | Inclinarea muchiei sau suprafetei (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fata de |  |  |
|  | Verticala | Orizontala | Pozitia oblica din proiect |
| Pe 1 m lungime sau 1 mp suprafata | 3 | 5 | 5 |
| Pe toata lungimea sau suprafata |  |  |  |
| - stalpi, pereti, fundatii | 16 | 20 | 16 |
| - grinzi | 5 | 10 | 10 |
| - fetele super.la pereti diafr. | - | 10 | 10 |

g) pentru abateri limita de poziti

- axe in plan orizontal la

fundatii, stalpi, grinzi, pereti                          10 mm;

h) pentru cote de nivel

- fundati de structuri                                       10 mm,

- placi si grinzi cu deschideri pana la 6.0 m     10 mm,

- placi si grinzi cu deschideri peste 6.0 m        18 mm,

-  reazeme intermediare (constr. Etajate)        10 mm.

Defectele limita admisibile la elementele din beton se refera la deficentele urmatoare :

a) rupturi si stirbituri la colturi

- pana la fata exterioara a armaturilor    -    cel mult  20 cm/m;

- pana la fata interioara a armaturilor principale - cel mult una de max. 5 cm lungime la 1m;

- cu adancime mai mare decat cele precedente si max. ¼ din dimensiunea cea mai mica a sectiuni, cel mult una de max. 2 cm  lungime la 1 m;

- cu adancime mai mare de ¼ din dimensiunea cea mai mica a sectiuni , nu se admit;

b) segregari si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elementului

- pana la fata exterioara a armaturii principale, maximum 400 cmp.la 1 mp.,

- pana la fata interioara a armaturii principale, cel mult una de max.40 cmp. la 1 mp.,

- cu adancimi mai mari decat cele precedente,dar pana la max. ¼ din dimensiunea cea mai mica a sectiunii max. 20 cmp./mp., la placi de plansee si acoperisuri, max.30 cmp./mp. La   fundatii masive, max. 5 cmp./mp., la grinzi si stalpi, max. 10 cmp./mp., la diafragme.

c) fisuri

- pentru elementele incarcate cu mai putin decat incarcarea de explotare nu se admit  fisuri decat cele superficiale de contractie cu adancime max. pana la fata exterioara a armaturilor principale,

- pentru elementele solicitate la incarcarea de explotare se admit fisuri cu deschideri maxime in limitele date de STAS 10107-90;

d) sparturi ale betonului dupa intarirea lui, indiferent in ce scop inclusiv pentru instalati

numai in limitele de la  punctele a) si b) fara a taia sau intrerupe armaturile de rezistenta .

Defectele admise se vor remedia conform cu instructiunile din C 149-87; in cazul unor defecte mai mari solutia se stabileste de proiectant sau se avizeaza de acesta, in scris, iar remedierea se face cu o stricta supraveghere si se va consemna intr-un proces verbal .

- Este interzisa orice lucrare sau operatie de remediere inainte de examinarea elementelor si incheierea procesului verbal de constatare .

- Calitatea betonului se apreciaza atat pe baza examinarilor vizuale si a actelor de livrare cat si pe baza incercarilor epruvetelor executate pe santier. In situati incerte se va apela la incercari suplimentare nedistructive sau semidistructive.

MASURATOARE SI DECONTARE

Lucrarile de beton si beton armat se deconteaza la mc de beton pus in opera.

CAP.4PARDOSELI CALDE

GENERALITATI

Pardoselile cu imbracaminte din parchet din lemn masiv cu lamba si uluc din fag sau stejar, se monteaza prin lipire cu poliacetat de vinil, dispersie apoasa (aracet) sortul D50 sau Crilorom DC 11.83, o sapa suport din ipsos sau PFL poros.

STANDARDE DE REFERINTA

- STAS 228/1-87 			– Parchet din lemn masiv din fag sau stejar

- STAS 7058-91 sau D.C. 1183 – Aracet (D50), Crilorom

- STAS 2111-90  			- Cuie

- STAS 545/1-80 			– Ipsos

- STAS 1500-78 			– Ciment Pa35, ciment M30 sau ciment F25

- STAS 1667-76 			– Nisip (sortul 0-3 mm)

- STAS 8819/1-88 		– Cenuse de termocentrala

- STAS 8625-90 			– Apa

- STAS 3360-86		 	– Smoala de huila tip B

- STAS 62-86 			– Toluen

- N.II. 1564-69 			– Ceara pentru parchet “Victoria”

- STAS 44-84 			– White – spirt rafinat

MATERIALE

- Materiale utilizate la executarea sapei suport din ipsos, pentru pardoseli, trebuie sa corespunda prevederilor din urmatoarele standarde de stat;

- ipsos pentru constructii conform STAS 545/1-80

- ciment Pa35; ciment M30 sau F25, conform STAS 1500-78

- nisip (sortul 0-3 mm) conform STAS 1667-76

- cenusa de centrale termoelectrice conform STAS 8819/-88

- Disan (pulbere) – aditiv plastifiant mixt pentru betoane STAS 8625-90

- apa conform STAS 790-84

- smoala de huila tip B conform STAS 3360-86

- ulei de aracet

- toluen conform STAS 62-86

- Pardoseala din parchet

- Parchet din lemn masiv pentru pardoseli din fag sau stejar conform STAS 228/1-87

- Poliacetat de vinil, dispersie apoasa (Aracet) sortul  D50 conform STAS 7058-91 sau Crilorom DC 1183 (Rasnov)

- Cuie din sirma de otel (pentru batut pervazurile conform STAS 2111-90)

- Nisip (sortul 0-3 mm pentru stratul de egalizare) conform STAS 1667-76

- Ipsos pentru constructii conform STAS 545/1-80

- Ciment M30, ciment Pa35 sau ciment F25 conform STAS 1500-78

- Agregate naturale (nisip, pietris, balast, piatra sparta) conform STAS 1667-76

- Ceara pentru parchet “Victoria” conform N.II. 1564-69

- White-spirt rafinat, conform STAS 44-84

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Transportul pieselor de parchet, a frizurilor de perete si pervazurilor se va face numai in vehicule curate si acoperite.

Piesele de parchet, frizurile de perete si pervazurile ambalate in pachete si respectiv legaturi se vor depozita in stive in incaperi inchise (pentru a asigura temperatura constanta), ferite de umezeala si de razele soarelui.

Stivuirea se va face pe specii, clase de calitate si dimensiuni.

Depozitarea parchetului in subsoluri este interzisa.

Disanul – aditiv plastifiant mixt pentru betoane se depoziteaza in incaperi inchise, ferit de umezeala.

Stivuirea sacilor in depozite si in mijloace de transport se va face astfel incit sa se evite rasturnarea si distrugerea ambalajului.

Depozitarea ambalajelor (butoaie, bidoane metalice) cu toluen se va face in magazii aerisite sau sub soproane, ferite de actiunea razelor solare.

##### MONTAREA PARCHETULUI CU LAMBA SI ULUC PRIN LIPIRE

- Inainte de inceperea montarii, suprafata suporturilor se va curata de praf cu o matura cu par moale.

- Inainte de montare piesele de parchet se vor sorta dupa fibra si culoare pentru unul sau doua rinduri complete.

- Montarea parchetului se va incepe cu lipirea frizurilor de perete la o distanta de 10 – 15 mm de perete. Imbinarea frizurilor la colturile incaperilor se va face la 45o. Frizurile de perete se vor intepeni fata de perete cu pene asezate la circa 50 cm distanta una de alta pentru a impiedica orice deplasare in timpul montarii parchetului

- Montarea frizurilor de perete se va face prin lipire cu poliacetat de vinil dispersie apoasa (Aracet) sort D50 sau Crilorom DC 1183, intins pe stratul suport cu un spaclu dintat intr-un strat continuu si unifor, in grosime de cel mult 1 mm.

- Lipirea pieselor de parchet se va face dupa minimum 3 ore de la lipirea frizurilor de perete

- Pentru lipirea pieselor de parchet in cimp, aplicarea adezivului pe stratul suport se va face pe fisii egale cu suprafata unui rind complet de piese de parchet

- Piesele de parchet se vor aplica dupa circa 10 minute de la intinderea adezivului, fixindu-se in lamba si uluc cu o lovitura usoara data lateral cu ciocanul

- Pentru o mai buna ancorare in cimp a pieselor de parchet, din loc in loc se vor incastra dibluri de lemn in sapa in care piesele de parchet se vor fixa si prin batere in cuie. Cuiele se vor bate oblic in locul pieselor si apoi se vor infunda cu ajutorul unui dorn de otel.

- La asezarea fiecarui rind de piese de parchet se va verifica alinierea fata de rindul anterior, gata montat.

- Asezarea pieselor de parchet se poate face la 45o sau paralel cu peretii.

- Dupa lipirea parchetului pe intreaga suprafata a pardoselii se vor asocia penele de intepenire a frizurilor.

- Circulatia peste parchetul lipit se poate face dupa 24 ore de la aplicare

FINISAREA IMBRACAMINTILOR DIN PARCHET

Curatarea parchetului se va face dupa terminarea eventualelor reparatii la zugraveli si vopsitorii in incaperile respective.

Curatarea parchetului dupa montare se va face mecanizat, si anume cu masina de raschetat parchet (cu cutite) sau cu masina de slefuit parchet (cu hirtie abraviza).

Curatarea parchetului se poate face si manual cu rindeaua de parchet, urmata de curatarea cu ticlingul.

Curatarea parchetului lipit se poate executa dupa 4 zile de la montare, adica dupa intarirea suficienta a adezivului.

La racordul dintre pardoseala si pereti, dupa curatarea parchetului, se vor monta pervazuri din lemn masiv. Ele se vor fixa prin lipire cu poliacetat de vinil dispersie apoasa (Aracet) sortul D-50 sau Crilorom DC 1183 si prin batere cu cuie din loc in loc.

Parchetul, dupa raschetare se va lustrui imediat cu ceara de parchet dizolvata in White-spirt.

ABATERI ADMISE

- Pentru stratul suport maximum doua neregularitati de suprafata in orice directie, avind adincimea de max 2 mm sub dreptarul de 2 m lungime

- Maxim 2 mm/m si maxim 5 mm de la un perete la altul ca abateri de la planeitate

CONDITII TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII SI PAZA CONTRA INCENDIILOR

In timpul executarii pardoselilor din lemn se vor respecta prevederile din  C35-82, capitolul 7.

De asemenea se vor lua urmatoarele masuri speciale:

La curatarea parchetului cu White-spirt in zona in care se lucreaza sint interzise:

- fumatul, lucrari la care se foloseste focul, incalzirea cu flacara, lucrari care produc scintei, cuplarea sau decuplarea circuitelor electrice, precum si folosirea aparatelor electrice de incalzire si a acelora care produc scintei.

- Este interzis a se face foc in sobe sau in orice alt mijloc de incalzire cu flacara libera.

- Se va asigura o buna ventilare a incaperilor

CONDITII DE MASURARE SI DECONTARE A LUCRARILOR

Stratul suport, pardoseala de parchet, precum si lustruitea acesteia se masoara si se deconteaza la mp suprafata real executata.

CAP.5 PARDOSELI DIN GRESIE, MARMURA

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor reci

.

STANDARDE DE REFERINTA

Standarde romanesti:

- STAS 1134-71 - Piatra de mozaic

- STAS 451-80 si NTR. 9622-80 - Plinte si scafe din beton mozaicat

- STAS 1580-76 - Ciment M30, Pa 35 si P 25

- STAS 7055-80 - Ciment Portland alb si colorat

- STAS 1667-76 - Agregate naturale (nisip, pietris, piatra sparta, balast)

- SATS 339-76 - Acid clorhidric tehnic

- STAS 601-1-75 - Corpuri abrazive

- STAS 790-73 - Apa pentru mortare

- STAS 6476-61 - Coloranti minerali pentru mortare si betoane

- 10.C. 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor de piatra artificiala

- STAS 1500-78 – Ciment M30, Pa35, F25

- STAS 6531-81 – Marmura Moneasa – rosie

- STAS 5064-66 – Carbura de siliciu

- STAS 4992-68 – Acid oxalic tehnic

- STAS 44-84 – White-spirt rafinat tip C

- STAS 545/1-80 – Ipsos pentru constructii

- STAS 1137-71 – Piatra mozaic marmura

- STAS 5939-80 – Placi de gresie ceramica

MOSTRE SI TESTARI

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia consultantului spre aprobare din fiecare material (cimant, mozaic, agregate,etc.), mostre.

MATERIALE

- Ciment Portland

- Agregate din spartura de marmura alba sau colorata si calcar cu granulatie fina 3÷5 mm si medie 7÷9 mm

- Ciment M30, Pa 35 sau P 25

- Colorant pe baza de oxizi metalici

- Nisip cu granulatie 0÷1 mm

- Apa

- Sapa (sau strat de poza) de mortar de ciment - vezi specificatii: “Sape pentru pardoseli”

- Acid clorhidric tehnic

- Placi de mozaic

- Placi de marmura

- Placi de gresie ceramica

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

- Piatra de mozaic se livreaza in vrac sau la conventie intre parti ambalata in saci de hartie continand 50 kg piatra, asigurandu-se impotriva impurificarii si amestecarii diferitelor forme, sorturi si culori.

- Transportul pe distante mari pe timp de ploaie sau ninsoare se va face cu mijloace de transport acoperite.

- Piatra de mozaic se va depozita separat, pe forme, sorturi (dimensiuni), culoare si natura rocii in locuri ferite de impurificare.

- Conditiile de livrare, transport si manipilare la ciment si agregate naturale sunt cele conform specificatiei “Sape pentru pardoseli”.

- Coloranti se livreaza in bidoane. Manipularea si depozitarea se va face conform prescriptiilor producatorului.

- Acidul clorhidric se livreaza in ambalaje de sticla sau material plastic si se va transporta si manipula cu respectarea prevederilor in vigoare.

- Placile de gresie ceramica si marmura se vor ambala in cutii de carton sau stelaje de lemn si depozitate in spatii acoperite, ferite de umezeala. Se pot transporta cu orice mijloace de transport asigurindu-se contra deteriorarii.

EXECUTIA LUCRARILOR

OPERATIUNI PREGATITOARE

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli:

- instalatii electrice;

- instalatii sanitare;

- efectuarea probelor prescrise pentru instalatii;

- rectificarea planseelor prefabricate;

- montare elementilor de pereti despartitori neportanti;

- montarea tocurilor tamplariei;

- executarea tencuielilor;

- suprafata planseului se va curata si spala cu apa de eventualele impuritati, praf sau resturi de tencuiala;

- inainte de a se intinde stratul de pozare din mortar de ciment, suprafata suport se va uda cu apa;

- se traseaza nivelul pardoselilor finite si axele.

STRATUL SUPORT

Stratul suport va consta dintr-o sapa de mortar (strat de poza) executata conform specificatiei “sape pentru pardoseli” si va avea grosimea de 3 cm.

- IMBRACAMINTI DIN MOZAIC TURNAT

- Imbracamintile din mozaic turnate se vor executa dintr-un strat de 10-15 mm grosime (strat de uzura) din mortar de ciment cu piatra de mozaic;

- Mortarul executat cu piatra de mozaic, granulatie continua sau discontiunua de aceeasi provenienta si culoare sau provenienta si culori diferite;

- 600 kg ciment la 1 m³ piatra de mozaic, iar pentru colorarea stratului se pot adauga coloranti minerali sau cimenturi colorate in proportie de cel mult 5% din greutatea cimentului;

- Cand se folosesc cantitati mai mari de coloranti (pana la 15% din greutatea cimentului) se fac intai incercari prealabile pentru a stabili amestecul optim si a nu se scadea rezistenta stratului de uzura;

- Imbracamintile din mozaic turnat se vor executa plane si orizontale, sau cu pante 1÷1,5% la incaperi cu sifon de pardoseala sau gura de scurgere, pe un strat suport rigid din beton sau planseu armat;

- 6. Pe stratul suport rigid se va intinde un strat de mortar de poza cu dozaj 400 kg ciment la    1 m³ de nisip de cca. 30 mm grosime, turnat uniform intre sipci de reper si bine indesat. Dupa indesare sipcile vor fi scoase si umplute cu mortar;

- Stratul de uzura din mortar de ciment cu piatra mozaic se va turna dupa mortarul de poza tot intre sipcile reper, intins cu mistria si nivelat cu dreptarul dupa care se va compacta cu dosul mistriei pana apare laptele de ciment;

- La turnare se va urmari distributia unforma a pietrei de mozaic ca desime si granulatie;

- Pentru obtinerea culorilor rosu,negru si cenusiu se va folosi ciment obisnuit, iar cimentul alb pentru culorile alb, galben verde si albastru;

- Bordurile se vor executa tot din mozaic cu aceeasi compozitie dar cu culoare diferita de restul pardoselii;

- La imbracamintile cu desene, acestea se vor obtine folosind sablone din sipci sau tabla de forma desenului cerut in care se toarna mortarul de ciment cu mozaic, se lasa sa se intareasca o zi, doua, se scot sabloanele si se toarna mozaic de alta culoare pe locurile neumplute cu mortar;

- Frecarea imbracamintii din mozaic turnat se face obligatoriu dupa 4÷6 zile de la turnare pentru a nu disloca piatra de mozaic si se freaca cu masina de frecat sau manual cu piatra abraziva;

- In timpul frecarii, suprafata se mentine umeda, iar a doua frecare se face cu o piatra abraziva cu granulatia mai fina udandu-se suprafata pardoselilor cu apa;

- Se pot executa si imbracaminti udate cu apa la 24 ore de la turnare, udandu-se cu apa si frecate cu peria de paie pana incepe sa apara granule de mozaic din masa de ciment;

- Plintele sau scafele se vor executa pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. Nu se vor aseza peste tencuiala, ci direct pe pereti prin intermediul unui strat de mortar de ciment (cele prefabricate) si vor depasi cu 5÷8 mm suprafata tencuielii;

- Plintele sau scafele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele si in conditiile tehnice de la imbracamintile din mozaic turnat. Vor avea inaltimea de 100÷150 mm, iar grosimea va depasi fata tencuielii cu 5÷8 mm.

- Operatia de montare a plintelor sau scafelor prefabricate din beton mozaicat cuprinde operatii ca: trasare, stropire cu apa a peretelui, prepararea spritului de ciment, stropirea cu sprit de ciment a peretelui, asternerea unui strat de mortar de ciment pe spatele plintei sau scafei, asezarea si fixarea prin presare in stratul de poza, turnarea laptelui de ciment la rosturi, curatirea, spalarea si lustruirea plintelor sau scafelor.

- IMBRACAMINTI DIN DALE DE MARMURA SI GRESIE

- Montarea placilor de marmura si gresie se face prin asezare lor pe un strat de mortar de ciment de 15-30 mm grosime cu dozaj de 400 kg ciment la m3 nisip. Rosturile dintre placi vor fi de maximum 2 mm.

- Inainte de a fi asezate in mortar, placile se uda cu apa. Durata umezirii depinde de capacitatea de absorbtie a placilor. Inainte de asezare, placile se scot din apa si se lasa timp de 1-2 minute sa se scurga apa de pe ele, asezindu-se pe cant, in stiva, linga locul de montare.

- Montarea dalelor se  va incepe cu asezarea de placi sau dale reper, avind fata vazuta la nivelul pardoselii finite, intre care se vor monta o serie de placi formind rinduri reper.

- Asezarea placilor se va face cu ajutorul sforii de trasare, care se muta dupa fiecare rind asezat. Dupa executarea a 1 – 2 rinduri de placi sau dale se va verifica cu dreptarul si nivela orizontalitatea si planeitatea lor fata de rindurile reper.

- Dupa asezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de lucru a muncitorului (circa 60 cm latime) la placile la care se constata denivelari se adauga sau se scoate local din mortarul de poza. Apoi se face o verificare a planeitatii suprafetei executate si ghidaj dupa nivelul portiunii de pardoseala, executata anterior, indesindu-se atent placile in mortarul de poza, prin batere usoara cu ciocanul peste dreptar, astfel incit sa se asigure planeitatea suprafetei.

- Operatia se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr-o zi de lucru. Apoi intreaga suprafata se inunda cu lapte de ciment fluid, pentru ca acesta sa patrunda bine in rosturi.

- Dupa doua ore de la inundare excesul de lapte de ciment de pe suprafata pardoselii se indeparteaza prin asternerea unui strat subtire de rumegus de lemn care se indeparteaza prin maturare dupa doua ore.

- Dupa 4 – 5 zile suprafata pardoselilor se va freca usor cu masina de frecat, pentru eliminarea micilor denivelari care rezulta la asezarea placilor. Denivelarea admisa dupa frecare este de 1 m lungime, asezat pe cant pe suprafata pardoselii. Dupa frecare, eventualele pete care ramin pe pardoseala se vor sterge cu o solutie de acid clorhidric diluat (5%), apoi se va spala cu apa. Dupa aceea pardoseala se va lustrui cu acid oxalic (sare de macris) si cerui. Folosirea de ulei in locul ceruirii este interzisa deoarece pateaza dalele. Pardoseala din dale de gresie nu se va freca sau lustrui, ci numai se vor cerui.

- La inbracamintile din dale de marmura scafele si plintele se executa tot din marmura (a se vedea caietul de sarcini “Placaje”).

PROTEJAREA LUCRARILOR

Dupa turnarea stratului de uzura si terminarea prizei pentru a se evita fisurarea datorita uscarii rapide (curenti de aer sau soare) cand aceasta este executata la exterior, se va proteja cu rogojini, saci de hartie sau rumegus de brad care se vor uda periodic cu apa, asigurandu-se o stare de umiditate pana la frecarea pardoselii.

CAP.6 ZIDARII

###### GENERALITATI

Se analizeaza lucrarile de zidarie executate pentru realizarea structurilor de zidarie autoportanta si a peretilor de compartimentare.

STANDARDE DE REFERINTA

P2-85		- Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor de zidarie

P100-92	- Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, sociale, agrozootehnice si industriale

STAS 10109/1-82	- Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor

C17-83		- Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala

P104-83	- Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperisurilor din elemente de beton celular autoclavizat

MATERIALE SI PRODUSE

- blocuri mici din beton celular autoclavizat conf. STAS 8036-81

- caramizi cu goluri verticale (GVP) – STAS 5185/2-86 de 290x140x88 mm marca 100

- mortar marca M50-Z compozitia conform STAS 1030-85 si “Instructiuni tehnice C-17-82”

- armatura utilizata la armarea zidariei – plasa de sirma, STNB

ALCATUIREA ZIDARIILOR

Structura de zidarie portanta este realizata din zidarie intarita la intervale determinate constructiv cu stilpisori din beton armat, cu care conlucreaza la preluarea incarcarilor verticale si orizontale.

La conceperea solutiei de partiu se vor respecta urmatoarele principii:

- asigurarea continuitatii in plan in sens transversal si pe inaltime a peretilor structurali

- evitarea fractionarii si slabirii excesive a peretilor structurali prin goluri numeroase de usi si ferestre

- plasarea golurilor de usi si ferestre in aceeasi pozitie la toate nivelurile structurii. Grosimea peretilor corespunde instructiunilor din P2-85 capitolul 4, paragraful 4.1.2.:

- grosimea peretilor portanti – 30 cm

- grosimea peretilor despartitori - 1530 cm

In normativul P2-85 capitolul 13 paragraful 13.1.2.  13.1.7. sunt descrise modalitatile de tesere a caramizilor la intersectii, ramificatii, colturi.

Zidurile portante sau de compartimentare se alcatuiesc din caramizi intregi asezate numai pe lat, in rinduri orizontale si paralele.

Se admit si fractiuni in proportie de cel mult 15%.

Stilpisorii de beton armat cu care conlucreaza zidaria la preluarea incarcarilor verticale sau orizontale vor fi captusiti cu o caramida pusa pe lat, tesuta la fiecare rind de restul zidariei.

Zidaria se va ancora conf. prevederilor normativului P2-85.

Dimensiunile , marca si calitatea caramizilor, precum si marca mortarului de zidarie vor fi obligatoriu cele prevazute in proiect.

Tehnologia de executie a zidariilor este cea cuprinsa in P2-85 capitolul 13.2 paragrafele 13.2.4  13.2.13.

Executarea zidariilor nu va incepe decit dupa ce se va verifica existenta proceselor verbale de lucrari ascunse, care sa ateste suportul peste care se executa zidarii corespunde prevederilor proiectului si prescriptiilor tehnice respective.

VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI

Conditiile de calitate si verificare a calitatii lucrarilor de zidarie de caramida sunt cele aratate in STAS 10109/1-82 si in “Normatiuvul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii” C56-85.

La executarea lucrarilor pe timp friguros se vor lua masurile prevazute in normativul C16-84.

Toate materialele care se folosesc la executarea zidariilor se vor pune in opera numai dupa ce s-a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice.

Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insoteste la livrare (certificat de calitate, fise de transport, marca, etc.), prin examinarea vizuala si masuratori.

Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor de catre maistru, iar la lucrari ascunse si de catre seful de lot si reprezentantul beneficiarului, si anume:

- starea suprafetelor caramizilor sau blocurilor sa aiba o structura omogena cu pori putini si o culoare uniforma, fara fisuri, crapaturi sau goluri si curatate de praf, impuritati, gheata, etc.

- umiditatea caramizilor sau blocurilor puse in opera sa fie max. 18%

- daca procentul de fractiuni de caramizi respecta valoarea de max. 15%

- calitatea mortarului

- caramizile sau blocurile BCA sa aiba forma paralelipipedica cu muchii drepte si fete plane

- sa fie bine arse, lovite cu ciocanul sa produca un sunet metali, clar

- sa nu contina parti silicioase sau calcaroase

MASURATOARE SI DECONTARE

Zidaria se masoara la metru cub real executat cu scaderea tuturor golurilor sau lacasurilor elementelor de constructii inglobate in zidarie, cu sectiunea mai mare de 0.04 mp.

CAP.7 SCHELE METALICE

- SCHELA METALICA TUBULARA-

GENERALITATI

Prezentul capitol se refera la prescriptiile tehnice de montaj, exploatare si transport a schelelor metalice cu platforma autoridicatoare, folosite pentru finisarea fatadelor.

STANDARDE DE REFERINTA

STAS 9404-81.

MATERIALE SI PRODUSE

Materiale:

- nisip;

- pietris marunt;

- dulapi de lemn de 5 cm grosime.

Produse:

- schela metalica cu platforma autoridicatoare;

- schela metalica tubulara.

MOSTRE SI TESTARI

Unitatea care foloseste schela autoridicatoare este direct raspunzatoare de exploatarea ei in conditiile STAS 9404-81.

Exploatarea schelei autoridicatoare se va face numai prin directa supraveghere a unui responsabil numit de unitatea detinatoare a schelei.

Responsabilul cu exploatarea schelei va vaea un tabel cu muncitorii instruiti sa lucreze pe schelele autoridicatoare. Vor fi adusi la lucru numai muncitorii trecuti in tabel.

Instructajul de tehnica securitatii muncii si a muncitorilor ce lucreaza pe schela se face de intreprinderea detinatoare a schelei.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Elementele schelelor metalice cu platforma autoridicatoare se livreaza de catre intreprinderea autorizata care le fabrica, pe baza documentatiei intocmita conform regulamentelor in vigoare.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Montarea si demontarea schelelor metalice cu platforma metalica autoridicatoare se face numai pe baza unui proiect de montaj, cu respectarea conditiilor prevazute in standarde, a actelor normative in vigoare, a instructiunilor de montaj din cartea schelei, precum si prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, construirea si verificarea mecanismelor de ridicat si dispozitiunilor lor auxiliare.

Pentru montarea schelei metalice cu platforma autoridicatoare se va respecta urmatoarea ordine a operatiilor:

- pregatirea platformei de asezare a castelelor si instalarea tronsoanelor de baza;

- asamblarea, asezarea si echiparea platformei de lucru;

- montarea instalatiilor de protectie impotriva tensiunilor de atingere si de jos;

- montarea instalatiei electrice;

- montarea structurii verticale a ancorajelor intre castele si ancorarea castelelor la peretii constructiei.

Proiectul de montaj pentru schela metalica cu platforma autoridicatoare se va intocmi de catre proiectantul constructiei, care a introdus in structura de rezistenta a constructiei, prin proiect, elementele necesare ancorarii schelei de constructie.

Castelul alcatuit dindoua coloane, se realizeaza suprapunand peste tronsoanele de baza ale coloanelor perechi de tronsoane intermediare, ultima pereche fiind tronsonul terminal.

Toate tronsoanele trebuie sa fie prevazute cu elemente corespunzatoare de asamblare, in vederea asigurarii unei centrari, alinieri si blocari.

Cele doua coloane ale castelului se solidarizeaza intre ele din loc in loc pe intreaga inaltime, prin ancoraje rigide sau mobile, dupa caz, iar in varf printr-un cap terminal. Nu se admite montarea tronsoanelor care sau montat din teava sau cremaliere deformate.

Montarea tronsoanelor de baza si a celor intermediare pentru realizarea castelelor se va face asigurandu-se:

- paralelismul intre castelele schelei si verticalitatea fiecarui castel in limitele inscrise in cartea tehnica a scelei;

- distanta intre castele va fi corelata cu dimensiunile platformei de lucru conform instructiunilor de montaj prevazute in cartea tehnica a schelei;

- distanta maxima de ancorare a castelelor fata de peretii constructiei este de 20 cm. Depasirea acestei distante se face numai cu masuri suplimentare de ancorare, ce vor fi prevazute in proiectul de montaj;

- distanta maxima intre doua ancorari ale castelelor la constructie sau de la sol la prima ancorare este de 6 m.

- distanta maxima de la ultima ancorare a castelului la constructie pana la partea suplimentara a castelului este de 3 m.

- fiecare ancorare a schelei la constructii va fi astfel realizata incat sa reziste la o forta orizontala de smulgere de cel putin 800 V.

- distanta maxima intre ancorajele rigide sau mobile care leaga intre ele cele doua coloane ale fiecarui castel de la sol la primul ancoraj sau de la ultimul ancoraj la capatul terminal al castelului este de 6 m.

Legarea schelei de constructie se va face numai cu sistemele si dispozitivele indicate in proiectul de montaj.

Platforma de lucru se realizeaza din elemente metalice, grinzi si pereti de rezistenta demontabile cu lungimi modulate si cu elemente de legatura si rigidizare pe care se aseaza podestul.

Capetele puntii de rezistenta ce se sprijina pe suporti de pe blocurile motoare, vor fi asigurate cu bolturi sau buloane de siguranta.

Extinderea maximadmisa a puntii la fiecare capat este de 2,5 m.

Echerele de sustinere se finiseaza pe partea superioara a puntii de rezistenta la distanta maxima de 1 m unul de altul, fiind prevazute cu prelungitoare telescopice, pentru eventuala extindere laterala, astfel ca latimea totala a platformei de lucru sa fie de 2,00 m.

Extinderea laterala a platformei de lucru pana la 2 m pe grinzile longitudinale, in afara castelelor, este admisa numai pe o lungime de 1,25 m.

La executarea podestului de lemn al platformelor de lucru nu se va lasa nici un gol intre scanduri. Acestea se vor lega intre ele, pe dedesupt in cuie si sprijinite pe grinzile puntii.

In cazul executiei podestelor din metal se vor lua masuri speciale pentru prevenirea alunecarii.

Punerea la pamant a intregii instalatii se realizeaza prin legarea tronsonului de baza la fiecarui castel la o priza de pamant cu o rezistenta electrica de 4.

Parapetul de la puntea de lucru, va vaea inaltimea de 1,00 m; montarea se va face cu conditia ca parapetul si bordura de protectie de pe partea frontala a platformei de lucru sa aiba continuitate, cu exceptia zonei din dreptul castelului.

STRATUL SUPORT

Montarea castelelor se face pe o platforma de asezare, executata din dulapi de lemn de minim 5 cm grosime, asezati orizontal numai dupa ce terenul a fost pregatit in prealabil prin nivelari, egalizari si completari ale unui strat de nisip sau pietris marunt.

Suprafata platformei de asezare va depasi cu minim 30 cm fiecare latura a conturului tronsonului de baza.

TERMINAREA LUCRARILOR

La terminarea montajului si a verificarilor responsabilului cu verificarea tehnica autorizat al intreprinderii detinatoare a schelei, cunoscand acest lucru in registrul schelei.

Demontarea schelei metalice cu platforma auotridicatoare se va face cu succesiunea operatiilor in ordine inversa a celor de montare.

ABATERI ADMISE

Orizontalitatea platformei trebuie sa fie asigurata prin dispozitive de siguranta ale schelei si prin grija responsabilului care manevreaza schela. Inclinarea accidentala maxima admisa a platformei de lucru fata de orizontala poate fi de 5% adica 3°.

Exploatarea schelei metalice autoridicatoare este permisa numai daca limitele de uzura a pieselor mai importante, care conditioneaza siguranta in exploatare, sunt sub cele prevazute in cartea tehnica a schelei.

Inlocuirea pieselor uzate se face numai cu piese de cshimb originale.

Ridicarea sau coborarea de materiale, folosindu-se platforma de lucru drept instalatie de ridicat, este interzisa.

Deplasarea platformei de la un nivel la altul se va face numai dupa luarea masurilor de siguranta si avertizare a tuturor muncitorilor aflati pe platforma.

In timpul deplasarii se vor grupa in apropierea castelelor.

La deplasarea platformei de lucru, materialele si sculele aflate pe platforma se vor aseza pe toata lungimea platformei in mod uniform.

VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI

La montarea schelelor metalice cu platforma autoridicatoare se vor face urmatoarele verificari:

- verificarea orizontalitatii platformei de asezare a castelelor, cu bolobocul;

- verificarea montarii elementelor componente ale schelei fata de documentatia tehnica si fata de instructiunile de montaj prevazute in cartea tehnica a schelei.

- verificarea distantei intre axele castelelor.

- verificarea vizuala a aspectului tronsoanelor intermediare ale castelelor.

- verificarea strangerii suruburilor sau a buloanelor de asamblare ale tronsoanelor intermediare, prin folosirea cheilor adecvate.

- verificarea verticalitatii castelului cu firul cu plumb.

- verificarea functionalitatii ancorajelor semiautomate sau automate.

- verificarea ancorarii schelei de constructie.

- verificarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant.

- verificarea legaturilor electrice ale fiecarui electromotor si corespondenta sensurilor de rotatie, prin actionarea acestora de la cofretul de comanda.

- verificarea starii de intretinere a curelei trapezoidale.

- verificarea functionalitatii limitalor de cursa.

- verificarea functionarii dispozitivului pentru limitarea mersului oblic al platformei.

- verificarea functionarii schelei prin ridicarea si coborarea platformei pe toata inaltimea de montaj, precum si verificarea eficientei de functionare a franelor.

Dupa terminarea montajului si a verificarilor, responsabilul cu montajul schelei va face o proba de ridicare si coborare a platformei de lucru pe toata inaltimea. Cu aceasta ocazie se verifica si functionalitatea dispozitivelor de siguranta cu care este dotata schela.

La terminarea montajului si a verificarilor, responsabilul cu supravegherea tehnica, autorizat al intreprinderii detinatoare a schelei, va autoriza darea in exploatare, consemnand receptia in registrul schelei.

MASURATOARE SI DECONTARE

Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari la fatade se masoara la metru patrat de suprafata acoperita de schela si cuprinde:

- stratul de balast pe care se monteaza castelele;

- materialele necesare executarii platformelor de lucru;

- montarea si demontarea schelei;

- montarea si demontarea platformelor de lucru;

- sortarea, curatirea si stivuirea materialelor si elementelor de schela in depozitul de santier;

- transportul si asezarea balastului;

- transportul schelei autoridicatoare se face cu trailarul de la depozitul de schela la locul de lucru, ca unitate de masura fiind BUCATA. Bucatiile necesare pentru acoperirea suprafetei de finisat.

Utilizarea schelei autoridicatoare se calculeaza in ore utilizare schela necesare lucrarilor de finisaj.

CAP.8 PLACAJE INTERIOARE

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a placajelor interioare, cu placi de faianta si placi ceramice

GENERALITATI

Pentru realizarea placajelor de faianta se va tine seama de normativele de executare a placajelor C 6/86, normativele de executie a structuriilor suport pe care se aplica placajul si normativul de verificare a calitatii lucrarilor.

STANDARDE DE REFERINTA

STAS 233-80   - Placi din faianta pentru placarea peretilor interiori;

STAS 7813-80 - Placi ceramice CESAROM;

STAS 451-80   - Placi, plinte si scafe din beton, mozaicate;

STAS 5939-80 - Placi din gresie ceramica;

STAS 9110-78 - Pietre naturale fasonate pentru constructii.

Reguli de verificare a calitatii.

Placile de faianta se livreaza in dimensiunile, calitatile si caracteristicile prevazute in STAS 233-80; transportul se face in cutii de ambalaj cu mijloace de transport curate uscate, acoperite, lundu-se masurile necesare de stivuire care sa impiedice deplasarea si imprastierea placilor.

Depozitarea pe santier se face tot in cutii, in incaperi curate si uscate, in stive de maxim 1.5 m inaltime, pe platforme cu suprafate plane.

MATERIALE

Materialele necesare pentru executarea faiantei sunt cele de la standardele de referinta.

- placi faianta - STAS 233-80

- ciment M 30 - STAS 1500-77

- ciment alb PA 300 - STAS7055-67

- nisip 0÷3 mm - STAS 146-80

- apa - STAS 790-73

EXECUTIA LUCRARILOR

- Lucrari pregatitoare

a. Peretii portanti din zidarie vor fi finisati dupa 30 zile de la executarea zidariei (dupa incarcarea cu greutatea permanenta) pentru a elimina fisurarea finisajelor. Peretii de zidarie trebuie sa fie curatiti, suprafata sa nu prezinte abateri de la planeitate, orizontalitate si verticaleitate.

Abaterile admise nu vor depasi pe cele admise in Normativ C 6/86.

Verticalitatea zidariei se face cu ajutorul firului cu plumb si a dreptarului.

Suprafetele de beton nu trebuie sa prezinte abateri de la orizontalitate, verticalitate si planeitate.

Abaterile se considera prin masuratori cu firul deplumb si dreptarul.

b. La toate lucrarile de instalatii trebuie executate si efectuate probele de functionare, probele conductelor de scugere, probe de presiune ale conductelor de alimentare cu apa, probele de incalzire.

Vor fi montate diblurile si dispozitivele pentru fixarea obiectelor sanitare.

c. Placajele de faianta se aplica dupa executarea stratului finit al pardoselilor reci.

Placajele de faianta se monteaza de la pardoseala finita si atunci se controleaza orizontalitatea perimetrului incaperii fata de linia de vagriz si in cazul corectiei executiei pardoselii, perimetrul poate fi elementul de baza (orizontal si de nivel) al viitorului placaj

Scafele turnate monolit se executa dupa montarea placajului.

d. Placajele se incep dupa montarea si verificarea functionalitatii tamplariei interioare si exterioare.

e. Placarea se executa dupa trasarea suprafetelor ce trebuiesc placate si dupa executarea tencuielilor sau tratamentelor la pereti si tavane.

f. Aplicarea placilor de faianta se face pe suprafete uscate si inprealabil pregatite. Pe tot parcursul lucrarii si in urmatoarele 14 zile dupa terminarea lucului, temperatura minima in camere trebuie sa fie de + 5°C.

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

- Inainte de inceperea placarii se inlatura de pe suprafate resturile de mortar, pete grasime, praf, etc.

b. La peretii de caramida se curata rosturile pe o adancime de 1 cm pentru o buna aderare a placajului.

Se aplica un sprit de mortar de ciment-nisip, avand urmatorul dozaj volumetric:

- ciment - 1 parte

- nisip (0÷3 mm) - 2 parti

- apa pana la consistenta de 10÷12 cm pe conul etalon.

c. Spritul se aplica cu mistria sau cu canciogul intr-un strat de 3÷5 mm si nu se netezeste.

Placile de faianta se tin in apa, cel putin o ora inainte de montare, se pun in opera dupa ce se scurg cateva minute.

d. Pe 2/3 din suprafata placilor, pe dos, se aplica mortar si apoi placa se lipeste pe suprafata spritului. Se bate usor cu coada mistriei, pana ce mortarul iese la partea superioara si dreapta a placii de faianta.

Coada mistriei este bine sa fie imbracata in manson de cauciuc.

e. Asezarea placilor se face de la colturile incaperii si de la plinta (pardoseala) de jos in sus si de la stanga la dreapta.

Partea de sus a placajului va fi facuta cu placaj rotunjit.

Controlul racordarii la partea superioara se face cu sablonul.

Eventualele goluri in mortar se completeaza cu mortar la completarea fiecarui rand.

f. Suprafetele de beton se curata de praf, se stropesc cu apa si apoi se aplica pe ele o pasta subtire, avand 3 mm grosime si urmatoarea compozitie:

- nisip 0÷1 mm - 1 parte

- var pasta -1 parte

- ciment M 400 - 2 parti

- aracet - 0.3 parti

- apa - pana la consistenta de lucru 12÷13 cm masurata cu conul etalon.

Placile de faianta se tin in apa cel putin o ora inainte de montare si se pun in opera dupa ce se scurg cateva minute.

Pe dosul placii, pe 2/3 din suprafata, se aplica pasta de aracet si se lipeste de perete. Se bate usor cu coada mistriei, pana ce pasta iese la partea superioara si dreapta a placii de faianta.

g. Asezarea placilor se face la fel ca si la peretii de zidarie.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Orice lucrare de placaje va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului.

Inainte de inceperea lucrarilor de placaje, este necesar a se verifica daca au fost executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (de exemplu: invelitori, plansee, etc.) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu: conducte pentru instalatii, tamplarie, etc.), precum si daca au fost montate piesele auxiliare (ghermele, pervazuri, suporti, coltare, etc.).

Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intra in componenta unui placaj, vor fi introduse in lucrare numai  daca in prealabil s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarilor:

- ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare cu normele respective;

- au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare a lor;

- s-au efectuat la locul de punere in opera - daca prescriptiile tehnice specifice sau proiectul o cer - incercarile de calitate.

Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de placaje sunt:

- aspectul si starea generala;

- elementele geometrice (grosime, planeitate, vericaleitate);

- fixarea placajelor pe suport (aderenta);

- racordarile placajelor cu alte elemente ale constructiei sau instalatiei;

- corespondenta cu proiectul.

Verificarea pe faze de lucrari se va face, in cazul placajelor interioare, pentru fiecare incapere in parte:

a. Rezistenta mortarelor sau pastelor de aplicare a placilor de placaj (determinata pe cuburi de 7.07 cm latura, turnate chiar de la prepararea mortarelor si pastelor respective).

b. Numarul de straturi din structura placajelor si grosimile respective (determinate prin sondaje, in numarul stabilit de comisie, dar cel putin cate unul la fiecare 100 m²).

c. Aderenta la suport a mortarului poza si intre spatiile placilor si mortarului de poza (cu aceeasi frecventa ca la punctul b.).

d. Planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor (bucata cu bucata).

e. Dimensiunile, calitatea si pozitiile elementelor decorative care se placheaza (solbancuri, braie, cornise,etc.), bucata cu bucata.

Abaterile dimensionale pentru diferite tipuri de placaje sunt:

a. Placaje din placi de faianta sau de majolica

- Devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului (distanta dintre dreptar si suprafata placajului) - 2 mm;

- Devierea rosturilor dintre placile placajului - 1 mm la o placa;

- Stirbituri sau lipsa de grazura la muchiile suprafetelor glazurate ale placilor - maxim una la o placa pe o suprafata de 4 mm;

- Nu se admit portiuni neumplute cu lapte de ciment alb in rosturi;

- Locuri neumplute cu glazura pe suprafata placajului - maxim doua pe m² cu o suprafata de 2 mm²;

- Nu se admit fisuri pe suprafata placajului.

b. Placaje la muchiile placilor - maxim doua stirbituri pe 1 m² si cu o adancime de maxim 0.2 mm.

CAP.9  TENCUIELI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE

Toate materialele şi semifabricatele (de ex. mortarele preparate necentralizat  si centralizat ) care se folosesc la executarea tencuielilor interioare obişnuite (inclusiv glafuri subţiri) se vor pune in operă numai după verificarea de conducătorul tehnic al lucrării, a corespondenţei lor cu prevederile şi specificaţiile din standardele in vigoare. Verificările se fac pe baza documentelor care insoţesc materialele de livrare, prin examinarea vizuală, prin incercări de laborator făcute prin sondaj.

Materialele folosite pentru executarea tencuielilor interioare drişcuite sunt cele de la standardele de referinţă.

In vederea inceperii excutarii  lucrarilor sa va verifica ca:

Să fie terminate toate lucrările a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorarea tencuielilor.

Suprafeţele suport să fie curate, fără urme de noroi, pete de grăsime, mortar,etc.

Rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate cu o scoabă metalică pe o adâncime de 3…5 mm.

Executarea tencuielilor.

Tencuielile interioare se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 10-T in grosime medie de 2 cm, in instalatii centralizate sau necentralizate.

Tencuielile exterioare se vor executa cu mortar de var-ciment marca M 25-T in grosime medie de 2.5 cm.in instalatii centralizate sau necentralizate.

Indiferent de locul unde sant produse mortarele folosite vor respecta normativul C17-82	- Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială.

Amorsarea

Suprafeţele de tencuit vor fi stropite cu apă, apoi se vor amorsa prin stropire cu un spriţ in grosime de 3mm.

Suprafeţele zidăriilor de cărămidă vor fi amorsate cu mortar fluid cu aceeaşi compoziţie pentru grund.

Grundul

Grundul, cel mai gros strat al tencuielii (5-20mm), se va aplica la cel puţin 24 de ore de la execuţia şpriţului pe suprafeţe de beton, şi la o oră la zidăria de cărămidă.

Pe suprafeţele de zidărie de cărămidă amorsate numai prin stropire cu apă se poate aplica imediat grundul.

Pe timp călduros, când suprafaţa şpriţuită este prea uscată, se va uda în prealabil inainte de aplicarea grundului.

Stratul de grund se va aplica manual sau mecanic într-unul sau două reprize.

Aplicarea şpriţului şi grundului mecanizat în încăperile clădirilor pe pereţi şi tavane până la înălţimea de 3,0 m se va executa de pe pardoselile respective.

Aplicarea manuală a şpriţului şi grundului pe tavane şi partea superioară a pereţilor se va executa de pe platforme de lucru continue (dulapi de lemn pe capre).

Este interzis să se aplice grundul pe suprafeţe ingheţate sau dacă există pericolul să ingheţe grundul de intărire.

Stratul vizibil (tinci)

Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafaţa grundului să fie uscată, să nu aibă granule de var nehidratat care prin hidratare să impuşte suprafeţele tencuite.

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa cu un mortar denumit tinci de aceeaşi compoziţie cu a grundului, eventual cu o cantitate mai mare de var.	Stratul vizibil va avea grosimea de 2…5 mm.

Tinciul se aruncă cu mistria la anumite intervale de timp (cca.5min), astfel că intre aceste intervale să fie nivelat cu drişca.

Stratul vizibil se va prelucra in funcţie de matrialele utilizate, precum şi in funcţie de sculele utilizate, tencuielile respective purtând denumiri ca : drişcuite, gletuite, sclivisite, etc.

Protejarea lucrărilor

După executarea tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecţia lor până la intărirea mortarului de următoarele acţiuni :

- umiditate mare care intârzie intărirea mortarului alterându-l;

- uscarea forţată prin curent de aer, expunere indelungată la uscare, supraâncălzirea încăperilor, care deshidratează mortarul şi contractându-se apar crăpături in tencuială;

- ingheţarea tencuielilor inainte de uscarea lor.

Terminarea lucrărilor.

După terminarea tencuielilor se vor curăţa incăperile de resturile de mortar căzut in timpul execuţiei şi pregătirea in vederea gletuirii, a zugrăvelilor sau vopsitoriilor.

Abateri admise.

Abateri admise conform anexei 4 a Normativului C18-82:

- umflături, impuşcături, fisuri, lipsă de gleturi,etc:

- la tencuieli brute, max. 1…4 cmp la fiecare mp;

- la tencuieli drişcuite nu se admit;

- zgrunţuri mari (max. 3mm), zgârieturi adânci, băşici,etc:

- la tencuieli brute, max.2 la mp;

- la tencuieli drişcuite nu se admit;

- neregularităţi ale suprafeţelor (la verificarea cu dreptarul de 2m) :

- la tencuieli brute, nu se verifică;

- la tencuieli drişcuite max.2 la mp in orice direcţie, având inălţimea sau adâncimea de 2mm;

- abateri la verticală a tencuielilor :

- la tencuieli brute, maxim cele admise pentru elementul suport;

- la tencuieli drişcuite maxim 1mm/m si 3mm/m la toată inălţimea incăperii;

- abateri faţă de rază la suprafeţe curbe :

- la tencuieli brute, nu se verifică;

- la tencuieli drişcuite până la 5 mm;

- abateri faţă de verticală sau orizontală a unor elemente ca : glafuri, brâie, pilaştri, coloane,etc.

- la tencuieli brute, maxim cele admise pentru elementul suport;

- la tencuieli drişcuite până la 1 mm/m si 3mm la elemente

Verificari in vederea recepţiei.

Se vor face verificări la:

- aspectul şi starea generală cercetând suprafaţa tencuită;

- elemente geometrice (grosime, planeitate,etc);

- aderenţa tencuielii pe stratul suport;

- corespondenţa cu proiectul.

In cazurile in care prin ciocănire cu un ciocan de lemn sună a gol, arătând desprinderea tencuielilor, acestea se desfac de pe intreaga suprafaţă dezlipită şi se refac.

CAP. 10 -  ZUGRAVELI INTERIOARE

Zugravelile interioare se vor executa cu vopsele lavabile cu dispersie in culori stabilite ulterior de proiectantul general şi beneficiar.

Aceste zugraveli se executa pe tencuieli, glet de var-ipsos, pereti si tavane. Numarul de straturi necesar va fi stabilit de acoperirea completa a stratului suport, dar nu mai putin de doua.

Culoarea va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul si proiectantul. Numarul de straturi necesar va fi stabilit de acoperirea completa a stratului suport, dar nu mai putin de doua.

Aplicarea acestor zugraveli se va executa conform tehnologiei recomandate de furnizor si tinand cont de Normativul C3 - 76, care stabileşte condiţiile şi modul de realizare şi condiţiile tehnice de calitate ale acestor lucrări.

- Inainte de inceperea lucrărilor de zugrăveli, toate lucrările şi reparaţiile de tencuieli, glet, placaje, instalaţii sanitare, termice si electrice, trebuie să fie terminate.

- Tâmplăria interioara si exterioara trebuie să fie montate definitiv, accesoriile metalice trebuie să fie montate corect şi buna lor funcţionare trebuie să fie verificată

- Trebuie se fie complet executate toate lucrările de la faţada construcţiei, ca : jgheaburi, burlane, streaşini, cornişe, glafuri, socluri, etc.

- Toate fisurile, neregularităţile, se chituiesc de către zugravul vopsitor, sau se şpacluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului.

- Zugrăvelile şi vospitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din normative.

- Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor incepe numai la o temperatură a aerului, in mediul ambiant, de cel puţin + 5C in cazul zugrăvelilor pe bază de apă şi cel puţin 15C, in cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri.

Acest regim se va menţine in tot timpul executării lucrărilor cel puţin incă 8 ore pentru zugrăveli si 15 zile pentru vopsitorii si finisaje cu polimeri, după executarea lor

Finisarea suprafeţelor.

Pregătire.

Stropii de mortar sau alte resturi asemănătoare trebuie indepărtate de pe intreaga suprafaţă. Zonele prelucrate cu şpaclul trebuie să fie uscate, si de la caz la caz, trebuie şlefuite.

Vopsire.

Pentru vopsire se folosesc toate vopselele comerciale, de exemplu vopselele solubile.

Nu sunt permise vopselele pe bază minerală (vopsele cu silicat, var, silicat de sodiu). Vopselele solubile, cu silicati, pot fi folosite doar in cazul in care producătorul acestora certifică compatibilitatea acestor vopsele cu sistemele gips-carton, şi oferă instrucţiuni precise de folosire. In cazul in care stratul vopsit trebuie să răspundă unor cerinţe deosebite (de ex. rezistenţa la spălare conform DIN53778) producătorul vopselelor trebuie să certifice acest lucru.

Tehnica de vopsire.

Aplicarea cu pensula sau rola.

Aplicarea prin stropire nu este permisă decât in cazul, in care a fost aplicat intâi un strat de grund special.

Indicatii : Suprafeţele de gips-carton netratate pot să prezinte, datorită expunerii intensive la lumină, faţa vizibilă a cartonului ingălbenită, cazuri in care utilizarea diverselor grunduri speciale este de dorit.

In situaţia in care nu se cunosc exact caracteristicile vopselelor, se recomandă  intai efectuarea unor probe pe mai  multe panouri in zone diferite care să cuprindă şi rosturile dintre acestea.

Materialele folosite trebuie sa fie atestate in Romania si sa aiba certificat de calitate.

Furnizori:

TIFEL, DURACOTE, CAPAROL, DUFA, BAUMIT, STO sau echivalent

Cap. 11 I N S T A L A T I I    E L E C T R I C E

EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

  - GENERALITĂŢI

Acest capitol cuprinde specificaţiile pentru lucrările de execuţie a instalaţiilor electrice de joasă tensiune şi protecţie, după cum urmează :

- Instalaţii de iluminat la 220 V, 50 HZ

- Instalaţii electrice interioare

1.2. STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ

| STAS 234 STAS 526 STAS 551 STAS 553/2 STAS 930 STAS 2642 STAS 2849/1-7 STAS 3009 STAS 3184 STAS 6115/1,3 STAS 6646/1 STAS 6865 STAS 7804 STAS 8275 STAS 8778/1,2 STAS 9321 STAS 9436/1 STAS 9637 STAS 10955 STAS 11160/2 STAS 11630 STAS 13604/3 | - Bransamente electrice. Condiţii generale de proiectare şi execuţie - Conducte de cupru cu izolaţie de cauciuc până la 750 V. - Piese de fixare a tuburilor pentru instalaţii electrice. Bride metalice. Dimensiuni. - Aparate de comutaţie până la 1000V curent alternativ şi până la 400A - Reţele electrice. Tensiuni nominale şi abateri admisibile. - Protecţie împotriva electrocutărilor. Limite admisibile. - Iluminat – terminologie. - Lămpi electrice cu incandescenţă de format normal. Tensiuni şi puteri nominale - Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380V curent alternativ şi până la 25A. Condiţii tehnice generale de calitate. - Lămpi electrice cu incandescenţă pentru iluminat general. - Iluminatul artificial. Condiţii generale pentru iluminatul în construcţii civile şi industriale - Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalaţii electrice fixe. - Tablou electric pentru locuinţe de apartament. Condiţii tehnice generale. - Protecţie împotriva electrocutărilor. - Cabluri de energie cu izolaţie şi manta din PVC. - Prefabricate electrice de joasă tensiune - Cabluri şi conducte electrice. Clasificare şi simbolizare. - Instalaţii electrice ale clădirilor. Terminologie. - Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil în cabluri în regim permanent. Prescripţii. - Piese de îmbinare pentru tuburi izolante. Mufe drepte şi curbe la 900. Dimensiuni. - Tuburi pentru instalaţii electrice. Clasificare şi terminologie. Condiţii tehnice generale. - Protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare şi execuţie. |
| --- | --- |

1.2.2. Normative

| I.7. PE 107 PE 116 PE 120 PE 124 PE 136 PE 103 PE 932 PE 936 C 56 | - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electice cu tensiuni până la 1000V ca şi 1500 U ec. - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor cabluri eletrice. - Normativ de încercări şi măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice. - Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice de distribuţie şi la consumatori industriali şi similari - Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi sanitari - Normativ republican privind folosirea raţională a energiei electrice la iluminatul artificial şi în utilizările casnice - Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile de scurt circuit - Regulament pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice - Instrucţiuni privind modul de autorizare a introducerii în proiecte a montării şi a utilizării receptoarelor electrotehnice - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente |
| --- | --- |

Aceasta enumerare nu este limitativa, constructorul avand obligatia sa cunoasca si sa respecte toate actele normative in vigoare.

-realizarea continuitatii instalatiei de legare la pamant electrice prin sudarea

elementelor metalice necesare si care urmeaza sa fie inglobate in elementele de constructie;

-pregatirea locului de munci prin aducerea sculelor si dispozitivelor necesare;

1.3  MATERIALE UTILIZATE - TUBULATURĂ

Pentru executarea circuitelor pentru diferite categorii de instalatii se folosesc numai materiale omologate si anume:

a) Tuburi de protectie:

tuburi IPY, IPEY, PEL, OL etc.;

mufe si curbe IPY, IPEY, PEL, OL etc.;

racorduri olandeze pentru imbinare prin lipire sau filetare;

adeziv CCEZ-100;

dicloretan solvent.

Se vor folosi numai tuburi pentru care exista piese de imbinare uzinate. Tuburile de protectie care se vor folosi in montaj aparent vor fi incombustibile sau greu combustibile cu degajari reduse de gaze de ardere.

b) Plinte de protectie:

- din PVC;

- metalice.

c) Conductoare electrice

Pentru diferitele categorii de instalatii se vor folosi:

- conductoare tip AFY, FY, TV etc.;

- cabluri tip ACYV, ACYABY, CYV, CYABY respectiv ACYV-F, ACYABY-F,CYY -F, CY ABY -F etc.

1.3.1 Livrarea, depozitarea, manipularea

Manipularea si transportul materialelor din PVC se va face in incaperi curate; materialele vor fi asezate pe sortimente si dimensiuni pe suprafete plane. Temperatura maxima de depozitare va fi +15°C.

Adezivul si solventul se vor pastra in vase etanse din tabla galvanizata prevazute cu etichete, in incaperi racoroase (+5° C).

1.3.2 Executia lucrarilor

Lucrari pregatitoare

Inaintea inceperii lucrarilor de executie executantul este obligat la:

- studierea si insusirea documentatiei scrise si desenate;

- evidentierea golurilor prin pereti si fundatii necesare realizarii instalatiilor electrice, pentru evitarea spargerilor ulterioare;

1.3.3. Montarea conductoarelor

Pentru toate tipurile de conductoare ce se folosesc executantul va acorda o atentie deosebita realizarii unui contact durabil si care sa permita, la nevoie, o verificare usoara.

Se va respecta normativul17 -98 art. 5.1.27 - 5.1.40.

Domeniul de lucru : 5 + 35°C.

Legaturile se vor face numai in accesorii special prevazute in acest stop (doze, cutii de conexiuni etc.).

1.3.4. Alte sisteme de pozare si montare

- pentru distributia in plinte, canale si alte profile similare se vor respecta prevederile 17-98 art. 5.1.116=5.1.130;

- pentru pozarea conductelor punte ( INTENC etc. ) se va respecta 17-98

art.5. 1 . 1 31-5. 1 . 141 ;	.

- pentru pozarea barelor electrice se va respecta 17-98 art. 5.1.142=5.1.152;

- pozarea cablurilor electrice se va face conform normativelor PE 1 07/1995

si 17 -98 art. 5.1.153; nu se admite pozarea ingropata a cablurilor direct in

tencuiala peretilor sau in pardoseli;

1.3.5. Verificari

Se vor face urmatoarele verificari

-verificari de efectuat pe parcursul lucrarii

-verificari de efectuat pe faze de lucru;

-verificari de efectuat la receptia preliminara

1.3.6  Verificari de efectuat pe parcursul lucrarii

- verificari vizuale, scriptice si prin masuratori pentru toate materialele ce se

pun in opera.

Prin aceste verificari se pun in concordanta prevederile din proiect cu materialele ce urmeaza a se folosi privind caracteristicile de calitate.

Verificarile se vor face prin confruntarea directa (vizuala) a materialelor cu buletinul de calitate sau prin masuratori privind dimensiunile (sectiuni, diametre,

lungimi, continuitatea electrica etc.).

Verificarile prin incercari se vor face de preferinta in urmatoarea ordine:

- continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale si secundare;

- rezistenta de izolatie a conductoarelor;

, ,

- separarea circuitelor;

- rezistenta pardoselilor;

- protectia prin deconectarea automata a alimentarii;

- incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica.

1.4  MATERIALE UTILIZATE – CORPURI DE ILUMINAT

1.4. Corpuri de iluminat

Corpurile de iluminat prevazute in cadrul documentatiei trebuie sa corespunda cerinţelor.

La alegerea culorii aparatelor se va line cont de culoarea suportului pe care

vor fi montate (daca nu exista alte precizari in proiect).

1.4.1. Livrarea, depozitarea, manipularea

Manipularea, transportul si depozitarea se vor face cu grija, pentru evitarea

deteriorarii lor. Livrarea pe santier a corpurilor de iluminat si a aparatelor se va face cu putin timp inainte de montaj.

Inainte de livrare, in magazie se verifica starea lor.

1.4.2 Executia lucrarilor

Conditii de alimentare si montare a corpurilor de iluminat

Corpurile de iluminat de orice tip se racordeaza numai intre faza si nul.

In corpurile de iluminat, legatura electrica la dulii se va face astfel incat

conductorul de nul al circuitului sa fie legat la contactul exterior (partea filetata) a

duliei, iar conductorul de faza trecut prin intrerupator se leaga la borna de interior din fundul duliei.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri etc.) se vor alege astfel incat să corespundă cerinţelor.

Verificari de efectuat pe faze de lucrari

- se vor verifica, prin sondaj, la cel putin 15%, legaturile aparatelor de comanda si la prize cat si la corpurile de iluminat;

- se va verifica modul si calitatea fixarii corpurilor de iluminat;

- se vor verifica inaltimile de montaj distantele admise pana la elementele de pe traseu

1.5.1 TABLOURILE ELECTRICE

Alimentarea si montarea prizelor vor respecta prevederile normativului 17-98 art. S.2.14=5.2.29 si 5.3.1 +5.3.15.

Se va acorda o atentie deosebita la executarea corecta a legaturilor.

în cazul intrerupatoarelor si prizelor in montaj ingropat :

- aparatajul se va alege (daca nu e indicat in proiect) de culoarea suportului pe care va fi montat (daca nu e posibil, se vor alege aparate albe pentru suport de culoare deschisa s.a.m.d.);

- aparatele invecinate se vor grupa si se vor alinia astfel incat sa fie alipite una de alta , formand un complet de aparate.

Verificari

Se prevad urmatoarele categorii de verificari:

- verificari de executat pe parcursullucrarilor;

- verificari de efectuat pe faze de lucru;

-verificari de efectuat la receptia finala.

Verificari de executat pe parcursul lucrarilor

- corpurile de iluminat prevazute in proiect vor trebui sa corespunda

prevederilor SR EN 60598;

- pentru prize se vor respecta prevederile din SR CEI 60884;

- se vor verifica scriptic si vizual calitatea si caracteristicile tehnice atat ale

corpurilor de iluminat cat si ale aparatelor de comanda si ale prizelor.

1.5.1. Tablourile electrice se comandă pentru execuţia la furnizori specializaţi şi autorizaţi în construcţia acestora.

1.5.2. Comanda pentru tablourile unicate formate din dulapuri sau cutii metalice cu uşă echipate conform proiectului va fi însoţită de “documentaţia de uzinare” ce se intocmeşte de elaboratorul proiectului de detalii de execuţie.

1.5.3. Comanda pentru tablourile formate din cutii capsulate prefabricate, din tablă de oţel sau material plastic, va fi însoţită numai de desenele conţinând schema electrică monofilară şi schema de asamblare a cutiilor.

1.5.4. Tablourile electrice prefabricate, de serie nu necesită documentaţie pentru aprovizionarea lor.

1.5.5. Aparatele de conectare trebuie să fie astfel montate, încât să întrerupă simultan toate fazele circuitului pe care îl deservesc. Nu se admite întreruperea conductorului de protecţie. Conductorul de nul poate fi întrerupt numai în instalaţiile în care acesta nu este folosit şi pentru protecţie.

1.5.6. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel încât arcurile sau scânteile electricece apar în timpul exploatării normale să nu fie periculoase pentru personalul de deservire şi să nu poată cauza scurt-circuite, puneri la pământ sau deteriorarea obiectelor înconjurătoare.

1.5.7. Aparatele cu contacte în formă de cutţite se vor monta astfel încât să nu se poată închide sub acţiunea greutăţii proprii a părţii mobile, prin vibraţie sau prin lovirea aparatului.

1.5.8. La dispozitivele de acţionare a aparatelor de conectare închise cu capac, sau acţionate depe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar poziţiile “închis” sau “deschis”.

1.5.9. Siguranţele trebuie să fie astfel montate încât eventuala apariţie a unui arc să nu prezinte pericol pentru restul instalaţiei şi pentru personalul de deservire.

1.5.10. Îmbinările într căile de curent, precum şi între acestea şi bornele aparatelor se vor face prin metoda care să asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzător secţiunii curente, rezistenţa mecanică necesară şi păstrarea în timp a calităţii mecanice şi electrice, ale contactului.

1.5.11. Toate circuitele din tablourile de distribuţie vor fi prevăzute cu inscripţii vizibile şi neechivoce, în care să se indice destinaţia fiecărui circuit. Inscripţiile se amplasează la vedere din direcţia de desrvire a tabloului. Nu se acceptă etichete metalice ambutisate.

Vor fi prevăzute şi etichete care vor conţine simbolizarea sau destinaţia tabloului de lucru, indicaţiile de acţiune, situaţii de stare (după caz).

1.3.12. Tablourile electrice în ansamblu şi elementele componente trebuie să corespundă condiţiilor normale de funcţionare la scurtcircuit.

1.5.13. Recepţia tablourile unicate, la furnizor se face în prezenţa delegatului autorizat al antrepenorului şi beneficiarului urmărindu-se corectitudinea respectării proiectului. Tabloul va fi însoţit de certificat de calitate.

1.5.14. Pentru transport:

- tablourile vor fi protejate contra prafului şi umezelii;

- în timpul transportului se va asigura poziţia verticală a dulapurilor şi se vor feri de zdruncinături;

- aparatele de măsură şi automatizare vor fi transportate în lădiţe;

- ambalajele trebuie să conţină semnele de “FRAGIL”, „NU RĂSTURNAŢI” şi „A SE FERI DE UMEZEALĂ” conf STAS 5055

1.5.15. Depozitarea tablourilor se va face în încăperi cu atmosferă neutră, lipsite de gaze corozive, cu temperatura cuprinsă între 0 şi 40 C şi umiditatea relativă a aerului de max 80% la 200C. Tablourile nu se vor stivui.

1.6. INSTALAREA TABLOURILOR ELECTRICE

1.6.1. Tablourile de distribuţie trebuie montate perfect vertical şi fixate bine, pentru a nu fi supuse vibraţiilor sau deplasărilor, ce pot surveni în caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.

1.6.2. Înălţimea minimă faţă de pardoseală a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie să fie astfel stabilită încât să permită posibilitatea realizării razei de curbură a cablului cu diametrul cel mai mare, iar înălţimea maximă, faţă de pardoseală (sau teren, la amplasarea în exterior), a laturii de sus a tabloului să fie de cel mult 2,2m.

1.6.3. În încăperile de producţie (tehnologice) distanţa între marginea tablourilor de distribuţie şi conductele de apă, abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile, etc, trebuie să fie de cel puţin 1,25 m.

1.6.4. Se interzice traversarea încăperilor de categoria EE (normativul I 7 art. 4. 13) cu conducte cu fluide combustibile sau cu fluide incombustibile calde sau reci. Fac excepţie conductele ce deservesc instalaţiile de încălzire sau de ventilaţie ale încăperilor respective, cu condiţia folosirii de ţevi îmbinate prin sudură, fără flanşe, ventile etc. precum şi a canalelor de ventilare din cutii sudate, fără flanşe, clapetem etc.

1.6.5. Nu se admit denivelări ale pardoselilor şi praguri de-a lungul coridoarelor de deservire a tablourilor electrice.

1.6.6. Se vor lua măsuri pentru evitarea pătrunderii animalelor mici în încăperile tablourilor şi instalaţiilor electrice.

1.7. VERIFICAREA TABLOURILOR ELECTRICE

Date fiind eventualele urmări ale fazelor de transport depozitare, instalare, se procedează la completarea şi verificarea prealabilă a tablourilor, înainte de trecerea la racordarea instalaţiilor.

1.7.1. Verificarea vizuală a integrităţii construcţiei metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.

1.7.2. Montarea aparatelor de măsură, care au fost transportate separat în lădiţe, de la furnizorul tabloului. În prealabil se va verifica la fiecare aparat, existenţa sigiliului.

1.7.3. Verificarea existenţei şi integrităţii marcajelor şi ticetărilor tabloului, circuitelor, aparatelor, conform proiectului.

1.7.4. Verificarea legăturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiune nepericuloasă, de cel mult 24V, tabloul nefiind cuplat la reţea. Se va verifica şi strângerea legăturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.

1.7.5. Verificarea legăturilor de protecţie, prin punere la pământ (sub 0,1 ohmi) a aparatelor, precum şi între bara generală de pământ şi centura de legare la pământ.

1.7.6. Verificarea rezistenţei de izolaţie între circuite şi masă, conform STAS 553.

1.8. APARATE LOCALE – Condiţii şi instalare

1.8.1. Condiţii generale

1.8.1.1. Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai aparate şi materiale omologate. Fiecare aparat trebuie să fie prevăzut cu o plăcuţă indicatoare care să cuprindă datele sale tehnice şi un indicator de semnalizare.

Alegerea materialelor (conducte, cabluri, tuburi etc.), a aparatelor şi a utilajelor electrice din import se va face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor indigene omologate, respectiv prin încadrarea lor în prevederile normativelor I 7.

1.8.1.2. Aparatele electrice individuale care se instalează în teren, conform proiectului (întrerupătoare, prize, corpuri de iluminat etc.) vor fi însoţite în cazul celor de forţă, de certificat de calitate şi după caz de garanţie.

1.8.1.3. Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominală şi ceilalţi parametrii prevăzuţi în mod expres în proiect şi în mod special gradul de protecţie conform STAS 5325.

1.8.1.4. În spaţiile de producţie (tehnologice) pot fi amplasate instalaţii electrice numai de tip „închis” sau „deschis”.

1.8.1.5. Amplasarea şi montarea aparatelor să se facă în aşa fel încât ele să nu stânjenească circulaţia pe coridoare, pasarele accese.

1.8.1.6. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice locale, trebuie să se facă astfel încât întreţinerea, verificarea, localizarea defectelor şi reparaţiilor să se poată realiza cu uşurinţă.

1.8.1.7. Se va evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau acţiunii agenţilor corozivi.

1.8.2. Aparate pentru instalaţia de iluminat

1.8.2.1. Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente, vor avea un curent nominal de minimum 10 A.

1.8.2.2. Prizele de 220 V şi 24 V vor fi de culori sau forme diferite, pentru o identificare rapidă a tensiunii de lucru. La prizele de 24 V se va inscripţiona pe perete 24V c.a. , iar în incăperile de producţie unde eventual sunt şi prize de 220 V c.a. se vor inscripţiona şi acestea. Se va utiliza vopsea de culoare roşie. Aparatele şi conductele utilizate în instalaţiile de tensiune redusă, vor fi izolate pentru tensiunea de 250 V.

1.9. EXECUŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE

1.9.1. Prevederi generale

1.9.1.1. Se va avea în vedere încadrarea stabilită în proiect a consumatorului şi a receptorilor conform prescripţiei PE I24, din punct de vedere al nivelului de siguranţă în continuitatea alimentării cu energie electrică. Această încadrare stă la baza concepţiei proiectului şi a execuţiei.

1.9.1.2. În instalaţiile electrice, se vor lua măsuri de protecţie împotriva electocutărilor prin atingere directă şi a electrocutărilor prin atingere indirectă, respectându-se standardele şi normele în vigoare, atât în conţinutul proiectului, cât şi la execuţie şi în exploatare.

1.9.1.3. Legarea la pământ este folosită ca mijloc principal de protecţie. De asemenea, ca mijloc auxiliar de protecţie, în protecţia prin legare la nul în condiţiile STAS 6616.

Se interzice folosirea de prize de pământ separat şi se va folosi o instalaţie de legare la pământ comună când coexistă ambele sisteme de protecţie.

1.9.1.4. Se va evita amplasarea elementelor instalaţiilor electrice în structura de rezistenţă a construcţiilor. Se exceptează situaţiile prevăzute în proiect, unde s-au luat măsurile corespunzătoare de înglobare a instalaţiilor electrice.

Se interzice spargerea de şanturi, goluri,etc., în elementele de beton, dacă nu este prevăzut în proiect, în vederea amplasării instalaţiei electrice, afectând structura de rezistenţă a construcţiei. Se va evita amplasarea instalaţiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale conductelor altor instalaţii. Excepţiile se rezolvă conform prevederilor normativului I 7 art. 4.6.,4.8 şi ale normativului PE 107.

1.9.1.5. În toate cazurile în care se utilizează cabluri, trebuie respectate prevederile din normativul PE 107, precum şi indicaţiile fabricii constructoare de cabluri. Distanţele minime între cabluri şi alte instalaţii şi construcţii, atât la instalarea în interiorul construcţiilor, cât şi în exterior, sunt prevăzute în normativul PE 107 şi respectarea lor este obligatorie.

1.9.1.6. Se interzice montarea directă pe lemente de construcţie din materiale combustibile a conductelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor şi echipamenteloe electrice. Excepţiile se rezolvă conform prevederilor normativului I7 art.4.42.

1.9.1.7. Traversarea elementelor de construcţie combustibile, se va face conform I7 art.4.12.

1.9.1.8. Se interzice montarea dispozitivelor de protecţie electrică (siguranţe fuzibile,etc.) pe conductele instalaţiilor de protecţie (pământ, nul de protecţie)

1.9.1.9. Conductele instalaţiilor electrice, vor fi marcate (prin culoarea izolaţiei;tub varnis colorat montat la capete;etc) în scopul asigurării unei uşoare identificări în caz de verificări şi reparaţii cât şi pentru eviatrea pericolelor de accidente prin electrocutare.

1.9.1.10. Marcarea conductelor se va face cu următoarele culori:

-Verde/galben, pentru conductele de protecţie;

-Alb sau cenuţiu deschis pentru conductele de nul de lucru;

-Albastru deschis;pentru conductele neutre sau mediocre;

-Culori diferite de cele de mai sus şi diferite între ele, pentru conductele de  fază recomandându-se să se folosească pentru marcarea fazelor:

- negru

- albastru închis

- maro

1.9.1.11. În întreaga instalaţie electrică din cadrul unei clădiri se va menţine aceiaşi culoare de marcare pentru fiecare conductă de fază.

1.9.1.12 Îmbinările între căile de curent, precum şi între acestea şi bornele aparatelor se vor face prin metodele care să asigure posibilitatea de trecere a curentului electric, corespunzător secşiunii curente rezistenţa mecanică necesară şi păstrarea în timp a calităţii mecanice şi electrice a contactului.

1.9.1.13. Bara sau conductorul de nul între punctul neutru al transformatoarelor şi tablouri, precum şi între tablouri, se vor monta tot atât de îngrijit ca şi cele de fază, ele fiind protejate împotriva atingerilor şi deteriorărilor ca şi conductoarelor şi barele de fază.

1.9.2. Condiţii generale de montare a conductelor, cablurilor, barelor, tuburilor şi accesorilor

CONDUCTE

1.9.2.1. Conductele izolate instalate în tuburi se vor utiliza şi monta avându-se în vedere prevederile art. 4.33-4.41 din normativul I 7, privind condiţiile de utilizare şi montare a tuburilor.

1.9.2.2. Tragerea  conductelor în tuburi se va executa numai după ce tuburile au fost montate (la montajul îngropat, după ce tencuiala se acoperă tuburile s-au uscat).

1.9.2.3. Se interzice montarea în acelaşi element de protecţie (de ex.tub, gol, prefabricat, jgheab etc.) a onductelor următoarelor circuite:

a).circuite cu tensiuni sub 65 V împreună cu circuite cu tensiuni peste 65V, cu excepţia circuitelor de comandă, automatizare şi semnalizare;

b).circuite cu tensiuni sub 1000 V împreună cu circuite cu tensiuni peste 1000V;

c). circuite cu frecvenţe diferite, cu excepţia circuitelor de comandă şi semnalizarea de c.c. şi c.a. care pot fi instalate în acelaşi tub.

1.9.2.4. Se interzice monatrea conductelor izolate, în tuburi instalate în pământ, în exteriorul clădirilor.

CABLURI

1.9.2.5. Cablurile vor fi montate astfel încât în timpul exploatării să nu fie supuse la solicitările mecanice. Se vor lua măsurile prevăzute în normativul I7 art. 4.138, şi se vor respecta distanţele prescrise în normativul PE 107.

1.9.2.6. Pozarea cablurilor se va face numai după ce toate construcţiile metalice aferente au fost monate, vopsite şi legate la pământ. Se interzic suduri după instalarea cablurilor.

1.9.2.7. Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificarea la capete şi la trecerile dintr-o construcţie de cabluri în alta; cele pozate la pământ se vor marca şi pe traseu din 10 în 10 m.

Cablurile de comandă, control, măsură etc., se vor marca cu etichete de identificare la capete, la intersecţii şi la trecere dintr-o construcţie în alta.

Cablurile montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete.

1.9.2.8. Legarea la pîmânt pentru protecţie a cablurilor şi constucţiilor metalice de susţinere a cablurilor se va face conform prevederilor STAS 6119, STAS 6616, STAS 7334.

1.9.2.9. Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cabluri electrice se vor respecta prevedrile din normativele I7 şi PE 107, corelat cu soluţiile prevăzute în proiectul de detalii de execuţie.

1.9.2.10. În cazul montîrii aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fără înveliş de protecţie, în locuri cu pericol de deteriorare mecanică, pe porţiunea expusă, cablul va fi protejat în tuburi metalice. În locurile accesibile persoanelor neautorizate protecţia se va realiza până la înălţimea de 2m de la pardoseală.

1.9.2.11. În cazul montării cablurilor pe trasee expuse acţiunii solare, se vor utiliza cabluri cu înveliş rezistent la intemperii.

1.9.2.12. Într-un tub de protecţie sau gol se va monta numai un singur cablu de energie. Se admite mai multe cabluri de semnalizare, control etc. în acelaşi blob sau tub.

1.9.2.13. Distanţa de la suprafaţa pământului până la faţa de sus a tubului de protecţie a cablului va fi de cel pu.in 0,7m, iar în cazul aşezării sub trotuar, de cel puţin 0,5m.

1.9.2.14. Cablurile în pământ, vor fi pozate şerpuit în şanţ pe un strat de pământ sau nisip, şi acoperite cu pământ cernut sau nisip cu groimea totală de la fundul şanţului până la startul avertizor şi de protecţie din plăci speciale, benzi cu inscripţie avertizoare, cărămizi, de cel puţin 20cm. Umplutura se va realiza cu pământul rezultat din săpătura, din care s-au îndepărtat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablurilor.

1.9.2.15. Adâncimea de pozare a cablurilor, măsurată de la nivelul solului, va fi  de cel puţin 0,7m. În teren pietros, la intersecţia cu alte construcţii subterane şi la intrarea în clădiri, se admite o adâncime de 0,5m.

1.9.2.16. Între cablurile de tensiuni diferite, precum şi între cablurile de curent alternativ şi cele de curent continuu se vor face separaţii executate din cărămizi sau alte materiale echivalente, sau se va asigura distanţa minimă prescrisă prin distanţoare (din mase plastice şi cauciuc) în condiţiile normativului I 7.

1.9.2.17. Manşoanele cablurilor se vor proteja cu plăci avertizoare, plăci de beton sau cărămizi. Toate manşoanele şi cutiile terminale vor fi marcate cu etichete de identificare.

1.9.2.18. La pozarea cablurilor în pământ se vor respecta distanţele minime faţă de alte cabluri electrice sau diverse reţele, construcţii sau obiecte, prevăzute în normativul PE 107.

1.9.2.19. Desfăşurarea cablurilor de pe tamburi şi pozarea lor se va face numai în condiţiile în care temperatura mediului ambiant este superioară limitelor minime indicate în standardele şi normativele interne de fabricaţie a cablurilor. În cazul în care este necesară desfăşurarea şi pozarea cablului la temperaturi mai scăzute decât cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie să fie încălzite.

TUBURI IZOLATE DE PROTECŢIE ŞI ACCESORII

1.9.2.20. Montarea tuburilor se va face posibilă încât pîtrunderea apei sau colectarea apei de condensaţie în interiorul lor, să nu fie posibilă.

1.9.2.21. Tuburile se vor monta pe trasee orizonatle sau verticale. Excepţiile se admit numai în cablurile în care acest lucru nu este posibil (de exemplu în casa scării).

1.9.2.22. Montarea accesoriilor se va face în condiţiile art. 4.91-4.108 din normativul I7.

1.9.2.23. Executarea legăturilor electrice se va face respectând prevederile normativului I7 art. 4.15 - 4.28.

1.9.3. Condiţiile de alimentare şi montare a corpurilor de iluminat

1.9.3.1. Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare prin cleme de legătură cu condiţia respectării prevederilor normativului I 7 art. 6.13 -6.23.

La contactul ezetrior (partea filetată) a duliei lămpii se va lega conducta de nul a circuitului, iar la bara de interior a duliei, conducta de fază trecută prin întrerupător.

CAP.15  INSTALATII ELECTRICE -INTERIOARE

1. NIVELUL DE PERFORMANTA A LUCRARILOR

Prin proiectare au fost prevazute urmatoarele exigente privind calitatea lucrarilor (conform Legii 10/1995 si Normativului C5611975):

a) rezistenta si stabilitate

b) siguranta in exploatare

c) siguranta la foc

d) igiena si sanatatea oamenilor; refacerea si protectia mediului

e) izolatia termica si hidrofuga si economia de energie

f) protectia impotriva zgomotului

- Rezistenta si stabilitate

Circuitele electrice se realizeaza cu conductori FY trasi in tuburi

IPEY montate ingropat si conductori FY Tn tuburi PEL sau cabluri CYV

montate aparent in subsolul tehnic.

Aparatele electrice, corpurile de iluminat si toate materialele vor fi

de tip omologat.

Se verifica lipsa deteriorarilor materialelor si aparatelor de orice fel.

Se respecta prevederile Normativului 17-1998.

Prin realizarea instalatiei electrice nu se afecteaza structura de rezistenta

a cladirii.

b).Siguranta in exploatare

Instalatia electrica se va proiecta si realiza astfel încat sa asigure protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin contact direct sau indirect.

Se vor alege gradele de protectie pentru aparate si corpuri de iluminat in conformitate cu prevederile Normativului 17-98.

Elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune,

dar care pot intra sub tensiune in mod accidental, vor fi prevazute cu masuri de

protectie - instalatii de legare la pamant, instalatii de legare la nul, etc.

Instalatiile electrice vor fi prevazute cu protectie la scurtcircuit si protectie           la suprasarcina prin intrerupatoare automate.

c)Siguranta la foc

Instalatia electrica se va adapta la gradul de rezistenta la foc al elementelor

de constructie si la categoria de incendiu a cladirii, astfel ca sa fie eliminat riscul

de izbucnire a unui incendiu datorita instalatiilor electrice.

Circuitele electrice sunt prevazute cu protectie la scurtcircuit.

Se respecta prevederile Normativului P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

Materialele si echipamentele electrice utilizate tin cont de categoria de pericol de  incendiu a incaperilor.

Respectate in proiectare prevederile Normativului 17-1998.

2. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE

Pentru stabilirea solutiilor s-a tinut cont de prevederile Normativului 17-1998

privind alegerea materialelor si a aparatajului, la fel si modul de fixare a acestora.

Din punct de vedere al mediului, spatiul se incadreaza, conform Normativului 17-98, in categoria Uo, mediu uscat si categoria U1, mediu umed cu intermitenta (subsol tehnic, CT, băi).

Conform STAS 12604/1990, din punct de vedere al pericolului de electrocutare, sunt incaperi putin periculoase.

a. Distributia cu energie electrica se face de la tabloul de distributie.

b. Instalatiile electrice interioare in apartamente constau din:

- circuite de iluminat - realizate cu conductori FY 1,5 mm2 trasi

in tuburi IPEY 16 mm montate ingropat;

-  circuite de prize 230V - realizate cu conductori FY 2,5 mm2 trasi in

tuburi IPEY 16 mm montate ingropat;

- intrerupatoare si comutatoare 10A, ST;

- prize 230V, 16A, CCN, ST, simple si duble;

c. Instalatiile electrice aferente spatiilor comune constau din:

- circuite de iluminat pe exteriori - realizate cu conductori  FY 1,5 mm2 trasi in tuburi IPEY montate ingropat;

- corpuri de iluminat fluorescente etanse

Distributia se face de la tabloul electric specificat in Proiect.

e. Instalatii de protectie

Tabloul de distributie  se leaga  la priza de pamant generala cu

platbanda OL-Zn.

Prizele sunt de tip cu contact de protectie (prin al treilea fir al circuitului).  Priza de pamant generala este de tip artificial. Aceasta se realizeaza cu Pb

OL-Zn 40x4 mm si electrozi din teava OL-Zn On 2"; 3 m lungime.

La priza de  pamant se leaga tabloul de distributie .

In cazul in care nu este respectata aceasta conditie, priza naturala

se va completa cu o priza de pamânt artificial a, realizata cu platbanda

OL-Zn 40x4 mm Si electrozi din teava OL-Zn On 2", 3 m lungime.

Conform 120-2000 cladirea va fi dotata cu instalatie de paratrasnet.

Pe copertina se instaleaza o tija de captare, iar pe coama un conductor de

captare din funie de Cu de 50 mm2. De la acestea se prevad doua conductoare

de coborare ce se leaga la doua prize independente (Rp- S 100) prin intermediul

cutiilor cu eclise de legatura. Prizele independente se realizeaza cu cate 3

electrozi OL-Zn On 2", 3 m lungime si Pb OL-Zn 40x4.

Se vor intocmi buletine de verificare si masurare a prizei de pamant.

Respectate prevederile Normativului 17-1998,118-96, 120-2000, P118-99.

Conform Normativului 1017, obiectul nu se incadreaza in categoria incaperilor

cu pericol de incendiu sau pericol de explozie.

3. ORDINEA DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Studierea documentatiei tehnice

- Stabilirea locurilor de montare a TGD

- Stabilirea locurilor de montare a corpurilor de iluminat, aparatelor, tablourilor - Trasarea circuitelor electrice

- Fixarea dozelor de derivatie si de aparat si a tuburilor de protectie

- Montarea conductorilor

- Executarea legaturilor in doze

- Montarea corpurilor de iluminat

- Montarea aparatelor de conectare

- Executarea legaturilor la tablourile electrice

- Realizarea verificarilor: circuite, tablouri, aparate electrice

- Realizarea probelor de functionare a corpurilor de iluminat

4. STANDARDE DE REFERINTA . NORMATIVE SI ALTE PRESCRIPTII

17 - 1998 Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor elect rice la

consumatori pana la 1000 V

118 -1996 Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor interioare de telecomunicatii in cladirile civile si industriale

C 56- 1975 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente

Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii

ST AS 12604/5 - 1990 protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare si executie

P118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

PE 119 - 1990 Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatii

electrice PE 116 - 1994 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

1996 Norme generale de protectia muncii elaborate de MMPS si MS

Catalog IPCT Detalii, elemente si subansambluri de instalatii electrice.

Vol. E

5. CONDITII DE RECEPTIE

In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor

prevazute.

Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei, conform STAS 12604/5-1990 art. 2.3.2, trebuie sa cuprinda:

- data efectuarii verificarii

- functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea

- defectele observate la elementele instalatiilor supuse verificarii

- observatii privind inlaturarea defectelor constatate, precum si declaratia ca toate legaturile electrice au fost executate.

Art. 2.3.3. - Procesul verbal de verificare descris mai sus se intocmeste la receptie, respectiv la darea in exploatare a instalatiei si ori de cate ori se fac modificari la instalatie sau se constata defectiuni.

# CAP. 16 TAMPLARIE   DIN  PVC – REGULI GENERALE

Ferestrele se vor realiza din profile PVC  , de calitate superioara, garanţia dată de furnizor fiind de minim 10 ani , pentru modul de deschidere a ferestrelor se va consulta beneficiarul lucrării,care va specifica modul de deschidere după cerinţe, care poate fi : cu deschidere basculanta de sus in jos si vor avea dispozitiv de limitare a deschiderii sau deschidere laterală. Dimensiunile pentru ferestre vor fi măsurate de către constructor,

înainte de punerea in opera.

Geamul va fi de tip (termopan) termoizolant , iar cel utilizat va fi de minim 1,4 W/mpK, 4-16-4 , clar + Low-E soft .

Realizarea tâmplåriei din PVC

Materialele pentru executia tâmplăriei din PVC vor avea următoarele caracteristici:

- compozitia chimică a profilelor va avea continut majoritar de Ca-Zn sau PVC 100% reciclabil; de preferintă fără continut de plumb si cadmiu, admise doar până în anul 2005;

- profilele pentru ferestre vor avea 5 camere de izolare termică , iar pentru usi cu minimum 2 camere;

- lăţimea profilelor va fi de minimum 58 mm;

- grosimea pereţilor exteriori ai profilelor nu va fi mai mică de 3 mm;

- coeficientul de transfer termic admis pentru profilele cu 5 camere de aer si armătură din otel zincat va fi de maxim Ur = 1,3W/mpK;

- toleranta maximă pentru planeitatea suprafetelor exterioare si interioare va fi mai mică de 0,2 mm;

- armătura din otel zincat folosită pentru rigidizare va avea  grosimea minimă de 1,5 mm, iar cea pentru usi interioare si exterioare va fi de 2 mm;

- suruburile de fixare a armăturii vor fi distantate la 30-40 cm

- gradul minim de rezistenţa la foc este C2;

- durata de viaţă a profilelor albe trebuie så fie de cel putin 15 de ani, iar a celor colorate - 10 ani;

- garniturile pot fi de tip EPDM sau în conformitate cu recomandările furnizorilor;

- tâmplăria va avea minim două garnituri de etansare;

- cercevelele trebuie să permită grosimi de geam termoizolant diferite, de regulă, minimum 24 mm. Caracteristicile tehnice ale tâmplăriei realizate cu profile din PVC sunt (date informative):

coeficientii de transfer termic al profilelor, cu armătură:

- cu trei camere (Ur = 1,6...1,7 W/mpK);

- cu patru camere (Ur = 1,3...1,5 W/mpK);

- cu cinci camere (Ur = 1,1...1,3 W/mpK)

- cu sase camere (Ur = 1,1 W/mpK);

- pentru ferestrele pasive (Ur = 0,7...0,9 W/mpK);

- punctul de înmuiere - 81...82 grade C;

- alungire la rupere prin tractiune - minimum 100%

- modul de elasticitate - minimum 2.500 N/mmp;

- densitate - 1,3...1,5 g/cmc;

- rezistenta la soc 23 grade C - minimum 25 KJ/mp, fără fisuri;

- densitate ridicată la variatii de temperatură între -40 grade C si +70 C;

- rezistenta la rupere prin tractiune - minimum 40 N/mmp;

- stabilitate dimensională- mai mică de 2%;

Pentru proiectarea lucrărilor cu grad mare de complexitate, coeficientii de transfer termic - indiferent de tipul geamului termoizolant (duplex, antiefractie, reflexiv, colorat în masă etc.) - nu pot fi mai mari de UF = 1,8W/mpK.

Pentru a se permite accesul usor al persoanelor cu handicap locomotor (în scaune cu rotile), în institutiile publice pragurile la usi nu vor depăsi 2 cm. Pentru etansare, se vor utiliza perii.

Pentru evitarea accidentelor, prin intoxicarea cu monoxid de carbon, la spatiile incalzite, care nu au asigurata o ventilatie naturala suficienta, se vor prevedea pe tamplaria termoizolanta clapete sau grile de aerisire.

Criterii de realizare a geamurilor termoizolante

Capacitatea de izolare termica a geamului termoizolant utilizat va fi de minim 1,4 W/mpK, 4-16-4 , clar + Low-E soft .

In vederea evitării distorsiunilor optice la geamurile termoizolante, acestea vor fi realizate numai cu sticlă executată prin procedeul float,  fiind interzisă utilizarea sticlei produse prin procedeul denumit generic "sticlă trasă". Firma producătoare de geam termoizolant va asigura beneficiarului documentele de provenientă a sticlei, cu certificarea acesteia pe plan european.

Geamurile termoizolante vor fi alcătuite astfel:

* două sau mai multe foi de sticlă, cu margini precise si toleranta admisa de 0,2 mm;

* baghete-distantier din aluminiu sau materiale izolante, umplute cu silicagel, siliporit, în stare uscată;

* prima sigilare la baghetă se realizează cu butil aplicat mecanizat;

* a doua sigilare, pe conturul geamului termoizolant, este obligatorie si va fi executată cu materialul propus de fabricantul instalatiei de sigilare;

* grosimea cordonului pentru a doua sigilare este de minimum 3,5 mm;

* în spatiul dintre foile de geam se poate introduce aer sau gaze inerte (argon, kripton etc.), conform Normativ C107/3-99

Sisteme de feronerie

Feroneria care echipează tâmplăria termoizolantă va respecta standardele furnizorilor si cerintele proiectantilor, inclusiv următoarele prevederi:

- distanta dintre două puncte de închidere va fi de maximum 70 cm;

- balamalele vor fi reglabile pe trei directii ;

- elementele de feronerie vor fi marcate cu sigla fabricantului;

- feroneria se va utiliza cu respectarea strictă a categoriilor de greutate pentru care a fost concepută;

- sistemele de feronerie vor fi obligatoriu tratate galvanic sau cu protectie provizorie prin zincare, pasivare, cromare, ceruire etc., cu exceptia celor din otel, aluminiu sau fibră de sticlă;

- usile pentru accesul public vor fi prevăzute cu amortizoare;

- la usile din PVC se interzice întreruperea armăturii de otel în zona de montare a broastei;

- la usile de exterior, cu exceptia celor de balcon, nu se admite utilizarea balamalelor de fereastră;

- feroneria va fi silentioasă, reglabilă, cu închidere în minimum 3 puncte, usor manevrabilă, forta de apåsare la mânerul usilor fiind de 10 N; de asemenea, trebuie să existe si posibilitatea deschiderii usii din cheie, fără apăsarea mânerului;

- feroneria va fi prevazuta cu sistem de microventilatie:

-deschiderea verticala este asigurata impotriva inchiderii la vant;

-toate inchiderile de pe conturul ferestrelor vor fi cu role ciuperca de siguranta.

-feroneria trebuie sa permita montajul pe cercevea a unui senzor de efractie ce se conecteaza la sistemul de alarma al cladirii;

-culoarea feroneriei va fi argintie;

-termenul de garantie va fi de minim 10 ani sau 15.000 cicluri deschis/inchis.

Subansambluri si accesorii pentru tâmplårie

Ferestrele vor fi prevăzute cu glafuri din PVC cu latime de 250 mm la interior si cate o plasa impotriva insectelor pentru fiecare incapere, montata pe una din ferestrele cu deschidere dubla.

Documente si acte necesare

Pentru producători:

- fisa de măsurători care va cuprinde datele de identificare ale clientului, caracteristicile tehnice ale comenzii, schitele acceptate de client, datele speciale pentru montaj, oferta valorică si tehnică; dosarul tehnic de executie a comenzii.

Totodată, contractul va cuprinde:

- marca profilului, culoarea, alcătuirea geamului termoizolant, coeficientul de transmisie termică, tipul de feronerie, termene de executie, valoarea lucrării, modul de plată, pozitia de montaj a ferestrelor, anexa cu schitele aprobate de beneficiar, sectiuni si detalii caracteristice etc.

Pentru clienti:

- contract si factură;

- proces-verbal de receptie;

- declaratie de conformitate;

- certificat de garantie;

- agrement tehnic

- instructiuni de utilizare si întretinere;

- eventual, informatii referitoare la aparitia condensului.

Garantia lucrårii va fi de 10 ani. In perioada garantiei, documentele lucrårii vor fi påstrate de producåtor, constructor si beneficiar.

Alte conditii tehnice:

Firmele producătoare si montatoare de ferestre, usi, pereti cortină etc. vor utiliza aparatură specializată de măsura si control: nivelă electronică, teodolit, termohigrometru, aparat pentru identificarea sticlei Low-E etc.

ATENŢIE !     Pentru tamplaria PVC se solicita certificatul de calitate, care sa ateste calitatea materialelor , certificat de garantie a produsului, se va solicita agrementul tehnic şi declaraţie de comformitate conform legislaţiei in vigoare.

CAP. 12 INSTALAŢIA TERMICĂ

INSTALATII DE INCALZIRE INTERIOARE

1.Indicatii generale

Lucrarile constau in realizarea instalatiilor de incalzire  cu corpuri statice care cuprind urmatoarele elemente:

-conductele de distributie din Cu, montate aparent pe perete ;

-corpuri de incalzire statice montate pe perete ;

-bratari pentru sustinerea si fixare conductelor;

-tuburi de protectie la trecere  la trecerea prin pereti sau plansee;

-racorduri olandeze;

-curbe ,coturi, teuri si reductii;

-robineti dublu- reglaj;

-robineti cu cap termostatat ;

-robineti manuali de dezaerisire pentru radiatoare;

-ventile automate de dezaerisire;

-robineti de golire;

-robineti de inchidere si reglaj;

-teava de cupru moale

Caietul de sarcini nu este restrictiv, insa orice modificare sau completare se va face numai cu avizul proiectantului.

2. Prescriptii generale

La executia instalatiilor de incalzire se va tine cont de urmatoarele norme, normative si standarde:

- I 13-94-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala;

-I 13/1-96-Normativ priviind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala

-C 56-85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii su a instalatiilor aferente.

- I 27-73-Instructiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si verificare a clasei de calitate a lucrarilor de sudura la conducte si recipiente

-STAS 7132-88-Instalatii de incalzire. Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115

3.Lucrari pregatitoare

Inaite de punerea in opera , toate materialele vor fi supuse unui control vizual in vederea constatarii eventualelor degradari de natura sa le compromita tehnic si calitativ.Defectiunile constatate se vor remedia ,iar daca acest lucru nu este posibil, materialele respective vor fi inlocuite.

Pastrarea materialelor se va face in depozitele de materiale create cu respectarea normelor in vigoare privind prevenirea incendiilor.

Depozitarea tevilor din Cu se va face in rastele prin stivuire bucata cu bucata in compartimentele rastelului,sau in legaturi

Robinetii de trecere ,armaturile fitingurile se depoziteaza pe sortimente si tipodimensiuni intr-un compartiment cu destinatie precisa.

Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici se vor depozita sub soproane si vor fi acoperite,sau in spatii inchise.

4.Executia lucrarilor

4.1.Operatii de montaj.

Ordinea operatiunilor depinde de procesul tehnologic de montaj al constructorului.

Lucrarile de executie necesita urmatoarele operatii:

-realizarea de tronsoane la nivelul pardoselii din conducte cat  mai lungi pentru a reduce la strictul necesar operatiilor de imbinare ce se executa la inaltime sau in locuri mai greu accesibile.

-fixarea in pereti si plansee a dispozitivelor de sustinere a bratarilor si suportilor.

-realizarea golurilor tehnologice acolo unde este cazul.

-montarea conductelor la distributie .

-definitivarea fixarii conductelor si a suportilor

-prefabricarea corpurilor de incalzire, curatirea proba de presiune la rece si grunduirea lor.

-realizarea coloanelor

-montarea corpurilor de incalzire, unitatilor interioare si exterioare

-realizarea legaturilor dintre coloane ,distribuitoare –colectoare, corpuri de incalzire

-spalarea cu apa potabila a instalatiei

-efectuarea proberi de presiune la rece

-efectuarea probei la cald si reglajul instalatiei

-efectuarea lucrarilor de grunduiri,vopsiri sau izolatii termice.

-demontarae corpurilor de incalzire, unitatilor interioare si exterioare si definitivarea finisajului incaperilor.

-remontarea corpurilor de incalzire unitatilor interioare si exterioare ;

-lucrari de izolatii

-proba de eficacitate a instalatiei.

4.2 Lungimea tronsoanelor

Inainte de a se trece la prelucrarea tevilor in vederea montarii lor este necesara stabilirea lungimii coloanelor si legaturilor la  corpirile de incalzire si a conductelor de distributie.

Pentru a se stabili corect lungimile trebuie sa se tina seama de :

-pozitia conductelor fata de pereti si plansee.

-pozitia corpurilor de incalzire.

-distantele dintre axela fitingurilor sau armaturilor montate pe conducte.

-lungimile ramificatiilor si unghiurilor de ramificare.

-lungimile si inaltimile incaperilor prin care trec conductele.

-pozitia utilitatilor din bucatarie sau depozite.

-traseele celorlalte instalatii invecinate

4.3.Imbinarea conductelor.

Pentru teava de cupru etapele de imbinare sunt urmatoarele:

-se decapeaza capatul tevii cu decapant prin aplicarea cu pensula

-fitingul si teava se preincalzesc uniform cu flacara

-aliajul moale se topeste la locul de lipire fara interventia flacarii

-dupa terminarea procedeului de lipire se indeparteaza resturile de agent de decapare.

4.4Montarea conductelor

Conductele trebuie sa fie montate astfel incat sa permita manipularea comoda a armaturilor de pe traseu, sa nu impiedice deschiderea ferestrelor a usilor si circulatia persoanelor.In cladirile cu caracter social, conductele se monteaza aparent la inaltimi care sa nu stanjeneasca procesul tehnologic, dar totodata sa permite supravegherea sio intretinere usoara.

Atat conductele verticale cat si cele orizontale se fixeaza pe pereti sau pe planseu cu dispozitive corespunzatoare diametrului tevii.Fixarea si sustinerea tevii se va face cu:

-bratari pentru fixare(confectionate pentru fiecare dimensiune de conducta avand posibilitatea de strangere pe conducta cu surub)

-suporti simpli pentru conducte(pentru conducte cu diametrul mai mare de 2”)

La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura:

-continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala prin care circula apa.

-coaxialitatea conductelor verticale pentru orice agent termic

Schimbarile de directie ale fasciculelor de conducte montate in acelasi plan curbele se vor asigura:

-cu ceeasi raza de curbura(corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai mare in cazul cand schimbarea de directie se face intr-un plan perpendicular pe palnul in care se gaseste fasciculul de tevi

-tevile sudate longitudinal se vor poza cu sudura orizontala spre elementele de constructie.

4.5.Montarea armaturilor

Armaturile care se intalnesc intr-o instalatie de incalzire centrala sunt armaturi de inchidere, reglare, golire si dezaerisire.

Toate armaturile se vor monta in pozitia” inchis”.

Succesiunea operatiilor pentru montarea unei armaturi cu flanse pe conducte este urmatoarea:

-se controleaza ca flansele sa nu aiba fisuri, porozitati si suprafetele sa fie plane

-se apropie flansele asigurandu-se ca flansele conductelor sa fie paralele cu cele ale arematurii si se potrivesc gaurile astfel incat sa coincida

-se introduc garniturile si suruburile, intai suruburiel din axa orizontala a flansei apoi cele de deasupra axei

-se strang suruburile

Montarea robinetelor cu ventil se face astfel incat agentul termic sa intre sub ventil circuland in sensul indicat de o sageata marcata prin turnare de corpul robinetului. Daca robinetul este montat pe un traseu pe care nu se pot face multe manevre la conducte, langa robinet se plaseaza o imbinare demontabila(racord olandez sau mufa stanga-dreapta).

In functie de pozitia de montaj robinetele se pot monta cu roata de manevra in sus sau lateral.

Dupa montaj se executa cateva menevre de inchidere a robinetului, daca incepe sa se scurga agent termic pe langa axul rotii de manevra, se reface presetupa si se strange pana dispare scurgerea.

Robinetele cu sertar pana, daca sunt  prevazute cu mufe filetate, se monteaza in mod sismilar cu cele cu ventil, daca sunt prevazute cu flanse nu mai este necesara o imbinare demontabila langa robinet( imbinarile cu flanse sunt demontabile) garniturile de la flansele acestor robinete se confectioneaza din materiale corespunzatoare care sa reziste la temperatura si presiunea agentului termic din reteaua respectiva.

Montarea robinetelor cana golire se executa ca in cazul robinetelor cu ventil, cu mufe. Acestea se vor monta impreuna cu racorduri de furtun si capacul de opturare. Dupa montaj se strange piulita de fixare a capului astfel incat acesta sa se manevreze usor, fara scapari de agent termic, piulita se va fixa la randul ei cu o contra piulita.

4.6.Montarea corpurillor de incalzire

Corpurile de incalzire se amplaseaza in general pe peretii exteriori ai incaperilor sub ferestre eliminandu-se astfel formarea curentilor reci si asigurandu-se incalzirea unitara in incaperea respectiva.

4.6.1 Montarea la pozitie a radiatoarelor

Ordinea operatiilor de montare este urmatoarea:

-trasarea pozitiei radiatorului -trasarea locului, consolelor si sustinatorilor

-executarea gaurillor pentru console si sustinatori si fizarea acestora la pozitie

-fixarae radiatorului pe console si prinderea sustinatorilor.

-trasare pozitiei radiatorului se face tinand seama de urmatoarele distante de montaj:

-distanta minima intre corpul incalzitor si elementele de constructii executate din materiale combustibile vor fi stabilite functie de temperatura agentului purtator astfel: 5 cm pentru temperaturi pana la maxim 95C.

-distanta intre corpurile de incalzire si pardoseala va fi de 12 cm

In cazuri exceptionale se admite reducerea acestei distante pana la 8 cm daca temperatura agentului purtator de caldura nu depaseste 95C.

Ordinea operatiilor pentru trasare:

-se traseaza axul ferestrei

-de la ax intr-o parte si alta se traseaza jumatate din lungimea corpului de incalzire

-pentru corpurile care nu sunt montate sub fereastra va fi respectata pozitia coloanei indicata in plansa

-se traseaza liniile orizontale pe care se vor monta consolele si sustinatorii, linia consolelor la inaltimea de 10 cm de cota pardoselii finite, iar linia sustinatorilor la 25-30 cm de la limita de sus nisei si 15 cm fata de partea superioara a radiatorului.

Axele gaurilor pentru console si sustionatori se traseaza mai lungi astfel ca dupa executia gaurilor sa ramana segmente marcate pentru a se putea stabili pozitia de fixare in gaura a consolei sau a sustinatorului.

Fixarea consolelor in acelasi plan orizontal se face asezand pe toate o teava de 2” iar pe acesta teava se aseaza o nivela cu bula de aer.

In cazul folosirii suportilor montati pe pardoseala, pozitia acestora se traseaza dupa aceleasi reguli ca si consolele. Acesti suporti se traseaza si se fixeaza numai dupa ce s-a executat pardoseala finita.

Asezarea la pozitie aradiatorului se executa facand urmatoarele operatii principale:

-se transporta radiatoarele la locul de montaj

-se aseaza radiatorul in fata consolelor pe un postament improvizat care are inaltimea egala cu inaltimea de montaj a consolelor, apoi se ridica usor de capatul lasat pe pardoseala

-dupa aducerea la pozitia verticala se fixeaza de sustinatori cu doua placute ale acestora.

5. Verificarea lucrarilor

Instalatiile de incalzire se vor suspune urmatoarelor probe:

-proba la rece

-proba la cald

-proba de eficacitate

Se instituie ca faza determinanta efectuarea probelor de presiune a conductelor in functie de materialele din care sunt executate sau de fluidele executate si care intra in competenta de control a Inspectiei de Stat pentru Calitatea Constructiilor. Inspectiile teritoriale pentru calitatea constructiilor va autoriza continuarea lucrarilor numai dupa efectuarea probei de presiune si intocmirea documentelor respective.

La aceasta faza vor fi efectuate toate verificarile necesare de catre proiectant si beneficiar in special in ceea ce priveste presiunile si durata probelor.

5.1. Proba la rece

Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulica la temperatura apei a rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei.

Proba de presiune la rece se poate executa pe parti din instalatie sau pe toata instalatia, aceasta din urma ramanand obligatorie in cazul in care s-au excuat probe pe instalatie.

Probele la rece pe parti din instalatie sau pe intraga instalatie se vor executa si prezenta reprezentantului Inspectiei de Stat pentru Calitatea Constructiilor.

Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei, de inchiderea lor in canale nevizitabile, de inglobarea lor in elemente de constructii, de finisare a acestora.

Proba se va executa in perioadele de timp cu temperaturi mai mari de +5C.

In vederea executarii probei la rece se va asigura deschiderea completa armaturilor de inchidere si reglaj, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta de apa potabila si la pompa de presiune.

Inainte de proba de presiune la rece instalatia va fi spalata cu apa potabila, umplerea instalatiei, racordarea conductei de intoarcere la jgheabul de golire la canalizare si mentinerea instaltiei sub jet continuu pana cand in apa golita din instalatie nu se mai observa impuritati(namol, nisip). Opreatia se repeta cu schimbarea sensului de circulatie al apei. Golirea se face cu viteza mare de scurgere a apei prin deschiderea completa a ambelor organe de inchidere de pe racordul instalatiei.

Presiune de proba se va determina functie de presiunea maxima de regim si de presiunea de executie a instalatiei.

Verificarea comportarii instalatiei la proba la rece poate fi inceputa imediat dupa punerea ei sub presiune prin controlul rezistenteisi etanseetatii tuturor imbinarilor.

La imbinarile sudate controlul se face prin ciocanire ,iar la restul imbinarilor prin examinarea cu ochiul liber.

Masurarea presiunii la proba va incepe dupa cel putin 5 ore de la punerea instalatiei sub presiune si se va face cu un manometru inregistrator sau cu un manometru indicatorcu clasa de precizie, prin citiri la intervale de 1 minut timp de 3 ore.

Rezultetele probei la rece se vor considera corespunzatoare daca pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa la imbinari si presgarnituri.

In cazul constatarii unor scaderi de presiune sau  a defectiunilor enumerate mai sus se va proceda la remedierea acestora si se va repeta prob.

5.2 Proba la cald

Proba la cald are drept scop, verificarea etanseitatii si modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare a circulatiei agentului incalzitor. Proba la cald se va executa la toateinstalatiile de incalzire, indiferent de agentul incalzitor utilizat pe intreaga instalatie sau pe parti de instalatie care pot fi puse inf unctiune separat.

Proba la clad se va efectua in prezenta conducerii tehnice a santierului si a delgatului beneficiarului, rezultatele consemnandu-se intr-un proces verbal.

Proba la clad va fi efectuata  inaintea finisarii(vopsirii izolatiei) mascarii sau inchiderii elementelor instalatiilor in canale nevizitabile dar numai dupa inchiderea completa a cladirii sau a probei la rece.

Pentru efectuarea probei la cald, instlatiile inetrioare vor fi alimentate de preferinta cu agent incalzitor de la sursa definitiva. In cazul in care aceasta nu a fost pusa in functiune alimentarea se va face de la o sursa provizorie.

Sursa de caldura va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului incalzitor potrivit prevederilor proiectului instalatiei mentionate in memoriu si breviarul de calcul.

Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei.

Proba la cald comporta urmatoarele:

-dupa ce apa a atins in instalatie nivelul corect, se ridica  temperatura la 50C si se mentine la aceasta in limitele temperaturii de +50C.

-dupa 2 ore de functionare se va face un control strict la toate corpurile de incalzire constatand gradul de incalzire la partea superioara si partea inferioara a acestora.

Diferente mai mari de 5C intre corpurile de incalzire nu se admit. Acelasi control se va efectua si la conducte in special  la coloane. La racirea instalatiei se va examina din nou toata instalatia pentru a se controla etanseitatea. Dupa efectuarea probelor instalatia va fi golita, daca pana la intratrea in functiune exista pericol de inghet

5.3. Proba de eficacitate

Aceasta proba se efectueaza cu scopul de a se verifica daca se sigura in diverse incaperi temperaturile prescrise care au fost avute in vedere la proiectare.

Proba de eficacitate se va face la toate instalatiile de inclzire prin masuratori efectuatein incaperile indicate de beneficiar.In cazul cladirilor civile, numrul acestor incaperi va fi de minimum 5 pentru fiecare cladire si cel putin 5 din totalul incaperilor .

Proba de eficacitate se va face cu intreaga instalatie in functiune, in conditii normale de exploatare, la temperaturi scazute ale aerului exterior, cat mai apropiate situatiei nominale.

Pentru proba se incalzeste cladirea cu cel putin 3 zile inaintea probei ,iar 48 de ore inainte probei a agentului termic se regleaza conform specificului de reglaj,in limita unor abateri de +2oC. Pe timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie inchise.

Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre montate la 75m de la pardoseala si cel mult 2m de la pertele exterior cel mai  dazavantajos dar in afara zonei de radiatii durecta a corpului de incalzire (in incaperi de locuit).

In incaperi cu alta destinatie masurarea se face in punctele in care amplasarea mobilierului sau a utilajului determina prezenta curenta a oamenilor ,chiar daca distanta de masurare fata de peretele exterior rezulta mai mica de1 m inltimea de masurare fiind maxi mum 1m.

Termometrele folosite la masurarea temperaturii aerului din incaperi vor fi de tipul balon liber. Intimpul efectuarii masuratorilor termometrele vor fi agatate de dispozitive care sa asigure spatiul lber de jur imprejurl lor.

Incaperile in care se va masura  temperatura interioara vor fi:

-la parter incaperile de colt si cele alaturate intrarilor neincalzite in mod obligatoriu, de asemenea alte camere dupa apreciere.

-la uiltimul nivel incaperile de colt obligatoriu si alte incaperi dupa apreciere.

-la nivelele intermediare camerele dorite de comisie.

Rezultatele probei de eficacitate vor fi cosiderate satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund celor prevazute in proiect cu abateri de –1…2C in incaperi de productie si daca viteza aerului din incapere satisface prevederile Normativului Republican de Potectia Muncii.

Pentru masurarea temperaturii vor fi folosite doar termometre avand o sensibilitate de 1/10C.

6.Elemente de receptia lucrarilor

Receptia instalatiilor de incalzire cantrala se efectueaza in doua etape:

-receptia provizorie care are loc dupa terminarea completa a fiecarei lucrari sau grup de lucrari, inainte de predarea instalatiei in folosinta beneficiarului.

-receptia definitiva ,care are loc la un an de la receptia provizorie

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre controlori tehnuci ai inteprinderii de executie.

Pe perioada de 1 an dintre cele doua receptii se numeste termen de garantie in care trebuie obsevata comportarea insatlatiei in exploatare.

Pana la efectuarea receptiei provizorii, coductele care urmeaza sa fie mascate in santier in zidarie sau in sapa vor fi supuse probei, incheidu-se procese verbale de receptie partiala de catre reprezentantii intreprinderii constructoare si ai beneficiarului.

Acaste procese verbale se vor prezenta comisiei de receptie provizorie.

De asemenea se va verifica la fata locului corespondenta executieicu prevederile proiectului si ale prescriptiilor tehnice afernte in ceea ce priveste amplasamentul , traseul si dimensiunile diferitelir parti ale instalatiei

Asupra corpurilor de incalzire montate in instalatie se fac urmatoarele verificari de catre un reprezentant al beneficiarului,un reprezentant al conducerii santierului si seful de echipa:

-corespondenta cu proiectul in ceea ce priveste tipul de corp de incalzire, marimea lui,cotele de montaj.

-orizonalitatea si planeitatea lor (cu nivela de aer si cu metrul0.

-rigiditatea frecarii in elementele de constructii.

-daca armaturile montate la corpurile de inclzire sunt vizibile, usor accesibile si daca se inchid si se deschidebine.

La conducte, principalele verificari au ca obiect urmaoarele lucrari ininre de vopsire ,izolarea termica si mascare;

-executarea corecta a imbinarilor ,sudurilir si indoirilor vizual.

-buna fixare a conductelor in bratari,console si alte dispozitive de sustinere respectand sensul si valoarea pantei prescrise in proiect.

-amplasarea corecta a compensatoarelor de dilatare si a punctelor fixe.

-paralelismul coloanelor cu suprafetele finite ale peretilor pe langa care sunt montate.

-respectarea pozitiei reciproce corecte a conductelor montate in plasa.

-existenta tevilor deprotectie la trecerea conductelor prin plnsee sau pereti si realizarea corecta a spatiului dintre tevile de protectie si conducte.

-amplasarea corecta a dipozitivelor degolire a apei si a celor de aerisire

Dupa  ce coductele sunt izolate termic, se verifica vizulal si cu instrumente de masura urmatoarele;

Daca executarea izolatiei termice s-a facut in conformitate cu prevederile proiectului

-daca materialele termoizolante s-au aplicat corect pe suprafetele de izolat (grunduirea conductelor si grosimea izolatiei)

La receptia preliminara componenta comisiei se stabileste conform “Regulamentului de efectuare a receptiei obiectivelor de investitii’

Receptia consta in efectuarea verificarilor scriptice si fizice si a masuratorilor necesare pentrru a constata daca lucrarile s-au executat conform proiectului modificarilor aprobate precum si daca au fost indeplinite conditiile tehnice.

Verificarea scriptica se face pe baza urmtoarelor documentatii.

- Proiectele definitive insotite de memoriul justificativ cu toate modificarile introduse la montaj cu modificarea acestora (aviz proiectant).

- Certificatele de calitate eliberate de intreprinderi producatoare

- Procesele verbale continand rezultatele incercarilor asupra elementelor de instalatie inglobata in constructie.

- Procesele verbale de la probele de presiune la rece si la cald ale instalatiei si ale operatiei de reglaj a instalatiei.

- Alte procese verbale incheiate cu prilejul verificarilor pe faze de lucru

- Certificatele de calitate ale aparatelor si materialelor.

Verificarea fizica consta dintr-o examinare generala a executiei lucrarilor tehnice aferente, controlandu-se prin sondaj lucrarile la care nu exista un proces verbal de constatare a calitatii lor.

Controlul se va face in principal la ;

-montarea corecta a corpurilor de incalzire ,incvlusiv robinetii si legaturile.

-etanseitatea imbinarilor de orice fel.

-executarea corecta a imbinarior si sudurilor.

-corectitudinea pantelor de montaj

-asigurarea dezaerisirii golurilor si dilatarii conductelor

-calitatea executiei izolatiei

-rigiditatea fixarii in elementele de constructie

Comisia de receptie poate efectua orice incercare pe care o crede nacesara pentru a constata buna comportare a instalatiei.

Rezultatele examinarilor si ale incercarilir se consemneaza intr-un proces verbal de receptie provizorie, eventualele completari si remedieri ale instalatiei trebuie consemnate in procesul verbal de receptie provizorie .De ladata incheierii procesului verbal decurge anul de garantie. La receptia definitiva se face o examinare generala a bunei functionari a instalatiei receptionate provizoriu si a diverselor reparatii efectuate in termenul de garantie .Desaemenea se verifica daca s-au remediat deficientele  semnalate in procesul verbal de receptie provizorie si se examineaza cu rezultatele incercarii eficaacitatii constatate in cursul anului de garantie.Rezultatele acestor incercari se consemneaza in pricesl verbal de receptie definitiv,ce se va incheia.Daca se mai constata deficiente care trebuie care trebuie remediate, prin procesul verbal ce se incheie se stabileste un nou termen pentru efectuarea receptiei definitive.

7.Prescriptii de tehnica securitatii muncii si P.S.I.

7.1.In executie;

In timpul executarii lucrarilor de instalatii termice,constructorul va urmarii realizarea tuturor masurilor de protectia muncii,iar in urma aparitiei de probleme dupa efectuarea probelor se vor lua masurile necesare asigurarii desfasurarii muncii in conditii lipsite de pericolul accidentarii asu imbolnavirii profesionale.

Echipamentele nu se vor pune in functiune daca nu s-a facut raceptia lor si nu li se vor aduce modificari decat pe baza unei documentatii avizate de organele competente.Amplsarea echipamentelor si instalatiilor s-a prevazut astfel incat fluxul procesului de producere a energiei termice sa nu se intersecteze cu fluxulprocesului  de producere a energiei trmice sa nu se intersecteze cu fluxul normal de circulatie a personalului de intretinere si exploatare.

1.Personalului muncitor inainte de inceperea lucrarii I se va face instructajul de protectie a muncii specific fiecarei meserii si categorii de lucrari ce urmeaza a se executa acordandu-se atentie deosebita urmatoarelor capitole din:

-normele republicane de protectie a muncii in vigoare, elaborate de Munisterul Muncii si Ministerul Sanatatii.

-Volumul 1 –“Normele generale comune tuturor categoriilor de lucrari de constructii-montaj”, NPM”G”

Volumul 4 –“ Lucrari de organizare si lucrari pe timp friguros” “NPM”, “OTF”

-Volumul 10 –“ Obligatii si raspunderi precum si delimitarea lor in domeniul protectiei muncii ale organizatiilor de proiectare, executie si beneficiar, la realizarea lucrarilor de constructii-montaj’, NPM”PEB”

2.Inainte de inceperea lucrului se vor verifica:

-intregul personal muncitor sa aiba facut instructajul de protectie a muncii si vizita medicala

-personalul muncitor sa nu fie bolnav, obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice si sa fie dotat cu echipamentul de lucru corespunzator lucrarilor ce le au de executat conform “ Normativului republican pentru acordarea echipamentului de protectie si a echiapamentului de lucru”

-Locurile periculoase vor fi marcate prin indicatoare vizibile, gropile si puturile vor fi imprejmuite

3.Se va acorda atentie deosebita lucrarilor de manipulare mecanizata pe orizontala si verticala in conformitate cu art.2.18-2.23 din NPM “G” si cap. V din normele republicane

4.Pentru lucrarile de instalatii electrice se vor respecta normele specifice din cap.VIII, din ‘ Normele republicane”, iar la lucrarile de instalatii termice, gaze, hidro se vor respecta preveddeerile din volumul 7 NPM ”IT”.

5.La monatarea utilajelor tehnologice se vor respecta prevederile din vol.6 NPM”UT”, dandu-se importanta deosebita, privind pistolul de implanta bolturi.

6.Pentru lucrari de izolatii si pregatire a materialelor izolatoare se vor respecta prevederile din vol.8 NPM “I.I”, se va da importanta deosebita lucrarilor la inaltime precum si modului de depozitare, transport si ventilatie in timpul lucrului cu materiale volatile, inflamabile, explozibile, toxice (vopsele, lacuri, emailuri).

7.Se vor respecta masurile de protectie prevazute in normativele pentru  executarea lucccrarilor de constructii precum si instructiunile fabricilor producatoare de materiale

8.Pentru alte categorii de lucrari  pentru care nu sunt reglementari privind normele de tehnica securitatii si protectia muncii, inainte de inceperea lucrarilor constructorul si beneficiarul vor solicita proiectantului sa elaboreze masuri speciale de protectia muncii adaptate la specificul categoriei de lucrari respective.

  - In exploatare-instructiuni

Prezentele instructiuni  au fost intocmite pe baza “Normelor republicane de protectia muncii” aprobate prin ordinul comun al Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii. Mecanicii de exploatare a centralelor termice nu pot fi primiti la lucru daca nu si-au insusit instructajul de protectie a mnucii. Conducerea tehnica a intreprinderii care exploataeaza centrala termica are obligatia de a face instructajul introductiv genera pentru persoanele de exploatare nou incadrate in munca sau transferat ede la o unitate la alta, in scopul cunoasterii principalelor masuri generale de protectia muncii ce trebuie respecte in cadrul proceselor de munca, indicate in normele aratate mai sus.

Instructajul introductiv general se face de catre o comisie compusa din cadrele tehnice cele mai bine pregatite din exploatare numita de conducatorul exploatarii. Instructajul introductiv la locul de munca se va face la sectia de deservire de catre inginei, tehnicieni sau maistrii dintre cei mai bine pregatiti. Instructajul periodic va fi facut la locul de munca al mecanicilor de exploatare de catre maistrul sau conducatorul locului de munca respectiv. El constituie o reimprospatare a cunostiintelor dobandite la instructajele anterioare si va fi legat de activitaile onorate pe care muncitorul urmeaza sa le execute in perioada urmatoare efectuarii instruactajului.

Data intocmirii instructajului, materialul predat, nulele instructorului si asistentului se consemneaza cu semnaturi in fisa de instructaj care se intocmeste. Muncitorii din exploatarea centralelor termice(fochisti) sunt raspunzatori de aplicarea normelor de protectia muncii la locurile de munca, incalcarea sau nerespectarea acestora neputand fi justificate prin necunoastrea lor.

Atat inainte de inceperea activitatii cat si in timpul activitatii de exploatare, toate instalatiile vor fi in buna stare de functionare, iar dispozitivele, sculele si uneltele din dotarea pentru tehnica securitatii, montate la locurile lor. Pe usile incaperilor in care se gasesc instalatii care prin manevra, deplasare sau atingerea lor pot produce accidente se vor fixa tablite cu “INTRAREA  OPRITA”. Aceste tablite se vor fixa pe usile salilor in care se gasesc instalate motoare, cazane, transformatoare. La instalarea utilajelor tehnologice si functionel se vor respecta prescriptiile privind modul de amplasare a acestora.

Accesul in sala cazanelor al persoanelor straine de exploatarea cazanelor si a instalatiilor auxiliare este interzis fara o aprobare prealabila din partea conducerii intreprinderii. Este interzis a se da salii cazanelor alta intrebuintare in afara aceleia de exploatare si intretinere a cazanelor si a instalatiilor auxiliare. Spatiile de acces si de deservire a diferitelor locuri de munca din sala cazanelor, precum si drumurile spre usile salii vor fi intotdeauna libere, usile vor fi descuiate in tot timpul functionarii cazanelor, ele avand deschiderea in afara. In sala cazanelor vor fi afisate la loc vizibil instructiuni de exploatare care sa tina seama de specificul cazanelor din sala. De asemenea vor fi afisate instructriuni interne privind atributiile personalului si modul de desrvire al cazanelor precum si placarde de protectie a muncii. In cazul instalatiilor complexe cand volumul acestor instructiuni nu permite afisarea lor, personalul de exploatare va fi dotat individual cu aceasta. Instalatiile de orice natura, recipientele, cazanele, vasele si rezervoarele cu regim de lucru sub presiune vor fi revizuite periodic conform normelor in vigoare. Platformele, podestele si scarile de acces la diferite elemente ale instalatiei de cazan trebuie sa fie construite corespunzator, lasate libere si bine intretinute.

Observarea focului se va face prin ochiurile de observare folosind geamul protector, in acest timp este interzisa manevrarea arzatoarelor, ventilatorul de aer si gaze, clapetelor de tiraj. In timpul verificarii indicatoarelor de nivel si a manometrelor, este interzisa stationarea in fata acestora, personalul de exploatare va trbui sa ocupe o pozitie laterala. Pentru manevrarea armaturilor calde, personalul va trebui sa poarte manusi de protectie.

Cazanele vor fi oprite imediat din functiune cand se constata:

a)inrosirea unei portiuni din peretii metalici ai cazanului

b)deformari ale peretilor cazanului

c)repararea unei tevi sau aparitia unei crapaturi in peretele cazanului

d)aparitia unei crapaturi importante in zidaria cazanului

e)defectarea conductelor de alimentare cu apa

f)curgeri la incheieturi sau nituri

g)curgeri la locurile de faltuire

h)umflaturi la tevile firbatoare

Cand se lucreaza cu utilaje sau instalatii de orice fel, muncitorii sunt obligati sa poarte imbracamintea bine stransa pe corp. Se interzice purtarea de sorturi, ornamente la imbracaminte, broboade sau  basmale cu ciucuri precum si parul despletit. Lucratoarele isi vor strange parul sub boneta sau basma. Lucratorii nu vor umbla desculti in centrala sau in incaperile anexe care sunt locuri de munca.

Pentru cercetarea periodica a aparatelor de control ca manometre, supape, sticle de nivel, termometre, dispozitive de ungere se vor amenaja scari fixe cu balustrade la locul unde se executa aceste operatii iar treptele vor fi asigurate contra alunecarii. Hainele nu se vor agata de utilaje sau instalatii de orice fel si in special de dispozitivele de protectie ale acestora, ci vor fi pastrate numai in dulapuri destinate acestui scop. Stropirea cu apa sau introducerea apei in recipientii care au continut de acizi concentrati este interzisa.

Se interzice depozitarea oricarui meterial, imbracaminte, obiecte,scule, alimente, etc in spatele tablourilor de distributie elecxrica. Se interzice depozitarea in sala cazanelor sau in sala pompelor a vaselor de orice volum care au continut sau contim materiale explozive.

Locuri de trecere sau de lucru devenite lunecoase prin scurgeri sau imprastiere de substante grase, lichid, etc vor fi presarate cu materii aderente, nisip, cenusa.rumegus.Robinetele conductelor de lichide, vor fi prevazute cu un semn exterior prin care sa se recunosca daca sunt inchise sau decshise. Conductele de materiale fierbinti (lichide) care se gasesc in zone de circulatie vor fi izolate termic. Pentru executarea de lucrari, in spatii incarcate cu gaze se vor lua in prealabil toate masurile de protectie, de siguranta si se vor lua in prealabil toate masurile de protectie, de siguranta si de salvare necesare.

In timpuloperatiilor de curatire, muncitorii vor fi supravegheati de un salariat responsabil care va interveni imediat in caz de pericol. La exploatarea pompelor centrifuge monoetajate, cuplate cu motoare electrice la o tensiune de maxim 500V, sunt admisi mecanicii de exploatare cu conditia sa aiba cunostiinte temeinice si sa cunosca bine normele de tehnica securitatii referitoare la instalatii electrice.

Acesti mecanici au dreptul sa porneasca si sa opreasca motoarele electrice in raport cu cerintele de exploatare a utilajelor. Mecanicii de exploatare sunt obligati sa urmareasca buna functionare a pompelor ( incalzirea lagarelor, mers neregulat, zgomote suspecte) insa nu au dreptul sa execute revizii si reparatii oricat  de marunte ar fi(inlocuirea sigurantelor, a periilor, repararea reostatelor).

Aceste lucrari se vor executa numai de electricianul de serviciu pe exploatare. Muncitorii din exploatare care sunt angajati pentru deservirea instalatiilor electrice aferente utilajelor, vor fi supusi in prealabil unui examen medical si verificarii cunostiintelor privind normele de exploatare a instalatiilor electrice cuplate la utilaje cat si masurile de prim ajutor in caz de accident.

Nu se admite prezenta in sala pompelor a persoanelor care nu fac parte din schimbul de lucru. Sala pompelor trebuie sa fie uscata. Pardoselile si scarile din sala pompelor se vor intretine curate. Uleiul varsat va fi sters imediat. Este categoric interzis a sterge pardoselile cu motorina sau carpe uleioase spre a nu se face locul lunecos.Sala pompelor trebuie sa fie astfel iluminata incat sa fie posibila buna si sigura deservire a agregatelor. Nu sunt admise spatii intunecoase.In incapere se va afisa schema instalatiei (conducte, vane).

Toate ventilele, supapele si robinetele trebuie sa fie in stare buna de functionare si sa asigure posibilitatea izolarii unor sectiuni ale conductei de distributie. Lampile electrice portative ce se vor folosi in statiile de pompare vor fi alimentate la tensiune ade 12-24V. In sala cazanelor si a pompelor,unde exista conducte in exploatare vor fi afisate in locuri vizibile, schemele instalatiilor (conductelor) precum si instructiunile de deservirea lor. Ventilele de inchidere sibarele vor avea marcate in mod vizibil  chiar pe ele semne care sa indice sensul de rotire al dispozitivului si sensul de miscare al fluidului in conducta.

Masurile de protectia muncii din prezentul proiect nu sunt limitative. Constructorul si beneficiarul trebuie sa faca propuneri de imbunatatire a protectiei muncii totdeauna cand este necesar si posibil.

CAP. 13 TAVANE TERMOIZOLATE DIN PLACI DE GIPS-CARTON

Tavanele, in toate spatiile, vor fi realizate din placi de gipscarton de 12.5 mm grosime pe structura metalica – profile zincate fixate direct de intradosul grinzilor de tavan din lemn.

Inainte de fixarea profilelor metalice, la intradosul grinzilor de lemn ale tavanului se va fixa bariera de vapori, realizata din folie PE (polietilena), special destinata acestei utilizari.

Se va acorda o atentie deosebita montarii barierei de vapori. Folia trebuie sa fie intacta, sa nu aiba rupturi sau intepaturi. La imbinare fasiile de folie PE se vor suprapune min 30 cm si se vor lipi cu banda adeziva.

La margini bariera de vapori se va ridica peste elementele constructive, imbracand in lateral  placile de vata minerala.

Peste aceasta folie PE, dupa montarea structurii metalice a tavanului, din exterior, intre grinzile din lemn se va monta termoizolatia tavanului, respectiv placi semirigide din vata minerala cu o densitate de 40 kg/m2 cu grosimea totala de 15 cm.

Se va mai realiza si o izolatie directa a grinzilor din lemn prin amplasarea deasupra acestora de fasii de 20 cm. latime, din vata minerala cu o densitate de 40 kg/m2 si o grosime de pana la 5 cm.

La realizarea tavanului se va acorda o atentie sporita alinierii corespunzatoare a profilelor metalice, pentru obtinerea unei suprafete plane a acestuia.

- Pentru tavane din placi de ghipscarton se vor folosi urmatoarele materiale:

- panouri ghips carton normal si RU

- banda rigidizare rosturi

- gips adeziv

- pasta imbinare – super

- vata minerala

- profile C, U (CW, UW)

- dibluri

- suruburi autoperforante

In toate spatiile mai putin filtrul sanitar si grupul social gipscartonul folosit va fi de tip normal cu grosimea de 12.5 mm

In zona filtrului sanitar si a grupului social placile de gipscarton vor fi rezistente la umezeala (RU) cu aceasi grosime de 12.5 mm.

In aceasta zona a filtrului sanitar si a grupului social se vor monta in tavan ventilatoare electrice de mica putere pentru eliminarea rapida a aburului si a mirosului, In zona grupului sanitar tavanul va fi strapuns de o teava de aerisire a canalizarii.

Ventilatoarele se vor racorda prin tuburi corespunzatoare la elemente de strapungere prevazute in  invelitoarea din tabla cutata.

Toate imbinarile dintre placile de gipscarton ale tavanului, ca si dintre tavan si pereti, vor fi intarite cu benzi speciale din plasa din fibra de sticla autoadeziva, vor fi chituite si finisate prin smirgluire.

Dacă de plafoanele suspendate se prind sarcini suplimentare (accesorii incastrate sau suspendate ) trebuie respectate următoarele prevederi : sarcini suplimentare 3 kg pot fi prinse direct pe panouri, dacă acestea au grosimea de minimum 12,5 cm, iar distanţa dintre punctele suprasolicitate este de minimum 50 cm. Sarcini suplimentare mai mari de 3 kg./mp şi  20 kg/mp. trebuie prinse direct de structura de susţinere, fiecare punct de prindere putând fi solicitat de maximum 10 kg. Sarcinile suplimentare de suprafaţă de peste 20kg/mp trebuie prinse direct de grinzile de tavan din lemn.

Tavanul se va executa conform tehnologiei de montaj si prelucrare indicate de furnizor, folosindu-se scule si dispozitive dedicate.

Materialele vor fi omologate in Romania si vor fi insotite de certificate de garantie. Documentele vor face parte din cartea tehnica a constructiei.

CAP. 14 PERETI INTERIORI DIN GIPS-CARTON

Peretii interiori despartitori cu grosimea de 10 si 12.5 cm, se vor realiza din placi din gipscarton cu grosimea de 12.5 mm, cu izolatie fonica la interior din vata minerala semirigida cu grosimea de 50 mm.

Peretii cu grosimea de 10 cm, se vor executa pe structura metalica zincata prin  aplicarea  pe ambele fete a unui rand de placi de gipscarton astfel incat grosimea finala sa fie de 10 cm. In interiorul peretelui se va monta o izolatie din placi de vata minerala de minim 50 mm grosime cu o densitate de 40 kg/m2

Peretii cu grosimea de 12.5 cm, se vor executa pe structura metalica zincata prin  aplicarea  pe ambele fete a doua randuri de placi de gipscarton astfel incat grosimea finala sa fie de 12.5 cm.

In interiorul peretelui se va monta o izolatie din placi de vata minerala de minim 50 mm grosime cu o densitate de 40 kg/m2

- Pentru pereti din placi de ghipscarton se vor folosi urmatoarele materiale:

- panouri ghips carton normal si RU

- banda rigidizare rosturi

- gips adeziv

- pasta imbinare – super

- vata minerala

- profile C, U (CW, UW)

- dibluri

- suruburi autoperforante

In toate spatiile mai putin filtrul sanitar si grupul social gipscartonul folosit va fi de tip normal.

Fetele peretilor care delimiteaza filtrul sanitar si grupul social se vor realiza cu placi de gipscarton rezistente la umiditate (RU).

Toate imbinarile dintre placile de gipscarton vor fi intarite cu benzi speciale din plasa din fibra de sticla autoadeziva, vor fi chituite si finisate prin smirgluire.

Peretii se vor executa conform tehnologiei de montaj si prelucrare indicate de furnizor. Materialele vor fi omologate in Romania si vor fi insotite de certificate de garantie. Documentele vor face parte din cartea tehnica a constructiei.

Indicatii generale de montaj - Pereţi din gips-carton cu structură de susţinere din metal.

Fixarea panourilor.

Suruburi rapide gips-carton de 25 mm.

Prelucrarea rosturilor.

Rosturile din panouri, precum şi elementele de fixare, trebuie prelucrate cu şpaclul in mai multe rânduri.

Structura de susţinere.

Profile de racordare la pardoseală, tavan,sau la alţi pereti de tip gips-carton – UW, respectiv CW care se fixează cu dibluri cu şift rotativ gips-carton, respectiv dibluri metalice gips-carton.

Izolarea spaţiului gol din interiorul peretelui.

Vată din fibră minerală sub formă de saltele sau plăci cu grosimea de 5 cm..

Trasarea.

Mai intâi se desenează traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul. Atenţie la eventualele goluri de uşi. Apoi se trasează urma peretelui pe pereţii adiacenţi si pe planşeu cu nivela, si dreptarul.

Profile de racordare.

Profilele de racordare UW se prevăd pe o singură faţă cu benzi de etansare pentru racorduri gips-carton şi se fixează de pardoseală cu elemente de prindere universale la distanţe de 80 cm. unele de altele. Pe pereţii adiacenţi se realizează racordul din profile CW. Din motive de izolare fonică, profilele de racordare trebuie presate cât mai strâns de elementele de construcţie respective.

Profile -montanţi.

Profilele- montanţi CW trebuie introduse cel puţin 2,0 cm in profilele de racordare cu planşeul. Profilul -montant se introduce mai intii in profilul de racordare de jos, iar apoi in cel de sus. Apoi profilele- montanţi se dispun la un interax de 60 cm. Ele trebuie să fie orientate cu latura deschisă inspre direcţia de montaj, in aşa fel incât, fixarea panourilor să inceapă de la muchia stabilă.

Panotarea primei feţe a peretelui.

Panotarea primei feţe a peretelui incepe cu o lăţime intreagă de panou ( 120cm). In acest scop panourile gips-carton se fixează de profilele -montanţi cu o şurubelniţă electrică, folosind şuruburi rapide dispuse la distanţe de 25 cm. In cazul unor panotări duble, distanţa dintre suruburile primului rând de panotaj este de 75 cm. Din cauza necesităţii de alternare a rosturilor, al doilea rând se montează incepând cu o jumătate de lăţime de panou ( 60 cm).

Izolarea spaţiului liber.

După panotarea primei feţe a peretelui şi montarea instalaţiilor sanitare si electrice, necesare in spaţiul liber din interiorul viitorului perete, se fixează izolaţia din fibre minerale. Spaţiul liber din interior trebuie izolat in totalitate, iar materialul izolant trebuie impiedicat să alunece.

Panotarea celei de-a doua feţe a peretelui.

Prin panotarea celei de-a doua feţe, peretele de montaj gips-carton capătă stabilitatea sa finală. Se incepe cu o jumătate de lăţime de panou (60 cm), in asa fel incât rosturile celor două feţe ale peretelui să fie decalate cu lăţimea unui câmp dintre montanţi.

Peretele de montaj gips-carton este acum pregătit pentru tratarea rosturilor, racordărilor si capetelor de şuruburi.

Realizarea tocurilor de uşi.

Tocurile de uşi pot fi introduse fără probleme in pereţii de montaj gips-carton. In alegerea tehnicii de prindere, esenţială este sarcina produsă de greutatea uşii. Trebuie luaţi in considerare următorii factori:

1. inălţimea maximă a peretelui – 280 cm

2. deschiderea uşii -  90 cm

3. greutatea maximă a foi de uşă – 25 kg

Dacă toate aceste date corespund, se poate realiza tocul uşii din profile de perete UW /CW    ( grosimea tablei : 0,6 mm , structură : tip cutie )

Aceste profile pentru montanţii uşii se fixează de profile de racordare cu pardoseală prin nituri cu cap ascuns. Profilele de racordare cu pardoseala trebuie prinse de pardoseala in stânga si in dreapta golului uşii cu câte două dibluri. Drept buiandrug al usii se monteaza in partea superioară a golului un profil UW. Alăturarea panourilor din care se realizează peretele trebuie să se producă intotdeauna deasupra buiandrugului şi in nici in caz in dreptul profilelor verticale ale tocului.

In acest scop, in profilul buiandrug se asează două profile- montanţi, care rezolvă problema rosturilor decalate ale celor două feţe de perete. In cazul unor inălţimi de perete mai mari de 280 cmm, a unor lăţimi de uşi mai mari de 90 cm, sau a unei greutăţi a foii de uşă mai mare de 25 kg, trebuie folosite – la montarea unor tocuri de oţel, din una sau mai multe piese – profile de rigidizare UA, care vor inlocui profilele de perete normale UW/CW.

Toc de oţel cu profile de rigidizare UA.

Asemenea profile – care au grosimea de tablă de 2mm, si care pot fi fixate la roşu de planşeul inferior şi de cel superior, prin dibluri amplasate in zone speciale de colţ – se fabrică pentru diferite grosimi ale peretelui. Pentru realizarea unor legături puternice cu pardoseala, in zona golului de uşă profilele UW se decupează. Profilele de rigidizare UA sunt prevăzute cu unul sau doua rânduri de goluri alungite. Acestea impreuna cu golurile prevăzute in colţurile de racordare,permit compensarea unor mici diferenţe ale inălţimii incăperii sau provenite din incovoierea (limitată) a planşeului superior. Fixarea panourilor de profile UA se face cu şuruburi rapide gips-carton, tip 221. Acolo unde acest lucru nu este posibil, din cauza lăţimii golului de uşă se montează lângă profilul UA un profil CW suplimentar, de care apoi se inşurubează – pe toata inălţimea panourile.

Toc de lemn.

Pentru montarea unor tocuri de lemn, sunt valabile toate condiţiile prevăzute pentru profilele de perete CW. Se recomandă insă, ca profilele-montanţi CW pentru uşi să fie montate cu partea deschisă spre toc şi să fie prevăzute cu un montant de lemn. In acest fel, tocul poate fi monat in modul obişnuit in care se face această operaţie.

Instalaţii/ Racorduri.

Trecerea instalaţiilor.

Instalaţiile se monteaza in golurile pereţilor de montaj-gips-carton, după ce s-a executat panotarea unei feţe a structurii de susţinere. In baghetele profilelor-montanţi CW sunt ştanţate zone de forma H, care pot fi rupte in vederea trecerii instalaţiilor. Cu cleştele pot fi realializate goluri rotunde suplimentare, care pot fi prevăzute cu garnituri de material plastic, pentru protejarea instalaţiilor electrice.

Dozele.

Dozele montate in golul interior al pereţilor capătă stabilitate prin conlucrarea marginilor dozei cu aripile metalice aplatizate din interior. Se montează mai intâi doza, in peretele de montaj Rigips, apoi intrerupătorul sau priza.

Racordul cu pardoseala.

Din punct de vedere fonic, cea mai bună racordare  se obţine atunci când şapa de pardoseală se opreşte in peretele de compartimentare. In acest fel, se elimină orice posibilitate de propagare a sunetului.

Racordul cu planşeul.

In cazul unui finisaj ud continu, sau a unui planşeu de beton aparent, fâşia de protecţie se prelucrează cu şpaclul spre interior. In acest fel se realizează o separare rectilinie intre diferitele materiale. Dacă din motive optice, de ex. un finisaj de vopsitorie – acestă separare nu trebuie să se vadă, trebuie prevăzut un rost chituit cu chit permanent elastic si posibil de vopsit. Racordul cu pereţii adiacenţi urmează aceeasi procedură.

Colţul.

In cazul pereţilor cu două rânduri de montanţi, trebuie acordată o atenţie deosebită procesului de execuţie a izolării golului din grosimea pereţilor.

Amenajarea băilor.

Structurile de pereţi gips-carton se pretează foarte bine la prelucrarea oricărui tip de instalaţii. Cablurile electrice sau conductele de instalaţii cu diametrele de până la 30 mm pot fi trecute orizontal prin zonele special ştanţate in profilele metalice. Tevi cu diametre mai mari se pot instala fără probleme in spaţiul gol din interiorul pereţilor. In asemenea cazuri, distanţa dintre cele două feţe ale peretelui se stabileşte in funcţie de diametrele acestor ţevi. Faţă de sistemele convenţionale, in asemenea cazuri se economisesc spargerile costisitoare de goluri si scafe, in plus de multe ori spargerile ulterioare incheierii executiei nu sunt permise.

Instalaţii adosate/ pereţi de dublare.

Pentru a evita spargeri in pereţi masiv, instalaţiile se pot realiza si in faţa acestora. Montarea acestor instalaţii se face fie pe elemente portante adecvate fie pe sisteme fabricate pentru instalaţii. Aceste instalaţii adosate se acoperă in mod avantajos cu un perete de dublare gips-carton, care este asemănător unui perete de montaj gips-carton cu panotaj simplu. Structura de susţinere şi panotajul pot fi in acest caz, executate până in tavan sau numai până la jumătatea inălţimii. In al doilea caz proeminenţa rezultată poate fi folosită ca surafaţă orizontală de depozitare. Cojile de dublare cu structură portantă trebuie panotate, ca şi pereţii ce poartă instalaţii, in doua straturi.

Dacă urmează finisarea cu plăci ( ceramice ) distanţa dintre montanţi trebuie – in cazul panotajului simplu, redusă de la 60 cm la 40 cm.

Obiecte sanitare.

Obiectele sanitare care trebuie considerate sarcini mari in consolă se prind fie de elemente portante prefabricate sudate complet, fie de montanţi portanţi gips-carton, cu prinderi adaptabile. Aceşti montanţi zincaţi se montează in golul peretelui şi ei preiau impreuna cu profilele CW si panotajul, eforturile la care este supus peretele. După realizarea structurii de susţinere si panotarea unei feţe, (cea pe care urmează să se găsească obiectele sanitare), instalatorul poate realiza instalaţiile. Fixarea acestora de suporţii prevăzuţi pe montanţii portanţi se poate face prin colţari şi brăţări. Pentru izolarea fonică, instalaţiile se separă de perete prin garnituri de cauciuc sau pâslă.

Ţevile de apa rece trebuie izolate complet, pentru a se evita formarea de condens. De asemenea  se recomandă ca ambele feţe interioare ale pereţilor ce poartă instalaţii electrice să fie izolate fonic cu fibre minerale.

Panotarea cu panouri gips-carton impregnate.

O condiţie necesară in amenajarea spaţiilor umede este buna ventilare a încăperii. Capacitatea de climatizare a materialelor de construcţie din ipsos nu trebuie subestimată de prezenţa unui strat impermeabil de vapori, prevăzut pe toată înălţimea încăperii. Nu este exclusă o umezire excesivă temporară a panotajului, prin rosturile chituite care şi-au pierdut etanşeitatea, prin goluri de dibluri realizate ulterior, sau prin formarea de condens în golul peretelui. In consecinţă, în încăperi umede ar trebui folosite în principiu panourile gips-carton impregnate (RBI) Panourile impregnate prezintă o mare siguranţă în cazul unor umeziri necontrolabile, deoarece atât miezul de ipsos  cât şi feţele de carton  sunt tratate special.In acest fel este redusă la maximum absorbţia posibilă de umezeală, iar umezeala absorbită în ciuda acestei tratări este eliminată cât mai rapid.

Panourile impregnate se deosebesc de celelalte tipuri de panouri prin culoarea verde a feţelor  culoare care însă nu prezintă un indiciu al calităţii panoului. În cazul unor panotări duble, amble satraturi ale fetei respective trebuie realizate din panouri impregnate.

Racordarea cu pardoseală.

Între pardoseală şi panourile cu dublu strat se lasă un rost de cca.10 mm. La racodarea finisajului de pe panourile peretelui cu cel al pardoselii trebuie acordată atenţie deosebită zonelor de colţ. De la producători specializaţi de adezivi se pot procura benzi speciale de etanşare, care se introduc odată cu panourile de finisaj şi care etanşează sigur şi durabil colţurile.

Pentru prinderea plăcilor de finisaj trebuie folosiţi adezivi speciali cu efect de respingere a apei (adezivi de etanşare), care se aplică în două rânduri.

Străpungeri pentru instalaţii.

Străpungerile pentru instalaţii, de ex. pentru ţevile de apă trebuie decupate cu cca. 10 mm mai mari decât diametrul ţevii. Marginile golului produs prin tăiere trebuie mai întâi acoperite cu grund, pentru o mai bună aderenţă a chitului. Străpungerile, precum şi toate racordurile şi colţurile trebuie chituite cu chit permanent elastic şi fungicid. Dacă se montează instalaţii speciale de duş nu sunt necesare măsuri speciale. De traversele gips-carton pot fi montate în acelaşi fel, cu brăţări, armături şi ţevile de canalizare.

Furnizori:Sisteme de gips-carton:RIGIPS, KNAUF, LAFARGE sau echivalent

Vata minerala THERMOVOLIN, ROCKWOOL, ISOVER, TOPLAN sau echivalent

Condiţii pentru recepţia lucrărilor, verificări, masurători

RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Se va respecta HOTARIREA Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea CONSTRUCTORULUI privind terminarea lucrarilor si va comunica data stabilita: 
a) membrilor comisiei de receptie; 
b) executantului; 
c) proiectantului;

d) diriginteui de şantier;

Recepţia calitativă a lucrărilor se va face pe baza îndeplinirii condiţiilor din prezentul Caiet de sarcini. Constructorul va prezenta beneficiarului, dirigintelui de şantier,  înainte de începerea execuţiei lucrării, eşantioane din materialele ce urmează a fi puse în operă pentru verificarea calităţii acestora , iar ulterior va prezenta certificatul de calitate, garanţie, declaraţia de conformitate şi agrementul tehnic aferent produselor achiziţionate.

Toate lucrările de : – pardoseli,tencuieli, zugrăveli, vopsitorii,placaje etc. vor fi verificate şi măsurate în vederea decontării de către dirigintele de şantier desemnat de beneficiar, conform cantităţiilor real executate in teren , decontarea se va face  la mp  suprafaţa  real executată.

S.C.PROZIM S.R.L.

Ing. Alina Dejan