|  | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,, Grigore Alexandrescu” |
| --- | --- |

Nr.7675/14.06.2011

# APROB

MANAGER

PROF. DR. DAN MIRCEA ENESCU

DIRECTOR

FINANCIAR CONTABIL

EC. VICTORIA GUSIANU

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: ,,CERERE DE OFERTE” – PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI DE LUCRARI

Executie si  proiectare  pentru „Lucrari de Consolidare – Reabilitare - Amenajare mansardă Corp G, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

PROCEDURĂ : „CERERE DE OFERTA’’

JURIDIC - CONTENCIOS

Cons.jur. MARINELA IONITA

SEF SERVICIUL ACHIZITII

Ref . spec. DANA SANDOR

SEF SERVICIUL TEHNIC

Ing. MIRCEA EDUARD

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Executie si  proiectare  pentru „Lucrari de Consolidare – Reabilitare - Amenajare mansardă Corp G, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

- a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU”, BUCURESTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Bd. Iancu de Hunedoara nr.30-32, Sector 1 |  |  |
| Localitate: Bucuresti | Cod poştal: 011743. | Ţara: Romania |
| Persoane de contact: Sef serviciul tehnic ing. Mircea Eduard, Sef Serviciul Achizitii ref.spec.Sandor Dana | Telefon: 021-2115185; 0213165283 |  |
| E-mail: alexandrescugrigore@yahoo.com | Fax: 021-2115185; 0213165283 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): |  |  |

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională x Unitate spitaliceasca | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare x sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele |
| --- | --- |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
|  | □ la adresa mai sus menţionată □ altele: PERSOANA CONTACT Sef serviciul tehnic ing. Mircea Eduard Sef serv. Achizitii ref.spec.Sandor Dana |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data limită: 28.06.2011 Ora limită: 15.00 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 30.06.2011 Ora limită: 15.00 |  |
| Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie |  |
| Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; organism cu activitate administrativ-jurisdictionala, care functioneaza pe linga Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice |  |
| Adresă: Str. Stavropoleos Nr.6 Sector 3 |  |
| Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara: Romania |  |
| E-mail: Telefon: 021 310 46 41 |  |
| Adresă internet: Fax: 021. 310 46 42 |  |

I.c.Sursa de finanţare :

| Surse de finantare legal constituite – bugetul statului | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA □ NU X Dacă DA, faceţi referire la proiect/program .................................................................... |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire achizitie: Executie si proiectare pentru „Lucrari de Consolidare – Reabilitare - Amenajare mansardă Corp G, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” COD CPV : 45215120-4 lucrari de constructii de cladiri pentru servicii medicale specializate COD CPV : 71322000-1 servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1.2) Denumire contract şi locatia: Executie si proiectare pentru „Lucrari de Consolidare – Reabilitare - Amenajare mansardă Corp G, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Sediu : Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bd. Iancu de Hunedoara nr.30-32, Sector 1 |  |  |
| (a) Lucrări X | (b) Produse □ | (c) Servicii X |
| Execuţie □ Executie şi proiectare X Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului |
| Principala locaţie a lucrării La sediul Spitalul Clinic de Copii “Grigore Alexandrescu” Bd. Iancu de Hunedoara nr. 30-32,sector 1, Bucuresti | Principalul loc de livrare |  |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |

II.2.1) Cantitatea sau scopul contractului

Valoarea estimata a investitiilor este 3.900000,00 lei exclusiv TVA, reprezentand 935633,23 euro , din care proiectare = 200000 lei exclusiv TVA ( cursul valutar valabil din data de 18.03.2011, 1 euro = 4,1683 lei).

2.2) Opţiuni (dacă există) da□ nu X Dacă există, descrierea acestor opţiuni: II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 15.12.2011 II.4) Divizare pe loturi da □ nu X Ofertele se depun pe: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □.

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | DA □ NU X DA □ NU X |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată : Licitatie deschisa |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerata □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte X Concurs de soluţii □ |

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA □        NU X

IV.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) Documente de plata : NU Conditii si modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire: disponibila in SEAP sau gratuit, la dispozitia oricarui operator economic, care a inaintat o solicitare in acest sens. Poate fi ridicata si de la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”. Planurile se ridica de la servicul achizitii, inainte de data limita de depunere a documentatiei .Avand in vedere complexitatea proiectului , planurile sunt necesare pt. realizarea exacta a documentatiei si obtinerea autorizatiei de constructie. Oferta va fi insotita de planuri detaliate , conform cu planurile ridicate de la serviciul achizitii/tehnic , ale lucrarilor ce se vor executa .

IV. 3) Legislatie aplicabila

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu completari si modificari de Legea nr. 337/2006 (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/2006), cu completarile si modificarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G.R. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 625 din 20  iulie 2006), cu modificarile  si completarile ulterioare.

Ordonanta de urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 365/2006), aprobata cu modificari si completari prin Legea 227/2007 (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 471/2007), cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 661/2006), cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 395/2007), cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1154/2004), cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul 113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ( publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 553/2006) cu completarile si modificarile ulterioare.

Ordinul ANRMAP nr.314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independenta, publicat în: Monitorul Oficial Nr. 701 din 20 octombrie 2010.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna reprezentanţi să verifice, la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor prezentate de ofertanţi. Orice neconcordanţă faţă de documentele depuse în copie şi de datele furnizate în declaraţii atrage excluderea din procedură.

Fiecare ofertă va fi însoţită de o declaraţie a unei persoane cu drept de semnătură din cadrul societăţii (conform certificatului constatator) prin care este nominalizată persoana împuternicită să semneze oferta, specificându-se documentele ofertei care pot fi semnate de către aceasta; declaraţia va include şi specimenul de semnătură al persoanei împuternicite.

Toate documentele depuse în copie vor avea înscris cu cerneală albastră pe fiecare pagină „Conform cu originalul“,  ştampila si semnatura persoanei imputernicite.

În situatia în care vor exista incertitudini sau neclarităti în legătură cu documentele solicitate pentru îndeplinirea cerintelor minime de calificare, autoritatea contractantă îsi va exercita dreptul prevăzut la art. 11, alin. (3) din HG 925/2006, cu modificările si completările ulterioare. În această categorie intră  si formularele completate gresit sau necompletate integral sau documentele solicitate în copie simplă si care nu sunt prezentate conform precizărilor de mai sus.

Autoritatea constractanta nu permite completarea ulterioara a documentelor de calificare lipsa, cu execeptia prevederilor art 11 alin (4) si (5) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

| V.1) SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI /OFERTANTULUI |  |
| --- | --- |
| DECLARAŢII PRIVIND ELIGIBILITATEA Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Declaratie privind eligibilitatea – formular 4 -anexat |
| DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 181 Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Completare formular 5- anexat |
| Declaratie privind calitatea de participant la procedura Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Completare formular 6- anexat |
| Declaratie de independenta si impartialitate Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Completare formular 19- anexat |
| Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Solicitat X Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Completare formular 18- anexat |
| V.2) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE (ÎNREGISTRARE) |  |
| PERSOANE JURIDICE/FIZICE ROMÂNE Solicitat X Nesolicitat □ | CERINTE OBLIGATORII: - Certificat/certificate constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor (in original sau copie legalizata) avand ca obiect de activitate lucrari de constructii si proiectare. - Certificat de inregistrare al societatii (copie stampilata de societate) avand ca obiect de activitate lucrari de constructii. - Certificat de inregistrare al societatii (copie stampilata de societate) avand ca obiect de activitate proiectarea - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (certificat emis de Administratia Finantelor Publice, certificat emis de Directia Impozite si Taxe Locale in original sau copie legalizata), in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, din care sa reiasa la data deschiderii ofertelor ca nu exista datorii. |
|  | In cazul unei asocieri toti membrii asocierii trebuie sa prezinte aceste formulare in mod obligatoriu. |
| PERSOANE JURIDICE /FIZICE STRĂINE Solicitat X Nesolicitat □ | CERINTE OBLIGATORII: -Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional traduse obligatoriu in limba romana. -Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ţara în care este stabilit. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. -În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de execuţie. |
| V. 3.) SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ |  |
| NIVEL MINIM IMPUS PRIVIND SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA Solicitat X Nesolicitat □ | CERINTE OBLIGATORII: -Fisa de informatii generale – formular anexat - Bilanturi contabile la data de 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 vizate si inregistrate de organele competente –copie conform cu originalul. - Cifra medie de afaceri pe ultimii 3(trei) ani (2008,2009 si 2010) sa fie minim 7.600.000 lei In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii -facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/200, cifra medie de afaceri se considera indeplinita in proportie de 50% din cuantumul precizat - Rezultatele exercitiului financiar pentru anii 2008, 2009 si 2010. -Ofertantul va prezenta unul sau mai multe documente, emise de institutii bancare, prin care sa demonstreze ca are access au ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credite confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarilor (conform graficului de executie) in suma de cel putin 1.300.000 lei pentru realizarea partiala a contractului care va fi incredintat in urma adjudecarii prezentei proceduri de achizitie. (Scrisorile de bonitate din partea bancilor se vor prezenta numai in original). - Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună (in asociere), atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor asocierii. În acest caz, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, iar cerinţa minima se va considera îndeplinită în mod cumulativ, a fiecărui operator economic participant la procedura în calitate de ofertant individual sau în asociere- formular anexat. În cazul susţinerii financiare acordate în conformitate cu prevederile legale angajamentul ferm de susţinere va fi întocmit în forma autentică şi se va completa în conformitate cu Formularul anexat |
| V.4.) CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ |  |
| V.4.1) INFORMAŢII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE Solicitat X Nesolicitat □ V.4.2) INFORMAŢII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR Solicitat X Nesolicitat □ | CERINTE OBLIGATORII: - lista principalelor servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani, completata conform modelului din formularul 8-anexat si a anexei acestuia; - declaratie privind personalul alocat derularii contractului, activitatile, specializarea acestora si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalui implicat – se completeaza: formularul 10-anexat. - declaratii de disponibilitate ale personalului pentru indeplinirea contractului – formularul 13-anexat. CERINTE OBLIGATORII: - lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, completata conform modelului din formularul 8 anexat si a anexei acestuia; - declaratie privind personalul alocat derularii contractului, activitatile, specializarea acestora si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalui implicat – se completeaza: formularul 10- anexat. - declaratie cu privire la utilajele si echipamentele disponibile pentru executarea contractului – formularul 15- anexat; - declaratii de disponibilitate ale personalului pentru indeplinirea contractului – formularul 13- anexat - fisa de experienta similara pentru lucrarile care indeplinesc nivelul minim impus privind capacitatea tehnica -formularul 9 anexat. |
| V.4.3) INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTANŢII/ASOCIATII Solicitat X Nesolicitat □ | CERINTE OBLIGATORII: Se completeaza formularul anexat nr.17 cu subcontractantii si specializarea acestora, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Daca nu exista subcontractanti se da o declaratie in acest sens ### In cazul asocierii mai multor operatori economici oferta trebuie să cuprindă un acord de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectiva şi solidara pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Formularul anexat ### Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea în formă autentică, iar contractul de asociere legalizat în formă autentică va fi prezentat Autorităţii Contractante, înainte de data semnării contractului. |
| V.4.4) EXPERIENTA SIMILARA NIVEL MINIM IMPUS PRIVIND SITUATIA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ Solicitat X Nesolicitat □ V.4.5) STANDARDE NIVEL MINIM IMPUS PRIVIND SITUATIA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ Solicitat X Nesolicitat □ V.4.6) AUTORIZATII SPECIALE DE PROIECTARE SI EXECUTIE NIVEL MINIM IMPUS PRIVIND SITUATIA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ Solicitat X Nesolicitat □ V.4.7) CAPACITATEA PROFESIONALA ( RESURSE UMANE) NIVEL MINIM IMPUS PRIVIND SITUATIA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ Solicitat X Nesolicitat □ V.4.8) RESURSE TEHNICE NIVEL MINIM IMPUS PRIVIND SITUATIA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ Solicitat X Nesolicitat □ | CERINTE OBLIGATORII: - Se va completa Formularul 8 –cu contractele de executie lucrari si contractele de servicii proiectare relevante , realizate in ultimii 3( proiectare si /sau executie de lucrari consolidare, reabilitare, refunctionalizare , reamenajare , recompartimentare cladiri de laboratoare , sau alte obiective relevante din pnct de vedere al functiunilor); Proiectare: -Dovada indeplinirii in ultimii 3 ani de catre ofertant a unei experiente similare de 3 contracte de servicii proiectare constructii relevante similare( lucrari de proiectare similare executate subexploatare la unitati sanitare, laboratoare medicale,policlinici spitale)-declarate in Formularul 8 - Experienta similara a caror valoare cumulata este de cel putin 200.000 lei (fara TVA). Executie: -Executia unui contract de lucrari similare de constructie la unitati sanitare (sub exploatare) cu cele ale obiectului contractului care urmeaza a fi achizitionat in valoare de minim 3.600.000 RON (exclusiv TVA) Dovada indeplinirii experientei similare se face in mod obligatoriu numai cu copii contracte, copii Procese Verbale de receptie si recomandari de la beneficiari din care să rezulte calitatea lucrărilor – copie conform cu originalul. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună (in asociere), atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. În cazul susţinerii tehnice acordate în conformitate cu prevederile legale angajamentul ferm de susţinere va fi întocmit în forma autentică şi se va completa în conformitate cu Formularele anexate CERINTE OBLIGATORII: -Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii – ISO 9001:2008/sau echivalent (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) pentru toate domeniile de activitate din cadrul obiectului contractului licitatiei, emis de un organism abilitat , (copie conform originalul). Neprezentarea Certificatului astfel cum a fost solicitat atrage dupa sine descalificarea candidatului. -Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are implementat si certificat standardul de management de mediu ISO 14001:2005/sau echivalent (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) pentru toate domeniile de activitate din cadrul obiectului contractului licitatiei, emis de un organism abilitat (copie conform originalul). Neprezentarea Certificatului astfel cum a fost solicitat atrage dupa sine descalificarea candidatului. Vor fi descalificaţi ofertanţii care prezintă documente care atestă că sunt în curs de obţinere a certificării solicitate şi nu au aceste certificări la data deschiderii ofertelor. În cazul unei asocieri, se consideră îndeplinită cerinţa prin cumularea certificatelor tuturor membrilor asociatiei. CERINTE OBLIGATORII: -Proiectantul/executantul instalatiei electrice pana la 0,4 kv va prezenta autorizatia/atestatul tip B-A.N.R.E. pentru proiectare/executie de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale ,bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kv. (este obligatorie prezentarea certificatului copie conform cu originalul). -Proiectantul/executantul trebuie sa fie autorizati de Centrul National de Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru realizarea instalatiilor de curenti slabi. CERINTE OBLIGATORII: Demonstrarea faptului că ofertantul dispune de personalul operaţional necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel: a) Efectivele medii anuale ale personalului din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010 separat pe fiecare an in parte) si resursele propuse a fi angajate in cadrul contractului ( conform Formularului 10) b) Lista personalului responsabil care va fi angajat în cadrul contractului, cu descriere pe scurt a pregătirii profesionale şi experienţei (conform Formularul 11) , curriculum vitae (conform Formularul 12) pentru personalul responsabil descris la punctul c),angajament privind disponibilitatea de implicare in proiect (utilizând Formularul 13). CV-ul trebuie să aibă aproximativ 3 pagini, se va completa respectând întru totul Formularul 12 şi se vor descrie detaliat proiectele/lucrările la care a participat persoana şi serviciile prestate de către aceasta, astfel încât să se poată efectua o evaluare corespunzătoare a experienţei. CV-urile vor fi însotite de copii ale diplomelor de absolvire a studiilor, alte diplome, atestate (in termen de valabilitate). Ofertantul este pe deplin răspunzător în cazul în care experienţa nu poate fi evaluată întrucât CV-ul nu este completat corespunzător, iar Comisia de evaluare nu este obligată să solicite clarificări privind detalierea experienţei. În cazul unei asocieri lista personalului responsabil va fi prezentată pentru toţi membrii într-un singur formular şi va fi semnată de către lider. Toate documentele depuse de persoanele juridice străine vor fi traduse în limba română şi se vor prezenta în copie legalizată. Echipa propusă pentru realizarea contractului va avea desemnat un Manager Contract. c) Având în vedere complexitatea proiectului ofertantul va propune o echipă cu experienţă în proiectarea şi execuţia de lucrări relevante contractului ce urmează a fi atribuit, si care să asigure îndeplinirea următoarelor cerinte minime privind personalul de specialitate, calificările si experienta profesională, astfel: - Manager Contract Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim) - studii superioare, de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul constructii/instalatii /arhitectura Experienţă profesională generală (minim) - minim 1 ani experienta profesionala generala - Proiectant Coordonator Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim) - studii superioare universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, in domeniul constructii/arhitectura Experienţă profesională generală (minim): - minimum 5 ani experienta profesionala generala Experienta specifica - minimum 3 ani experienta in domeniul coordonării echipelor de proiectare consolidări/lucrări construcții complexe - arhitect expert atestat CADMI-MCC, cel puţin 5 ani experienţă similară în restaurare/ reabilitare monumente istorice Experienta profesională specifică (minim) Cunoasterea procedurilor si mecanismelor specifice intocmirii documentatiei tehnice pentru elaborarea proiectelor tehnice si urmarirea executiei lucrarilor proiectate. Proiectantul Coordonator trebuie sa faca dovada ca a detinut aceasta functie sau echivalent in cel putin 5 contracte de proiectare de complexitate similară. - Arhitect 0 Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Arhitect cu diploma in Arhitectura si drept de semnatura (inregistrat OAR) Experienţă profesională generală (minim) - Trebuie sa aiba cel putin 5 ani experienta in proiectare constructii. Experienta profesională specifică (minim) - Trebuie sa fi participat la cel putin 3 proiecte complexe de cladiri - Trebuie sa fi participat la cel putin 3 proiecte complexe de cladiri cu specific spitalicesc - Inginer de structura Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Inginer cu diploma in Inginerie civila, expert atestat M.L.P.T.L.. - Specialist atestat CADMI-MCC, cel puţin 5 ani experienţă similară în consolidare monumente istorice Experienţă profesională generală (minim): - Trebuie sa aiba cel putin 5 ani experienta in proiectare structuri si asistenta tehnica la executie in domeniul structurilor. Experienta profesională specifică (minim.) - Trebuie sa fi participat la proiectarea a cel putin 3 proiecte , lucrari de consolidare. - Inginer instalatii sanitare Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Inginer instalatii, cu diploma in Inginerie instalatii (apa si canalizare) Experienţă profesională generală (minim) - Trebuie sa aiba cel putin 5 ani experienta in proiectare in instalatii sanitare si asistenta tehnica la executie in domeniul instalatiilor sanitare - apa/ canal. Experienta profesională specifică (minim.) - Trebuie sa fi participat la proiectarea a 3 lucrări pe clădiri cu specific spitalicesc. - Inginer instalatii termice, ventilatii, climatizari Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Inginer instalatii, cu diploma in instalatii (termice, ventilatii, climatizari) Experienţă profesională generală (minim) - Trebuie sa aiba cel putin 5 ani experienta in proiectare instalatii termice, ventilatii, climatizari, si asistenta tehnica la executie in domeniul acestor instalatii. Experienta profesională specifică (minim) - Trebuie sa fi participat la proiectarea a cel putin 3 lucrări pe clădiri cu specific spitalicesc. - inginer instalaţii termice, ventilaţii, sanitare - specialist atestat CADMI-MCC, cel puţin 5 ani experienţă similară în intervenţii pe monumente istorice - Inginer instalatii electrice, inclusiv curenti slabi Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Inginer cu diploma in instal. Electrica. Experienţă profesională generală (minim) - Trebuie sa aiba cel putin 5 ani experienta in proiectare instalatii electrice, inclusiv curenti slabi, si asistenta tehnica la executie in domeniul instalatiilor electrice. Experienta profesională specifică (minim) - Trebuie sa fi participat la proiectarea a cel putin 3 lucrari de complexitate similară, dintre care minim 3 lucrări pe clădiri cu specific spitalicesc. Experienţă profesională generală (minim) - inginer instalaţii electrice - specialist atestat CADMI-MCC, cel puţin 5 ani experienţă similară în intervenţii pe monumente istorice - Responsabil tehnic cu executia în domeniul constructii civile si industriale Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Atestat la zi conform Legii Experienta profesională specifică (minim) - Experientă efectivă în această functie de minim 3 ani în activitatea de lucrări constructii; - participare în minim 3 proiecte finalizate, pentru care vor fi nominalizate date de contact beneficiar/client pentru referinte - Responsabil cu Controlul tehnic de calitate în constructii Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - Inginer cu diploma - Experienta profesională specifică (minim) - Experientă efectivă în această functie de minim 3 ani în activitatea de lucrări constructii; - participare în minim 3 proiecte finalizate, pentru care vor fi nominalizate date de contact beneficiar/client pentru referinte - Sef Santier Pregătire profesională şi aptitudini (nivel minim) - studii universitare de inginerie Experienta profesională specifică (minim)3 ani - Vechime minim 5 ani în activitatea de lucrări constructii/instalatii; - participare în minim 3 proiecte finalizate, pentru care vor fi nominalizate date de contact beneficiar/client pentru referinte Pentru fiecare membru al echipei se va prezenta declaratia de disponibilitate a persoanei nominalizate (Formular 13), in original, copia diplomei de absolvire a studiilor universitare, atestate de specialitate solicitate. - Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca conform HG300/2006 art5 - Sudorii atestati ISCIR pentru executarea structurilor metalice civile si industrial. Se vor anexa: diploma, atestari, calificari (copie), precum si copii contracte de munca/ carti de munca. - Executantul lucrarilor de instalatii de climo-ventilatie trebuie sa detina personal calificat pentru executia instalatiilor frigorifice stationare. Se va anexa certificatele pentru lucru la echipamente functionand cu anumite gaze fluorurate. Toţi specialiştii mai sus menţionaţi, implicaţi direct în execuţia lucrării vor fi angajaţi ai ofertantului, asociaţilor sau subcontractanţilor. Întrucât limba Proiectului este româna, toţi membrii echipei Prestatorului trebuie să posede un bun nivel de cunoaştere al limbii române. Prestatorul poate utiliza şi experţi care nu cunosc limba română cu condiţia să aibă suficienţi traducători în limba română; aceştia trebuie să fie competenţi, întrucât singura limbă oficială a Proiectului este limba română. În plus, Prestatorul va angaja personalul administrativ care este necesar echipei sale d) Declaraţie (Formular 14) prin care Ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html În cazul asocierii declaraţia privind condiţiile de muncă trebuie să fie completată de către liderul asocierii. CERINTE OBLIGATORII: Ofertantul trebuie să facă dovada deţinerii în proprietate sau să aibă la dispoziţia sa în cantitatea şi la termenele impuse de procesul de execuţie utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice şi mijloace de transport necesare pentru derularea în bune condiţii a lucrărilor. Ofertantul trebuie să prezinte o listă a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi a mijloacelor de transport de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (Formularul 15-anexat). Lista trebuie să demonstreze capacitatea ofertantului de a finaliza lucrările şi trebuie să includă orice echipament specializat necesar conform extrasului de utilaje. Nota: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat sau subcontractant este obligat să prezinte aceste documente, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. |
| V.4.2) MODUL DE SELECTARE/PRESELECTARE Solicitat X Nesolicitat □ | Vor fi verificate toate documentele prezentate de operatorii economici in termenul stabilit si depuse la adresa specificata pana la data limita de depunere a ofertelor care sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare si care indeplinesc in mod cumulativ toate conditiile obligatorii si toate conditiile minime impuse (privind cifra medie de afaceri, rezultatele exercitiilor financiare pe anii 2008, 2009 si 2010, experienta similara ,autorizatii special de proiectare si executie, capacitatea profesionala si resursele tehnice, certificarile ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; precum si urmatoarele atestate si autorizatii: atestat tip B - A.N.R.E;- copie conform cu originalul (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) pentru lucrari de constructii civile, sau echivalentele lor. |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) PRIMIRE OFERTE | Pot participa la procedura toti operatorii economici care doresc. Operatorii economici vor depune ofertele numai prin posta cu confirmare de primire sau direct la sediul autoritatii contractante cu confirmare de primire. |
| --- | --- |
| VI.2) LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI Solicitat X Nesolicitat □ | Oferta si toate documentele ei, precum si corespondenta dintre ofertant si Autoritatea contractanta vor fi redactate in Limba romana |
| VI.3) Se accepta oferte alternative DA □ NU ■ | Nu se accepta oferte alternative. |
| VI.4) PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI Solicitat X Nesolicitat □ | Ofertele raman valabile timp de 90 zile, dupa data de depunere a acestora. In cazuri exceptionale si inainte de expirarea perioadei initiale de valabilitate prevazuta mai sus, autoritatea contractanta poate cere ofertantilor o prelungire determinata a acestei perioade. Astfel de solicitari si raspunsurile la acestea (privind prelungirea perioadei de valabilitate a oferte) se vor face in scris. Un ofertant poate refuza o astfel de cerere, caz in care nu-si va pierde garantia de participare. Ofertantii care accepta aceasta cerere nu sunt autorizati sa-si modifice oferta. De asemenea, ofertantii care au acceptat prelungirea perioadei de valabilitatea a ofertelor au acceptat in mod automat si prelungirea valabilitatii garantiei de participare. |
| VI.5) GARANŢIE DE PARTICIPARE Solicitat X Nesolicitat □ | Cuantumul garantiei de participare este de 76.000 lei, din care7680,00 lei – reprezinta cuantificarea valorica conform prevederilor art.278¹, alin.(1),lit.b) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:,, In masura in care Consiliul respinge contestatia , autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume :.. b)intre 420001 lei si 4200000 lei inclusiv -4200 lei+0,1%din ceea ce depaseste 420001 lei”. - Scrisoarea de garanţie de participare va fi întocmită conform art.85 din OG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; - Garantia trebuie să fie irevocabilă ; - Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei – minim 90 de zile incepand cu ziua deschiderii ofertelor . - Dovada constituirii garantiei de participare se depune in afara plicului ce contine documentele de calificare, dar impreuna cu acestea. - Restituirea garantiei de participare: a) operatorului economic castigator, in cel mult 3 zile de la constituirea garantiei de buna executie, b) Operatorilor economici necastigatori: dupa semnarea contractului cu ofertantul castigator, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. - Pierderea garantiei de participare se produce in urmatoarele situatii : - ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, - oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, - Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza semnarea contractului in perioada de valabilitate a ofertei. - Conform prevederilor art.2781 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare |
| VI.6. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI Solicitat X Nesolicitat □ | - Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 6 % din valoarea contractului (fara TVA). - Modul de constituire a garanţie de bună execuţie : prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritătii contractante, la o banca agreată de ambele părti. Suma initială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca sa înstiinteze contractantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobanda în favoarea contractantului. |
| VI.7) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE | Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va cuprinde:  Prezentarea pe scurt a solutiei proprii de proiectare si de executie pentru “Amenajare pod corp G” la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” pe baza precizarilor din caietul de sarcini. Organizarea functionala a spatiilor va respecta prevederile referitoare la suprafete, finisaje si dotari specifice. Soluţiile de intervenţie vor fi evidentiate prin memorii tehnice pentru fiecare specialitate, planuri care sa prezinte organizarea functionala si spatiala a functiunilor solicitate de beneficiar si fatade, cu precizarea solutiilor, tehnologiilor si materialelor pentru restaurarea componentelor artistice. De asemenea se va preciza gradul de îndeplinire a cerinţelor de calitate precizate de beneficiar şi cerinţele obligatorii stipulate de Legea 10/1995 - Legea calităţii în construcţii: • rezistenţa şi stabilitatea la sarcini statice, dinamice şi seismice; •soluţii de rezolvare din punct de vedere funcţional şi arhitectural a partiurilor; • soluţii de rezolvare arhitecturală a faţadelor; • siguranţa la foc; • siguranţa în exploatare; • izolaţii termice, hidrofuge şi pentru economia de energie; • sănătatea oamenilor şi protecţia mediului.  Programul de execuţie (graficul de executie) propus pentru realizarea contractului  Planul de asigurare a calităţii (P.A.Qc) Ofertele care nu respecta specificatiile prezentate mai sus si nu conţin documentatiile tehnice prezentate, gradul de îndeplinire a cerinţelor de calitate stipulate de Legea 10/1995 - Legea calităţii în construcţii vor fi respinse ca neconforme (art. 36 alin. 2 lit. a din HG 925/2006).  Graficul de execuţie a lucrării. Termenul maxim de execuţie a prezentului contract de servicii şi lucrări este 15.12.2011, CU CONDITIA OBLIGATORIE A RESPECTARII TERMENULUI INTERMEDIAR pentru predarea. Daca ofertanţii oferă termene de execuţie mai lungi decât acestea, oferta lor va fi respinsa de autoritatea contractantă ca neconformă.  Durata minima a perioadei de garanţie acordată lucrărilor de construcţie este de 3 ani de la semnarea procesului-verbal de recepţie a lucrării. Daca ofertanţii oferă perioade de garanţie mai scurte decât aceasta, oferta lor va fi respinsa ca neconformă de autoritatea contractanta. Prin depunerea Ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile considerate de el necesare in vederea elaborarii Ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. De asemenea, se va considera ca ofertantul a inspectat si examinat amplasamentul, a realizat toate studiile considerate de el necesare in vederea elaborarii ofertei si a elaborat o propunere tehnica si financiara ce cuprinde toate costurile legate de proiectarea si executarea lucrarilor de construire si punerea in functiune a obiectivului de investitii ce face obiectul contractului. Operatorii economici trebuie să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Informaţii în acest sens se pot obţine de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. |
| VI.8) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE. | Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, dacă este cazul, la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în anexa Formulare ofertă financiară Formularul 10C care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. De asemenea se vor completa formularele anexa aferente acestuia. Ofertantul va evidenţia, preţul total ofertat pentru proiectarea şi execuţia lucrării, întocmind un singur formular de ofertă. Ofertantii trebuie sa depuna oferte pentru intregul volum de servicii de proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari. Nu se accepta oferte pentru lucrari partiale. Ofertantul trebuie sa liciteze atat elaborarea documentatiilor cat si executia lucrarilor. În scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ofertantul are obligaţia de a exprima preţul total ofertat pentru executia lucrarii atat in lei(RON), cat si in EURO. Pentru intocmirea ofertei se va folosi cursul BNR din 10.06.2011, 1 EUR=4,1720.lei. In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu serviciul/lucrarile care urmeaza sa fie furnizate/executate , autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de ofertant , in conditiile precizate mai sus, indeosebi cele care se refera la : - Fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, proceselor de productie sau serviciilor prestate; - Solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru furnizarea produselor; - Originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in Caietul de sarcini; - Respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru furnizarea produselor; Preturile din propunerea economico-financiara vor fi exprimate fara TVA, in cazul ofertantilor inregistrati in Romania, urmand sa se aplice o cota de TVA de 24% la incheierea contractului. Pentru persoane fizice/juridice din U.E.-regim intracomunitar, contractul se va incheia pe codul de inregistrare fiscala in scopuri de TVA , prevazandu-se in contract ca executantul va emite factura fiscala cu preturile exprimate fara TVA, autoritatea contractanta avand obligatia sa achite contravaloarea fara TVA, TVA aferent urmand a fi achitat de executat catre bugetul de stat al Romaniei. Pretul total al ofertei va include si costul altor studii/expertize, al avizelor si autorizatiilor solicitate de lege pentru derularea contractului de proiectare si executie. Pentru evaluarea ofertelor se vor compara preturile totale exprimate in lei fara TVA. |
| VI. 9) MODUL DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR DE ELIGIBILITATE | Toate documentele de eligibilitate solicitate prin fisa de date a achizitiei se vor introduce intr-un plic distinct inscriptionat „Documente de eligibilitate” impreuna cu CD-ul care va cuprinde documentatia privind eligibilitatea, propunerea tehnica si propunerea financiara. |
| VI.10) MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI - prezentarea, sigilarea, marcarea plicurilor Solicitat X Nesolicitat □ | Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, o singură copie de pe acestea, impreuna cu CD-ul care va cuprinde documentatia privind eligibilitatea, propunerea tehnica si propunerea financiara. Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi vor fi îndosariate, astfel încât să nu conţină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată şi ştampilată de persoane autorizate din cadrul societăţii. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conţine şi specimenele de semnătură ale acestor persoane. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagină/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găseşte fiecare document; pe ultima filă a opisului se va menţiona : “Prezentul dosar, …. (se va scrie ce componentă a ofertei conţine dosarul – original/copie), conţine “x” pagini. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul impreuna cu CD-ul care cuprinde documentele privind eligibilitatea, propunerea tehnica, propunerea financiara si copiile in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE" Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Plicurile interioare marcate cu „ORIGINAL” si, respectiv „COPIE” trebuie sa cuprinda fiecare alte plicuri distincte, marcate corespunzator si anume : documentele de calificare, plic separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE” propunerea tehnica, marcat „PROPUNERE TEHNICA” propunere financiara, marcat „PROPUNERE FINANCIARA” Pe plicul exterior se scrie numai adresa autorităţii contractante şi inscripţia : "Ofertă pentru procedura de achiziţie organizată pentru încheierea contractului de Servicii de proiectare si executie lucrari pentru “Consolidare – Reabilitare – amenajare mansarda corp G, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” . A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 06.07.2011, ORA 12.00." Plicul va fi depus la sediul autorităţii contractante, la Secretariat – registratura. Dacă plicul exterior nu este marcat conform specificaţiilor anterioare, autoritatea contractanta nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. |
| VI.11) POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICARII OFERTEI | 1. autoritatea contractanta ofera posibilitatea retragerii sau modificarii ofertelor, dar numai pana data depuneri ofertei. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU”, BUCURESTI Sediu : Bd. Iancu de Hunedoara nr.30-32, Sector 1 – Serviciu Achizitii. Data si ora limita de depunere a ofertelor, 06.07.2011 ora 9.00. 2. Orice notificare privind modificarea sau retragerea ofertelor va fi intocmita, sigilata, parafata si depusa in conformitate cu prevederile de mai sus, iar plicul respectiv va fi inscriptionat, suplimentar, cu cuvintele „modificare” sau „retragere”. 3. Retragerea candidaturii si a ofertei in perioada dintre termenul limita de depunere a documentatiei si data de expirare a valabilitatii acestora va conduce la pierderea garantiei de participare la procedura de achizitie publica. 4. Autoritatea contractanta nu are nicio obligatie fata de ofertele sosite cu intarziere. Acestea vor fi respinse si nu vor fi admise la evaluare. 5. In cazul in care documentatia este depusa la o alta adresa decat cea a autoritatii contractante (indicata in documentatia de atribuire) sau este depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor va fi declarata intarziata si respinsa ca inacceptabila. |
| VI.12) DESCHIDEREA OFERTELOR | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Sediu: Bd. Iancu de Hunedoara nr.30-32, Sector 1 – Serviciul Achizitii. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: data 06.07.2011, ORA 12.00.- Serviciu Achizitii |

Informaţii privind asocierea

În orice situaţie de asociere a doi sau mai mulţi operatori economici, toţi asociaţii trebuie să prezinte documentele solicitate în cadrul capitolului V al Fişei de date astfel:

a) documentele privind situaţia personală a ofertanţilor solicitate în cadrul capitolului V.1 sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte;

b) documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale solicitate în cadrul capitolului V.2. sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte;

c) documentele privind situaţia economico-financiară solicitate în cadrul capitolului V.3. vor fi prezentate astfel:

- bilanţurile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat în parte

- condiţia referitoare la cifra de afaceri poate fi îndeplinită în mod cumulativ.

În   cazul unei asocieri, în documentele de calificare va fi prezentat acordul de asociere care trebuie să conţină cel puţin:

- lista tuturor asociaţilor cu datele de identificare ale acestora si cu specificarea reprezentantului legal

- nominalizarea liderului de asociaţie

- clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului

- clauze în care asociaţii sunt obligaţi să ramână în asociaţie pe întreaga durată a contractului, în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare

- clauze privind categoriile de servicii si lucrări care vor fi executate de fiecare asociat si valoarea acestora.

Neprezentarea acordului de asociere, cu precizările menţionate, atrage după sine descalificarea ofertanţilor.

In  cazul subcontractarii

Pentru fiecare subcontractant se va prezenta acordul de subcontractare.

Ofertantul va completa o declaraţie conform formularului din anexa, care va conţine toţi subcontractanţii cu care intenţionează să încheie contracte de subcontractare, indiferent de contribuţia acestora la îndeplinirea contractelor.

Atenţie! În situaţia în care, pe durata contractului, se vor subcontracta părţi din contract unor operatori economici nedeclaraţi ca subcontractanţi sau dacă se schimbă subcontractanţii declaraţi, fără a se solicita acordul autorităţii contractante, aceasta va avea dreptul de a rezilia contractul.

Vor fi descalificaţi ofertanţii care nu prezintă acordurile de subcontractare şi documentele solicitate pentru subcontractanţi.

# VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1) Pretul cel mai scazut □ |  |
| --- | --- |
| VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica ■ |  |
| Factor de evaluare - ) SOLUTIA TEHNICA PROIECTARE care consta in : - Solutii proiectare ii)PROPUNEREA FINANCIARA care consta in: 1. Pretul ofertei pentru executia lucrarilor 2. Pretul ofertei pentru elaborarea proiectului tehnic fazele PT, DDE, CS, PAC, PAD | Pondere 60 puncte 60 puncte 40puncte 25 puncte 15 puncte |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: punctajul total se calculează după formula:

P(total) = P(proiect)+ P(financiar)

i) PROPUNEREA TEHNICA PROIECTARE

1.Solutii de rezolvare a partiurilor de arhitectura prin includerea in proiect a spatiilor solicitate prin tema de proiectare si a spatiilor de realizare implicita (solicitate prin normativele de specialitate) -  60 puncte

- Memorii tehnice pe specialitati:

– Memoriu de arhitectura – 2 puncte

- Memoriu de structura – 2 puncte

- Memoriu instalatii sanitare – 1 punct

- Memoriu instalatii termice – 1 punct

- Memoriu instalatii climo-ventilatie – 1 punct

- Memoriu instalatii electrice – 1 punct

- Memoriu instalatii voce-date - 1 punct

- Memoriu instalatie avertizare incendiu – 1 punct

Pentru prezentarea detaliata a memoriilor se obtine punctajul maxim x 1

Pentru prezentarea sumara a memoriilor se obtine punctajul maxim x 0.5

Pentru neprezentarea memoriilor se obtine 0 puncte

- Piese desenate – planse

Planse de arhitectura cu prezentarea detaliata a tuturor elementelor solicitate prin caietul de sarcini:

Propunere compartimentare – 10 puncte

Interventii fatade                    -   5 pun

Plan invelitoare                      -   5 puncte

Plan sectiuni                          -   5 puncte

Planse de rezistenta              - 15 puncte

Planse de instalatii electrice cureti tari -  5 puncte

Planse de instalatii curenti slabi – incendiu – 5 puncte

Pentru prezentarea neconforma (nerespectarea cerintelor din caietul de sarcini cu privire la spatiile solicitate) a planselor se acorda 0 puncte

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru propunerea tehnica de proiectare  este de 60 puncte.

ii)PROPUNEREA FINANCIARA

- Pretul ofertei pentru executia lucrarilor

  - Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate pentru executia lucrarilor  se acordă 25 de puncte

  - Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

PPret(n) = [pret minim ofertat/pret(n)] x punctajul maxim alocat  25

- Pretul ofertei pentru elaborarea  proiectlui tehnic fazele PT, DDE, CS, PAC, PAD

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate pentru elaborarea proiectului tehnic fazele PT, DDE, CS, PAC, PAD se acordă 15 puncte;

b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

PPret(n) = [pret minim ofertat/pret(n)] x punctajul maxim alocat  15

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de un ofertant pentru propunerea financiara este de 40 puncte.

Punctajul maxim care poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1 Pretului contractului | Pretul contractului este cel ofertat de operatorul economic declarat castigator pentru elaborarea proiectului tehnic fazele PT, DDE, CS, PAC, PAD si a executiei lucrarilor. Decontarea lucrarilor se va face numai pe baza de situatii de lucrari, real executate si confirmate de reprezentantul beneficiarului (dirigintele de santier desemnat de catre beneficiar), in functie de alocatia bugetara. |
| --- | --- |
| VII.2. Garantia de buna executie a contractului DA ■ NU □ | - Contractul se va semna in minim 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 205 alin. (1) litera b); - Durata garantiei de buna executie va fi de 36 luni. - cuantumul garantiei de buna executie: 6% din valoarea contractului de lucrari, exclusiv TVA - Modul de constituire a garanţie de bună execuţie : - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritătii contractante, la o banca agreată de ambele părti. Suma initială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca sa înstiinteze contractantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobanda în favoarea contractantului. - In cazul ofertantilor care se gasesc in categoria IMM – urilor ( facand dovada in acest sens prin prezentarea documentatiei prevazute in Legea nr. 346/ 2004 ) garantia de buna executie se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire (6% din valoarea ofertei, exclusiv TVA ) - Garantia de buna executie se elibereaza astfel: 70% dupa receptia la terminarea lucrarilor si 30 % dupa receptia finala – dupa termenul de garantie de buna executie ofertat de castigatorul procedurii. Constituirea garantiei de buna executie se va face inainte de semnarea contractului. Refuzul ofertantului de a constitui garantia de buna executie va duce automat la pierderea garantiei de participare, si reluarea procedurii. |

Caiet de sarcini

Executie si  proiectare  pentru „Lucrari de Consolidare – Reabilitare - Amenajare mansardă Corp G, SPITALUL CLINIC DE COPII "Grigore Alexandrescu" la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

SEF SERVICIUL TEHNIC

Ing. MIRCEA EDUARD

# PIESE SCRISE

## DATE GENERALE

### Denumirea obiectului de investiţii

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”GRIGORE ALEXANDRESCU”

CORP G2

CONSOLIDARE, REABILITARE SI AMENAJARE MANSARDĂ

### Amplasament

B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 30-32, SECTOR 1, BUCUREȘTI

### Titularul investiţiei

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

### Beneficiarul investiţiei

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII ”GRIGORE ALEXANDRESCU”

## DESCRIEREA INVESTIŢIEI

### Situaţia existentă a obiectivului

Clădirea spitalului (corpul „G”) a fost executată în 1886, având de la început destinaţia de spital de copii şi în plan forma actuală.

Regimul de înălţime executat iniţial a fost parter, cu excepţia zonei centrale (15,80 × 16,70 m) care era P + 1. Deci la o arie construită de cca. 2200 mp, numai 260mp aveau şi etaj, restul de cca. 1900 mp au fost în regim de înălţime parter + pod mansardat.

În anii 1935-1936, arh. Cela Delavrancea a propus şi s-au executat lucrări de extindere prin supraetajare cu înlocuirea mansardei cu etaj şi prin realizarea actualelor corpuri parter. Planşeele peste parter şi peste etaj s-au executat pe grinzi de lemn.

În urma lucrărilor de extindere din 1935-1936, imobilul, privit din exterior, a luat o altă formă, care este şi cea actuală.

În interior, compartimentarea iniţială la parter, cu 4 + 4 saloane mari (10,00 × 7,00m) din aripile laterale (corpuri G1 și G3), a fost înlocuită cu saloane ceva mai mici (5,50 × 7,00 m). Compartimentările din aripa lungă, centrală (corp G2) s-au păstrat şi în etaj. Se face precizarea că pe cele două aripi laterale, circulaţia şi accesul în saloane era pe culoare plasate lateral (alăturat pereţilor exteriori) cu vedere spre curtea interioară.

În anul 1943, deci după cutremurul din nov. 1940, s-au introdus o serie de tiranţi metalici.

În anul 1959 s-au executat o serie de modificări interioare, atât în parter cât şi în etaj.

Structura de rezistenta a corpului G2 este din ziduri portante de caramida presata plina, cu grosimi variabile.

Şarpanta este din lemn ecarisat cu învelitoare din tablă cu jgheaburi şi burlane.

Clădirea este racordată la reţeaua orăşenească de apă şi canalizare şi dispune de centrală termică pe gaz.

Intre anii 2006-2010 s-au executat lucrări interioare de consolidare partială, reabilitare pentru încadrarea în normele sanitare privind fluxuri, finisaje interioare si echipamente sanitare necesare.a corpului G2.

Faţada principală, ca plastică şi volumetrie, prezintă elemente ale eclectismului francez. In prezent, finisajele exterioare sunt necorespunzătoare, de proastă calitate, cu elemente decorative parţial degradate.

Sarpanta a suferit modificări în timp:

- A fost tăiată transversal în totalitate la introducerea zidului de compartimentare median; pe zid reazemă căpriorii si astereala sarpantei;

- sarpanta principalăa fost decupată si supraînăltată în zona scării de acces în mansardă.

Materialul lemnos este în stare avansată de degradare, cu rezemări improprii si improvizate în zonele în care sarpanta a suferit modificări în timp, cât si în zonele laterale unde s-au turnat plansee noi de b.a. în anul 2007.

Parapetii de închidere ai mansardei sunt din zidărie de cărămidă, putin înalti (1,30m), cu exceptia peretelui din fatada principală de cca 3,00m înăltime.

Suprafaţa construită mansardă corp G2 – 376 mp

Tinând cont de starea avansată de degradare a sarpantei mansardei corpului G2 si de necesitatea extinderii spatiului util a spitalului, se propun lucrări de consolidare, reabilitare si amenajare mansardă, precum si de reabilitare si finisare fatade.

Trebuie atentie deosebita deoarece la etaj si parter sunt bolnavi netransportabili , in stare grava , echipamente de imagistica de aprox. 2 mil. de euro etc. si echipamente de ATI cu valoare mare .

### Concluziile raportului de expertiză tehnică

Expertiza tehnică a avut ca scop studierea conformaţiei structurale a clădirii, static şi dinamic şi stabilirea soluţiilor necesare pentru îmbunătăţirea sistemului în conformitate cu normativele în vigoare.

Lucrările propuse conduc la păstrarea încadrării construcţiei în clasa de risc seismic Rs III, corespunzând construcţiilor la care sunt aşteptate degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante.

Expertiza tehnică recomandă :

- Dezafectarea în totalitate a actualei mansarde, inclusiv a sarpantei;

- Rectificarea si consolidarea actualului planseu de b.a. prin suprabetonare armată în grosime de 5cm;

- Întărirea parapetilor prin cămăsuieli armate sau torcret;

- Prevederea unei centuri generale de b.a. perimetrale peste parapeti si ancorarea corniselor existente de aceasta;

- Montarea, contravântuirea si ancorarea structurii metalice usoare de sustinere a elementelor de lemn ale sarpantei,inclusiv prevederea de tiranti înglobati în sapa pardoselii;

- Montarea elementelor de lemn ale sarpantei, inclusiv ancorarea acestora;

- Tratarea antibacteriană si ignifugarea elementelor de lemn ale sarpantei;

- Sapa din beton usor peste suprabetonare, în grosime minimă;

- compartimentări din pereti usori.

## DATE TEHNICE ALE  INVESTIŢIEI

### Descrierea lucrărilor de bază

Tinând cont de starea avansată de degradare a sarpantei mansardei corpului G2 si de necesitatea extinderii spatiului util a spitalului, se propun lucrări de consolidare, reabilitare si amenajare mansardă, precum si de reabilitare si finisare fatade.

Funcţiunile propuse în interiorul mansardei sunt următoarele:

- 14 camere de odihnă, birouri pentru personalul medical;

- 2 grupuri sanitare

- Spatiu tehnic pentru viitoare configuratii

- Spatiu pentru centrala postă pneumatică

### Memorii tehnice pe specialităţi

#### Memoriu tehnic rezistenţă

Situatia existentă :

Corpul G al spitalului a fost realizat cu pereţi structurali din zidărie simplă de cărămidă ceramică plină, cu regim de înălţime P+1E+pod necirculabil, cu o zonă centrală  P+1E+pod mansardat.

Lucrările principale de consolidare executate până în 2009 au cuprins : consolidarea fundaţiilor, consolidarea unor pereţi prin cămăşuire cu beton armat, înlocuirea planşeelor de lemn cu planşee din beton armat.

Şarpanta este din lemn, cu învelitoare de tablă.

Actuala şarpantă pe cadre transversale şi longitudinale de lemn reazemă pe planşeul de beton armat prin scaune speciale şi are o rezolvare greoaie datorită deschiderilor mari.

Intervenţiile în timp – un zid de compartimentare, transversal, median ce străpunge şarpanta şi invelitoarea, supraînălţarea de la accesul scară, reparaţiile locale – au adus rezolvări incorecte, improvizate.

Materialul lemnos este în stare avansată de degradare.

Incărcările din zăpadă şi vânt conform normativelor în vigoare sunt majorate şi fac imposibilă  folosirea actualei structuri.

Dacă adăugăm şi posibilitatea rezolvării funcţionale a partiului de arhitectură,  în acord cu Expertiza tehnică, se recomandă refacerea în totalitate a mansardei din materiale uşoare, fără a modifica geometria exterioară a clădirii.

Descrierea lucrarilor de consolidare si amenajare mansarda  :

- desfacerea învelitorii şi a şarpantei ;

- dezafectarea în totalitate a actualei mansarde : desfacerea peretelui transversal, median din zidărie cărămidă de 25 cm grosime (soclul de b.a. de la bază se păstrează, doar se străpunge la nevoie, el fiind înglobat în viitoarea şapă termoizolantă ), desfacerea resturilor de pereţi din cărămidă, îndepărtarea grinzilor de lemn din vechile planşee de lemn, etc, cu evacuarea molozului pe măsura producerii ( nu se admit depozitări ) ;

- zona cu planşeu de lemn ( cca 10 mp ) aferentă scării şi spaţiului pentru poştă nu se reface, se elimină doar molozul, se execută duşumea nouă ;

- impermeabilizarea planşeului existent de b.a. cu XYPEX înainte de turnarea suprabetonării ;

- rectificarea şi consolidarea actualului planşeu de b.a. prin suprabetonare armată C 20/25 (Bc 25 ) agregate 0...7 mm, în grosime de 5 cm ;

- întărirea parapeţilor actualei mansarde ( de cca 1,30 m înălţime ) prin cămăşuieli b.a. C20/25, 10 cm gr. sau torcret 6 cm , peretele înalt de cca 3 m din faţada principală cămăşuit 10 cm b.a. ;

- centură de b.a. C20/25 perimetrală peste parapeţi, ancorarea cornişelor existente în aceasta şi consolidarea cornişelor din zidărie prin injectări cu pastă de ciment ;

- releveu exact înainte de confecţionare cadre metalice ;

- preasamblare cadre metalice ;

- poziţionare corectă şi fixare în conexpand a longrinelor pe planşeu, spargerea locală a soclului de b.a. pentru continuitate longrine ;

- montarea, contravântuirea structurii metalice uşoare de susţinere a elementelor de lemn ale şarpantei, inclusiv prevederea tiranţilor de la nivelul şapei ;

- montarea elementelor de lemn aferente şarpantei ( lemn cal. 1 pentru cosoroabe, dolii şi căpriori ), inclusiv ancorarea acestora, urmată de montarea asterelei şi învelitorii din tablă Lindab ;

- tratarea antibacteriană şi ignifugarea elementelor de lemn a şarpantei ;

- şapă termoizolantă cu granule de polistiren peste suprabetonare, în grosime minimă pentru acoperirea longrinelor şi tiranţii ( greutate 3 kg/mp /1 cm grosime ) ;

-    pardoseală finită conform proiect arhitectură ;

- compartimentări din pereţi uşori de rigips, ancoraţi corespunzător, conform proiect arhitectură.

- izolatie cu vata minerala pt. fatada de 15 cm , in 2 straturi

Expertiza tehnică apreciază că amenajarea mansardei conform acestei soluţii nu modifică parametrii gravitaţionali şi antiseismici din expertiza pe ansamblu din 2003 ; corpul G rămâne în clasa de risc seismic Rs III facută pe starea consolidată în expertiza din 2003 şi deja executată până în anul 2008.

#### Memoriu tehnic arhitectură

Tema de proiectare pentru acest obiectiv vizează extinderea spatiului util al corpului G al spitalului de copii Grigore Alexandrescu si lucrările de reabilitare si finisare a fatadei. În ceea ce priveste extinderea spatiului util, singura posibilitate de asigurare a acestui deziderat este amenajarea unui spatiu existent ca pod al corpului G2 care prin conformare îndeplineste cerintele legate de asigurarea accesului si al gabaritelor necesare. Beneficiarul de folosintă a conturat o temă cadru cu specificarea dorintei de amenajare în acest spatiu a unor încăperi pentru personalul medical. Functiunea propusă este mixtă, de spatiu de birouri si camere de odihnă, cu asigurarea de grupuri sanitare comune, separate pe sexe.

O conditie principală este că pe durata desfăsurării lucrărilor propuse acesta se va afla în exploatare cu specific medical. Proiectul va propune modalitatea de executare a lucrărilor astfel încat să nu existe interferente majore cu activitatea sanitară pe durata executiei. Spatiul destinat functiunii are asigurat un acces separat prin cadrul unei scări adiacente fatadei secundare în care, la nivelul parterului va trebui configurat un acces dinspre exterior care ulterior să aibă caracter permanent.

Prin rezolvarea functională se va urmări obtinerea unui număr cît mai mare de încăperi de minimum 9 mp (recomandat 10 – 12mp) si configurarea spatiilor anexă, a acceselor si circulatiilor conform normelor în vigoare privind gabaritele si rezolvarea planimetrică.

Rezolvarea recomandată este cea de compartimentare cu pereti usori pe structură metalică sau de lemn dublu placati cu panouri de gips-carton cu asigurarea protectiei la incendiu a elementelor structurale ale sarpantei.

Pentru rezolvarea functională descrisă sunt necesare următoarele interventii:

  - Lucrări de consolidare a planseului si altor elemente structurale.

  - Refacerea sarpantei existente afectată de trecerea timpului; ignifugare, protectie împotriva agentilor biologici, bacteriologici, ciuperci, mucegaiuri, etc.

  - Refacerea învelitorii.

  - Executare izolatie dubla din vata minerala de 15 cm pt. fatade.

  - Lucrări de amenajare a acceselor, a căilor de acces, cu protectiile în caz de urgentă.

  - Lucrări de refacere a finisajelor exterioare inclusiv a elementelor decorative conform celor existente.

  - Lucrări de compartimentare cu pereti usori si închideri cu plafoane suspendate. La spatiile comune si birouri se vor folosi plăci de gips-carton rezistente la foc în număr si grosimi conform normelor în vigoare. La spatiile umede acestea se vor placa suplimentar cu plăci rezistente la umezeală. Toti peretii si toate plafoanele vor avea izolatie fonoacustică si cu rol termic din vată minerală si vor fi prevăzute cu barieră contra vaporilor.

  - Lucrări de pregătire a straturilor suport a finisajelor. Conformarea pardoselilor în cotă generală uniformă cu sape de egalizare si eventual autonivelante, conform specificatiilor producătorilor finisajelor specifice.

  - Lucrările de echipare cu categoriile de instalatii si sisteme specifice functiunii.

  - Asigurarea iluminatului natural se va face prin prevederea de ferestre de mansardă pe toate spatiile rezultate prin propunerea de compartimentare, cu asigurarea etanseitătii si a posibilitătii de actionare, fie direct fie prin sisteme suplimentare de actionare sau automatizări de închidere/deschidere si activare prin senzor de ploaie.

  - Lucrări de finisare a spatiilor rezultate după cum urmează:

    - La pardoseli: covor din PVC de uz sanitar de trafic intens (denumire comercială sistem Tarket sau Taraflex) la spatiile comune si birouri cu urmatoarele caracteristici:

- gros 2 mm , eterogen

- - coeficient alunecare : R 10

- - clasificare la uzura K: K5

- - rezistenta la foc : B1 (DIN 4102)/M2 (NFP 92 506)

- - incarcare electrostatica : antistatic (<2 kV)

- - rezistenta la abraziune: < 0,08 mm (EN 660.1)

- - grupa de abraziune: T (EN 649/EN 651)

- - tratament antimicrobian (antibacterial si fungistatic):  da

- - rezistenta la produse chimice: buna (EN 423)

- - tratament de suprafata pentru  intretinere :tip Spar Clean sau echivalent

    - Gresie ceramică portelanată de trafic intens, dublu coaptă, omogenă în masă (nu emailată), antiderapantă, rectificată la spatiile umede; din ratiuni sanitare montajul se recomandă să fie făcut fără rost aparent si cu etansare din chit siliconic.

    - La pereti: tapet din PVC de uz sanitar de trafic intens (denumire comercială sistem Tarket sau Taraflex) la spațiile comune si birouri, inclusiv accesoriile de protectie a muchiilor, glafurilor, etc.

- - produs eterogen, gros. min 1.2 mm

- - rezistenta la foc: M1 pe suport classic (NFP 92 506)

- - rezistenta la produse chimice: buna (EN 423)

    - Faiantă rectificată la spatiile si zonele umede; din ratiuni sanitare montajul se recomandă să fie făcut fără rost aparent si cu etansare din chit siliconic. Finisajele peretilor vor fi uniforme pe întreaga înăltime a spatiilor.

    - Plafoanele se vor realiza în sistem mixt gips-carton pe structură metalică sau din lemn si casetat din aluminiu eloxat. Acestea vor adăposti traseele magistrale ale instalatiilor iar proiectul va propune varianta vizitabilă a acestora. Protectiile specifice la foc si umezeală vor fi cele precizate la capitolul de compartimentări. Finisajul plafoanelor din gips-carton va fi realizat cu zugrăveli lavabile de interior cauciucate, permeabile la vapori.

  - Ușile propuse, sistemele de închidere, blocare si actionare vor fi metalice de tip comercial de uz intens, cu respectarea conditiilor de rezistentă la incendiu în functie de spatiile pe care le vor delimita. Usile rezistente la foc ofertate sunt vopsite cu pulberi epoxidice–polyester, semi-opace, finisarea acestora pe suprafata  este  tip  ,,coaja de portocala’’  , anti-zgariere. Modelul si culoarea usilor vor fi identice cu cele existente deja in cladire.

  - Ferestrele propuse vor fi de tipul ferestrelor de mansardă. Prezentul proiect recomandă folosirea produselor din vîrful gamei, respectiv echivalent Velux pentru o comportare bună în timp si în conditii de uz intens. La spatiile comune si birouri vor fi de tip normal, din lemn de pin nordic stratificat, iar la spatiile umede din lemn de pin nordic stratificat cu protectie din PVC.

Notă: tipologiile de realizare, paleta coloristică a finisajelor, usilor, ferestrelor, mobilierului, accesoriilor si celorlalte dotări propuse de arhitectul sef de proiect se vor coordona cu cele existente în spatiile deja amenajate în corpul G2 iar alegerea acestora va fi vizată de către reprezentantul beneficiarului de folosintă.

Spatiile vor fi echipate prin racordare la retelele si traseele existente în constructie cu următoarele categorii de instalatii si sisteme:

  - Instalatie de încălzire cu radiatoare, racordată la coloanele existente.

  - Instalatie de conditionare a aerului fără aport de aer proaspăt. Se va studia dacă sistemul existent suportă si necesarul pentru aceste spatii sau dacă este necesară o suplimentare cu dotări si aparatură pentru extinderea functională.

  - Instalatii sanitare si canalizările aferente. Echipare completă a grupurilor sanitare cu lavoare, vase wc, pisoare, cabine dus. Echipare cu lavoare si oglinzi în fiecare cameră. La toate aceste spatii se va prevedea inclusiv mobilierul fix de tip sanitar si accesoriile: cuiere, suporturi prosoape si consumabile, polite, dozatoare săpun si servete igienice, uscătoare, etc.

  - Instalatii electrice:

    - iluminat ambiental si de lucru; iluminat de sigurantă;

    - instalatie electrică de alimentare pentru utilizatori din categoria aplicațiilor de tip uz casnic si aparatură de birou: cafetieră, cuptor microunde, fierbător,  computer, imprimantă, periferice, echipamente audio-video, echipamente ce necesită încărcare. În grupurile sanitare se vor prevedea prize cu protectie diferentială pentru aparatele specifice de îngrijire corporală. Pe holuri se vor asigura prizele necesare operatiunilor de întretinere curentă si curătenie.

    - retea date-voce;

    - instalatii de telefonie, interfonie si apelare prin dispecerat;

    - instalatie de detectie si avertizare în caz de incendiu se vor racorda  la centrala existenta;

    - la accesul principal în zona podului se va prevedea usă rezistentă la foc cu automatizare de control acces cuplată la sistemul existent aferent nodului de circulatie din care se face acest acces;

  - instalatie de televiziune internă cu amplificarea semnalului preluat

  - Instalatie de desfumare. La o cotă convenabilă a nodului de circulatie amintit se va propune amplasarea unei trape automatizate de evacuare a fumului cuplată la centrala de avertizare în caz de incendiu existentă în constructie si implicit deservită de automatizarea acesteia.

  - Pentru interventia în caz de incendiu se va realiza un hidrant racordat la instalatia existentă în clădire la etajele inferioare. Spatiile vor fi echipate cu stingătoare portabile conform numărului si repartizării impuse de normele în vigoare.

Notă: fiind vorba de o extindere functională într-un spatiu existent, lucrările si instalatiile descrise vor face parte integrantă din corpul G2 cu avantajele, impunerile si servitutile ce revin din situatia racordării la retelele existente. Proiectul si executia vor tine seama de scenariile specifice de utilizare a acestora atat ca parte dintr-un întreg cat si ca un sistem complet si viabil la parametrii impusi de reglementările în vigoare. Se vor studia racordarea la automatizările, sistemele de back-up si sigurantă existente în clădire. Solutiile propuse vor analiza si rezolva eventualele conflicte ce pot apărea privind asigurarea consumurilor, debitelor, alimentării si asigurării agentilor si vor sintetiza măsurile suplimentare si compensatorii în cadrul derulării investitiei inclusiv eventuale implicatii tehnice si financiare asupra lucrărilor deja executate, caz în care în cadrul proiectului acestea se vor rezolva ca parte integrantă.

Lucrările de reabilitare si finisare a fatadei vor implica următoarele:

  - Repararea si înlocuirea elementelor ornamentale degradate: decoratii, console, capiteluri, balustrii, glafuri, ancadramente, elemente liniare de brîuri si cornise.

  - Repararea si rectificarea suprafetelor registrelor majore ale fatadei.

  - Pregătirea stratului suport prin amorsare în vederea finisării.

  - Finisarea cu tencuieli lavabile netede si texturate de exterior, cauciucate, policrome, permeabile la vapori pe registrele principale si ornamentele de fatadă.

  - Finisarea soclului cu tencuială decorativă policromă tip mozaic de cuartz cu liant epoxidic, impermeabilă pe registrul soclului.

  - Refacerea trotuarului de protectie a clădirii dinspre Bd. Iancu de Hunedoara. Sistemul de realizare va fi din beton mozaicat pe strat filtrant de difuzie si rupere a capilaritătii.

Etapizarea principalelor categorii de lucrări sunt propuse prin proiect a se desfăsura după cum urmează:

- Lucrări de desfaceri, protectii, pregătire a straturilor suport în vederea consolidării zonelor de mansardă.

- Lucrări de consolidare (suprabetonare, cămăsuieli, centuri B.A.).

- Lucrări de desfacere si refacere a învelitorii, sarpantei si celorlalte elemente de acoperit pe tronsoane, astfel încat să se elimine posibilitatea actiunii intemperiilor si fenomenelor atmosferice asupra constructiei.

- Lucrările de compartimentări, amenajări interioare, dotări si echipare functională, finisaje.

- Lucrările exterioare aferente fatadei corpului G2.

#### Memorii tehnice instalaţii

INSTALAŢII SANITARE

Prezentul proiect trateaza in faza proiect tehnic instalatiile sanitare aferente mansardei corpului G2 de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.

Incaperile proiectate in mansarda au destinatia de camere de odihna pentru medici si asistente,grupurile sanitare fiind comune.

In mansarda s-au mai prevazut:o centrala de ventilatie care va deservi spatiile mentionate mai sus si o centrala pentru posta pneumatica.

Instalatii de alimentare cu apa rece si apa calda

S-a prevazut alimentarea cu apa rece si apa calda a obiectelor din grupurile sanitare din coloanele existente la etaj,respective cele 4 coloane.

Conductele se vor executa din teava PE,PPR si se vor monta la plinta.

Pe conductele de distributie ale apei calde si reci,s-au prevazut robinete de inchidere si sectorizare in caz de defectiuni.

La trecerile prin pereti si plansee conductele vor fi protejate cu teava

PVC-U sau polipropilena.

In caz de necesitate,golirea instalatiei se va face la obiectele sanitare ori la baza coloanelor prin robinetele de golire prevazute in proiectul de instalatii sanitare aferente corpului G2.

Instalatii de canalizare

## Apele uzate menajere de la obiectele sanitare vor fi colectate prin tuburi de polipropilena si vor fi preluate prin coloanele existente 4 coloane.

Conductele se vor monta sub pardoseala  .

Conductele de scurgere se vor prelungi pina in zona libera a podului pentru a asigura aerisirea instalatiei si implicit legatura cu atmosfera.

Pe coloanele de scurgere din mansarda s-au prevazut  piese de curatire ce se vor utiliza in caz de infundare a conductelor .

INSTALATII INCALZIRI, CLIMATIZARE, VENTILAȚII

Prezentul proiect trateaza in faza proiect tehnic instalatiile de incalziri,clima si ventilatii aferente mansardei corpului G2 de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.

Incaperile proiectate in mansarda au destinatia de camere de odihna pentru medici si asistente,grupurile sanitare fiind comune.

INSTALATIA DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE

Încălzirea spatiilor de la mansarda s-a prevăzut cu corpuri statice alimentate cu apă caldă 60-70 ºC din distributia existenta in pod.

Se vor utiliza corpuri de încălzire, radiatoare  tip panou din oţel cu randament termic ridicat.

Conductele de distribuţie şi legăturile la radiatoare se vor executa din ţeavă PPR.

Fiecare corp de încălzire este prevăzut cu robinet manual de aerisire, dop 1/2" robinet dublu reglaj tur si robinet simplu reglaj retur.

INSTALATII DE CLIMATIZARE SI VENTILATII GRUPURI SANITARE

- Date generale

Proiectul trateaza instalatiile de ventilatie-climatizare la faza PT+DE pentru spatiul Mansarda CORP G2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, situat in municipiul Bucuresti, Sector 1.

Implementare solutiei de climatizare presupune realizarea urmatoarelor obiective:

-montare a 2 (doua) instalatii de climatizare de tip mono-split INVERTER – care permit modularea capacitatii de lucru in functie de necesitati, avand unitati interioare pentru montarea in tavan, ce permit atasarea de tubulatura.

-confectionarea si montarea de tubulatura rigida izolata pentru transportul aerului tratat.

-confectionarea si montarea de tubulatura flexibila, izolata termic, si a dispozitivelor aferente pentru aspiratia si difuzia aerului in incaperi.

-montarea pe tubulatura a unor dispozitive de reglaj a debitului de aer tratat pentru fiecare incinta in parte, care sa permita reglarea individuala a tempetraturii din incinta, aditional reglajului realizat din panoul de comanda si control centralizat.

-evacuarea aerului viciat din cele 2 (doua) grupuri sanitare, prin intermediul ventilatoarelor cu temporizare.

-cele doua instalatii de climatizare vor functiona in mod recirculare, iar aportul de aer proaspat va fi realizat prin deschiderea ferestrelor de tip velux;

Bazele de proiectare

Elaborarea documentatiei va fi facuta cu respectarea prescriptiilor tehnice legale in vigoare in ceea ce priveste proiectarea instalatiilor de ventilatie si climatizare, STAS 1907/1,2 – 90, I5 – 98 ,,Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, precum si in concordanta cu unele caracteristici tehnice generale ale echipamentelor asa cum sunt ele prezentate in documentatia de specialitate a producatorilor.

Aporturile de caldura

Calculul aporturilor de caldura se va realiza in conformitate cu:

- caracteristicile constructive ale cladirii;

- normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare I5/1998

- STAS 6648 /1,2 -1982 "Calculul aporturilor de caldura din exterior " si " Parametrii climatici

exteriori ", pentru localitatea Bucuresti

- categoria cladirii: I (ocupare continua)

- grad de asigurare recomandat : 90%

- zona climatica II

- temperatura exterioara medie: tm= 24.6  °C

- amplitudinea oscilatiei zilnice de temperatura Az = 7°C

- temperatura exterioara de calcul 31 iulie: tev = tem + c Az = 24.6+7=31.6 °C

- continutul de umiditate a aerului exterior: x = 11.5 g/kg

- temperatura interioara de calcul in incaperile climatizate: 25 oC +/- 2 oC

In calculul necesarului de frig pentru incaperi se va tine cont si de :

- aporturile de caldura de la persoane

- aporturile de caldura de la iluminat se aproximeaza la 15 W/ mp

Cerinte obligatorii privind proiectarea si executia instalatiilor de ventilatie-climatizare

Climatizarea spatiilor se face cu 2 (doua) agregate modulare de tratare a aerului, avand unitatile interioare montate in tavanul fals de deasupra holului de acces si unitatile exterioare (grupuri de condensare atmosferice) montate pe latura dinspre curtea interioara.

Aerul tratat (racit sau incalzit) este distribuit prin intermediul tubulaturii izolate catre fiecare incinta in parte. Reglajul individual al temperaturii pentru fiecare camera este realizat cu ajutorul unor termostate de perete care actioneaza asupra servomotoarelor clapetelor de reglaj de tip VAV (volum de aer variabil) al debitului de aer introdus.

Panourile de comanda si control ale instalatiilor vor fi pozitionate pe holul dintre incaperi, in apropierea unitatilor interioare si vor fi conectate prin fir la unitati. Numai prin intermediul acestor panouri de comanda se va stabili modul de functionare al instalatiilor  (modul cald, modul rece).

Vara, aerul proaspat este racit in bateria cu expansiune directa din tevi de cupru si aripioare de aluminiu legata la grupul de condensare si functionand cu freon ecologic R410A. Iarna, aerul  este incalzit pana la temperatura prin bateria cu expansiune directa (cand grupul de condensare functioneaza in modul pompa de caldura – ciclu frigorific inversat). Instalatia va putea functiona si in regim de incalzire pana la temperaturi exterioare de min. -15oC.

Prepararea agentului termic pentru racire, respectiv incalzire, se face in grupurile de condensare (grup compresor-condensator) exterioare, cu racire pe aer, functionand cu freon ecologic.

Introducerea aerului in camera se va face prin anemostate iar recircularea va fi realizata prin intermediul grilelor sau al valvelor cu reglaj.

Tubulatura principala de transport a aerului tratat va fi realizata din poliizocianat si protejata la exterior si interior cu folii de aluminiu, avand o grosime totala de 20 mm. Imbinarea tubulaturii se face prin flanse, etansarea imbinarilor realizandu-se cu o garnitura, iar sustinerea facandu-se in dreptul flanselor prin tiranti cu mufe pentru portiunile orizontale si console pentru traseele verticale. Acest tip de tubulatura nu intretine focul, nu degaja gaze toxice la ardere, avand o izolatie termica si fonica ridicata. Introducerea aerului se face prin aceasta tubulatura principala, din care se ramifica conducte individuale racordate la fiecare unitate VAV de distributie finala.

5.       Standarde si normative utilizate

NP 015 / 1997 – Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora

P 118/ 1999 - Normativ privind protectia cladirilor la actiunea focului

C 107/2 – 1997 – Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cele de locuit

I5 - 98 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare;

Legea 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii;

STAS 6648/1,2 – 82 Calculul aporturilor de caldura din exterior. Parametrii climatici exteriori

STAS 9960 – Instalatii de ventilare si climatizare

6.       Masuri de protectia muncii

In toate etapele cuprinse in operatiile de executie ale instalatiilor de ventilare si climatizare vor fi respectate cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii si anume:

-siguranta in exploatare;

-siguranta la foc;

-izolarea termica, hidrofuga si economia de energie;

-atenuarea si protectia la zgomot;

-igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului;

In mod obligatoriu pe tot parcursul lucrarilor se vor respecta prevederile din: Normele generale de protectia muncii /1996, Reglementari privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ord.MLPAR nr.9/NI 15.03.1993 Masurile de protectia muncii indicate in prezenta lucrare nu sunt limitative, acestea urmand a fi completate de executants cu instructiuni specific, acre vor fi afisate la locul de munca.

Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor vor fi efectuate respectandu-se instructiunile specific de protectia muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente. Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingradesc sau se avertizeaza, interzicandu-se accesul altor personae decat cele autorizate.

La executia instalatiilor se vor respecta prevederile din P118 – ,,Normativ de siguranta la foc a costructiilor” si C300/94 - ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.

7.       Conditii de receptie a lucrarilor

Receptiile vor fi realizate conform “Legii privind calitatea in constructii (Legea 10/1995), prin grija beneficiarului. Executantul va notifica beneficiarul cu privire la data terminarii lucrarilor, cat si cu ocazia receptiilor partiale. Convocarea receptiei lucrarilor va fi organizata in termen de maximum 15 zile de la comunicarea terminarii lucrarilor de catre executant.

Reprezentantii executantului si proiectantului nu vor face parte din comisia de receptive, avand doar calitatea de invitati. La finalul lucrarilor proiectantul va prezenta si punctual de vedere privind executia lucrarilor si conformitatea cu documentatia de executie.

## INSTALATII ELECTRICE

În prezenta documentatie sunt descrise soluţiile adoptate pentru:

- Instalatii de curenti tari

- Alimentarea cu energie electrica

- Distributia energiei electrice

- Instalatii electrice de iluminat interior, normal si de siguranta

- Instalatii electrice de prize 230/400V si forta aferente utilitatilor

- Instalatii de curenti slabi

- Instalatii de televiziune comerciala

- Instalatii transmisie date-voce

- Instalatii sonorizare

- Instalatii apelare personal medical

Proiectul va fi întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare:

—  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii si completarile ulterioare ;

—  Legea 50/91 republicata si modificata in octombrie 2004;

—   Legea 608/2001 republicata in 2006 ;

—  Legea Energiei nr.13/09.01.2007;

—  C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

—  Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

—  Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

—   HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

—  Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii ;

—  HG 1146/2006 Cerineţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor   de muncă.

—   Legea 319/2006 - Norme generale de protecţia muncii si metodologii de aplicare a legii ;

—  P 118 – 1999. Normativ de  siguranţa la foc a constructiilor;

—  Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

—  P 118 Normativ de securitate la incendiu a construcţiilor

—  Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

—  NP086–05Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor.

— I7- 2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca., indicativ I7- 2002;

- I18/1-2002 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie;

- I18/2-2002 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri;

— PE 116/ 94 Normativ de încercări şi măsurări Ia echipamente şi instalaţii electrice

— I-20-2000 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra traznetului a constructiilor.

—  PE 103/92 	Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electromagnetice la solicitări mecanice şi termice în condiţii de scurtcircuit.

— Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice, indicativ 
PE 120/94;

—  NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al cerinţelor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV.

—  NP 099-04	Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi  exploatarea instalaţiilor electrice.

—  NTE 007/08/00  Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.

—  NP 25-97 - Normativ pentru proiectarea, constructiilor publice subterane;

—   NP–061–02 Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri.

—  Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei electrice elaborate de catre SC ELECTRICA SA ;

—  STAS 12604/5 -90 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instaltii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

—  IRE-Ip-30 – 2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamint

—  SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerinţelor de calitate conform Legii 10 / 1995, specialitatea instalatii electrice Ie.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale.

SITUATIA PROIECTATĂ :

### Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea tabloului mansardei TEM se va realiza din tabloul general al imobilului printr-un cablu CYY-F 3x25+16 + CYY-F 1x16 mmp.

Bilantul energetic rezultat din proiect este urmatorul :

| Denumirea | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Putere instalata Pi a TEM | kW | 62.0 |
| Putere ceruta | kW | 41.0 |

Din tabloul electric general mansarda (TEM) se vor alimenta circuite de iluminat si prize mansarda, tabloul electric centrala ventilatie (TCTA), tablourile electrice centrala posta pneumatica  (TCPP).

### Instalaţii electrice de iluminat şi prize

Instalatii de iluminat interior

Iluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu fluorescente si compact fluorescente, in functie de destinatia incaperilor. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

In camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul incaperilor respective.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior sau ale celor montate in locuri cu inaltime libera mai mica de 2,5 m se vor lega la nulul de protectie.

Incaperile, mediu uscat nepericulos sunt iluminate cu corpuri de iluminat normale IP20 .

Grupurile sanitare mediu umed periculos sunt iluminate cu corpuri de iluminat etanse IP44 cu incandescenta tip plafoniera sau aplica la un nivel al iluminarii medii de 150-200lx, amplasate deasupra lavoarelor si pe plafon.

Culoarele de acces sunt iluminate cu corpuri normale IP20 tip plafoniera cu lampi echipate cu surse incandescente 230Vc.a. E27 pentru un nivel de Emed=150lx.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor. Intrerupatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 0,9 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.

In casa scarii comanda iluminatului se face prin intermediul unor intrerupatoare cap scara.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform schemelor monfilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru tip CYY-F 3x1,5 mm² sau conductoare de cupru cu izolatie, tip Fy, avind sectiunea 1,5 mm² (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru) si de 2,5 mm² (pentru conductorul de protectie – acolo unde este cazul), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC. Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de peretii de gipscarton.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Conductorii de alimentare corpuri iluminat vor avea  3 fire (conductorul de faza, de nul de lucru si nul de protectie). Conductorul de nul de protectie se va lega la carcasa corpurilor de iluminat.

In casa scarii se propun corpuri de iluminat tip aplice echipate cu lampi compact fluorescente, iar pe holurile de acces se propun corpuri de iluminat tip plafoniere cu surse fluorescent liniare.

In grupuri sanitare s-au prevazut corpuri de iluminat cu grad de protectie ridicat.

- Iluminatul in camerele de odihna cadre medicale: se prevede un iluminat general de 200 – 250 lx

- Iluminatul in camere tehnice: se prevede un iluminat general de 150 – 200 lx

- Iluminatul coridoarelor si scărilor: se asigura atat ziua cat si noaptea cu diferente minime de luminanta la un nivel de 100l.x.

- Iluminatul grupurilor sanitare  150-200  l.x

Comanda iluminatului se face cu:

- intrerupatoare locale, montate in camere;

Execuţia instalaţiilor electrice de iluminat se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul I.7-02 privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a.

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cerintelor beneficiarului exprimate in caietul de sarcini, coroborate cu valorile indicate in normativul NP 061/2001.

Instalatii de prize

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple ce vor fi de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A. Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Au fost realizate circuite separate pentru alimentarea masini de spalat rufe, cuptorului electric monofazat, precum si pentru alimentarea aparatelor de aer conditionat. Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0,30 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul prizei, cu exceptia celor notate altfel, prizelor din bucatarie, care se vor monta deasupra blatului de lucru (corelat cu mobilierul).

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A).

Fiecare camera de locuit va avea 6 prize suco.

Camerele tehnice vor avea 6 prize suco.

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de cupru tip CYY-F 3x2.5 mm² sau conductoare de cupru cu izolatie, tip Fy 2,5 mm² (atat pentru conductorul de faza, pentru cel de nul de lucru cat si pentru cel de nul de protectie), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC .Distributia circuitelor se va realiza ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de nul, cu o putere instalata de 2000 W, In conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7. Pe circuitele de iluminat monofazate sunt prevazute de corpuri de iluminat cu o putere maxima instalata de 1.5kW iar pe cele trifazate maximum 5 kW In conformitate cu cu prevederile normativului NP- I7.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta a acestora . Nici un întrerupător şi nici o priză nu trebuie să se găsească la mai puţin de 0,60 m de uşa deschisă a unei cabine de duş. In zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevazut prize cu grad de protectie sporit tip IP44, cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.

### Instalatii de forta si comanda

Instalatiile de forta cuprind alimentarea consumatorilor prevazuti in temele de proiectare:

- ventilatoarele din bai ;

- echipamentele din camera centralei de ventilatie si a camerei centralei postei pneumatice;

Cablarea aparaturii se va realiza conform dispozitiilor normelor in vigoare.

Ansamblul aparaturii va fi marcat prin intermediul unor etichete gravate si al unor simboluri autocolante  preimprimate. Ansamblul bornelor si cablurilor se va marca cu ajutorul unor etichete ce nu pot fi sterse.

Instalatiile de forta se vor executa cu cablu din cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea focului (CYY-F).

### Instalaţii de protectie împotriva socurilor datorate atingerilor

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul intregii scheme, intre tablourile generale de distributie si receptoare).

In acest sens, intre tabloul general si tablourile secundare se vor poza urmatoarele conductoare:

- fazele de racord L1, L2, L3 ;

- neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare;

- conductorul de protectie PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la bara de PE a tabloului general din postul de transformare.

Se va urmari ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica.

Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul tabloului principal de joasa tensiune al fiecarui corp de cladire.

Protectia prin legare la conductorul special de protectie.

Toate partile metalice ale instalatiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi strapunse si  puse sub tensiune, se leaga la un conductor special de impamantare (diferit de conductorul neutru), legat la priza de pamint a constructiei.

Astfel, carcasele echipamentelor electrice, motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie, stelajele de sustinere a instalatiilor, conductele de ventilatie, se vor lega la acest conductor de protectie. Se va asigura continuitatea electrica in cazul conductelor tehnologice, inclusiv tubulaturii de ventilatie.

Astfel :

- conductorul PE al tablourilor electrice va fi racordat la instalatia PE cu al cincilea sau al treilea

- carcasele metalice ale tablourilor se vor racorda la pamant cu conductor FY16 mm² sau platbanda OL-Zn 25x4 mm.

Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de receptie şi de verificare a instalatiei de legare la pământ de protectie conform standardelor in vigoare.

S-a realizat de asemenea o retea de echipotentializare formata din bare de echipotentializare montate langa tablourile electrice , barele fiind legate la bara principala prin conductoare flexibile din Cu 25 mm² cu izolatie galben-verde.

Bara principala de egalizare de potential se leaga de priza de pamant ( de centura inelara ) prin intermediul a 2 platbande OLZn 40x4 mm.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

### Sistemul detectare si alarmare la incendiu

SE VA RACORDA LA CENTRALA EXISTENTA

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu de la mansarda realizeaza urmatoarele functiuni:

- detectia si avertizarea automata la incendiu in toate spatiile tehnice, camere de odihna etc. ;

- detectia si avertizarea automata la incendiu in toate coridoarele ;

- semnalizarea inceputurilor de incendiu prin butoane manuale de semnalizare amplasate pe caile de evacuare si la iesiri ;

- alarmarea acustica locala sau (si) generala prin sirene de alarmare ;

- furnizarea de contacte de comanda libere de potential pentru pornirea  instalatiei de desafumare si presurizare, in caz de incendiu confirmat;

Detectorii de fum, butoanele manuale de semnalizare si alarmele acustice locale de la mansarda vor fi legate printr-o bucla noua la centrala de detectie incendiu existenta a imobilului.

Echipamentele propuse  pentru sistemul de detectie si alarmare la incendiu trebuie sa fie recunoscute pentru performantele, fiabilitatea si gradul de incredere foarte ridicate. Toate contactele puse la dispozitie sunt libere de potential si suporta maxim 4A/220V.

Se mentioneaza faptul ca amplasarea detectoarelor si butoanelor de semnalizare s-a facut conform normelor in vigoare si caracteristicilor tehnice ale echipamentelor. Astfel in cadrul proiectului s-a prevazut un detector de fum la circa 40-70 m² (functie de inaltimea incaperii) de supravegheat. Butoanele de semnalizare manuala s-au amplasat la iesirile din cladire, si pe caile de evacuare la o distanta de maxim 40 m intre ele. Sirenele de alarmare s-au amplasat astfel incat sa asigure alarmarea eficienta pentru oricare zona din cladire. Amplasarea echipamentelor respecta  normele in vigoare, tine cont de compartimentarile interioare si de compartimentele de incendiu precum si de cerintele beneficiarului din caietul de sarcini.

Se va prezenta proiect avizat , realizat conform legislatiei in vigoare.

### Instalaţii de comunicaţii date-voce si CATV

Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de:

- Instalatii de cablu TV;

- Instalatii de telefonie si internet;

Instalatii de cablu TV

Inaltimea de montaj a prizelor TV este de 0,3 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei. Se vor asigura tuburile de protectie si prizele, urmand ca proiectul sa fie intocmit si executat de o firma autorizata. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii din gipscarton. Racordul la reteaua de cablu stradala va fi proiectat si executat de operatorul de cablu din zona, la cererea beneficiarului.

Instalatii de telefonie si internet

Telefonia este de tip voice-ip.

Inaltimea de montaj a prizelor de voce date este de 0,3 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei. Se vor asigura tuburile de protectie si prizele, urmand ca proiectul sa fie intocmit si executat de o firma autorizata. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii din gipscarton. Racordul la reteaua de telefonie va fi proiectat si executat de un operator de telefonie din zona, la cererea beneficiarului.

Cerinte obligatorii privind proiectarea si executia retelei de date si voce

S-a avut in vedere conectarea a 17 spatii (camere de garda si camerele tehnice) de la mansarda cladirii, la infrastructura deja existenta a spitalului.

Conexiunile vor fi cate 2 pentru fiecare camera, avand urmatoarele specificatii:

- 1 conexiune de DATE Ethernet gigabit (100/1000), pentru conectarea echipamentelor de calcul la reteaua de date a spitalului, in scopul accesului la internet si la aplicatia de management  specifica a institutiei medicale.

- 1 conexiune de VOCE/DATE Ethernet 10/100, pentru conectarea echipamentelor de voce (telefonie) atat in sistem analogic cat si digital (VOIP), in functie de dezvoltarea sistemului de voce din institutia beneficiara.

Conexiunea de date Ethernet Gigabit va fi realizata pe cablu gigabit UTP CAT 6, neecranat.

Fiecare camera de garda va avea instalata o priza de perete ingropata, montata in doza, in unul din peretii de rigips ai camerei.

Priza va fi dotata cu 2 module UTP, cu shutter, pentru protectie( la praf / var ).

Se vor poza trasee de cablu UTP intre fiecare din cele 2 porturi UTP ale prizei pana in rack-ul de echipamente deja existent, situat la etajul 1 al cadirii G2, de pe holul sectiei ATI.

Capetele de cabluri utp ce vor ajunge in rack se vor conecta in 2 patch panel-uri UTP.

Aceste patch panel-uri vor fi instalate in rack-ul mai sus amintit.

Pentru reteaua de date Ethernet Gigabit se va folosi cablu UTP CAT 6 neecranat si cablarea capatului din rack se va face intr-un patch panel CAT 6 neecranat.

Pentru reteau de Voce/Date se va folosi cablu UTP CAT 5e neecranat, cablarea capatului dinspre rack facandu-se in patch panel CAT 5e neecranat.

Conectarea noilor porturi de date si voce/date va fi facuta la echipamentele (switch-uri) deja existente, puse la dispozitie de beneficiarul final, prin cabluri patch-cord CAT6 neecranat, respective CAT5e neecranat.

Pozarea cablurilor se va face pe deasupra tavanului fals al camerelor de garda. La final aceste cabluri vor fi imbricate in canal cablu, pentru a fi protejate la eventuale actiuni mecanice sau termice, si pentru a preveni eventuale incendii.

Traseele de cablu dintre tavanul fals si pozitia din perete in care va fi prize de date din camera de garda vor fi protejate de tuburi de plastic rezistente la incendiu, tuburi Bergman din PVC, ce vor strapunge structura metalica a peretelui de rigips pe verticala.

Toate cablurile de date si voce/date descrise mai sus, in numar de 30, se vor aduna intr-o coloana principal de cabluri.

Acesta coloana de cabluri va cobora la etajul 1 al cladirii, in dreptul rack-ului de date deja existent pe holul sectiei ATI, printr-o strapungere in tavan.

Pentru interconectarea cu reteaua deja existenta de date si voce, se va realiza si reprogramarea echipamentelor active, acolo unde este necesar, astfel incat la final sa se realizeze o functionalitate si compatibilitate deplina intre cele 2 retele.

La final, dupa realizarea intregii infrastructuri pasive descrise mai sus, se vor face testele de functionare atat independent de reteaua deja existenta a spitalului, cat si dupa conectarea la aceasta.

Instalatie posta pneumatica

Prezentul proiect trateaza in faza P.T instalatia de posta pneumatica aferenta corpurilor G2 si G3 de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti

- Cerinte generale:

Sistemul de transport pneumatic proiectat va asigura transportul sigur si rapid intre diferite sectii si departamente pentru urmatoarele produse si materiale medicale:

- dispozitive medicale

- consumabile si materiale medicale

- sange si alte probe destinate analizelor de laborator

- medicamente

- documente de uz intern spitalicesc

Sistemul si intregul proces de transport va fi complet controlat de un calculator pe care vor rula aplicatii software dedicate.

Sistemul va asigura transportul in ambele directii intre oricare doua locatii prevazute cu statii de primire/expediere.

Sistemul asigura 2 viteze de transport ale recipientilor - standard sau redusa. Viteza de transport este programata si controlata functie de  adresa de destinatie.

Viteza redusa va asigura transportul probelor de laborator in deplina siguranta, integritate si fara alterarea proprietatilor acestora

Tubulatura de transport va fi din PVC cu diametrul minim de 160 mm

In faza de proiectare se vor prevedea statii de primire/expediere dupa cum urmeaza :

- Corpul G2 – Parter – ORTOPEDIE – 1 Statie primire-expediere

- Corpul G2 – Etaj 1 – NEONATOLOGIE – 1 Statie primire-expediere

- Corpul G2 – Etaj 1 – TERAPIE INTENSIVA – 1 Statie primire-expediere

- LABORATOR – 1 Statie speciala primire laborator + 1 statie expediere.

- Corpul G3 – Parter – STERILIZARE – 1 Statie primire-expediere

- Corpul G3 – Parter – BLOC OPERATOR– 1 Statie primire-expediere

- Corpul G3 – Parter – ORTOPEDIE– 1 Statie primire-expediere

- Corpul G3 – Etaj 1 – BLOC OPERATOR– 1 Statie primire-expediere

- Corpul G3 – Etaj 1 - CHIRURGIE– 1 Statie primire-expediere.

Executia se va realiza esalonat in doua faze, separat pentru cele doua corpuri.

NOTA : In prima faza (faza 1) se va asigura conectarea echipamentelor din corpul G2 si laborator urmand ca sistemul sa fie extins in corpul G3 in faza ulterioara.

Cerintele de mai jos vor fi respectate pentru intreg sistemul dar din punct de vedere cantitativ se refera doar la echipamentele din faza 1.

Sistemul va fi configurat si executat pentru acoperirea in faza initiala a unei singure zone, cu 5 statii. Sistemul va avea un design modular si va fi capabil de modificare sau extindere ulterioara pana la minim 45 statii dispersate in mai multe cladiri independente.

Sistemul va fi expandabil fara a fi nevoie de modificarea sau inlocuirea echipamentului montat initial. Extensiile presupun adaugarea echipamentelor aditionale (statii, unitati de transfer, etc) prin conectarea la sistemul initial in conditiile mentinerii unui singur centru de control. Prin extinderea sistemului se va asigura transportul direct si bidirectional intre oricare 2 statii terminale

| Nr. Crt. | CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE |
| --- | --- |
| B | Configuratie si functionare: |
| 1 | Sistemul va cuprinde urmatoarele componente: |
|  | - Centrul principal de control si supervizare bazat pe PC; |
|  | - Statii primire – expediere; |
|  | - Statie primire pentru laborator; |
|  | - Unitati de transfer cu 2, 3 sau 4 cai; |
|  | - Retea de tuburi de transmisie a recipientilor de transport cu diametrul de 160 mm; |
|  | - Unitate suflanta (blower); |
|  | - Sursa electrica de putere; |
|  | - Retea electrica de alimentare si transmisia datelor; |
|  | - Sistemul de senzori pentru monitorizarea pozitiei recipientilor; |
|  | - Recipienti de transport; |
| 2 | Sistemul va asigura incarcarea simultana a mai multor recipienti la diverse statii de expediere si adaugarea adreselor de destinatie dorite. Recipientii vor fi transportati automat pana cand toate solicitarile de transport au fost finalizate. |
| 3 | Sistemul asigura redistributia automata a recipientilor fara incarcatura. Orice statie cu un exces de recipienti poate selecta intoarcerea automata care va redirecta recipientul gol unde este nevoie de el, in intreg sistemul. Nevoia va fi determinata, pentru fiecare statie individuala, de numarul recipientilor alocati si numarul de recipienti prezenti la statie |
| 4 | Statiile individuale pot fi oprite sau izolate de tot sistemul fara a fi afectata operarea sistemului in celelalte parti. |
| 5 | In situatia in care o parte a sistemului este oprita, orice tranzactie de transport a recipientilor aflata in asteptare va fi pornita dupa ce acea parte este repornita. |
| 6 | In situatia in care una sau mai multe statii de primire sunt indisponibile, sistemul va permite ca recipientii sa fie expediati automat catre alte statii alese de operatori (functia "Diverted"). Acest lucru poate fi realizat manual sau programat pentru diferite intervale temporare. |
| 7 | In cazul in care sistemul este oprit din cauza unei intreruperi de curent,electric starea sistemului este memorata urmand ca la revenirea curentului toti recipientii atat cei aflati pe traseu cat si cei ramasi depozitati in expeditorul statiei sa fie livrati automat la destinatie fara interventia operatorilor. |
| 8 | Sistemul va permite 9 nivele de prioritate de expediere si primire ce pot fi atribuite individual fiecarei statii. Prioritatea asigura un proces de tranzactii de transport al recipientilor optimizat in ceea ce priveste timpul de expediere. Prioritatiile pot fi programate automat pentru intervale temporare diferite. |
| 9 | Recipientii vor fi acelerati si decelerati progresiv cand sunt transportati de curentul de aer. Schimbarea sensului de circulatie a curentului de aer se face gradat asigurandu-se o tranzitie foarte lina. |
| 10 | Diagnosticarea sau service-ul componentelor sistemului poate fi facut la fiecare statie sau centralizat de la centrul principal de control. |
| 11 | Sistemul va permite verificarea starii de functionare de la distanta (telediagnoza) de catre unitatea care asigura service-ul. Aceasta functie este asigurata prin accesarea unei conexiuni dial-up printr-un modem, o conexiune la internet sau o conexiune LAN |
| C | Caracteristici tehnice : |
| C.1 | Centrul principal de control (CPC) |
| 1 | CPC va fi bazat pe o unitate PC pe care ruleaza pachete software dedicate sistemului - 1 BUC |
| 2 | Unitatea PC asigura un proces complet automat de comanda si control a intregului sistem de posta pneumatica. |
| 3 | CPC trebuie sa asigure controlul direct pentru intregul sistem fara controloare de zona aditionale |
| 4 | Asigura stocarea tuturor datelor referitoare la configuratia sistemului sau tranzactii |
| 5 | Pachetul software de supervizare si control opereaza sub Windows si va include ultima versiune de server SQL |
| 6 | Pachetul software de supervizare si control va fi compus din: |
| 6.a | - Modul software de control |
| 6.b | - Modul software pentru managementul recipientilor - Software pentru numararea inteligenta a recipientilor si trimiterea automata catre departamentul de sterilizare dupa un numar programabil de transporturi catre adresele de redistribuire ale recipientilor goliti. |
| 6.c | - Modul software pentru urmarire si monitorizare (Tracking & Tracing)- asigura un transport securizat prin citirea si transmiterea datelor la expediere si primire prin unde radio (RFID) |
| 6.d | - Modul software pentru redistributia inteligenta a recipientilor direct la statiile unde sunt necesari |
| 6.e | - Modul software pentru service si mentenenta sistemului de la distanta prin internet sau linie telefonica) |
| 7 | Va contine modul software (Building Management System) |
| 8 | Posibilitatea de conectare si furnizare comenzi catre alte sisteme (alarma, pager) |
| 9 | Interfata Ethernet pentru conectarea in reteaua locala |
| 10 | UPS pentru back up |
| 11 | Functii minimale ale programului de control: |
|  | - Start automat al sistemului dupa ce curentul este pornit. - Restartare automata (e.g dupa ce curentul este repornit dupa o intrerupere accidentala.) - Autotestarea sistemului. - Prelucrare si supervizare automata a recipientilor de la statia de expediere la statia de destinatie. - Supervizarea timpului de tranzit al recipientilor. - Repetarea automata a trimiterii recipientilor in cazul in care nu au ajuns la destinatie in timpul programat. - Cicluri de golire automata (proceduri freerun) procesate la intervale predeterminate si in cazul unor incidente (e.g dupa ce curentul este repornit dupa o intrerupere accidentala.). - Inchiderea automata a unei singure ramuri in caz de defectiune. - Informatii despre sistem. - Numarator tranzactii. - Control manual si abilitatea de a procesa manual orice recipient in sistem. - Monitorizare expedieri curente ( numarul unitatii de trimitere si primire, timp de lucru). - Mesaje eroare in cazul unor defectiuni ale sistemului. - Disponibilitatea mesajelor pe statie. - Lista configurare cu componentele sistemului, adresele, numele, prioritatile etc. - Functie configurare pentru utilizator cu un anumit nivel de acces - Mesaj pe panoul de afisare al statiei la sosirea unui recipient. |
| C.2 | Statii primire – expediere - 8 buc (pt. G2+G3) |
| 1 | Statia permite atat expedierea cat si trimiterea automata a recipientilor. |
| 2 | Statiile vor fi construite astfel incat sa permita montajul facil pe perete. |
| 3 | Pentru protectia incarcaturii de transportat, la expediere/primire se va asigura accelerarea/decelerarea progresiva. Ajuns la destinatie, recipientul va fi oprit complet inainte de eliberarea in cosul de colectare montat sub statie |
| 4 | Carcasa metalica complet inchisa pentru prevenirea interferentelor electromagnetice. |
| 5 | Asigura un semnal optic si acustic la primirea unui recipient. Semnalul acustic va fi oprit automat dupa o perioada de timp dar nu si cel optic |
| 6 | Unitate citire in portul de trimitere si primire pentru tag-uri -placuta de identificare RFID al recipientilor la fiecare statie. |
| 7 | Prevazuta cu antena si hardware pentru transmiterea datelor de identificare |
| 8 | Panoul de comanda si control montat pe panoul frontal al statiei va include: |
|  | - Display-ul de minim 5 linii si min 240 x 64 pixel.Prevazut cu lumina de fundal. - Tastatura cu taste membranate cu navigator de camp separat - Indicatoare luminoase cu LED-uri - Indicator acustic |
| 9 | Modulul de comanda si control (PCB) al statiei asigura |
|  | - Port intrare/iesire RS 485 pentru transmisia datelor pe doua fire izolate - Functie programare de la distanta. - Terminal de conexiune pentru indicatorul de sosire a unitatilor, de la distanta. |
| 10 | Mecanismul de transmitere si primire va include |
|  | - Sistem de etansare care se ajusteaza singur si nu necesita mentenanta. - Motor si transmisie cu mecanism roata dintata. - Sensori de proximitate pentru pozitionarea corecta a tuburilor de primire/trimitere- pozitie indicata de un led de control aflat pe fiecare unitate senzor |
| 11 | Set accesorii statie de primire – expediere (cate un set pentru fiecare statie): - Cos de colectare - Raft recipient neutilizati |
| 12 | Cosul de colectare a recipientilor va fi realizat din sarma de otel inoxidabil si va asigura o capacitate suficienta pentru minim 2 recipienti |
|  | Operare |
| 13 | Expedierea recipientilor se face automat dupa introducerea si confirmarea adresei de destinatie |
| 14 | La intrarea in statie recipientul va fi decelerat cu o perna de aer |
| 15 | Display-ul de pe panoul userului permite: - Scrierea adresei de destinatiei a recipientului, - Repetarea adresei de destinatie pentru confirmarea userului inainte de trimitere. - Afisarea listei cu adresele si numele tuturor statiilor din sistem. - Afisarea diverselor mesaje de eroare in cazul unei greseli de sistem sau ale unor date introduse gresit. - Afisarea mesajului care indica disponibiliatea statiei/sistemului. - Meniu specific pentru operare in modul service. |
| 16 | Tastatura/camp navigational pe panoul userului asigura: - Introducerea adresei de destinatie sau selectarea acesteia dintr-o lista. - 10 butoane programabile pentru speed dial. - Stergerea datelor introduse gresit. - Avertizari vizuale si auditive la introducerea gresita a datelor |
| 17 | Dimensiuni maxime carcasa: 650mm x 750mm x 350 mm (l x h x a) |
| C.3 | Statie de primire pentru laborator – 1 buc |
| 1 | Statia asigura primirea automata a recipientilor de transport fiind o statie configurata numai pentru primire |
| 2 | Statia va fi construita astfel incat sa permita montajul facil pe perete |
| 3 | Pentru protectia incarcaturii la primire se va asigura decelerarea progresiva. Ajuns la destinatie, recipientul va fi oprit complet inainte de eliberarea pe suprafata orizontala a bancului de receptie |
| 4 | Subcomponentele atat electronice cat si mecanice sunt asamblate modular asigurand inlocuirea rapida precum si interschimbabilitatea cu componente din alte statii similare. |
| 5 | Modulul de comanda si control (PCB) al statiei asigura |
| 6 | - Port intrare/iesire RS 485 pentru transmisia datelor pe doua fire izolate - Functie programare de la distanta. - Terminal de conexiune pentru indicatorul de sosire a unitatilor, de la distanta. |
| 7 | Furnizeaza un semnal pentru afisarea pe monitorul PC la primirea unui recipient |
| 8 | Avertizare optica si acustica la primirea unui recipient |
| 9 | Dispune de o unitate de citire tag-uri pentru identificarea RFID a recipientilor |
| 10 | Prevazuta cu antena si hardware pentru transmiterea datelor de identificare |
| 11 | Mecanismul de primire va include |
|  | - Sistem de etansare care se ajusteaza singur si nu necesita mentenenta. - Motor cu transmisie prin mecanism - roata dintata. - Senzori de proximitate pentru pozitionarea corecta a tuburilor de primire - pozitie corecta este indicata de un led de control aflat pe fiecare unitate senzor. |
| 12 | Dimensiuni maxime (fara banc): 600mm x 700mm x 300 mm (l x h x a) |
| 13 | Banc de primire recipienti |
| 13.a | - Realizat din otel inoxidabil - Asigura o capacitate suficienta de stocare pentru minim 5 recipienti. |
| 13.b | - Dimensiuni aproximative banc: 550mm x 250mm x 700 -2000 mm (l x h x a) |
| C.4 | Unitati de transfer – cantitatea si tipul acestora va fi stabilita de catre proiectant asigurandu-se pe viitor functionalitatea intregului sistem conform cerintelor tehnice generale |
| 1 | Unitatea de transfer asigura schimbarea automata a rutei, pentru a directiona recipientii la ramificatii sau puncte de intoarcere in reteaua de tubulatura. |
| 2 | Unitatile de transfer pot fi 1x2, 1x3 si 1x4 directii - depinzand de schema retelei de tubulatura a sistemului |
| 3 | Unitatile de transfer pot fi amplasate orizontal sau vertical, pe podea, perete sau tavan. Locatia de amplasare trebuie sa fie accesibila pentru mentenenta si service |
| 4 | Construit in carcasa metalica complet inchisa pentru prevenirea interferentelor electromagnetice. |
| 5 | Modulul de comanda si control (PCB) al unitatii de transfer asigura |
|  | - Port intrare/iesire RS 485 pentru transmisia datelor pe doua fire izolate - Functie programare de la distanta. - Controlul motorului si al mecanismului de schimbare a directiei. |
| 6 | Mecanismul de schimbare a directiei |
|  | - Modul etans consistand dintr-un tub S rigid. - Sistem de etansare care se ajusteaza singur si nu necesita mentenenta - Motor cu transmisie prin mecanism - roata dintata - Senzor de proximitate pentru pozitionarea corecta a tuburilor de primire - pozitie corecta este indicata de un led de control aflat pe fiecare unitate senzor |
| 7 | Dimensiuni maxime: 500mm x 900mm x 400 mm (l x h x a) |
| C.5 | Sistemul de tubulatura – Lungimea traseului si cantitatea de tuburi se va calcula de catre ofertant pentru asigurarea functionalitatii intregului sistem |
| 1 | Reteaua de transmisie prin tuburi se bazeaza pe un diametru exterior de minim 160 mm (corelata cu diametrul recipientilor), format din tuburi UPVC gri, grosime min 3,2 mm produse special pentru sistemul pneumatic de transport prin tuburi aliniandu-se la standardele DIN/ISO 8061/8062 si 6660/6661. |
| 2 | Tuburile curbate (coturi) sunt facute din tub UPVC. Raza de curbura este 800 mm masurata fata de axa tubului si trebuie sa asigure trecerea recipientilor cu lungimea de 330 mm si diametrul de lungime 120mm. Coturile vor fi la 900 si vor avea o suprafata interioara finisata, fara riduri. |
| 3 | Imbinarile dintre tuburile UPVC se vor executa prin lipire cu solvent special sau cu mansoane si cleme din otel galvanizat. |
| 4 | Toate tuburile din sistem trebuie sa fie prinse cu suporti adecvati la intervale apropiate cu cleme si tije atasate la ancore de fixare. Distanta maxima intre suporti nu va depasi 2.5 metri. Se vor asigura suporti pentru fiecare cot (centrul razei de curbura) precum si la conexiunile cu diverse utilaje ale sistemului. Clemele vor fi din otel galvanizat. |
| C.6 | Unitate suflanta (blower) – 1 Buc |
| 1 | Propulsia recipientilor prin sistemul de tubulatura se face atat prin introducerea de aer sub presiune cat si prin suctiune (vacuum), asigurate de blower. |
| 2 | Blower-ul poate fi montat pe tavan, perete sau podea |
| 3 | Configuratie si caracteristici minimale blower: - Pompa de aer cu motor trifazat, putere min 5kW - Modul de comanda cu invertor de frecventa pentru asigurarea a 2 viteze de transport - Ansamblu de oprire sau schimbare automata a directiei jetului de aer in mod progresiv - Filtre de aer - Amortizoare pentru reducerea zgomotului - Amortizoare pentru reducerea vibratiilor - Valva pentru ajustarea manuala a jetului de aer |
| 4 | Motorul suflantei va functiona doar pe durata transferului unui recipient. |
| C.7 | Sursa de alimentare |
| 1 | Alimentarea electrica a tuturor componentelor sistemului de transport pneumatic (exceptie blower) se asigura de o sursa de alimentare electrica dedicata cu urmatoarele caracteristici: - Intrare: 230 V ca monofazat - Iesire: 36 V cc - Putere: 200 VA. |
| C.8 | Retea electrica de alimentare si transmisia datelor |
| 1 | Asigura alimentarea cu energie electrica a componentelor sistemului precum si transferul de date intre acestea si CPC |
| 2 | Alimentarea si transmisia de date se va face printr-un singur cablu flexibil ecranat cu conductor din CU, sectiune minima 2,5 mm |
| 3 | Cablul va fi fixat de tubulatura la interval de 0,3 m |
| C.9 | Sistemul de senzori pentru monitorizarea pozitiei recipientilor |
| 1 | Senzorii electronici pentru recipienti detecteaza si monitorizeaza trecerea/pozitia recipientilor in sistemul de tubulatura |
| 2 | Senzorii vor fi montati pe tubulatura fara a afecta etanseitatea acesteia. |
| 3 | Se va asigura posibilitatea de interventie/inlocuire a senzorilor fara a afecta tubulatura |
| 4 | Senzori sunt de tip optic cu functionare in spectrul invizibil, nefind sensibili la intensitatea si fluctuatiile luminii ambiente |
| 5 | Senzorii vor fi prevazuti cu LED pentru indicarea starii |
| C.10 | Recipienti de transport – 30 Buc |
| 1 | Recipientii vor asigura transportul in siguranta si cu risc minim de deteriorare pentru: dispozitive medicale, consumabile si materiale medicale, sange, probe destinate analizelor de laborator, medicamente, documente de uz intern spitalicesc |
| 2 | Recipientii vor fi realizati din material plastic transparent cu rezistenta mare la impact |
| 3 | Ambele capete vor avea capace cu autoblocare pentru evitarea deschiderii pe durata transportului |
| 4 | Recipientii se vor inchide si vor asigura etanseitatea pe durata transportului (leak proof). Garantia pentru etanseitate este de minim 2 ani. |
| 5 | Recipientii nu trebuie sa aiba nicio componenta metalica. |
| 6 | Recipientii trebuie sa permita periodic spalarea, dezinfectia si sterilizarea. |
| 7 | Dimensiunile aproximative: - Lungime: 330 mm - Diametru: 120 mm |
| 8 | Fiecare recipient trebuie sa fie echipat cu 2 tag-uri de identificare tip RFID localizate la fiecare capat al recipientului. |
| 9 | Oferta tehnica va contine schema de amplasare a componentelor sistemului |
| D | Garantie minim 12 luni |
| E | Termen de livrare 30 zile de la data comenzii scrise |
| F | Livrare la sediul beneficiarului |
| G | Transportul si montajul,precum si trainingul de specialitate sunt in sarcina furnizorului |
| H | Avind in vedere importanta spitalului , dificultatea realizarii acestei instalatii in cladiri foarte vechi , intinse pe o suprafata de 2 hectare si functionarea permanenta a echipamentelor si in deplina siguranta , este obligatorie prezentarea urmatoarelor documente : - autorizatii din partea producatorului echipamentelor pentru distributie , suport tehnic; autorizatia daca este veche se reinnoieste si data oficiala de pe autorizatie de la producatorul echipamentelor nu depaseste ca vechime 45 de zile fata de data depunerii documentelor de participare la licitatie -lista cu personalul care a facut training la producatorul echipamentelor.Se demonstreaza capacitatea personalului calificat cu diplome. |

Sisteme de comunicaţie în spitale

Prezentul proiect trateaza in faza ProiectTehnic instalatia de apel sora aferenta corpului G de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.

In acest contract se va executa doar zona G2.

Se va proiecta si executa o platformă de comunicaţie pentru spitale, capabilă de a suporta aplicaţii multimedia şi care reuneşte mai multe sisteme tradiţionale într-un tot unitar. Pentru asigurarea compatibilităţii pe viitor (pentru asigurarea perspectivelor viitoarelor extinderi şi progresului tehnologic), platforma ofertată trebuie construită folosind tehnologie IP şi trebuie să fie capabilă de a suporta în totalitate protocoalele TCP/IP, UDP şi FTP.

În varianta standard sistemul trebuie să cuprindă următoarele funcţii:

- sistem de apel-soră care dispune de o gamă comprehensivă de conexiuni/apeluri pentru comunicare verbală şi semnalizare acustică între pacienţi şi personalul medical precum şi între membrii personalului medical;

De asemenea, specificațiile prezentului caiet de sarcini se asigură că au fost luate măsuri pregătitoare pentru oferirea utmătoarelor aplicații prin extensii viitoare:

- capabilitate de streaming video.

- terminale de telefonie IP conforme cu standardele H.323 şi SIP, integrate în terminalele pacienţilor;

- sistem de taxare pe bază de smartcard, pentru procesarea şi taxarea apelurilor telefonice, sesiunilor TV şi accesului la Internet, conforme cu diverse modele de taxare;

- funcţii electro-acustice integrate, precum digitizarea şi distribuirea a până la 32 posturi radio şi pentru redarea semnalelor externe audio (programe audio generate local: cd-player, anunturi, etc.);

- acces Internet şi intranet pentru pacienţi;

Sistemul complet va trebui să fie conform criteriilor standardelor VDE 0834 partea 1 şi partea 2 aplicabile sistemelor de apelare, şi celorlalte standarde şi reglementări menţionate în acest sens. Drept dovadă a conformităţii, entitatea ofertantă va trebui să prezinte un certificat valid eliberat de un centru european de testare independent şi acreditat.

Platforma de comunicaţie ofertată trebuie să se preteze la instalarea şi dispunerea în orice configuraţie practică întâlnită la locaţia de instalare. Modul de operare va fi unul descentralizat, cu interconectarea secţiilor. Procesul de operare va fi optimizat prin semnale de avertizare atât acustice cât şi vizuale, prin afişarea de mesaje text pe ecranele tuturor terminalelor de comunicaţie şi ale terminalelor de secţie, funcţii automate de siguranţă fiind implementate în cazurile de importanţă critică.

Sistemul care stă la baza specificaţiilor expuse anterior, trebuie să fie conform cu toate cerinţele unui sistem de comunicaţie. Ofertele alternative vor fi acceptate numai dacă echivalenţa, atât din punct de vedere tehnologic cât şi conceptual, precum şi gama de funcţii şi mecanisme de siguranţă, dintre sistemul ofertat şi cel solicitat, poate fi demonstrată cu sisteme echivalente.

Se vor oferta toate dispozitivele necesare operării, inclusiv cablarea reţelei, montarea tuturor componentelor sistemului precum şi punerea în funcţiune şi predarea sistemului în stare de funcţiune. Realizarea tubulaturii ar trebui îndeplinită conform specificaţiilor puse la dispoziţie de către contractor, dar aceasta nu face parte din caracteristicile produsului. De asemenea, realizarea tehnică a montajului dozelor de prindere în/pe perete (ciment, rigips, etc.) face parte din prezenta cerere de ofertă.

Caracteristici generale ale sistemului

Următoarele criterii constituie caracteristici definitorii ale sistemului proiectat si ofertat şi reprezintă fundamentul pentru îndeplinirea criteriilor specificate. Toate funcţiile prezentate alcătuiesc cerinţele minime ale sistemului solicitat.

Standarde aplicabile

Componentele sistemului, procedurile funcţionale şi informaţiile necesare asigurării securităţii întregului sistem, toate trebuie să fie conforme cu regulamentele şi standardele relevante aplicabile:

- DIN/VDE 0834 – Sisteme de comunicaţie în spitale, centre de îngrijire şi alte instituţii similare, în vigoare de la 1 aprilie 2000

- DIN/VDE 0834 partea 1 – Specificaţiile dispozitivelor, instalare şi operare, în vigoare de la 1 aprilie 2000

- DIN/VDE 0834 partea 2 – Condiţiile mediului ambiant şi compatibilităţi electromagnetice, în vigoare de la 1 aprilie 2000

- Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu EN 60950, EN 61000-4-2 până la -4-6 precum şi cu EN 61000-3-2 şi EN 55011 (Class B), curent de descărcare şi izolare galvanică conforme cu EN 60601-1 (DIN 750 partea 1) precum şi cu alte standarde şi regulamente la care se face referire în standardele şi regulamentele de mai sus.

Aplicabilitatea standardului VDE0834 partea 1 și 2 se face prin prisma utilizării ca recomandare în cazul unui segment de piață de nereglementat local sau la nivel unitar european.

Arhitectura sistemului

Beneficiarul solicită un sistem dispus în reţea folosindu-se cabluri standard de cupru, având topologia unei reţele stelare convenţionale. Datorită circumstanţelor tehnice sau a unei situaţii de şantier neprevăzute, trebuie să fie posibil şi montajul in retele bus – cascadate.

Din motive de securitate, sistemul va fi instalat folosindu-se o reţea IP proprie, separată de reţeaua internă instituţiei unde are loc instalarea. Pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor şi caracteristilor descrise, se vor utiliza dispozitive echipate cu microcomputer şi având aplicaţiile software necesare unei funcţionări autarhice, descentralizate, distribuite în instalaţie. Tot din motive de securitate nu este permisă utilizarea de echipamente de control centralizat şi/sau nesubordonate (autonome). În eventualitatea defectării unei componente a sistemului, toate celelalte componente şi funcţii ale sistemului trebuie să rămână disponibile în întregime.

Reţeaua IP trebuie să suporte o viteză de transfer de 100Mbps, în cazul dispunerii într-o topologie de reţea convenţională. Pachetele de date trebuiesc prioritizate astfel încât să poată asigura transferul rapid şi în siguranţă al datelor de importanţă critică (apeluri, mesaje de alarmă, etc.).

Configurare centralizată

Sistemul trebuie să ofere posibilitatea configurării individuale a fiecărui dispozitiv conectat la reţea şi uploadul de firmware dintr-o singură locaţie din sistem. O altă cerinţă este ca în cazul extinderii sau modificării unei părţi din sistem, va exista posibilitatea reconfigurării întregului sistem, împreună cu actualizările de software si firmware ale echipamentelor. Toate aceste operaţii vor fi efectuate de la serverul sistemului, conectat în permanenţă la reţeaua sistemului, sau de pe un laptop de service, legat în acest caz la un conector / priză separată.

Întreţinere de la distanţă

Se va permite accesul de la distanţă pentru operaţiuni de întreţinere (mentenanţă), prin intermediul serverului sistemului, operaţiuni care vor permite ofertantului să efectueze diverse servicii, potrivit contractului de service cu beneficiarul sistemului:

- modificarea individuală a configuraţiei diverselor componente ale sistemului;

- modificarea configuraţiei întregului sistem;

- efectuarea de actualizări software, chiar şi componentelor individuale;

- citirea diverselor jurnale cu evenimente, pentru evaluarea situaţiei, în eventualitatea unei defecţiuni;

- verificarea sistemului pentru eliminarea eventualelor defecţiuni.

SISTEMUL DE APEL-SORĂ INTEGRAT

Download automat de software

Dacă un dispozitiv necesită a fi schimbat, în timpul funcţionării sistemului, atunci noul dispozitiv va fi detectat automat de serverul de sistem, care va iniţia procedura de transfer a datelor de configurare împreună cu ultimele versiuni de firmware şi software, către noul dispozitiv. Toate aceste operaţii vor avea loc fără a perturba sau compromite în vreun fel funcţionalitatea întregului sistem.

Micro-computere cu funcţionare independentă

Toate echipamentele din sistem trebuiesc prevăzute cu micro-computere (conform necesităţilor), cu funcţionare independentă – autarhică, care să asigure integral toată gama de funcţii. Toate conexiunile de voce trebuiesc de asemenea realizate automat. Mediul de stocare din dispozitive va folosi tehnologie FlashPROM, care permite realizarea unui upgrade de software în timpul funcţionării.

Structură independentă

Toate dispozitivele din sistem sunt conectate la aşa numitele switch-uri de sistem. Pentru a permite o folosire optimă a porturilor, legăturile funcţionale sunt independente de atribuirea fizică a modulelor, şi vor fi definite folosindu-se aplicaţia de management.

Zone funcţionale independente

Având ca bază structura non-hardware a sistemului, trebuie să fie posibilă crearea de zone (ex.: secţii) funcţionale individuale (independente) în orice moment, folosindu-se aplicaţia de management, fără afectarea în vreun fel a funcţionării continue a sistemului şi fără a fi necesară modificarea instalaţiei sau a cablajului. Această capacitate asigură cea mai mare flexibilitate pentru operator, concomitent cu reducerea substanţială a costurilor.

Posibilităţi de conectare infinit variate

Chiar şi o pereche de terminale de comunicaţie, conectate prin intermediul unui switch de sistem, trebuie să poată îndeplini rolul unui sistem complet de apel-soră, având şi toate funcţiile aferente (redirectarea apelurilor, conexiuni de voce, anunţuri şi interogări simultane, etc.). Fiecare sistem trebuie să poată fi construit într-o abordare verticală, de jos în sus, prin conectarea diferitelor echipamente împreună – de asemenea, trebuie să fie posibilă crearea de insule de comunicaţie separate, virtuale, cum ar fi grupuri sanitare, secţii de tratament, secţii de terapie intensivă, etc.

Funcţii şi programe standardizate suplimentare

Dispozitivele din sistem trebuie să fie capabile de a suporta funcţii suplimentare pentru adaptarea manuală şi complet automată la anumite situaţii, în orice moment, precum si de a conlucra împreună cu alte sisteme. O atenţie sporită ar trebui acordată pentru ca pe ecranul terminalelor să fie afişată eticheta individuală a camerei, în cazul unui apel sau mesaj în sistem.

Inteligenţă sporită a dispozitivelor

Atât terminalele de comunicaţie cât şi cele de pacient trebuie să dispună de tehnologia digitală necesară pentru redarea unui număr nelimitat de programe audio. În plus, fiecare switch de sistem trebuie să dispună de o interfaţă pentru un echipament TV extern, care să poată fi atribuit prin programare unei anumite camere - salon.

Trebuie să existe posibilitatea de a activa funcţii suplimentare şi de a modifica parametrii de funcţionare diferit la fiecare cameră în parte. Pentru evitarea influenţelor nedorite în timpul funcţionării sistemului, ar trebui permisă efectuarea acestor operaţiuni numai dintr-o singură locaţie. Acei parametri care afectează funcţionarea unei secţii întregi, ar trebui de asemenea configuraţi dintr-o singură locaţie. Aceleaşi constrângeri sunt valabile şi pentru etichetele individuale ale camerelor.

Defecţiunile care apar trebuiesc recunoscute automat de această platformă tehnologică, semnalizate în consecinţă şi înaintate tot automat personalului avizat. În acest caz, următoarea ierarhie este valabilă:

- pe ecranul serverului de sistem şi pe ecranul terminalului de secţie, aceste evenimente trebuiesc semnalizate distinctiv şi clar şi să poată fi recunoscute uşor, fără a exista riscul unei neîntelegeri;

- pe ecranele terminalelor de comunicaţie va fi semnalizată, în primă instanţă, numai restricţia de ordin funcţional pentru zona afectată, putând fi apoi vizualizate şi detalii în legătură cu sursa defecţiunii

- aceste evenimente trebuiesc de asemenea înaintate, prin intermediul unei interfeţe, către terminale mobile sau pagere ale personalului tehnic din instituţie.

Aceste măsuri permit minimizarea timpului de desfăşurare a defecţiunilor, precum şi a intervalului de timp în care sunt aplicate restricţiile operaţionale.

Afişaj grafic, tastatură membranată

Atât terminalele de comunicaţie cât şi cele de secţie trebuie să fie echipate cu ecrane grafice pentru afişarea în mod text a informaţiilor de localizare a unui apel (secţia, camera) şi a tipului acestuia. Pentru optimizarea procesului funcţional, pe lângă informaţiile în mod text, trebuiesc folosite şi diverse semnale indicative, uşor de recunoscut de către operator.

Din motive de igienă, toate dispozitivele sistemului trebuie să fie echipate cu tastaturi membranate, sau să permită operaţiuni simple de curăţare. Terminalele de pacient trebuie să fie rezistente la apă.

Mufa de conectare pentru terminalul de pacient

Conexiunea mufă/priză dintre terminalul pacientului şi priza de conectare aferentă (montată în perete sau în seturile de pat tehnologice) trebuie să fie realizată în aşa fel încât indiferent din ce direcţie este tras cablul terminalului, mufa este automat eliberată. Această acţiune nu trebuie să avarieze în nici un fel mufa, priza de conectare sau orice altă componentă. Întreruperea conexiunii mufă/priză trebuie să fie automat recunoscută de sistem şi semnalizată în consecinţă.

Suprafeţele componentelor din plastic şi ale tastaturilor membranate

Atât tastaturile membranate cât şi carcasele din plastic ale terminalelor de comunicaţie şi de pacient trebuie să fie acoperite cu suprafeţe anti-microbiene. Aceste suprafeţe reduc riscul declansării infecţiilor transmise prin contactul cu suprafeţele dispozitivelor. Această măsură preventivă sporeşte condiţiile de igienă şi minimizează răspândirea infecţiilor.

Siguranţă şi protecţie maximă în operare

Dispunerea echipamentelor hardware şi software, ca părţi componente din platforma IP, trebuie să ofere siguranţă maximă atât în condiţii de operare normală cât şi în situaţii critice de alarmă. Mai multe detalii legate de aceste măsuri preventive pot fi găsite în descrierea funcţională, în continuarea acestui document.

Defectele de natură să afecteze întregul sistem vor fi eliminate după cum urmează: echiparea tuturor dispozitivelor importante cu sisteme computerizate independente la nivel de cameră, astfel încât, în cazul unor defecţiuni (de ex. secţionarea unui fir pe magistrala de date, etc) toate celelalte secţiuni ale sistemului vor continua să funcţioneze la capacitate maximă, chiar dacă aceste zone cuprind numai două camere - saloane.

Monitorizare automată

Monitorizarea automată constantă a tuturor componentelor sistemului precum şi a tuturor circuitelor de apelare şi de transmisie a datelor reprezintă garanţia detectării automate a defecţiunilor. De asemenea, semnalizarea defectelor se face în mod automat, concomitent cu iniţierea de funcţii pentru menţinerea siguranţei în funcţionare.

Stocarea datelor

În eventualitatea căderilor de tensiune, informaţiile din sistem trebuiesc păstrate pentru o perioadă de timp nelimitat, astfel încât acestea să poată fi restaurante la revenirea tensiunii.

Măsuri preventive

Posibila blocare sau întrerupere a circuitelor de voce şi de transmitere a apelurilor trebuiesc prevenite prin înaintarea automată a apelurilor şi procese automate de monitorizare la intervale regulate.

Funcţii specifice ale sistemului

Sistemul implementat va fi unul cu funcţionare descentralizată. Sistemul va trebui să considere fiecare secţie drept o zonă separată în care cerinţele legate de sistem privind îngrijirea pacienţilor pot fi preluate direct în secţii de către personalul medical. Toate apelurile pacienţilor trebuie să ajungă imediat la personalul medical şi trebuie să fie posibilă preluarea lor fie folosind circuitul de voce al sistemului, fie prin deplasarea fizică la locaţia de iniţiere a apelului. Fiecare secţie trebuie să fie echipată cu un terminal de secţie, de la care să se poată monitoriza starea curentă a sistemului şi să se iniţieze anumite acţiuni în funcţie de necesităţi.

Trebuie să fie posibilă combinarea practică a terminalelor cu funcţionare descentralizată pentru a putea fi operate chiar şi cu un număr redus de personal. Nu este permis ca personalul de îngrijire să fie obligat să deservească o singură zonă. Funcţiile sistemului (direcţionarea apelurilor, conexiuni de voce, etc.) trebuie să fie disponibile în cadrul tuturor secţiilor interconectate şi să poată fi accesate de la orice terminal de secţie sau terminal de cameră. De asemenea, trebuie să fie posibilă activarea şi dezactivarea interconectării în grup în orice moment. În anumite situaţii critice, procesul de interconectare trebuie să poată fi activat şi finalizat automat după un program orar prestabilit.

Funcţii – cerinţe generale

Sistemul proiectat si ofertat trebuie să dispună de următoarele funcţii, care să poată fi îndeplinite fără ajutorul vreunui sistem de control superior ierarhic.

Serverul conectat la sistemul de apel-soră trebuie să recunoască automat componentele conectate, ca de exemplu switch-uri de sistem, terminale de pacient, de comunicaţie şi de secţie precum şi toate butoanele de apelare şi anulare apel şi nu este permisă folosirea sa drept controller de sistem în timpul funcţionării sistemului.

Toate funcţiile sistemului precum şi fişierele de configuraţie trebuie să fie permanent salvate în dispozitivele periferice, cu funcţionare autarhică. În cazul înlocuirii unui modul în timpul funcţionării sistemului, atunci serverul de sistem va transmite automat pachetul firmware necesar împreună cu orice alte informaţii necesare iniţializării, instalării şi funcţionării acestui modul în cadrul sistemului cât mai repede cu putinţă.

Dispozitivele din sistem trebuie să poată comunica între ele prin reţea şi să poată lua autonom deciziile funcţionale relevante.

Următoarele funcţii trebuie să fie incluse în varianta standard de bază a sistemului. Eventualele modificări în vederea adaptării sistemului la specificul proiectului se vor face face prin adaptarea configuraţiei sistemului.

Semnalele luminoase, semnalizarea apelurilor, intervalele dintre semnale, etc., toate trebuie să fie conforme cu standardele VDE aplicabile în vigoare. Pentru descrierea funcţiilor şi componentelor sistemului se vor utiliza termenii din acest document.

Cerinţe speciale şi specifice

Caracteristicile de performanţă listate în prezentul document sunt parte integrantă din cererea de ofertă şi reprezintă cerinţele minime pentru acest sistem de apel-soră.

Semnalizarea prezenţei

Camerele în care sunt prezenţi membrii ai personalului medical vor fi semnalizate prin semnale luminoase pe coridor şi la locaţia de iniţiere şi preluare a apelului. Semnalizarea prezenţei va fi activată folosindu-se butoanele de prezenţă de pe terminalul de comunicaţii. Prezenţa unui membru al personalului medical va fi semnalizată prin aprinderea LED-ului butonului de prezenţă activat, prin aprinderea culorii relevante din lampa de pe coridor, pe terminalul de secţie şi în aplicaţia de management. Trebuie să fie posibilă diferenţierea între maxim trei tipuri posibile de indicatori de prezenţă, şi anume:

- asistente	verde

- infirmiere	galben

- medici		albastru

Prin apăsarea butoanelor de prezenţă sunt de asemenea confirmate/anulate apelurile şi memento-urile precum şi apelurile de urgenţă, apelurile către medici, apelurile transferate/direcţionate şi apelurile secundare iniţiate de acelaşi proces.

Tipurile de apeluri şi priorităţile acestora

Toate tipurile de apeluri listate mai jos sunt enumerate conform priorităţii lor standard implicite în cadrul sistemului. Nivelul priorităţilor este desemnat în funcţie de dorinţele beneficiarului şi trebuie să fie posibilă schimbarea acestei ordini în orice moment, folosindu-se aplicaţia de management. În cazul în care mai multe apeluri sunt iniţiate simultan, atunci anumite dispozitive vor afişa automat apelul cu prioritatea cea mai înaltă pe prima poziţie în lista de apeluri. Numai după ce acest apel a fost preluat şi confirmat/încheiat, vor putea fi preluate următoarele apeluri din listă. În cazul în care sunt iniţiate două apeluri având acelaşi nivel de prioritate, atunci apelurile vor fi listate în ordinea declanşării.

Următoarele tipuri de apeluri trebuie să fie disponibile, listate conform priorităţii lor standard şi adresate categoriilor corespunzătoare de personal:

- alarmă de incendiu – întregul personal medical

- cod roşu – medic

- apel medic – medic

- apel iniţiat de echipamentele de diagnosticare – asistentă

- apel iniţiat de sistemul de urmărire a persoanelor – asistentă

- apel de urgenţă din grupul sanitar – asistentă

- apel de urgenţă de la terminalul de cameră – asistentă

- apel de urgenţă de la terminalul de pat – asistentă

- apel din grupul sanitar – asistentă

- apel de la terminalul de cameră – asistentă

- apel extins iniţiat de la terminalul de pat sau în cazul deconectării terminalului – asistentă

- apel standard iniţiat de la terminalul de pat sau în cazul deconectării terminalului – asistentă

- apel iniţiat în cazul deconectării terminalului – asistentă

- eveniment preluat de la un sistem auxiliar – diferite categorii de personal, în funcţie de natura evenimentului

- apel pentru servicii – personalul pentru servicii (infirmieră)

- apel telefonic – întregul personal

- defect în cablaj – personalul tehnic

- defect echipamente – personalul tehnic

Cerinţe generale

Trebuie să fie posibilă transferarea tuturor evenimentelor generate în cadrul sau de către sistemul de apel-soră către sistemul DECT (telefon mobil) şi serverul de alarmare. De asemenea, evenimentele trebuie să poată fi listate cronologic într-un fişier jurnal, de unde să poată fi afişate sau imprimate la cerere.

Toate butoanele din sistem care generează apeluri trebuiesc dotate cu lumini de veghe, în conformitate cu standardele VDE, pentru a facilita localizarea butoanelor în condiţii de iluminare scăzută.

Codul roşu

Acest tip de apel este iniţiat de către asistentă şi este adresat medicului sau echipei de reanimare în cazul unei urgenţe. Apelul „cod roşu”este iniţiat de la terminalul de comunicaţie unde a fost activat indicatorul de prezenţă pentru asistentă şi este semnalizat optic şi acustic pe toate terminalele unde a fost activat indicatorul de prezenţă pentru medic (cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului. Evenimentul trebuie semnalizat optic printr-un semnal luminos ritmic de culoare albastră şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă ridicată (ton de alarmă conform cu VDE 0834). Trebuie să fie posibilă adaptarea semnalizării evenimentului conform cerinţelor spitalului.

Apelul „cod roşu” poate fi confirmat/anulat fie prin apăsarea butonului pentru activarea prezenţei medicului de pe terminalul de la care a fost iniţiat apelul, fie de la distanţă prin preluarea apelului de la terminale care permit iniţierea unei conexiuni de voce. Odată confirmat/preluat apelul, trebuie să existe posibilitatea activării unui memento.

Apelare medic

Acest tip de apel este iniţiat de către asistenta medicală şi este adresat medicului, în cazul unei urgenţe. Apelul este iniţiat de la terminalul unde a fost activată prezenţa asistentei şi este semnalizat optic şi acustic pe terminalele unde a fost activată prezenţa medicului (cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului). La cerere, este posibilă şi preluarea acestui tip de apel (conexiune de voce între cele două terminale). Evenimentul trebuie semnalizat optic printr-un semnal luminos ritmic de culoare albastră şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă normală (ton de urgenţă conform cu VDE 0834).

Apelul pentru medic poate fi confirmat/anulat fie prin apăsarea butonului pentru activarea prezenţei medicului de pe terminalul de la care a fost iniţiat apelul, fie de la distanţă prin preluarea apelului de la terminale care permit iniţierea unei conexiuni de voce. Odată confirmat/preluat apelul, trebuie să existe posibilitatea activării unui memento.

Apelul iniţiat de echipamentele de monitorizare şi diagnosticare

Acest tip de apel este iniţiat automat de către unul din dispozitivele de monitorizare de pe lângă patul pacientului şi este semnalizat atât optic cât şi acustic pe toate terminalele unde a fost activată prezenţă asistentei (cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului, inclusiv a numărului patului). Acest apel nu poate fi preluat şi confirmat/anulat prin stabilirea unei conexiuni de voce, fiind necesară deplasarea asistentei la locaţia de iniţiere. Evenimentul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos ritmic de culoare roşie şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă ridicată (ton de alarmă conform cu VDE 0834).

Apelul va putea fi confirmat/anulat numai de la dispozitivul extern de monitorizare, nefiind permisă confirmarea/anularea apelului din interiorul sistemului de apel-soră.

Apelul de urgenţă din grupul sanitar

Acest apel este iniţiat de asistentă dintr-un grup sanitar (toaletă, duş, etc), ulterior activării indicatorului de prezenţă din salon. Acest apel nu poate fi preluat şi confirmat/anulat prin stabilirea unei conexiuni de voce, fiind necesară deplasarea unei asistente la locaţia de iniţiere. Evenimentul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos ritmic combinat de culoare roşie şi albă şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă ridicată (ton de urgenţă conform cu VDE 0834). De asemenea, ecranele dispozitivelor sistemului trebuie să afişeze acest tip de apel într-o manieră clară, care să permită o identificare uşoară,  şi să ofere informaţii detaliate despre salonul în cauză.

Acest tip de apel poate fi confirmat/anulat fie de la un buton de anulare separat fie prin apăsarea butonului de prezenţă de pe terminalul de salon.

Apelul de urgenţă de la terminalul de cameră

Acest apel de urgenţă este iniţiat de către asistentă, de la terminalul de cameră. Apelul este iniţiat de la terminale unde a fost activat indicatorul de prezenţă pentru asistentă şi este semnalizat optic şi acustic pe toate celelalte terminale unde de asemenea a fost activat indicatorul de prezenţă asistentă (cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului). Apelul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos ritmic de culoare roşie şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă ridicată (ton de urgenţă conform cu VDE 0834). La cerere, este posibilă şi preluarea acestui tip de apel (conexiune de voce între cele două terminale).

Apelul de urgenţă de la terminalul de cameră poate fi confirmat/anulat fie prin apăsarea butonului pentru activarea prezenţei asistentei de pe terminalul de la care a fost iniţiat apelul, fie de la distanţă prin preluarea apelului de la terminale care permit iniţierea unei conexiuni de voce. Odată confirmat/preluat apelul, trebuie să existe posibilitatea activării unui memento.

Apelul de urgenţă de la terminalul de pat

Acest apel de urgenţă este iniţiat de asistentă, de la terminalul de pat. Apelul este iniţiat de la terminalul pacientului, în saloanele unde a fost activat indicatorul de prezenţă pentru asistentă şi este semnalizat optic şi acustic pe toate celelalte terminale unde de asemenea a fost activat indicatorul de prezenţă asistentă (cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului, inclusiv a numărului patului). Apelul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos ritmic de culoare roşie şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă ridicată (ton de urgenţă conform cu VDE 0834). La cerere, este posibilă şi preluarea acestui tip de apel (conexiune de voce între cele două terminale).

Apelul de urgenţă de la terminalul de pat poate fi confirmat/anulat fie prin apăsarea butonului pentru activarea prezenţei asistentei de pe terminalul de cameră din salonul de unde a fost iniţiat apelul, fie de la distanţă prin preluarea apelului de la terminale care permit iniţierea unei conexiuni de voce. Odată confirmat/preluat apelul, trebuie să existe posibilitatea activării unui memento.

Apelul din grupul sanitar

Acest apel este iniţiat de pacient din grupul sanitar (toaletă, duş, etc.). Apelul nu poate fi preluat vocal, fiind necesară deplasarea asistentei la locaţia de iniţiere a apelului. Evenimentul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos static combinat de culoare roşie şi albă şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă mică (ton de apel conform cu VDE 0834). De asemenea, ecranele dispozitivelor sistemului trebuie să afişeze acest tip de apel într-o manieră clară, care să permită o identificare uşoară,  şi să ofere informaţii detaliate despre salonul în cauză.

Apelul poate fi confirmat/anulat fie de la un buton de anulare separat fie prin apăsarea butonului de prezenţă de pe terminalul de salon.

Apelul de la terminalul de cameră

Acest apel este iniţiat de pacient de la terminalul de cameră. Apelul este semnalizat optic şi acustic pe toate terminalele de salon unde a fost activat indicatorul de prezenţă pentru asistentă, cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului. Evenimentul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos static de culoare roşie şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă normală (ton de apel conform cu VDE 0834). La cerere, este posibilă şi preluarea vocală a acestui tip de apel.

Apelul poate fi confirmat/anulat fie prin apăsarea butonului de prezenţă asistentă de pe terminalul de la care a fost iniţiat apelul, fie de la distanţă, prin preluarea vocală a apelului, de la terminale care permit iniţierea unei conexiuni de voce. Odată confirmat/preluat apelul, trebuie să existe posibilitatea activării unui memento.

Apelul extins de la terminalul pacientului

Acest tip de apel este iniţiat de la terminalul de pat, de către pacientul care este extrem de bolnav sau tocmai a suferit o operaţie. Apelul este semnalizat optic şi  acustic pe toate terminalele unde a fost activat indicatorul de prezenţă pentru asistentă, cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului, inclusiv a numărului patului. Evenimentul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos static de culoare roşie şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă normală (ton de apel conform cu VDE 0834). La cerere, este posibilă şi preluarea vocală a acestui tip de apel.

Apelul poate fi confirmat/anulat fie prin apăsarea butonului de prezenţă asistentă de pe terminalul de salon din camera de unde a fost iniţiat apelul, fie de la distanţă, prin preluarea vocală a apelului, de la terminale care permit iniţierea unei conexiuni de voce. Odată confirmat/preluat apelul, trebuie să existe posibilitatea activării unui memento.

Asistenta şefă este responsabilă de definirea pacienţilor care vor genera apeluri extinse, fie folosind terminalul de secţie, fie din aplicaţia de mangement. Acest tip de apel are un nivel al priorităţii mai ridicat decât apelul standard iniţiat de la terminalul pacientului.

Apelul (standard) de la terminalul pacientului

Acest tip de apel este iniţiat de pacient de la terminalul de pat. Apelul este semnalizat optic şi  acustic pe toate terminalele unde a fost activat indicatorul de prezenţă pentru asistentă, cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului, inclusiv a numărului patului. Evenimentul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos static de culoare roşie şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă normală (ton de apel conform cu VDE 0834). La cerere, este posibilă şi preluarea vocală a acestui tip de apel.

Apelul poate fi confirmat/anulat fie prin apăsarea butonului de prezenţă asistentă de pe terminalul de salon din camera de unde a fost iniţiat apelul, fie de la distanţă, prin preluarea vocală a apelului, de la terminale care permit iniţierea unei conexiuni de voce. Odată confirmat/preluat apelul, trebuie să existe posibilitatea activării unui memento.

Apelul iniţiat în cazul deconectării

Acest tip de apel este iniţiat automat în momentul în care un terminal de pacient este deconectat din modulul de conectare. Apelul este semnalizat optic şi  acustic pe toate terminalele unde a fost activat indicatorul de prezenţă pentru asistentă, cu afişarea informaţiilor necesare localizării precise a apelului, inclusiv a numărului patului. Evenimentul va fi semnalizat optic printr-un semnal luminos static de culoare roşie şi acustic printr-un ton de apel ritmic cu frecvenţă normală (ton de apel conform cu VDE 0834). Acest tip de apel nu poate fi preluat vocal, fiind necesară deplasarea asistentei la locaţia de iniţiere a apelului.

Apelul poate fi confirmat/anulat prin apăsarea butonului de prezenţă asistentă de pe terminalul de salon din camera de unde a fost iniţiat apelul.

În cazul în care terminalul de pacient este deconectat cu bună ştiinţă (de ex. pentru a fi curăţat), atunci poate fi evitată iniţierea automată a unui apel prin apăsarea simultană a unei combinaţii de taste, predefinite.

Defect în cablaj

În cazul unei secţionări a cablului sau evenimente similare, defectul este detectat automat de către sistemul de apel-soră şi este semnalizat atât în aplicaţia de management cât şi pe toate terminalele de secţie care pot fi contactate, atât optic cât şi acustic. De asemenea, evenimentul este şi înaintat către alte sisteme (DECT, server de alarmă, dispecerate, etc.) prin intermediul diverselor interfeţe. Mesajele afişate pe ecranele dispozitivelor terminale trebuie să conţină informaţii pertinente, din care să reiasă, cu aproximaţie, locaţia defectului.

Apelul este anulat automat numai după remedierea defecţiunii, totuşi, este posibilă suprimarea semnalului acustic, pentru o perioadă de timp configurabilă, prin apăsarea unui buton de la terminalul de secţie.

Defectarea de echipamente

În cazul defectării unui switch de sistem sau a unui modul IP, defectul este detectat automat de sistemul de apel-soră şi este semnalizat atât în aplicaţia de management cât şi pe toate terminalele de secţie care pot fi contactate, atât optic cât şi acustic. De asemenea, evenimentul este şi înaintat către alte sisteme (DECT, server de alarmă, dispecerate, etc.) prin intermediul diverselor interfeţe. Mesajele afişate pe ecranele dispozitivelor terminale trebuie să conţină informaţii pertinente, din care să reiasă, cu aproximaţie, locaţia defectului.

Apelul este anulat automat numai după remedierea defecţiunii, totuşi, este posibilă suprimarea semnalului acustic, pentru o perioadă de timp configurabilă, prin apăsarea unui buton de la terminalul de secţie.

Preluarea unui apel de la terminalul de secţie

Preluarea vocală a apelurilor se va face în mod ordonat, pe fiecare cameră în parte, până la nivelul terminalului pacientului. Asistenta va recepţiona apelurile atât conform cu ordinea priorităţilor precum şi aleatoriu - preferenţial. Posibilitatea de preluare vocală a unui apel va fi indicată imediat ce un apel a fost iniţiat. Pentru optimizarea procedurii de lucru, pe ecranul terminalului informaţia relevantă va fi afişată în mod text, folosindu-se diferite culori şi simboluri.

Odată cu preluarea unui apel este iniţiată o conexiune de voce cu apelantul, fapt semnalat acustic ambilor parteneri de conversaţie printr-un ton de atenţionare scurt. Pe ecranul terminalului vor trebui afişate informaţii cu localizarea precisă a apelului. După terminarea conversaţiei, fiecare apel poate fi confirmat/anulat de la distanţă sau înlocuit cu memento.

Preluarea unui apel de la terminalul de salon

Terminalele de cameră unde au fost activaţi indicatorii de prezenţă trebuie să fie activate automat, în funcţie de configuraţia sistemului descentralizat pentru transferarea apelurilor sau a unui apel secundar, funcţie de structura sistemului descentralizat. De aceea este necesar ca asistenta să poată fi găsită/apelată în oricare salon important din secţie şi să poată fi informată despre apelurile existente în orice moment. Apelurile vor fi transferate/înaintate conform priorităţilor stabilite şi trebuie să poată fi recunoscute imediat ca apeluri cu conexiune de voce sau fără.

În cazul mai multor apeluri simultane, pe ecranul terminalului va fi afişat apelul cu cel mai înalt nivel al priorităţii, definit la programarea sistemului. Simultan, va fi semnalizată existenţa celorlalte apeluri în aşteptare. Membrii personalului vor avea de asemenea posibilitatea, prin intermediul unei funcţii de derulare, de a vizualiza lista de apeluri şi de a decide ce apel vor prelua în continuare.

Apeluri cu posibilitate de preluare vocală

Atunci când este preluat un apel care permite stabilirea unei conexiuni de voce între terminale, această conexiune va fi iniţiată automat şi imediat. După terminarea conversaţiei, fiecare apel poate fi confirmat/anulat de la distanţă sau înlocuit cu memento.

Apeluri care nu pot fi preluate vocal

Aceste apeluri vor fi uşor recunoscute ca atare şi nu pot fi confirmate decât de la locaţia de iniţiere.

Afişajul electronic al terminalelor

Ecranul terminalelor de comunicaţie trebuie să fie de tip afişaj cu cristale lichide LCD grafic, cu o rezoluţie de 128x64 pixeli şi să afişeze tipul apelului, zona de iniţiere a apelului, locaţia apelului şi cel puţin alte 16 caractere cu informaţii suplimentare sub formă de text. Apelurile iniţiate în timpul unei conversaţii vor fi semnalizate prin modificarea corespunzătoare a ecranului.

Memento-uri

Scopul unui memento este de a semnaliza  camerele care urmează să fie vizitate de un membru al personalului medical, ca urmare a unui apel confirmat. De regulă, un memento este activat chiar de către membrii personalului medical, în cazul în care nu primesc răspuns de la persoana care a iniţiat apelul, nu este posibilă stabilirea unei conexiuni de voce, terminalul de la care a fost iniţiat apelul este ocupat cu o altă conversaţie, există alte apeluri care trebuiesc preluate înaintea deplasării la locaţia de iniţiere a apelului, sau dacă un apel este transferat/delegat unui alt membru al personalului. Va fi posibilă activarea a maxim 3 memento-uri, de la terminalele de secţie, de la terminalele de comunicaţie sau din aplicaţia de management şi anume:

- asistente	semnal luminos ritmic verde

- infirmiere	semnal luminos ritmic galben

- medici		semnal luminos ritmic albastru

Un memento va putea fi anulat numai prin activarea indicatorului de prezenţă corespunzător din camera care a fost marcată prin acel memento.

Apelul către terminalul de salon

Asistenta va putea iniţia apeluri telefonice către oricare terminal de comunicaţie, atât de la terminalul de secţie cât şi din aplicaţia de management, chiar şi atunci când nu sunt apeluri nepreluate. La terminalele unde nu a fost activat nici un indicator de prezenţă, semnalizarea sonoră va fi suprimată automat, urmând ca această să fie restabilită în momentul preluării apelului. Apelul către terminalul de salon va fi semnalizat optic şi acustic la terminalul apelat.

Anunţuri generale

Membrii personalului vor putea iniţia anunţuri generale către toate terminalele (predefinite), atât de la terminalul de secţie sau de la terminalul de comunicaţie, cât şi din aplicaţia de management. Anunţurile vor putea fi direcţionate atât către o anumită categorie de personal (asistente, medici, personal pentru servicii) cât şi către toate saloanele dintr-o secţie.

- Anunţurile destinate unei anumite categorii de personal vor fi direcţionate numai către acele terminale de comunicaţie din secţie unde au fost activaţi indicatorii de prezenţă.

- Anunţurile colective vor fi direcţionate către toate terminalele de salon şi de pat din secţie, indiferent de starea indicatorilor de prezenţă.

Interconectarea manuală a secţiilor

Sistemul va permite definirea manuală de zone de îngrijire, care vor cuprinde două sau mai multe secţii. Funcţiile de semnalizare, de transferare a apelurilor şi de preluare a tuturor apelurilor vor fi extinse către toate terminalele de secţie şi de comunicaţie din această zonă de îngrijire. Suplimentar, lămpile şi afişajele de pe coridoare vor semnaliza apelurile sau memento-urile din toate secţiile interconectate. Suplimentar, ecranele terminalelor de secţie şi ale terminalelor de salon vor afişa şi denumirea secţiei din care originează apelul, în cazul transferului unui apel.

Transferul automat al apelurilor

În cazul în care unele apeluri nu au putut fi preluate într-un anumit interval de timp, va fi posibilă transferarea automată a acelor apeluri către unul sau mai multe grupe de îngrijire predefinite, până ce toate apelurile vor fi fost preluate. Toate celelalte funcţii îşi păstrează aceleaşi caracteristici ca şi în cazul interconectării manuale a secţiilor.

Transferul apelurilor conform orarului de ture/schimburi

Trebuie să fie posibil transferul automat al apelurilor, în anumite zile ale săptămânii sau la anumite ore din zi. Membrii personalului medical vor putea crea şi modifica diferite modele pentru transferurile automate, prin intermediul unei interfeţe facile, din aplicaţia de management. Toate celelalte funcţii îşi păstrează aceleaşi caracteristici ca şi în cazul interconectării manuale a secţiilor.

Centralizarea pe secţie

Centralizarea pe secţie va opri/bloca transferul apelurilor şi posibilitatea de preluare a unui apel de la oricare terminal de comunicaţie din secţia respectivă. Apelurile din secţie vor fi afişate numai la terminalul de secţie, acesta fiind şi singurul terminal de unde apelurile vor putea fi preluate, de către o asistentă desemnată special în acest scop de către ceilalţi membri ai personalului medical.

Centralizare globală

Centralizarea globală va opri/bloca transferul apelurilor şi posibilitatea de preluare a unui apel de la oricare terminal de comunicaţie sau terminal de secţie. Apelurile din secţii vor fi afişate numai în aplicaţia de management, acesta fiind şi singurul loc de unde apelurile vor putea fi preluate, de către o asistentă desemnată special în acest scop de către ceilalţi membri ai personalului medical.

Asocierea variabilă a dispozitivelor, saloanelor şi secţiilor

Asocierea funcţională a dispozitivelor terminale cu o anumită cameră sau secţie este definită în timpul programării iniţiale a sistemului de apel-soră. Unităţile logice, precum saloane, grupuri sanitare, secţii, camere de depozitare, etc. pot fi definite cu ajutorul parametrilor software, indiferent de structura lor fizică. De asemenea, personalul medical va putea realiza asocierea individuală a saloanelor cu diferite secţii, chiar şi în timpul funcţionării sistemului. Camerele din secţii adiacente vor putea fi transferate între secţii, în funcţie de gradul de ocupare al acestora.

Funcţii de service şi testare

Conform standardelor enunţate la începutul acestui document, toate dispozitivele sistemului trebuiesc automat monitorizate pentru a se verifica dacă parametrii de funcţionare se încadrează în limitele de siguranţă şi fiabilitate. Erorile detectate de sistem vor fi semnalizate pe terminalul de secţie sau în aplicaţia de management drept „defect în cablaj” sau „defect echipamente”, în funcţie de natura acestora. Dispozitivele sau părţile din sistem neafectate vor continua să funcţioneze la capacitate maximă. Pot fi activate în orice moment funcţii de testare, pentru afişaje, LED-uri, tonuri de alarmă. În aceste cazuri, se vor putea solicita informaţii suplimentare prin intermediul terminalelor de comunicaţie pentru evitarea orcăror tipuri de deranjamente.

Controlul şi administrarea transferării apelurilor

Preluarea unui apel are ca efect eliminarea acestuia din lista de apeluri curente, fiind afişate doar apelurile nou iniţiate. O conversaţie nu va putea fi influenţată sau întreruptă de la o altă locaţie decât cea de unde a fost iniţiată sau de unde fost preluat apelul. De asemenea, nu este permisă monitorizarea audio a conversaţiilor.

Terminarea automată a unui apel

Iniţierea unei conversaţii anulează condiţia de apel, chiar dacă acest lucru nu este efectuat la sfarşitul conversaţiei. Pentru a evita blocarea canalelor de voce, apelurile pacienţilor urmate de conversaţie vor fi terminate automat după o perioadă de timp predefinită.

Salvarea datelor

În cazul unei căderi de tensiune, chiar şi pe terment nelimitat, informaţiile cu starea funcţională curentă a dispozitivului computerizat vor fi salvate automat de modulele de memorie din dispozitiv, aceste informaţii fiind retransmise la revenirea tensiunii.

Atunci când o conversaţie este întreruptă de o cădere de tensiune, la revenirea tensiunii salonul afectat va fi marcat printr-un memento.

Cerinţe suplimentare pentru sistemul ce trebuie ofertat

- Carcasa de plastic şi tastatura membranată a terminalului de salon, componentă din sistemul ce va fi ofertat, vor fi de tip antimicrobian, fără excepţii. Suprafeţele antimicrobiene reduc riscul epidemiilor sau al infecţiilor transmise prin contactul cu suprafeţele dispozitivului.

Această măsură preventivă sporeşte condiţiile de igienă şi minimizează răspândirea infecţiilor.

- Nu este permisă folosirea de becuri normale, niciunde în cuprinsul sistemului. Toate sursele de iluminare vor folosi tehnologie LED, ţinându-se totuşi cont de standardele ce reglementează intensitatea luminii (în special VDE0834, partea 1 – punctul 5.1.10).

- Sistemul va permite dezvoltarea ulterioara prin conectarea a minim 250 butoane de apel si echipamentele aferente, dispuse in diverse cladiri ale spitalului. Managementul intregului sistem se va efectua dintr-un singur punct, si anume locatia unde se afla serverul de sistem. Extinderea sistemului nu va determina aparitia niciunei limitari in functionare iar echipamentele suplimentare vor beneficia de aceleasi performante. Caracteristicile sistemului vor fi asigurate pe o perioada de minim 10 ani in care se va putea face extinderea, elementele suplimentare urmand a fi complet compatibile

Dispozitivele de sistem necesare şi modul lor de instalare

Dispozitivele descrise în cele ce urmează sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi cerinţelor sistemului.

Premisele de bază sunt următoarele:

Toate dispozitivele sistemului trebuie să fie conforme cu standardele VDE relevante. Această regulă este aplicată atât funcţiilor necesare şi securităţii operaţionale aferente sistemului, cât şi sistemului ca un tot unitar şi componentelor sale individuale, inclusiv în privinţa compatibilităţii electromagnetice. La cerere, contractorul va oferi beneficiarului o declaraţie de conformitate sau un certificat de teste.

Conectarea cablurilor la sursa de alimentare se va face folosind reglete cu şuruburi pentru prinderea conductorilor din cabluri, iar conectarea cablurilor de date se va face folosind mufe şi prize RJ45.

Fiecare dispozitiv din sistem dispune de toate elementele de semnalizare, componentele şi elementele software necesare pentru a putea fi folosit în cadrul sistemului.

Alte materiale necesare realizării instalaţiei şi care nu sunt incluse în acest caiet de sarcini trebuiesc incluse şi cotate în ofertă. Dozele simple şi duble folosite pentru montare îngropată sunt echipamente electrice standard.

Costurile sunt împărţite în următoarele categorii:

instalare 	– costuri generate de instalarea şi conectarea dispozitivelor sau a plăcilor de circuite la magistrala de cabluri;

materiale 	– costuri generate de achiziţionarea dispozitivelor, inclusiv ambalare şi transport, subansamble şi alte echipamente necesare la montare;

PU (preţ unitar) – suma dintre costurile de instalare şi costul materialelor.

Costurile legate de punerea în funcţiune a sistemului vor fi cotate distinct.

Se va avea în vedere faptul că orice dispozitive de sistem, module sau software necesare pentru integrarea funcţiei de telefonie IP în cadrul sistemului de comunicaţie nu vor fi ofertate în acest capitol. Toate aceste dispozitive, module sau software vor fi cuprinse în secţiunea relevantă a cererii de ofertă.

De asemenea, se va avea în vedere şi faptul că numai serviciile care sunt parte integrantă din sistemul de comunicaţie vor fi ofertate, inclusiv pentru toate interfeţele sistemului cu alte sisteme auxiliare. Modulele sau programele software necesare sistemelor auxiliare parte nu fac obiectul prezentei calculaţii.

Server de sistem

Serverul de sistem este folosit la punerea în funcţiune a sistemului de apel-soră, pentru citirea topologiei dispozitivelor/perifericelor, pentru transmiterea pachetelor firmware şi a configuraţiei sistemului, pentru configurarea interfeţelor cu sistemele de terţă parte, pentru înregistrarea tuturor evenimentelor din cadrul sistemului de apel-soră şi reprezintă atât locaţia centrală pentru configurarea şi administrarea de la distanţă a sistemului, cât şi interfaţa cu sistemele auxiliare descrise în continuarea acestui document. Acest server nu va fi folosit pentru controlul centralizat al sistemului de apel-soră. Toate funcţiile sistemului de apel-soră vor rămâne funcţionale în totalitate chiar şi în cazul deconectării acestui server de la reţeaua sistemului sau atunci când, din orice alte motive, nu poate fi accesat. Serverul de sistem are următoarele caracteristici:

- Procesor Intel Dualcore peste 2GHz;

- Memorie RAM 1GB DDR2-800;

- 1 x SATA HDD;

- 2 x port PCI;

- 2 x 1GB port ethernet;

- Alimentare 230 Vca;

- Sistem de operare Linux (SUSE Server 10.x);

- Software preinstalat pentru managementul sistemului de apel-soră.

Serverul de sistem respectă normativul EN 60950-1 referitor la siguranţa electrică.

Serverul de sistem include monitor, tastatură şi mouse.

Producător:

Model:

Licenţă software: sistem de management

Pachet software pentru vizualizarea şi administrarea întregului sistem de apel-soră, în operare centralizată sau pe fiecare secţie în parte. Permite instalarea pe un PC ce ruleaza Microsoft Windows XP (sau mai nou) şi poate fi operat doar cu mouse-ul.

Dispune de interfaţă grafică ce permite afişarea planurilor pentru fiecare etaj.

Toate evenimentele din sistem sunt afişare pe monitorul PC în două moduri:

- direct pe planul grafic al etajului pentru secţia în cauză, folosindu-se simboluri clare, distincte şi uşor de recunoscut;

- în 4 ferestre diferite, împreună cu informaţii detaliate, în mod text, care cuprind data şi ora evenimentului, aranjate pe categorii în apeluri interne şi externe, memento-uri, indicatori de prezenţă, defecte şi deranjamente.

Aceste funcţii corespund celor îndeplinite de terminalul de secţie, însă cu diferenţa că din pachetul software de management este accesibil întregul sistem de apel-soră.

Toţi clienţii sistemului de management vor fi conectaţi prin reţeaua LAN şi vor putea accesa bazele de date disponibile pe serverul sistemului, după necesităţi.

Interfaţa aplicaţiei uşor de folosit, fiind alcătuită din meniuri simple şi clare, cu simboluri vizuale şi semnale acustice uşor de recunoscut. Vor putea fi definite diferite nivele de acces, protejate cu parolă, pentru categorii diferite de personal.

Producător:

Model:

Licenţă software: bază de date cu evenimente

Aplicaţie software ce se instalează pe serverul de sistem pentru înregistrarea automată a tuturor evenimentelor din sistemul de apel-soră, ca de exemplu apeluri, indicatori de prezenţă, apeluri confirmate, memento-uri, defecte, etc.

Datele înregistrare sunt afişate şi/sau analizate folosindu-se o interfaţă cu acces pe bază de parolă. Sunt puse la dispoziţie diverse filtre pentru regăsirea şi afişarea informaţiilor căutate.

Producător:

Model:

Switch principal

Acest switch este utilizat pentru conectarea serverului de sistem la reţeaua sistemului de apel-soră, pentru conectarea altor servere şi sisteme de terţă parte, toate acestea schimbând date prin reţea cu ajutorul unei interfeţe IP. Acest tip de switch va fi folosit şi pentru realizarea legăturii pe distanţe mari între servere, sisteme de terţă parte şi module periferice.

Caracteristici generale pentru toate tipurile de switch-uri principale menţionate în continuare:

- caracteristici legate de performanţă şi switching

- uplink: porturi cu suport Gigabit alternatively wired SFP

- latenţă: <10 microsecunde pentru pachete de 64 bytes

- caracteristici layer 2

- IEEE 802. 1Q VLAN encapsulation

- Dynamic Trunking Protocol (DTP)

- VLAN Trunking Protocol (VTP) and VTP domains

- IGMP snooping v1, v2, and v3

- Community private VLANs (PVLANs)

- Private VLAN Promiscuous Trunk

- caracteristici layer 3

- Static IP routing

- IP routing protocols: EIGRP, OSPF, RIP, RIP2

- IGMPv1, v2, and v3

- IGMP filtering on access and trunk ports

- IP Multicast routing protocols (Protocol Independent Multicast [PIM]),

- Source Specific Multicast [S SM], and Distance Vector

- Full Internet Control Message Protocol (ICMP) support

- funcţie QoS şi administrarea traficului

- configurare QoS pentru fiecare port individual

- Per-port per VLAN QoS

- Strict priority queuing

- IP differentiated services code point (DSCP) and IP Precedence

- Classification and marking based on IP type of service (ToS) or DSCP

- Classification and marking based on full Layer 3 and 4 headers (IP only)

- Input and output policing based on Layer 3 and 4 headers (IP only)

- Shaping and sharing output queue management

- Dynamic Buffer Limiting (DBL): Advanced congestion avoidance

- No performance penalty for granular QoS functions

- predictable performance

- Software-based learning at a sustained rate of > 500 hosts per second

- Support for 32,768 MAC addresses

- Support for 32,000 entries in routing table

- Scalability to 2048 virtual ports (VLAN port instances)

- Scalability to 8000 IGMP snooping entries

- funcţii de management extins

- SNMPv1, v2, and v3 instrumentation, delivering comprehensive in-band management

- Analysis support, including ingress port, egress port, and VLAN SPAN

- MAC Address Notification

- măsuri de securitate avansată

- 802.1x user authentication (with VLAN assignment, port security, voice VLAN, and guest VLAN extension)

- 802.1x accounting

- 802. 1x authentication failure

- 802. 1x Private VLAN assignment

- 802. 1x Private Guest VLAN

- 802. 1x Radius-supplied time out

- VLAN ACLs (VACLs)

- management

- IF-MIB.my

- standarde aplicate

- Fast Ethernet: IEEE 802.3u and 100BASE-TX

- Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z and 802.3ab

- IEEE 802. 1s multiple VLAN instances of spanning tree

- IEEE 802. 1p class-of-service (CoS) prioritization

- IEEE 802.1Q VLAN

- 1000BASE-X (SFP)

- 1000BASE-SX

- 1000BASE-LX/LH

- 1000BASE-SX

Preţul sursei de alimentare pentru switch va fi cuprins în preţul unitar al switch-ului.

Sursă de alimentare pentru secţie

Format DIN, posibilitate de montare pe DIN-rail 35mm, carcasă conformă cu EN 50022. Dimensiuni 290x140x96,5mm, greutate aproximativă 2,9kg. Funcţionare în conexiune paralelă fără a necesita alte echipamente. Protecţie la supra-sarcină şi supra-încălzire, rezistenţe duble pentru circuitul de alimentare din reţea, indicatori pentru starea conexiunii la reţea şi a stării de funcţionare.

Vor fi respectate următoarele directive şi standarde:

- ansamblu constructiv conform cu EN 60601;

- curent de descărcare şi tensiune de izolare conforme cu EN 60601-1 (4kV);

- compatibilitate electromagnetică conform 89/336/EEC;

- curent de joasă tensiune conform standard EN 60950;

- nivel emisii electromagnetice conform cu EN 50081-1;

- nivel de rezistenţă la interferenţe electromagnetice conform cu EN 50082-1;

- PFC pasiv conform EN 61000-3-2.

Specificaţii tehnice:

- Alimentare	230V/50Hz;

- Consum maxim	2,5A;

- Siguranţe	duble interne (L, N) T2,5A/250V;

- Tensiune ieşire	24Vcc (poate fi reglată în intervalul 21,5-28,8V);

- Consum ieşire	20A, rezistenţă la scurt circuit;

- Tensiune maximă	40% suplimentar pentru maxim 500ms;

- Riplu rezidual	50mVss;

- Temperatură de funcţionare	-25°C ... +60°C;

- Clasă de protecţie	IP20.

Se livrează împreună cu conectorii pentru conexiunile primare şi secundare.

Producător:

Model:

Cabinet UPS

În eventualitatea în care dispozitivele dintr-o secţie nu se mai pot alimenta de la sursa de alimentare din secţie, se va oferta separat o sursă de alimentare neîntreruptibilă conformă cu standardul VDE 0834, care va cuprinde:

- cabinet metalic vopsit, pentru montarea casetei de distribuţie electronică, cu dimensiunile 445x600x225mm;

- 1 buc. sursă de alimentare pentru secţie, cu următoarele caracteristici:

  - carcasă conformă cu EN50022, dimensiuni 290x140x96,5mm, greutate aproximativă 2,9kg;

  - funcţionare în conexiune paralelă fără a necesita alte echipamente, protecţie la supra-sarcină şi supra-încălzire, rezistenţe duble pentru circuitul de alimentare din reţea, indicatori pentru starea conexiunii la reţea şi a stării de funcţionare;

  - va respecta următoarele directive şi standarde:

    - ansamblu constructiv conform cu EN 60601;

    - curent de descărcare şi tensiune de izolare conforme cu EN 60601-1 (4kV);

    - compatibilitate electromagnetică conform 89/336/EEC;

    - curent de joasă tensiune conform standard EN 60950;

    - nivel emisii electromagnetice conform cu EN 50081-1;

    - nivel de rezistenţă la interferenţe electromagnetice conform cu EN 50082-1;

    - PFC pasiv conform EN 61000-3-2;

  - specificaţii tehnice:

    - Alimentare	230V/50Hz;

    - Consum maxim	2,5A;

    - Siguranţe	duble interne (L, N) T2,5A/250V;

    - Tensiune ieşire	24Vcc (poate fi reglată în intervalul 21,5-28,8V);

    - Consum ieşire	20A, rezistenţă la scurt circuit;

    - Tensiune maximă	40% suplimentar pentru maxim 500ms;

    - Riplu rezidual	50mVss;

    - Temperatură de funcţionare	-25°C ... +60°C;

    - Clasă de protecţie	IP20.

- modul electronic dotat cu micro-procesor pentru: controlul încărcării pentru maxim 2 acumulatori, monitorizarea circuitului acumulatorilor şi a defectelor pe cablu, testarea acumulatorilor, monitorizarea temperaturii printr-un senzor extern, protejarea sursei la descărcarea acumulatorilor;

- 1 buc. acumulator 24V/14Ah, in a screen-protected closed construction;

- sursa neîntreruptibilă poate fi extinsă pentru a include al doilea acumulator de 24V/14Ah.

Producător:

Model:

Switch de sistem

Switch-ul de sistem formează un nod de comunicare descentralizat pentru transmiterea informaţiilor între dispozitivele sistemului conectate şi restul sistemului. Switch-ul este alimentat la 24V din sursa de alimentare de pentru secţie. Dispune atât de porturi IP pentru conectarea dispozitivelor terminale IP cât şi de porturi I/O BUS pentru conectarea celorlalte module din sistem. Acest switch îndeplineşte şi rolul de interfaţă voce-date pentru terminalele TV din saloane. Switch-ul are carcasă metalică şi ecranată, putând fi montat în tavane false sau doze. Cuprinde:

- 1 port IP RJ45, 100Mb (IEEE 802.3 100BaseTX), izolaţie galvanică conform cu EN 60950 şi VDE 0834;

- 7 porturi RJ45, 100Mb (IEEE802.3 100BaseTX), pentru conectarea dispozitivelor IP din sistem;

- 1 port RJ45, 100Mb (IEEE 802.3 100BaseTX), pentru conectarea terminalelor de cameră, a terminalelor de secţie sau a computerului de management;

- LED-uri de control pentru indicarea stării curente de funcţionare;

- 2 porturi RJ45 pentru conectarea dispozitivelor de pe I/O BUS;

- tehnologie PoE (Power over Ethernet) pentru alimentarea tuturor dispozitivelor sistemului;

- interfaţă voce-date pentru terminalele TV din saloane;

- interfaţă RSIG pentru terminalele TV din saloane;

- ieşire pentru conectarea unui amplificator extern (de ex. pentru activarea unui difuzor de pe coridor);

- conectori pentru alimentare 24Vcc.

Producător:

Model:

Staţie de lucru (client) pentru sistemul de management

Caracteristici minimale:

- procesor 1GHz

- memorie RAM 512MB

- placă video 256MB

- hard-disk 80GB

- unitate optică DVD

- porturi USB

- port firewire

- placă de reţea 100Mb

- sistem de operare Microsoft Windows XP (sau mai nou)

- tastatură şi mouse

- monitor TFT 19-inch

Producător:

Model:

Terminal de secţie

Utilizat drept nod de informare şi comunicare în cadrul unei secţii, se instalează în camera de gardă sau oriunde este necesară supravegherea funcţionării sistemului de apel-soră de către personalul de serviciu.

Gamă de funcţii:

- afişarea datei şi orei;

- afişarea numărului de apeluri în derulare, memento-uri, eventuale defecte;

- semnalizarea indicatorilor de prezenţă, într-o culoare şi printr-un simbol clar, relevante pentru categoria de personal respectivă, conform VDE 0834;

- semnalizarea tuturor memento-urilor, într-o culoare şi printr-un simbol clar, relevante pentru categoria de personal respectivă, conform VDE 0834;

- semnalizarea apelurilor, într-o culoare şi prin simboluri clare, relevante pentru tipul de apel, conform VDE 0834;

- semnalizarea evenimentelor ce au fost recepţionate de sistemul de apel-soră de la sisteme de terţă parte;

- semnalizarea apelurilor se face în mod automat în funcţie de priorităţile de afişare definite în sistem, începând de la nivelul cu prioritatea cea mai ridicată; odată cu semnalizarea unui apel vor fi afişate şi următoarele informaţii:

  - tipul apelului, însoţit de numărul patului;

  - locaţia exactă a apelului împreună cu descrierea individuală a camerei şi eventual a grupului de îngrijire din care face parte;

  - pentru apelurile cu originea în altă secţie, se va afişa de asemenea şi descrierea secţiei respective;

  - apelurile de urgenţă vor fi întotdeauna afişate pâlpâind;

- în cazul în care nu există apeluri în derulare, atunci vor fi afişate toate memento-urile definite, însoţite de următoarele informaţii:

  - categoria de personal;

  - locaţia exactă a memento-ului definit;

- semnalizarea defectelor şi deranjamentelor; în acest caz, camera afectată va fi indicată într-un mod clar şi uşor de recunoscut;

- preluarea apelurilor în funcţie de prioritate;

- apelarea directă a terminalelor de cameră şi de pacient;

- configurarea de memento-uri pentru toate 3 categorii de personal medical;

- anunţuri pentru personal, separate pentru fiecare categorie de personal medical;

- anunţuri colective;

- activarea interconexiunii de grupuri;

- configurarea şi activarea grupurilor de îngrijire;

- configurarea şi activarea operării centralizate;

- posibilitatea configurării apelurilor extinse, individual pentru fiecare pat.

Terminalul de secţie are următoarele caracteristici constructive:

- carcasă din material plastic, în culoare RAL 9016;

- ecran TFT cu diagonala de 5,7-inch, color, pentru afişarea tuturor detaliilor descrise;

- ecran protector din sticlă rezistentă la şocuri mecanice, instalat deasupra ecranului TFT (pentru protejarea ecranului TFT în timpul operaţiei de curăţire şi alte operaţiuni);

- 12 taste funcţionale interactive pentru operarea sistemului;

- receptor cu microfon şi difuzor;

- microfon şi difuzor pentru operare hands-free, inclusiv control pentru volum sunet;

- comutare automată între modul de operare hands-free şi receptor;

- placă de bază cu memorie FlashProm şi controller;

- interfaţă 100BaseTX pentru switch-ul de sistem;

- cablu de conectare de 2,8m lungime, cu mufă RJ45 şi mecanism pentru deconectare automată.

Producător:

Model:

Terminal de comunicaţie

Se instalează în toate saloanele importante din secţie, unde este necesară sau se doreşte comunicarea verbală. Dispune de taste funcţionale, butoane membranate şi colorate însoţite de simboluri grafice specifice. Cuprinde:

- ramă de montare din material plastic;

- carcasă din material plastic, cu dimensiunile 203x86x17mm, de culoare RAL 9016;

- afişaj grafic cu rezoluţie 128x64 pixeli;

- microfon;

- difuzor;

- placă de bază cu display, controller şi interfaţă ethernet 100BaseTX;

- 2 porturi IP RJ45 de 100Mb (IEEE 802.3 100BaseTX);

- Receptor pentru semnalele audio de frecvenţă joasă emise de interfaţa audio;

- Tastatură membranată anti-microbiană pentru operare, care cuprinde:

  - Buton de apelare de culoare roşie şi cu simbol grafic asistentă, cu LED de veghe şi de confirmare;

  - Buton de apelare de culoare albastră şi cu simbol grafic medic, cu LED de confirmare;

  - Buton pentru anunţuri de culoare albă şi cu simbol grafic semnul întrebării, cu LED de control;

  - Buton de prezenţă verde, pentru asistentă, cu LED de control;

  - Buton de prezenţă galben, pentru infirmieră (personal de servicii), cu LED de control;

  - Buton de prezenţă albastru, pentru medic, cu LED de control;

  - 3 taste funcţionale interactive:

    - Pentru funcţii de navigare/derulare a afişajului, în cazul a mai multor apeluri simultane în aşteptare de a fi preluate;

    - Pentru pornirea şi oprirea receptorului radio integrat, ajustarea volumului sonor şi pentru selectarea postului radio din maxim 32 disponibile.

Montarea se va face cu ajutorul unei rame duble de prindere fără şuruburi.

Producător:

Model:

Terminal de cameră

Se instalează în toate saloanele importante din secţie, unde este necesar ca membrii personalului medical să recepţioneze apelurile efectuate în secţie. Dispune de taste funcţionale, butoane membranate şi colorate însoţite de simboluri grafice specifice. Cuprinde:

- ramă de montare din material plastic;

- carcasă din material plastic, cu dimensiunile 203x86x17mm, de culoare RAL 9016;

- afişaj grafic cu rezoluţie 128x64 pixeli;

- buzzer electronic pentru semnalizarea acustică a apelurilor transferate;

- placă de bază cu memorie FlashProm şi controller;

- 2 porturi RJ45 pentru conectarea la BUS-ul de secţie;

- 5 porturi RJ45 pentru conectarea dispozitivelor externe;

- Tastatură membranată anti-microbiană pentru operare, care cuprinde:

  - Buton de apelare de culoare roşie şi cu simbol grafic asistentă, cu LED de veghe şi de confirmare;

  - Buton de apelare de culoare albastră şi cu simbol grafic medic, cu LED de confirmare;

  - Buton de prezenţă verde, pentru asistentă, cu LED de control;

  - Buton de prezenţă albastru, pentru medic, cu LED de control;

  - 3 taste funcţionale pentru funcţii de navigare/derulare a afişajului, în cazul a mai multor apeluri simultane în aşteptare de a fi preluate şi pentru configurarea contrastului şi luminozităţii ecranului.

Montarea se va face cu ajutorul unei rame duble de prindere fără şuruburi.

Producător:

Model:

Buton de apelare

Se montează la patul pacientului şi cuprinde:

- Carcasă din material plastic anti-microbian, cu dimensiunile 205x64x23mm, de culoare RAL 9016;

- Buton de apelare cu simbol grafic asistentă, cu lumină de veghe şi de confirmare, situat pe extremitatea superioară a dispozitivului;

- Tastatură membranată anti-microbiană, cu LED-uri integrate, care cuprinde:

  - 1 buton pentru apelare servicii;

  - 2 butoane pentru controlul a două circuite separate de lumină;

- Cablu de conectare în lungime de 2,8m, cu mufă RJ45 protejată împotriva deconectării.

Producător:

Model:

Modul de conexiuni

Se instalează într-o doză dublă de montare. Folosit pentru conectarea unui buton de apel şi a unui dispozitiv de diagnosticare. Cuprinde:

- Şină de montare;

- Placă de bază cu memorie FlashProm, două mufe RJ45 pentru conectarea la BUS-ul de date şi terminale de conectare a circuitului de alimentare;

- 1 port RJ45 colorat distinct, cu mecanism pentru asigurarea unei conectări corecte şi pentru deconectare automată a interfeţei RJ45;

- 1 port DIN cu 5 pini, pentru conectarea dispozitivelor de diagnosticare, a receptoarelor radio, monitoarelor de sunet, etc. Modulul de conexiuni recunoaşte automat dispozitivul conectat în acest port şi va declanşa apelul corespunzător în cazul unei alarme;

- Tastatură membranată cu:

  - 1 buton de apelare de culoare roşie şi cu simbol grafic asistentă, cu LED de veghe şi de confirmare;

  - 1 buton de activare a indicatorului de prezenţă, de culoare verde, cu LED de control

- Ramă de instalare din material plastic pentru montarea modulului fără şuruburi;

- Carcasă din material plastic, cu dimensiunile 158x81x13mm, de culoare RAL 9016.

Producător:

Model:

Buton de apelare cu şnur

Se instalează într-o doză standard de montare. Cuprinde:

- Şină de montare;

- Placă de bază cu circuitele necesare funcţionării şi monitorizării, cu LED de veghe şi de confirmare, microswitch;

- Şnur de 2 metri lungime cu mâner de culoare roşie, cu LED şi cu simbol grafic asistentă;

- 2 porturi RJ45 pentru conectare la BUS-ul de date;

- Ramă de instalare din material plastic pentru montarea modulului fără şuruburi;

- Carcasă din material plastic, cu dimensiunile 83x80x15mm, de culoare RAL 9016.

Producător:

Model:

Buton anulare apel

Se instalează într-o doză standard de montare. Cuprinde:

- Şină de montare;

- Placă de bază cu circuitele necesare funcţionării şi monitorizării;

- Tastatură membranată cu 1 buton de anulare apel, de culoare verde, cu LED de control;

- 2 porturi RJ45 pentru conectare la magistrala I/O;

- Ramă de instalare din material plastic pentru montarea modulului fără şuruburi;

- Carcasă din material plastic, cu dimensiunile 83x80x15mm, de culoare RAL 9016.

Producător:

Model:

Buton de apelare

Se instalează într-o doză standard de montare. Cuprinde:

- Şină de montare;

- Placă de bază cu circuitele necesare funcţionării şi monitorizării;

- Tastatură membranată cu 1 buton de apelare de culoare roşie şi cu simbol grafic asistentă, cu LED de veghe şi de confirmare;

- 2 porturi RJ45 pentru conectare la BUS-ul de date;

- Ramă de instalare din material plastic pentru montarea modulului fără şuruburi;

- Carcasă din material plastic, cu dimensiunile 83x80x15mm, de culoare RAL 9016.

Producător:

Model:

Buton de apelare

Se instalează într-o doză standard de montare. Cuprinde:

- Şină de montare;

- Placă de bază cu circuitele necesare funcţionării şi monitorizării;

- Tastatură membranată cu 1 buton de apelare de culoare roşie şi cu simbol grafic asistentă, cu LED de veghe şi de confirmare;

- 1 port RJ45 pentru conectare la magistrala I/O;

- Ramă de instalare din material plastic pentru montarea modulului fără şuruburi;

- Carcasă din material plastic, cu dimensiunile 83x80x15mm, de culoare RAL 9016.

Producător:

Model:

Modul lampă

Folosit pentru semnalizarea optică a apelurilor, a indicatorilor de prezenţă şi a memento-urilor în culoarea relevantă, conform VDE 0834. Se instalează într-o doză standard de montare şi cuprinde:

- 5 incinte cu reflectori pentru iluminare omogenă;

  - 1 incintă cu 3 LED-uri ultra-luminoase de culoare roşie;

  - 1 incintă cu 3 LED-uri ultra-luminoase de culoare albă;

  - 1 incintă cu 3 LED-uri ultra-luminoase de culoare verde;

  - 1 incintă cu 3 LED-uri ultra-luminoase de culoare galbenă;

  - 1 incintă cu 3 LED-uri ultra-luminoase de culoare albastră;

- Fiecare incintă luminoasă este conformă nivelului de intensitate luminoasă enunţat în VDE0834;

- Durata de viaţă pentru LED-uri este de aprox. 100.000 ore de funcţionare;

- Soclu de prindere din material plastic, cuprinde placa de bază cu circuitele necesare funcţionării şi monitorizării;

- Capac translucid din material plastic, cu dimensiunile 83x80x42mm, de culoare opal;

- 2 porturi RJ45 pentru conectare la magistrala de date.

Modulul poate fi folosit ca lampă de cameră (pentru semnalizarea apelurilor, indicatorilor de prezenţă, memento-urilor), ca lampă de indicare a unui traseu sau ca lampă de etaj, în funcţie de configuraţia sistemului.

Producător:

Model:

Doză de montare

Pentru montare îngropată în pereţi din rigips, conţine şuruburi pentru montare şi pentru prindere dispozitive, confecţionată din material plastic ignifug conform DIN/VDE 0606 partea 1/11.84.

Carcasă conformă DIN 49073, dimensiuni 68x45x71mm, distanţă între şuruburile de fixare 60mm, pretabilă pentru montarea unui dispozitiv ce respectă DIN 49200.

Producător:

Model:

Doză de montare dublă

Pentru montare îngropată în pereţi din rigips, conţine şuruburi pentru montare şi pentru prindere dispozitive, confecţionată din material plastic ignifug conform DIN/VDE 0606 partea 1/11.84.

Carcasă conformă DIN 49073, dimensiuni 68x45x142mm, distanţă între şuruburile de fixare 60mm şi pe partea dublă la 71mm, pretabilă pentru montarea unui dispozitiv dublu sau a două dispozitive standard ce respectă DIN 49200.

Producător:

Model:

Cablarea sistemului

Modul de cablare descris mai jos va fi realizat cu ajutorul unei tubulaturi proprii şi prin intermediul canalului de cablu tehnic din zona paturilor pacienţilor, care vor fi asamblate şi instalate conform specificaţiilor legate de sistemul de comunicaţie primite de la contractor. Costurile legate de aceste instalări şi cele ocazionate de serviciile conexe, precum verificarea cablurilor, a conexiunilor, a etichetării cablurilor şi a cutiilor de conexiuni, elaborarea documentaţiei pentru recepţii, alte materiale şi accesorii diverse, vor fi incluse în costurile unitare conform unei rate proporţionale. Facturarea pentru echipamentele descrise mai jos se va face la preţul unitar şi pentru cantităţile acceptate şi autorizate de beneficiar şi care au fost verificate în timpul inspecţiei oficiale.

Cablu SFTP/UTP, lăţime de bandă 200MHz, AWG 24

Cablu de cate conform ISO/IEC 11801 şi EN 50173 (a 2-a ediţie). Pretabil pentru orice aplicaţie din clasele D şi E (1Gb), conform cu IEEE 802.3.

Caracteristici de performanţă:

- Superior categoriei 5 conform EN 50288 şi IEC 61156, caracteristici superioare de ecranare.

Structură:

- Conductor: cupru, AWG 24;

- Izolator: cellular PE, core-Ø: valoare nominală 1,1 mm;

- Element filatură: pereche;

- Filatură: 4 perechi;

- Entire core: aluminium coated polyester foil and solder coated copper braiding;

- Manşon: (material plastic) compus fără halogeni şi ignifug;

- Culoare: galben RAL 1021.

Comportament la foc:

- Rezistenţă la foc: conform IEC 60332-1-2;

- Fără halogeni: conform IEC 60754-2;

- Propagare fum: conform IEC 61034;

- Rezistenţă la foc (MJ/m): 0,4 (valoare de referinţă).

Cablu UTP, lăţime de bandă 350MHz, AWG 24

Cablu de date conform ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568A (categoria 5).

Structură:

- Conductor: cupru, AWG 24;

- Izolator: cellular PE, core-Ø: valoare nominală 1,1 mm;

- Element filatură: pereche;

- Filatură: 4 perechi;

- Culoare: gri

Cablu cu izolaţie din plastic YMM2x2,5

Mufă RJ45 ecranată cu 8 pini

Instalare, punere în funcţiune şi predare

Servicii incluse: elaborarea topologiei sistemului, programarea şi configurarea sistemului, upload-ul de firmware şi de informaţii de configurare prin reţeaua sistemului, testarea şi predarea sistemului către beneficiar.

Costurile prilejuite de aceste operaţiuni includ şi o sesiune de instruire a personalului pentru utilizarea componentelor sistemului, cu durata de 1 zi lucrătoare, precum şi predarea de manuale de utilizare.

Costurile menţionate sunt condiţionate de efectuarea tuturor operaţiunilor într-un singur proces operaţional.

Asigurarea alimentarii consumatorilor vitali din pavilionul G2 cu Grupul Electrogen de Interventie.

Alimentarea cladirii se realizeaza prin doua puncte de alimentare: Stanga si Dreapta, prescurtat PAS (Punct de Alimentare Stanga) si PAD (Punct de Alimentare Dreapta).

O parte din consumatorii vitali ca si o parte din consumatorii normali sunt alimentati dintr-un punct de alimentare, iar restul din cel de al doilea.

Fiecare Punct de Alimentare este conectat prin cate doua circuite electrice de la doua puncte trafo diferite.

Conectarea Grupului Electrogen presupune posibilitatea alimentarii tuturor consumatorilor vitali prin intermediul circuitelor grupului electrogen. In vederea decuplarii circuitelor de alimentare ale consumatorilor vitali (Sali de operatie, ATI, Lifturi, UPS, alte echipamente care au ca scop serviciile medicale, etc…) de cele ale consumatorilor normali (echipamente de aer conditionat, iluminat in zone necritice, anexe gospodaresti, etc…) se vor efectua lucrari de separare a acestora in cele doua puncte de alimentare (modificarea si/sau inlocuirea tablourilor existente dupa caz).

Schema de instalare a Grupului electrogen, va trebui sa prevada circuite de ocolire a automatizarii acestuia care vor putea fi folosite in caz de avarie in vederea asigurarii accesului si interventiei, atat la nivelul semnalelor de control cat si la nivelul circuitelor de forta (Aclansarea Automata a Rezervei), fara afectarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor vitali.

Puterea grupului electrogen prevazuta este de 165KVA, 400Vca, 50Hz.

Cerinte suplimentare pentru Grupul Electrogen Automat:

Cotele maxime de gabarit in care trebuie sa se integreze sunt:

Lungime x Latime 2.5m x 1.2m

Echipamentul trebuie sa fie realizat in versiune compacta (sistemele de racire integrate pe platforma grupului).

Rezervorul propriu al grupului (incadrat in gabaritul precizat mai sus) trebuie sa asigure o autonomie de minim 8ore de functionare continua.

Greutatea maxima a grupului electrigen complet echipat si alimentat pentru fucntionare (rezervor de combustibil plin, radiator de racire plin cu antigel, baia de ulei la nivel maxim admisibil) sa nu depaseasca 1700Kg.

Avand in vedere posibile dezvoltari viitoare si cresterea previzionata a sarcinii, prin noi achizitii de echipamente ATI, toate circuitele de alimentare si distributie se vor dimensiona pentru un curent nominal de minimum 400A.

Asigurarea alimentarii consumatorilor vitali din pavilionul G3 cu Grupul Electrogen de Interventie.

Alimentarea cladirii se realizeaza prin punctual de alimentare Stanga, prescurtat PAS (Punct de Alimentare Stanga). Grupul electrogen de 150 kva va fi achizitionat ulterior.In aceasta lucrare se vor proiecta retelele si automatizarile

Conectarea Grupului Electrogen presupune posibilitatea alimentarii tuturor consumatorilor vitali prin intermediul circuitelor grupului electrogen. In vederea decuplarii circuitelor de alimentare ale consumatorilor vitali (Sali de operatie, ATI, Lifturi, alte echipamente care au ca scop serviciile medicale, etc…) de cele ale consumatorilor normali (echipamente de aer conditionat, iluminat in zone necritice, anexe gospodaresti, etc…) se vor efectua lucrari de separare a acestora in PAS (modificarea si/sau inlocuirea tablourilor existente dupa caz).

Tinand cont de specificul consumatorilor vitali (sali de operatie, ATI, etc…) circuitele electrice de instalare ale grupului vor prevedea si un circuit AAR suplimentar care sa reactioneze la avaria grupului electrogen sau automatizarii acestuia si sa mentina alimentarea consumatorilor din reteaua electrica.

Schema de instalare a Grupului electrogen, va trebui sa prevada circuite de ocolire a automatizarii acestuia care vor putea fi folosite in caz de necesitate in vederea asigurarii accesului si interventiei, atat la nivelul semnalelor de control cat si la nivelul circuitelor de forta (Aclansarea Automata a Rezervei), fara afectarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor vitali.

Schema de instalare a Grupului electrogen, va trebuii sa prevada minimum trei circuite de plecare spre consumatori: unul pentru G3-Parter, unul pentru G3-Etaj si un circuit suplimentar de rezerva, pentru dezvoltari ulterioare, complet separate de circuitele de serviciu proprii acestuia.

Puterea grupului electrogen existent  de 150KVA, 400Vca, 50Hz.

Cerinte suplimentare pentru Grupul Electrogen Automat:

Cotele maxime de gabarit in care trebuie sa se integreze sunt:

Lungime x Latime 2.5m x 1.2m

Echipamentul trebuie sa fie realizat in versiune compacta (sistemele de racire integrate pe platforma grupului).

Rezervorul propriu al grupului (incadrat in gabaritul precizat mai sus) trebuie sa asigure o autonomie de minim 8ore de functionare continua.

Greutatea maxima a grupului electrogen complet echipat si alimentat pentru fucntionare (rezervor de combustibil plin, radiator de racire plin cu antigel, baia de ulei la nivel maxim admisibil) sa nu depaseasca 1650Kg.

Vor fi prevazute sistemele necesare de ventilatie a incaperii grupului electrogen si a tablourilor electrice de deservire a acestuia.

Avand in vedere posibile dezvoltari viitoare si cresterea previzionata a sarcinii, prin noi achizitii de echipamente ATI, toate circuitele de alimentare si distributie se vor dimensiona pentru un curent nominal de minimum 400A.

Adaptare alimentare consumatori vitali la Sursa de Tensiune Neintreruptibila

In vederea asigurarii calitatii alimentarii consumatorilor vitali din sectia de ATI se are in vedere instalarea unei surse de tensiune neintreruptibila cu puterea nominala de 120KVA si capacitatea de 30 minute.

Natura echipamentelor din sectia ATI impune alimentarea continua a acestora, cu intreruperi acceptate de sub 20mS si cu un nivel al tensiunii efective care se incadreaza in limitele acceptate de reteaua nationala intre -15% si +15%.

Cerinte suplimentare UPS:

Datorita sensibilitatii echipamentelor si instalatiilor complexe ce urmeaza a fi alimentate din UPS se impune ca acesta sa nu introduca zgomote in reteaua electrica de alimentare si sa nu prezinte suprasarcini la intrare.

Deoarece UPS-ul urmeaza sa fie integrat intr-o instalatie ce cuprinde si grup electrogen de interventie, este obligatoriu sa nu prezinte impedante parazite la sarcina (factor de putere mai mare de 0.99).

Spatiul destinat instalarii, fiind limitat dimensiunile maxime de gabarit, inclusiv bateriile aferente, nu trebuie sa depaseasca 2.5m pe 1m. Pentru evitarea supraincalzirii excessive a spatiului destinat UPS, randamentul echipamentului trebuie sa fie de peste 96%.

Greutatea totala a echipamentului, inclusiv a bateriilor, nu va depasii 3800Kg.

Pentru scurtarea eventualelor intreruperi accidentale in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor vitali, se impune ca cerinta la instalarea sursei neintreruptibile, prevederea unui circuit de comutare automata a sarcinei de la sursa la reteaua normala.

In vederea asigurarii conditiilor de interventie asupra echipamentelor sursei de tensiune neintreruptibila, circuitele de alimentare si distributie vor fi prevazute cu un sistem de comutare si izolare, care sa permita interventia sau chiar inlocuirea partiala sau totala a acesteia fara a afecta alimentarea cu energie a consumatorilor vitali.

Avand in vedere posibile dezvoltari viitoare si cresterea previzionata a sarcinii, prin noi achizitii de echipamente ATI, toate circuitele de alimentare si distributie se vor dimensiona pentru un curent nominal de minimum 400A. Deasemeni controllerul UPS-ului trebuie sa aiba capacitatea de functionare in paralel cu alte UPS-uri, in vederea acoperirii unor dezvoltari ulterioare.

Prevederi finale

-Planurile cladirii se vor ridica de la servicul achizitii in perioada legala.

-Intrucat lucrarile din prezentul caiet de sarcini se vor executa in  zone ale spitalului unde lucrarile partiale de modernizare sunt finalizate este obligatorie vizitarea amplasamentului astfel incat in propunerea tehnico-economica sa se prevada acelasi nivelul de calitate, tipologie, model pentru finisaje si echipamente ca cel existent.

FORMULARE

Formularele pot fi gasite si pe site-ul ANRMAP

www.anrmap.ro

Formularul nr. 4

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data								Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

Formularul nr. 7

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________

(adrese complete, telefon/fax,  certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

(mii lei)                                                (echivalent euro)

_____________________________________________________________________

1.

_____________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________________

Media anuala:

_____________________________________________________________________

Data

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 6

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind calitatea de participant la procedură

1) Subsemnatul(a), ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

(numele operatorului economic-peroana juridică)

declar pe propria răspundere, ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în

declaraţii, că, la procedura de achiziție privind încheierea contractului de ………………………….., organizată de …………………, particip şi depun ofertă:

[ ] în nume propriu

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei __________________________________

[ ] ca subcontractant al __________________________________________

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2) Subsemantul declar că:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua ale cărei date de recunoaştere le prezint în lista

anexată

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

3) Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a

contractului de achiziţie publică, sau, dacă vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării

contractului de achiziţie publică.

4) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5) Subsemnantul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………, cu privire la documentele de calificare solicitate.

Data completării ____________                                                      Operator economic,

_________________

(semnatura  autorizată)

Formularul nr. 11

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate solicitat, care va răspunde de îndeplinirea contractului

Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________

______________________________________________________________________,

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie privind

încheierea contractului de ……………………………………………………………………………… şi ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoanele nominalizate în tabelul de mai jos vor răspunde de îndeplinirea contractului.

| Nume şi prenume | Rol în îndeplinirea cotractului | Studii- institutia de invatamant absolvita, numar si data diplomei de studii/ autorizatie nr. (în funcție de caz) | Vechime în activitate (unde este cazul) |
| --- | --- | --- | --- |

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane juridice să

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………………….., cu privire la orice aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.

Data completării_____________                                                 OPERATOR ECONOMIC

_________________

(semnatura autorizată)

Formularul nr. 15

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al declar pe propria raspundere, ___________________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ______________________

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

LISTA

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări

| Nr.crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | An fabricatie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

.

(semnatura autorizată )

…….........………………

Formularul nr. 10

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ______________________________________________

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

|  | Anul 1 | Anul2 |
| --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |

Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ......................

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

Formularul nr. 13

# DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Eu, prin prezenta, declar ca acest curriculum vitae este adevarat si imi declar disponibilitatea si dorinta de a indeplinii activitatea pentru care sunt propus.

Semnatura si data

Formularul nr. 17

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………………………......

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic

Formularul nr. 8

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formularul nr. 2

Operatorul Economuic

______________________

ÎMPUTERNICIRE

pentru semnarea ofertei

Subsemnatul, ........................................ ......................în calitate de .......................................

(nume și prenume complet)                                                                            (functia)

al ................................................................................................................... ...............................

(denumirea operatorului economic)

deleg pe doamna/ domnul ...................................................................., posesoare/ posesor al

actului de identitate seria......... nr. ................ să semneze, pentru și în numele nostru, oferta pe

care o depunem în cadrul procedurii de achiziție privind încheierea contractului de …………………………………………….., organizată de ……………………….

Prezenta împuternicire este valabilă numai în original și va fi însoțită de copia actului de

identitate al persoanei împuternicite.

Data …../…../……..

Specimen semnătură persoană

împuternicită

........................................................

.....................................

(semnatura emitentului și ștampila societătii

Formularul nr. 2A

Operatorul Economuic

______________________

DECLARATIE

privind semnarea ofertei

Subsemnatul, ........................................ ......................în calitate de ……………………..

(nume și prenume complet)                                                                       (funcția)

al .................................................................................................................................................

(denumirea operatorului economic)

posesoare/ posesor al actului de identitate seria......... nr. ................ declar că semnez, pentru și în numele societății noastre, oferta pe care o depunem în cadrul procedurii de achiziție privind

încheierea contractului de  ……………………………………………., organizată de ASSMB.

Prezenta declarație este valabilă numai în original și va fi însoțită de copia actului meu de

identitate.

Data …../…../……..

.....................................

(semnatura emitentului și ștampila societătii

Formularul nr. 1

Operatorul Economuic

______________________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către …………………………………………………

Adresa………………………………………..

Ca urmare a anunțului de participare publicat în SEAP sub nr. ..... din ....................., privind

aplicarea procedurii pentru atribuirea …………………………………………………………, noi ...................................................................

(denumirea/numele ofertantului)

va transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ........................................................................ privind garanția pentru

(tipul, seria/numarul, emitentul)

participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin anunțul de

participare și prin documentația de atribuire;

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând un singur exemplar, original si copie, al celor

Doua pachete care alcătuiesc oferta:

Documente de calificare

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării .................................                                                     Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formularul nr. 3

Operatorul Economuic

______________________

ÎMPUTERNICIRE

pentru reprezentare în sedinta de deschidere a ofertelor

Subsemnatul, ........................................ ......................în calitate de .............................................

(nume si prenume complet)                                                                        (functia)

al ......................................................................................................................... .........................

(denumirea operatorului economic

deleg pe doamna/ domnul ...................................................................., posesoare/ posesor al

actului de identitate seria......... nr. ................ să reprezinte societatea noastră la ședința de

deschidere a ofertelor în cadrul procedurii de achizitie privind încheierea contractului de

…………………………………………………. organizată de ……………………...

Prezenta împuternicire este valabilă numai în original și va fi însoțită de copia actului de

identitate al persoanei împuternicite.

Data …../…../……..                                             Semnătura persoanei împuternicite

........................................................

.....................................

(semnatura emitentului și ștampila societătii\

Formularul nr. 3A

Operatorul Economuic

______________________

DECLARATIE

privind participarea la sedinta de deschidere a documentelor

Subsemnatul, ........................................ ......................în calitate de............................................

(nume și prenume complet)                                                                (funcția)

al .................................................................................................................................................

(denumirea operatorului economic)

posesoare/ posesor al actului de identitate seria......... nr. ................ declar că reprezint societatea noastră la ședința de deschidere a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție privind încheierea contractului de …………………………………………., organizată de ………………..

Prezenta declarație este valabilă numai în original și va fi însoțită de copia actului meu de

identitate.

Data …../…../……..

.....................................

(semnatura emitentului și ștampila societătii

Formularul nr. 18

MODEL ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Conform ____________________________________________________________.

(încadrarea legala)

Noi, părţi semnatare:     S.C. _______________________

S.C. _______________________

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică  “ ___________

__________________________________________________________________”,

(denumire obiect contract)

dupa cum urmeaza:

- Asociaţii îşi asuma răspunderea solidară pentru execuţia contractului.

- Liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instructiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv.

- Liderul asociaţiei este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile.

- Toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durata a contractului, pana la expirarea perioadei de garantie asupra lucrarilor.

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica în comun:			_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:

  - încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere;

  - modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de

participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizica, valorică şi procentuala a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociaţiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

Data completării:

LIDERUL ASOCIATIEI,						ASOCIAT,

____________________						__________________

Formularul nr. 16

Ofertant,

……..................................

(semnatura autorizata)

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr. ___/ __________

La Contractul de execuţie lucrări la obiectivul “______________________.” din ............................, str. ....................................” nr. ____ / ______ , autoritate contractanta: _________________________

- Părţi contractante:

Acest contract este încheiat între S.C. ………………………., cu sediul în (adresă, telefon, fax) …………….…….., reprezentată prin ……….. Director General şi ……………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general

şi

S.C. ………………….., cu sediul în (adresă, telefon, fax) …………….…….., reprezentată prin ……….. Director General şi ……………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează subcontractant.

- Obiectul contractului:

Art. 1.  Lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt lucrări de:

- ____________________ – ___ %

- ____________________ – ___ %

Art. 2. Valoarea lucrărilor este conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art. 3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de _____ (zile) de la primirea de către contractaantul general a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea lucrărilor executate în perioada respectivă

- plata lucrărilor se va face în limita asigurării finanţării lucrărilor de autoritatea contractanta.

Art. 4. Durata de execuţie a lucrărilor este în conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului de execuţie, anexă la contract.

Art. 5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ______ luni şi începe de la data semnării procesului verbal încheiat la terminarea lucrărilor.

Art. 6.  Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale.

3. Alte dispoziţii:

Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor şi neîncadrarea din vina subantreprenorului, în durata de excuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ____ % / zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art. 3., contractantul general va plăti penalităţi de ______ % / zi de întârziere la suma datorată.

Art. 8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de Autoritatea contractanta, conform Contractului de execuţie “___________________________ din localiatea. ............................, str. ....................................”.

Art. 9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

________________							_______________

Contractant general							Subcontractant

Formularul nr. 9

Ofertant Economic:

.........................

EXPERIENŢA SIMILARĂ

Denumirea şi obiectul contractului:

Numărul şi data contractului:

Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Ţara:

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

[    ]  contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

[   ]   contractant asociat

[   ]   subcontractant

4.

| Valoarea contractului | Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei) | Exprimată în echivalent Euro |
| --- | --- | --- |
| a) iniţială (la data semnării contractului) |  |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) |  |  |
| Transformarea lei/Euro s-a efectuat la cursul . |  |  |

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora  şi modul lor de soluţionare.

6.Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară:

Contractată:

Efectiv realizată:

Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul care va fi susţinut), pe

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul :

7 Numărul şi data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor :

8.Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul verbal de recepţie:

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod  special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract

Data completării:

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

Formularul nr. 10C

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm _______________________ (denumirea lucrării), pentru suma de __________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _______________________________________________ (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în _______________________________________________ (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/ luna/ anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|_| nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _______/_______/_________

__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA

LA FORMULARUL DE OFERTA

1 Valoarea maximă a lucrărilor

executate de subcontractanţi                            .... ................... % din preţul ofertei

2. Garanţia de bună execuţie va fi

constituită sub forma de reţineri

sucesive din situaţiile de lucrări		......................... .% din pretul ofertat

şi va fi în cuantum de

3. Perioada de garanţie de bună executie              ..........................

4. Perioada de mobilizare(durata de la

data primirii ordinului de începere a

lucrărilor până la data începerii

execuţiei)                                                          .... zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea ordinului

de începere a lucrărilor (de la data

semnării contractului)                                       .....   zile

6. Penalizări pentru întârzieri la

termene intermediare şi la termenul               ........ din valoarea care trebuia să fie

final de execuţie                                              realizată

7. Limita maximă a penalizărilor                     _____________     (% din preţul ofertat)

8. Limita minimă a asigurărilor                        ______________   (% din preţul ofertat)

9. Perioada medie de remediere                           -                 zile calendaristice

10. Limita maximă a reţinerilor

din situaţiile de plată lunare

(garanţii,avansuri,etc)                                        -                  (% din situaţiile de plată       										lunare)

Ofertant,

……………………………….

(semnătura autorizată

Terţ susţinător financiar

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia  .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) suma de  .................................................................. (valoarea totală/partială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumire ofertantul/grupul de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Data completării,                                                          Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

..........................

Terţ susţinător tehnic

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesionala

a ofertantului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia  .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi /sau profesionale  de ..........................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Data completării,                                                             Terţ susţinător,

...........................                                                                 .....................

(semnătură autorizată)

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică sunt reale.

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare şi care urmează a fi efectiv

folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Data completării,                                                          Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind personalul angajat şi cadrele de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica, sunt reale.

LISTA

privind personalul angajat şi cadrele de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Nr. persoane | Pregătirea profesională |
| --- | --- | --- |
| Personal efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |
| Din care personal de conducere efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului |  |  |

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării,                                                          Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa formular de oferta

Centralizator oferta

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  | Valoare fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectare |  |  |  |
| 2 | Constructii si instalatii |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Arhitectură |  |  |
|  | 2.1.2 | Structură |  |  |
|  | 2.1.3 | Instalații sanitare |  |  |
|  | 2.1.4 | Instalații încălziri |  |  |
|  | 2.1.5 | Instalații climatizare |  |  |
|  | 2.1.6 | Instalații electrice curenți tari |  |  |
|  | 2.1.7 | Instalații electrice curenți slabi – apel sora |  |  |
|  | 2.1.8 | Instalatii electrice curenti slabi – det. si semnalizare incendiu |  |  |
|  | 2.1.9 | Instalatii electrice curenti slabi – voce date |  |  |
|  | 2.1.10 | Instalație poșta pneumatică |  |  |
| 3 | Utilaje cu montaj |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Echipamente și utilaje instalații sanitare |  |
|  | 3.2 |  | Echipamente și utilaje instalații climatizare |  |
|  | 3.3 |  | Echipamente și utilaje instalații electrice curenți tari |  |
|  | 3.4 |  | Echipamente și utilaje instalații electrice apel sora |  |
|  | 3.5 |  | Echipamente și utilaje instalații electrice incendiu |  |
|  | 3.6 |  | Echipamente și utilaje poșta pneumatică |  |
|  | 3.7 |  | UPS 120 KVA cu automatizare |  |
|  | 3.8 |  | Grup electrogen 165 KVA cu automatizare |  |
|  | 3.9 |  | Automatizare grup electr. 150 KVA existent |  |
| 4 | Organizare de santier |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL fara TVA |  |  |  |

Nota:

Ofertantii vor prezenta memoriile si fisele tehnice pentru sistemele propuse aferente capitolului 3 utilaje cu montaj.

Memoriile si fisele tehnice sunt necesare pentru verificarea conformarii cu cerintele din caietul de sarcini.

Lipsa documentelor solicitate mai sus astfel atrage dupa sine descalificarea candidatului.

Model contract

Contract de lucrări

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ..........................................................................reprezentată prin ............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările..................................(denumirea lucrărilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări............................... (denumirea) .

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, respectiv la data de ......

(se precizează data la care începe execuţia contractului)

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină............................................(denumirea lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare,graficul de executie , graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. Orice paguba produsa din cauza executantului se va suporta de acesta fara a contesta acest lucru.

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ......................(denumirea lucrării).

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o perioadă de …………zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……..................... , pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la executarea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(se precizează datele intermediare, dacă este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată)

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …………zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.

(se precizează cuantumul avansului)

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

(se precizează termenul)

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.

(se precizează formula de ajustare)

19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

20. Subcontractanţi

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

21. Forţa majoră

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,								Executant,

.............................							(semnătură autorizată)		(semnătură autorizată)							LS					LS

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm