LOT 1

RO-EBF/2010/P1/A1/01 Reabilitarea, modernizarea şi construirea de noi locaţii ale Poliţiei de Frontieră. Studiu de fezabilitate pentru lucrări de investiţii la sediul Grupului de Nave Mangalia

ANEXA 1

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE DE CURENŢI SLABI

- Sistemul voce-date

- Cerinţe generale

- cablarea trebuie să fie conformă cu EN 50173 şi ISO/IEC 11801:2002  Categoria 7/Clasa F - 600 MHz. Acest standard internaţional se referă la cablarea generală utilizată într-o incintă, care poate include una sau mai multe clădiri dintr-un campus; el se referă la cabluri balansate şi la cabluri de fibră optică; sistemul general de cablare trebuie să poate sprijini o gamă largă de aplicaţii (de ex. date şi voce);

- subsistemul de cablare pe orizontală (de la un rack de nivel până la prizele de telecomunicaţii) să fie compus din cabluri de cupru balansate categoria 7;

- pentru traseul de cablare pe verticală se vor folosi canale de cablu PVC iar pentru traseul cablării pe orizontală se va folosi un canal de cablu metalic (jgheab metalic) cu separare a traseelor de cablu astfel încât pentru  traseele electrice să fie alocat 10 cm, iar aceste trasee de cablu vor fi alese astfel încât să asigure obligatoriu o rezervă minimă de 30%;

- pe traseele sistemului de cablare structurată, pentru instalaţia comună de voce-date se va evita paralelismul cu traseele electrice pe distanţe mai mici de 20 mm, fiind acceptată doar traversarea perpendiculară a traseului electric, iar aria suprafeţei de contact (suprapunere) micşorată pe cât posibil;

- se va ţine cont ca punctul de concentrare (plecare) al reţelei structurate să fie dispus în camera tehnică;

- prizele de comunicaţii categoria 7 sunt dotate cu 3 mufe GG45 voce-date; cablarea trebuie să fie conectată la un patch panel  Cat7 din rack-ul de nivel; se vor realiza conexiuni la switch-uri, cu ajutorul cablurilor patch adecvate Clasei F;

- toate echipamentele de curenti slabi se vor alimenta din tablouri electrice dedicate, cu circuit separat pentru fiecare sistem/subsistem, vor fi prevazute cu surse UPS si se vor monta in dulapuri tip RACK ventilate.

- Cablare structurată date

- pentru date cablarea backbone a clădirii (de la rack-ul cladirii la rack-ul de nivel) să fie compusă din cabluri de fibra optică single mode (9/125um) cu 12 perechi de fibră; dacă distanţele de pe un nivel sunt mai mari de 100 m, se va instala un alt rack, ce va fi conectat la rack-ul clădirii printr-un cablu de fibră optică de 9/125um cu 12 perechi de fibră terminate în ODF; pentru fiecare legatura fixă de fibră optică instalată, calitatea trebuie respectată în conformitate cu următoarele cerinţe:

- prizele de voce-date să fie dispuse astfel încat fiecarui post de lucru să-i fie alocat 6 m2 din spaţiul camerei, excepţie făcând birourile unde sunt necesare mai multe/mai puţine posturi de lucru, holurile şi încăperile cu destinaţie specială (grup sanitar, sala de mese, camera de armament etc.); prizele vor fi dotate cu uşă de protecţie la praf;

- pentru încăperile de tipul săli de conferinţă, cluburi se vor monta minim 4 prize voce-date dispuse astfel încât să asigure o acoperire cât mai eficientă a camerei;

- posturile de lucru (microcalculatoare, imprimante, etc.) vor fi conectate la prizele de date cu patch cord-uri adecvate categoriei 7;

- echipamentele active de reţea să poată fi integrate în platforma de management Cisco Works şi să suporte protocolul CDP, numărul de porturi din echipamentele de tip switch să fie de minim 60% din numărul total de porturi de date din prize şi să fie alimentate la reţeaua electrică protejată a clădirii;

- etichetarea patch pannel şi patch cord-uri în rack se va face vizibil, lizibil şi diferenţial-cromatic conform EIA/TIA 606;

- conexiunile la echipamentele active de reţea de tip switch se vor face prin intermediul patch panel-ului pentru date montat în cabinetul metalic de 19 “ din camera tehnică cu  patch cord-uri adecvate categoriilor de trasee ce urmează a fi interconectate;  patch-cord-urile folosite vor fi de culori diferite pentru cele două reţele, de telefonie, respectiv de date;

- Cablare structurată voce

- pentru cablarea de voce pe verticala, este necesar un cablu Cat 3 de cupru cu minim 50 perechi, între repartitorul de voce şi rack-ul de nivel, al clădirii sau central (acest principiu se va aplica pentru toate rack-urile de nivel); acest cablu trebuie să fie conectat la un patch panel Cat 3;

- cu ajutorul cablurilor patch-cord  adecvate,  se vor realiza conexiuni între patch panel-urile de voce şi patch panel-urile principale din rack-ul central, al clădirii sau de nivel;

- prizele de voce-date să fie dispuse astfel încat fiecarui post de lucru să-i fie alocat 6 m2 din spaţiul camerei, excepţie făcând birourile unde sunt necesare mai multe/mai puţine posturi de lucru, holurile şi încăperile cu destinaţie specială (grup sanitar, sala de mese, camera de armament etc.);

- selecţia componentelor pentru cablarea balansată va fi determinată de clasa aplicaţiilor pe care trebuie sa le deservească sistemul de cablare; pentru un canal de voce, diferite categorii să fie combinate în cadrul unui canal, performanţele cablării rezultante să fie determinate de categoria cu componenta care are cele mai scăzute performanţe;

- conexiunile la centrala telefonică (acolo unde exista)se vor face printr-un patch panel separat de cel de voce (19” montat în rack).

- Regletele terminale vor avea prevăzute următoarele accesorii:

- a) etichete şi indicatori numerici;

- b) capace pentru protecţia contactelor;

- c) cordoane de legătură şi fişe de izolare;

- d) sertizor – 1 buc;

- proiectantul va dimensiona cantităţile şi materialele necesare.

- În vederea instalării posturilor de abonat din reţelele speciale ”S” şi ”TO”,  (acolo unde exista functii prevazute cu drept de acces la aceste retele) se va realiza o reţea de cablare internă, separată în totalitate de reţelele de cablare structurată voce-date ale clădirii.

În acest sens vor fi prevăzute următoarele :

- montarea unor doze telefonice în birourile, indicate de catre beneficiar, unde vor fi instalate posturile de abonat al reţelelor speciale. Fiecare doză va fi prevăzută cu minim 3 perechi/6fire.

- pozarea cablurilor între doze si cutia terminală de ”S” şi ”TO”,  prevăzută în camera tehnică.  Realizarea cablajului se va face cu cablu UTP/STP sau cablu telefonic de Cu pe un traseu separat de cel al cablarii structurate CAT7. Toate aceste legături se vor termina într- o cutie terminală si vor fi prevăzute cu reglete terminale, separate de repartitorul centralei. Cutia terminala va fi prevazuta cu sistem de închidere cu cheie, pentru securizare. Tot aici va fi conectat şi cablul de la racordul extern al retelelor speciale ”S”şi ”TO”.

- se va realiza racordul la reţeaua publică de telecomunicaţii (cablu telefonic de 50 perechi) acolo unde este cazul;

- se va realiza racordul la reţelele speciale „S” şi „TO” ale S.T.S. (cablu telefonic de 10 perechi), intre sediul PFR si punctul de prezenta al STS;
       - se va realiza un proiect tehnic al reţelele speciale „S” şi „TO” avizat de catre STS;

- Locurile de amplasare ale cutiilor terminale se vor stabili de comun acord cu beneficiarul şi reprezentanţii STS în urma unui site survey şi vor fi menţionate în proiectul tehnic.

Figura 1 şi figura 2 prezintă sistemul de cablare pentru un canal de voce cu componente mixte de Clasă C/F şi pentru un canal de date care are numai componente de Clasa F. Pentru sistemul de voce preexistent se va utiliza componente de Clasa C.

Class C up to 16 MHz

Class F up to 600 MHz

Class C

up to 16 MHz

patch panel

RJ45(CAT3)

patch panel

GG45

telecommunication

outlet GG45

Cablu 50 “ CAT3

Class F up to 600 MHz

patch panel

GG45

telecommunication

outlet GG45

2

- Sistemul de securitate

- Sistemul de securitate

Sistemul de securitate va fi compus din:

- subsistemul alarmare efractie;

- subsistemul control acces;

- subsistemul supraveghere video;

- subsistemul alarmare la incendiu.

Sistemul de securitate va fi gestionat de un soft de integrare a tuturor subsistemelor si va fi conceput astfel încât sa permita oricand extinderea ulterioara. Toate subsistemele vor putea fi vizualizate on-line pe monitoarele instalate în camera dispecerat, fiecare subsistem în parte putând fi identificat separat.

Subsistemul de alarmare la efractie va monitoriza, prin diverse tehnologii (detectori de miscare in infrarosu PIR, detectori de geam spart, contacte magnetice,etc.) incaperile si caile de acces. Centrala de efractie va fi montata in camera dispecerat si va fi conectata la serverul ce va gestiona sistemul de securitate pentru programare, diagnoza, test si introducerea codurilor de acces si la usile de acces. Centrala va fi prevazuta cu acumulatori care sa permita fimctionarea, în stare de veghe timp de 48 ore si inca 1/2 ora in stare de alarma. Acelasi criteriu trebuie sa-1 indeplineasca si sursele modulelor suplimentare de sistem.

Sistemul va permite partitionarea pe arii de armare/dezarmare.

Semnalizarea apariţiei unui eveniment se face atât optic şi acustic pentru zona supravegheată, cât şi pe monitorul central aflat în camera dispecerat.

Dezactivarea sistemului se va face atât prin tastarea codului la tastaturile montate la usile de acces cât şi prin accesarea serverului ce gestioneză sistemul de securitate.

Pentru alarmare vor fi prevazute unitati opto-acustice de interior si de exterior. În caz de atac asupra sistemului tehnic de protecţie (tăierea cablului de conexiune, atac asupra detectorilor specializaţi pentru funcţiile de detecţie propuse sau a altor componente ale sistemului), va fi declanşat semnalul specific de alarmă.

Pentru prevenirea intruziunilor in incinta obiectivului, pe tot perimetrul, se poate dispune un sistem de protectie perimetrala cu bariere in infrarosu.

Subsistemul de control acces va efectua restrictionarea si filtrarea accesului persoanelor neautorizate la spatiile de siguranta, caile exterioare de acces si intrarile în obiectiv, accesul in zonele monitorizate efectuandu-se pe baza cartelelor de acces.

Subsistemul va fi gestionat de serverul de securitate, care va permite controlul si vizualizarea evenimentelor provenite de la controlere locale.

Accesul in locatie se va face prin poarta de acces, unde, pentru vizitatori, se va monta o statie interfon video, cu conexiune voce-imagine şi control electric de la distanţă al deschiderii la camera dispecerat.

Pentru personalul propriu se va monta un cititor de carduri fara contact.

Subsistemul de supraveghere video va permite supravegherea video, pe timp de zi si de noapte, a spatiilor de siguranta interioare, a perimetrului obiectivului, a cailor exterioare de acces si a intrarilor in obiectiv. În funcţie de zona de interes, vor fi montate atât camere fixe, cât şi mobile, consola fiind instalată în camera dispecerat.

Nucleul sistemului va fi format dintr-un ansamblu de inregistratoare video digitale, instalate in camera tehnica, pe care se va face inregistrarea si stocarea in format digital a imaginilor primite de la camerele fixe, mobile, cu senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentm vizualizare pe timp de noapte, montate în teren.

Sistemul de alarmare la incendiu va utiliza o centrala adresabila la care vor fi conectate detectoare si alte module sau dispozitive/butoane, sirene, module de comanda,etc.. Centrala va fi amplasata în camera tehnica si va fi conectata la serverul ce va gestiona sistemul de securitate pentru programare, diagnoza si test. Centrala va fi prevazuta cu acumulatori care sa permita functionarea, in stare de veghe timp de 48 ore si inca 1/2 ora în stare de alarma.

Elementele de detectie sunt detectoare adresabile de fum, duale de fum si prag de temperatura, de gaz, etc.

Pentru semnalizarea manuala a incendiului vor fi prevazute butoane adresabile de alarmare.

Reteaua de conexiuni intre elementele sistemului se va realiza cu cablu de incendiu ecranat, cu intarziere la flacara, de culoare rosie.

Semnalizarea incendiului se va face cu sirene piezoelectrice de interior si de exterior.

- Sistemul de distributie semnal CATV

Sistemul de distributie semnal CATV va permite conectarea aparatelor de receptie TV. Semnalul TV provenit de la un fumizor local va fi distribuit cu ajutorul unor amplificatoare si distribuitoare adecvate.

Reteaua CATV se va realiza cu cabluri coaxiale, cu impedanta de 75 ohmi, cu o atenuare mai mica sau egala de 20 dB/100 m la 860 MHz.

- Camera tehnică

- camera tehnică trebuie să fie echipată cu:

- aer condiţionat (racire si incalzire) pentru a asigura temperaturi intre 18 - 24°C zilnic şi umiditatea între 18% si 85%, fără condens;

- iluminare antireflectorizanta (2*60W) pentru posturile de lucru din fiecare încăpere;

- podea antistatică;

- împământare "R<= 1 ohm";

- daca există ţevi pentru lichide în ambele încăperi, cele mai grave ar fi cele poziţionate aproape de plafon, care pot reprezenta întotdeauna o sursa de pericol pentru toate instalaţiile electronice; se recomandă ca aceste încăperi să nu fie selecţionate ca şi camere tehnice;

- doua prize dubla voce-date.

- se recomandă următoarele măsuri de siguranţă standardizate pentru camera tehnică:

- rezistenţa uşilor la incendii: uşile trebuie să asigure securitatea camerei tehnice pe o durată de cel puţin 60 de minute

- instalarea unor senzorii de detecţie a fumului sau focului

- alimentarea standard cu energie va fi asigurată cu ajutorul unei surse principale de backup, referitoare la curentul VCC izolat prin împământare:

- tensiune nominală:	230 V CA +/-10%

- frecvenţa:	50 Hz +/- 4Hz

- energie electrică	10 kVA

- împământare	sistemul (R<= 1 Ω) va fi asigurat pentru camera tehnică

Suprafaţa camerei tehnice trebuie să fie de minim 15 m2 şi să fie de preferinţă la parter, iar podeaua să suporte greutatea echipamentelor cu minim 3,5 kN/m2 (350 kg/ m2);

Se vor respecta următoarele cerinte generale referitoare la nivelul cantitativ, tehnic si de performanta:

Garanţie, postgaranţie

- Furnizorul va trebui să asigure garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele produselor oferite pentru o perioada de cel puţin 12 luni din momentul livrării şi a recepţiei calitative.

- Produsele defectate în termenul de garanţie se înlocuiesc cu alte produse identice sau superioare calitativ prin grija şi pe cheltuiala furnizorului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de către furnizor a actului de reclamaţie.

- Perioada de garanţie se va prelungi, pentru produsele în cauză, cu durata totală a nefuncţionării / imobilizării.

Ambalarea şi transportul

- Produsele se vor furniza marcate şi ambalate conform prevederilor din standardele de execuţie a acestora, astfel încât furnizorul să asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării, depozitării şi instalării .

- Cablul va fi înfăşurat pe tambur, iar fiecare tambur va conţine o etichetă cu greutatea şi dimensiunile tamburului, lungimea cablului pe tambur, condiţii de depozitare (maxime/minime), marca fabricantului, simbolul şi tipul cablului.

- La livrare cablurile vor fi însoţite de declaraţii/certificate de conformitate şi buletine de măsurători în care se vor preciza obligatoriu atenuările pe fiecare fibră.

- Transportul şi asigurarea produselor pe timpul transportului de la locul de origine până la destinaţia finală (principalul loc de livrare), cad în sarcina furnizorului.

Certificarea calităţii

- Produsele vor trebui să se încadreze în standardele ITU-T şi IEC relevante pentru produsele din aceeaşi categorie, în ceea ce priveşte parametrii optici şi funcţionali, compatibilitate optică şi securitate în exploatare.

- Produsele furnizate vor respecta standardele prezentate de către furnizor în conformitate cu cerinţele cuprinse în prezenta documentaţie descriptivă.

- În sensul demonstrării îndeplinirii cerinţelor referitoare la calitate, furnizorul va prezenta certificate emise de organisme de certificare a sistemelor de management acreditate de Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, de EA (European co-operation for Accreditation) sau de IAF (International Accreditation Forum, Inc.), care certifică cel puţin îndeplinirea normelor ISO 9001:2000 (EN-ISO 9001:2001) pentru sistemul propriu şi pentru cel al producătorului şi certificate de calitate (buletine de măsurători) emise de producător / laboratoare de încercări acreditate RENAR sau ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) pentru produsele ofertate.

Modalitatea de recepţie

- Achizitorul efectuează recepţia cantitativă şi calitativă a produselor la destinaţia finală a produselor, în prezenţa unui reprezentant al furnizorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare, întocmind în acest sens un proces – verbal de recepţie.

- Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să-l respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate, sau de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice şi caietului de sarcini.

- VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPŢIEI

- Testare cablaj cupru

Testarea cablurilor se face pentru a verifica continuitatea si eventual identificarea ori de câte ori apare o incertitudine.

Verificarea primeste calificativul global PASS sau FAIL. În cazul FAIL se face detalierea precizându-se parametrul care a produs neacceptarea (fail) si perechea implicata.

Rezultatele testelor se listeaza la imprimanta si se vor preda beneficiarului.

Se va evidentia numele executantului, al beneficiarului, operatorul, tipul si seria testerului. Se va preciza portul/cablul, data testarii si categoria la care se face testarea.

Testele vor fi efectuate cu echipamente de test specializate, pentru a marca faptul că traseele se încadrează în întregime în specificaţiile tehnice impuse de beneficiar, în conformitate cu cerinţele standardelor actuale de cablare structurată voce-date.

La cabluri de fibra optica se vor efectua urmatoarele masuratori:

1. Testarea nivelului atenuarii (incadrarea in limitele acceptabile)

2. Testarea atenuarii jonctiunilor

3. Testarea atenuarii terminatiilor

- Testare cablaj fibra optica

Testarea cablurilor se face pentru a verifica continuitatea si eventual identificarea ori de câte ori apare o incertitudine.

Dupa conectorizare se face o prima testare care verifica corectitudinea conexiunilor privind procedeul de sudura si respectarea atenuarii conform fisei tehnice date de producator.

Testoarele dau informatii primare cantitative si se utilizeaza în faza de conectorizare prize si patch panel. Verificarea primeste calificativul global PASS sau FAIL. În cazul FAIL se face detalierea precizându-se parametrul care a produs neacceptarea (fail) si perechea implicata.

Rezultatele testelor se listeaza la imprimanta si se vor preda beneficiarului.

Se va evidentia numele executantului, al beneficiarului, operatorul, tipul si seria testerului. Se precizeaza portul/cablul, data testarii si categoria la care se face testarea.

Procedura de testare pentru fiecare echipament va fi propusă de către Furnizor, conform procedurilor producătorului, şi acceptată/completată de către Beneficiar.

Cerinţele Achizitorului privind instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor

- Funcţionarea la parametri nominali a tuturor echipamentelor care vor fi instalate în încăperi va fi garantată în gama de temperaturi 540C şi umiditatea relativă a aerului cuprinsă între 5  85%, cu excepţia acelor echipamente pentru care se vor preciza expres alte valori;

- echipamentele  vor fi instalate si configurate de către furnizor în baza cerinţelor Caietului de Sarcini şi conform soluţiei tehnice stabilite;

- echipamentele vor fi testate in regim normal de funcţionare, cat si in regimuri speciale(simulare regim parţial degradat, regim tranzitoriu);

- echipamentele de comunicaţii voce şi date care vor fi instalate în acelaşi sediu vor fi montate într-un dulap de tip rack;

- toate elementele de conectică (cabluri de voce/date, dispozitive de adaptare mecanică şi prindere, electrică etc.) necesare instalării vor fi prevăzute şi asigurate de către ofertant, astfel încât să permită punerea în funcţiune a echipamentelor fără a fi necesar ca Achizitorul să furnizeze alte elemente de conexiune/alimentare.

- verificarea se face vizual constatându-se integritatea aparatelor, lipsa deteriorărilor mecanice şi existenţa sigiliului, a certificatelor de probe şi garanţie ale furnizorului, existenţa pieselor auxiliare necesare, corespondenţa între caracteristicile tehnice marcate pe aparat şi cele menţionate în specificaţiile tehnice.

Furnizorul va realiza lucrarile de instalare, punere in functiune si integrare a echipamentelor de comunicatii in RCVD  a MAI.

In faza de receptie se vor preda beneficiarului:

- Caietul  de inspectie, teste si acceptanta legaturi de fibra optica, acesta urmand a fi propus de catre Furnizor si avizat de catre Beneficiar.

- Proiectul tehnic impreuna cu detaliile tehnice de executie aduse la zi in urma realizarii racordului (passportizarea retelei externe in care sa se regasesca traseul detaliat al racordurilor, camerele de tragere, rezervele tehnice, conectarea la echipamentele de capat, etichetarea echipamentelor, pozarea echipamentelor de capat in camera tehnica).