CAIET DE SARCINI

PROIECTARE SI EXECUTIE

REPARATII CAPITALE – MODERNIZARE PAVILION „A”

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL

1. GENERALITATI

Beneficiarul investiţiei :

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, judeţ Constanta

Amplasamentul ( judeţul , localitatea, strada, numărul) :

Techirghiol, Constanta, str. Dr. Victor Climescu, nr. 34-40

Titularul investiţiei :

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, judeţ Constanta

Activitatile ce se achizitioneaza ca urmare a organizarii procedurii de achizitie, dupa semnarea contractului cu ofertantul castigator, sunt:

PROIECTARE:

Elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC), inclusiv intocmirea documentatiei necesare obtinerii avizelor cerute prin Certificatul de urbanizm (sau necesare implementarii proiectului) si obtinerea acestora. Achitarea contravalorii taxelor pentru emiterea avizelor se va face de catre autoritatea contractanta pe baza de documente legale intocmite intocmite de catre emitentii avizelor;

Elaborare proiect tehnic faza DDE, conform datelor din Caietul de sarcini;

Elaborare centralizator al ofertei;

Elaborare deviz pe fiecare obiect si categorie de lucrari;

Elaborare grafic fizic si valoric de esalonare a construirii;

Verificarea proiectului tehnic de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai documentatiei, pe specialitati, pentru toate categoriile de lucrari;

Elaborare documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (DTOE).

EXECUTIE:

Executie lucrare conform documentatiei tehnice rezultate in urma avizarii proiectului de catre autoritatea contractanta.

ELABORAREA  SI  APROBAREA  PROIECTULUI  TEHNIC

Datele de proiectare se vor lua obligatoriu de la fata locului.

Proiectul tehnic constituie, dupa receptionare, verificare si obtinerea autorizatiei de construire, anexa a contractului incheiat pentru realizarea lucrarilor. Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat clar si sa asigure informatii complete, astfel incat:

autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind implementarea proiectului;

sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului;

antreprenorul, dupa elaborarea proiectului tehnic, sa poata analiza toate datele si informatiile complete, tehnice si tehnologice, necesare executiei lucrarilor;

detaliile de executie, in etapa realizarii fizice a obiectelor, sa respecte strict prevederile caietului de sarcini si ale proiectului tehnic.

Proiectul va contine atat parti scrise cat si parti desenate (caiete de sarcini, memorii tehnice pe specialitati, breviare de calcul, planse) vor fi complementare intre ele, vor face parte integranta din proiectul tehnic, vor dezvolta in scris, pe baza planselor deja terminate, elementele tehnice mentionate in planse, vor prezenta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor.

Forma de prezentare trebuie sa fie: ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa defineasca calitatile materialelor cu trimitere la standarde, sa defineasca calitatea executiei lucrarilor de constructii montaj cu trimitere la normative si prescriptii tehnice in vigoare si sa permita determinarea costurilor materialelor, fortei de munca, utilajelor, transporturilor si dotarilor necesare executiei lucrarilor.

PARTILE  SCRISE

DESCRIEREA  LUCRARILOR

Descrierea lucrarilor de baza

Descrierea lucrarilor de baza se elaboreaza de catre proiectant si cuprinde referiri asupra urmatoarelor elemente:

Amplasamentul;

Topografia;

Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Geologia, hidrologia, seismicitatea;

Prezentarea, pe specialitati, a solutiilor tehnice adoptate, corespunzatoare clasei de importanta, tipului cunstructiei, categoriei si duratei normale de folosinta a fiecarui obiect;

Prezentarea documentatiei in volume, pe obiecte, parti de obiecte, specialitati, categorii de lucrari si capitole de lucrari / stadii fizice;

Memoriile tehnice, pe obiecte, cu descrierea lucrarilor pe specialitati / categorii de lucrari, inclusiv pentru caile de acces / comunicatii, utilitatile necesare sau devierea si protejarea retelelor de utilitati afectate;

Trasarea lucrarilor;

Masurarea lucrarilor;

Conditii de calitate, tolerante admisibile si laborataoare / teste / probe /

incercari care cad in sarcina antreprenorului / furnizorului de lucrari;

Programul general de executie a lucrarilor

(se prezinta:graficul general de executie a lucrarilor, cu masurile specifice de lucru in anotimpurile cu temperature extreme, programul de urmarire pe santier a calitati lucrarilor, programul de receptie si altele necesare coordonarii si desfasurarii tuturor activitatilor specifice).

2.CAIETELE  DE  SARCINI

2.1.Conditii ce trebuie indeplinite

Caietele de sarcini sunt generale,  se refera la lucrari curente si acopera majoritatea categoriilor de lucrari, putand fi sistematizate pe categorii si capitole de lucrari speciale, care se refera la lucrari specifice si vor fi elaborate independent pentru fiecare lucrare.

2.2 Intocmirea caietelor de sarcini

Caietele de sarcini se intocmesc pentru executia lucrarilor, pentru furnizarea de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse, receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei.

2.3 Continutul caietelor de sarcini

Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda:

2.3.1. Descrierea scrisa a lucrarilor;

2.3.2. Breviarele de calcul;

2.3.4. Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;

2.3.5. Nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative ale fiecarei constructii pe durata normala de utilizare a acesteia, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate;

2.3.6. Proprietatile fizice, chimice, de aspect,  caracteristicile, calitatea, tolerante, probe, teste si altele, pentru materialele componente ale lucrarii cu indicarea standardelor si normativelor tehnice, precum si a metodelor de verificare;

2.3.7. Lucrarile care se executa si modul de realizare;

2.3.8. Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarilor;

2.3.9. Ordinea de executie si de montaj;

2.3.10.Calitatea, probele, testele si verificarile lucrarilor si ordinea acestora;

2.3.11.Standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

2.3.12.Conditiile de masurare, aspect, culori, tolerante, receptie si altele pentru fiecare capitol / stadiu fizic /element ce este inscris / descris / definit in listele de lucrari;

2.3.13.Aspectul final al constructiilor / instalatiilor / amenajarilor;

2.3.14.Responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;

2.3.15.Instructiunile si normele de utilizare si operare / functionare a constructiilor, instalatiilor, utilajelor cu montaj, echipamentelor si dotarilor.

3.LISTELE  LUCRARILOR

3.1. Listele lucrarilor vor cuprinde toate elementele necesare estimarii valorice si a duratei de executie, cu exprimarea pe fiecare obiect / parte de obiect a categoriilor de lucrari, capitolelor / stadiilor fizice, a elementelor / etapelor definitorii.

Listele cu cantitati de lucrari vor fi intocmite in baza antemasuratorilor, care vor fi anexate la acestea. Antemasuratorile vor fi detaliate astfel incat cantitatile inscrise in liste sa poata fi corelate cu terenul.

3.2.Listele de utilaje, echipamente tehnologice si dotari, pe fiecare obiect si categorie de lucrari, insotite de specificatiile / fisele tehnice.

4.DEVIZUL  GENERAL  SI  DEVIZELE  OBIECTELOR

4.1.Devizul general al obiectivului / proiectului de investitie

4.2.Devizele obiectelor

5.GRAFICELE  DE  ESALONARE

5.1.Graficul fizic si valoric de esalonare a construirii

Graficul fizic si valoric de esalonare a construirii cuprinde lucrarile ce trebuie realizate in ordinea tehnologica, normala, de executie cu esalonare pe fiecare an calendaristic, defalcat pe trimestre si luni, pana la receptia la terminarea lucrarilor.

B.PARTILE  DESENATE

Partile desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic, pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului si care, de regula, se compun din :

1.PLANURILE  GENERALE

Planurile generale se organizeaza intr-o mapa / volum separat, independent, cu urmatorul continut (dupa caz):

Planurile de incadrare in zona;

Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

Planurile topografice si cadastrale;

Planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu inscrierea pe acestea a conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de pamant si fundare;

Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cotele de nivel, distante de amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cotele ± 0,00, cotele troruarelor, cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etv., precum si  codificarea / numerotarea fiecarui obiect;

Planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv inscrierea pe acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat din excedent si deficit, lucrarile privind stratul vegetal, completari, precum si precizari privind utilajele si echipamentele de lucru si alte date si elemente tehnice si tehnologice;

Planurile principale privind constructiile subterane – amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, coftaj si armare, ariile si marca sectiunilor de otel, marca betoanelor, protectii si izolatii, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii, etc.;

Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2.PLANSELE  PRINCIPALE  ALE  OBIECTELOR

Planurile principale ale obiectelor se organizeaza separat pentru fiecare obiect, intr-unul sau mai multe volume pe specialitati, dupa caz, cu urmatorul continut :

2.1.Arhitectura

Subcapitolul cuprinde planse principale privind alcatuirea si edificarea arhitecturala completa a fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, arii, distante, functiuni, dintre care:

2.1.1. Planul individual de amplasare;

2.1.2. Planurile de arhitectura ale nivelelor subterane si supraterane, ale teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni tehnologice, cu precizari privind materialele, confectiile etc.;

2.1.3. Sectiuni, fatade, detalii importante, cotate si altele;

2.1.4. Tablouri de prefabricate din beton, confectii din lemn, metal, plastic si altele;

2.1.5. Tablouri de tamplarie;

2.1.6. Tablouri de finisaje interioare, cu precizari privind calitatea acestora;

2.1.7. Tablouri de finisaje exterioare, cuprecizari privind calitatea acestora.

2.2.Structura

Subcapitolul cuprinde plansele principale privind alcatuirea si edificarea structurii de rezistenta completa a fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, arii, distante, dintre care :

2.2.1. Planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate ale elementelor;

2.2.2. Planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate ale elementelor;

2.2.3. Descrierea solutiilor constructive, a ordinii tehnologice de executie si montaj;

2.2.4. Recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.

2.3.Instalatiile

Subcapitolul cuprinde planse principale privind alcatuirea si edificarea instalatiilor fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, arii, distante, dintre care :

2.3.1. Planurile principale de amplasare a utilajelor;

2.3.2. Scheme principale ale instalatiilor sanitare, hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, canalizare, iluminat, etc.;

2.3.3. Sectiuni, vederi, detalii principale, toate cu cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii anticorozive si parametrii principali ai instalatiilor.

2.4.Dotarile  si  instalatiile  tehnologice

Subcapitolul cuprinde planse principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, arii, distante, dintre care :

2.4.1. Desenele de ansamblu;

2.4.2. Planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;

2.4.3. Listele de utilaje si echipamentele din componeneta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicile.

2.5.Dotari, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia muncii si altele

Subcapitolul cuprinde planse principale de amplasare si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni tolerante, arii, distante, tablouri de dotari, precum si parametrii, performantele si caracteristicele acestora, precum si altele asemenea, dotarile PSI, dotarile necesare pentru securitatea muncii etc.

In procesul de elaborare a proiectului tehnic se poate constata necesitatea modificarii unor obiecte, cheltuieli si / sau a valorii investitiei estimate prin devizul general deja aprobat, dar, continuarea implementarii proiectului este permisa numai dupa modificarea devizului general si, dupa caz, reavizarea si reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, cuprinsi in documentatia initiala, intocmirea si sustinerea documentatiilor modificatoare fiind in sarcina elaboratorului proiectului tehnic.

Proiectul tehnic se verifica din punct de vedere al calitatii de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii elaboratori ai documentatiei, in vederea realizarii si mentinerii, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a cerintelor esentiale prevazute de lege, pe specialitati pentru toate categoriile de lucrari, conform H.G.R. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N din 28.10.1996 pentru aprobarea Indrumatorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor :

rezistenta mecanica si stabilitate;

securitate la incendiu;

igiena, sanatate si mediu;

siguranta in exploatare;

protectie impotriva zgomotului;

economie de energie si izolare termica.

La elaborarea proiectului tehnic, specificatiile tehnice pentru materiale, confectii, utilaje tehnologice, echipamente si altele asemenea vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

La intocmirea proiectului tehnic, pentru fiecare categorie de lucrari, proiectantul va intocmi program de control al calitatii pe santier.

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situaţia existenta a obiectivului de investitii:

Scopul executării obiectivului de investiţii – Reparatii capitale-Modernizare Pavilion A, Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol - este acela de a oferi un cadru construit modern si dotat corespunzator în vederea indeplinirii functiunii de cazare . Pe un teren de 35623.00 mp aflat în posesia Sanatoriului Balnear Techirghiol  se găseşte in prezent  o construcţie cu specific de tratament, partial renovata, alcatuita din: doua corpuri de cazare, o baza de tratament , un restaurant, un bazin si alte cladiri anexe – centrala termica, post trafo etc.  Prezentul proiect propune repararea si modernizarea unuia dintre corpurile de cazare – Pavilion A.

2.2. Descrierea investiţiei :

descrierea funcţionala – existent

Amplasat  într-o  incintă de 35623.00 mp, din categoria „curti – constructii”, Sanatoriul Balnear Techirghiol este o cladire compusa din mai multe corpuri, dintre care o baza de tratament, un restaurant, doua corpuri cladiri de cazare.

Prezentul proiect propune repararea si modernizarea unuia dintre corpurile de cazare – Pavilion A.

Constructia existenta are un regim de inaltime P+5E, cu o structura din B.A. , invelitoare tip terasa si o suprafata construita de 880.00mp; aria desfasurata fiind de 5280.00mp. In plan Pavilionul A are o forma relativ rectangulara, inscriindu-se intr-un dreptunghi cu laturile 64x14m si avand orientarea laturii lungi pe directie NS.

Funcţiunile adăpostite în clădire sunt repartizate pe fiecare nivel după cum urmează :

- SUBSOL:    canal tehnic vizitare instalatii

- PARTER : 	hol acces,lifturi, casa de scara

cabinete medicale tratament – 5 camere

camere cazare – 2 paturi – 12 camere

camere cazare – 3 paturi – 14 camere

oficiu

scara de serviciu

- ETAJ 1 - 5 :	hol acces,lifturi, casa de scara

cabinete medicale tratament – 5 camere

camere cazare – 2 paturi – 12 camere

camere cazare – 3 paturi – 14 camere

oficiu

scara de serviciu

- TERASA :  camera lifturi

server

acces scara principala

Schema de amplasare a acestor funcţiuni este poziţionare în dublu tract, cu coridor central şi funcţiuni de-o parte şi alta a coridorului. La capatul dinspre N, in legatura cu restul Sanatoriului, se gaseste scara principala de acces si lifturile. Cea de a  doua scara se gaseste amplasata pe latura E, la jumatatea lungimii acesteia.

Camerele de cazare sunt in sistem grupat 2 cate 2, cu hol comun si grup sanitar de asemenea comun.

descrierea funcţionala – propunere

Prin modernizarea acestui corp de cazare s-a optat, la cererea beneficiarului, pentru pastrarea intocmai a functiunilor existente, insa aducerea lor la standarde de cazare corespunzatoare unui hotel de 3 stele.

In acest sens se propune impartirea holurilor comune ale camerelor astfel incat sa se obtina camere cu grup sanitar propriu; se propune închiderea balcoanelor pentru a obţine suprafeţe mai generoase pentru camere. Se propune de asemenea, marirea corespunzatoare a suprafetelor existente, conform Ordinului 536 al Ministerului Sanatatii /03.07.1997 privind suprafetele si volumele minime necesare spatiilor de cazare şi  Ordinului 914 al Ministerului Sanatatii /15.08.2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

Se va acorda o atenţie specială prevederii dotărilor pentru persoanele cu dizabilităţi:  parterul existent va fi astfel amenajat cu camere pentru persoane cu dizabilitati,  rampă de acces cu panta de max. 8 %, grupuri sanitare  conf. normativelor specifice în vigoare.

Se propune realizarea unei noi scari de acces, pe latura S a constructiei existente, care sa asigure o circulatie mai facila si sa favorizeze satisfacerea tuturor nevoilor privind spatiile anexe.

Funcţiunile propuse în clădire sunt repartizate pe fiecare nivel după cum urmează :

SUBSOL:           	canal tehnic vizitare instalatii

PARTER : 		hol acces,lifturi, casa de scara

birou internari

cabinete medicale tratament – 3 camere

camera personal medical (asistente) – 1 camera

vestiar femei cu grupuri sanitare – 50pers.

vestiar barbati cu grup sanitar – 10pers.

anexa rufe murdare – 1 camera

anexa rufe curate – 1 camera

anexa tehnica

camere cazare – 2 paturi – 4 camere

camere cazare pt pers. cu handicap– 14 camere

apartamente – 2buc.

scara de serviciu, scara noua

ETAJ 1 - 3 :		hol acces, lifturi, casa de scara

cabinete medicale consultatii - 2camere

cabinete medicale tratament – 3 camere

camera personal medical (asistente) – 1 camera

camere cazare – 2 paturi – 8 camere

camere cazare – 3 paturi – 15 camere

apartamente – 1buc.

anexa rufe murdare – 1 camera

anexa rufe curate – 1 camera

anexa tehnica

scara de serviciu, scara noua

ETAJ 4,5 :		hol acces, lifturi, casa de scara

cabinete medicale consultatii - 1camera

cabinete medicale tratament – 3 camere

camera personal medical (asistente) – 1 camera

camere cazare – 2 paturi – 9 camere

camere cazare – 3 paturi – 15 camere

apartamente – 1buc.

anexa rufe murdare – 1 camera

anexa rufe curate – 1 camera

anexa tehnica

scara de serviciu, scara noua

- TERASA :  		camera lifturi

server

acces scara principala si scara noua

Se propune realizarea suprafetelor minime necesare pentru camerele de cazare prin inchiderea balcoanelor existente si introducerea acestor suprafete in aria utila a incaperilor respective.

BILANT GENERAL FUNCTIUNI

|  | Cam. cazare 2p. | Cam. cazare 3p. | Cam. cazare pers. Cu handi-cap | Aparta-mente | Cabinete tratament consulta-tii, birou internari | Camera personal medical (asistente) | Vestiar personal | Anexe rufe curate/ rufe murdare/ anexa tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER | 4 | - | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| ETAJ 1 | 8 | 15 | - | 1 | 5 | 1 | - | 3 |
| ETAJ 2 | 8 | 15 | - | 1 | 5 | 1 | - | 3 |
| ETAJ 3 | 8 | 15 | - | 1 | 5 | 1 | - | 3 |
| ETAJ 4 | 9 | 15 | - | 1 | 4 | 1 | - | 3 |
| ETAJ 5 | 9 | 15 | - | 1 | 4 | 1 | - | 3 |
| TOTAL | 46 | 75 | 14 | 7 | 28 | 6 | 2 | 18 |

Nr. camere /nivel   = 31

Nr. spatii anexe / nivel = 3

Total nr. Camere Pavilion A = 186

Total nr. Camere cazare Pavilion A = 142

Total nr. Cabinete  tratament Pavilion A = 18

Total nr. Cabinete consultatii = 9

Total nr. Camere personal medical (asistente) = 6

Total nr. Vestiare personal  = 2

Capacitate de cazare = 345 locuri, din care 28 de locuri pentru 14 persoane cu handicap locomotor si insotitorii acestora.

Pentru închiderea casei s-a optat pentru soluţia refacerii invelitorii, pastrandu-se sistemul in terasa, avand în vedere zona climaterică şi comportarea mai bună în timp în aceasta zona a acestui tip de învelitoare.

Se propune refacerea finisajelor exterioare si termoizolarea cladirii cu polistiren expandat, desfacerea parapetilor de la balcoane si inchiderea acestor balcoane cu pereţi cortină.

Finisajele propuse sunt :

finisaje interioare

pardoseli: pe coridoare, cabinete,  camerele de cazare - covor termosudat PVC tip tarkett de trafic intens, parchet laminat sau pardoseli epoxidice in  grupurile sanitare, oficii  - gresie antiderapanta sau pardoseli epoxidice

pereţi: in camerele de cazare, cabinete, tratament si holuri - tapet PVC, zugraveli lavabile epoxidice sau antibacteriene in grupurile sanitare - faianta.

tavanele:  in toate incaperile dupa caz- tavane suspendate din rigips, sau casetate cu  respectarea prevederilor OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Finisajele incaperilor vor fi  rezistente la dezinfectante, fara asperitati care sa retina praful, negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer.	Unghiurile dintre pardoseala si pereti vor fi concave.

Materialele utilizate pentru finisaje vor fi tratate antibacterial, antifungice, antistatice.

- tâmplărie : - uşi interioare din lemn tip MDF, sau din profile PVC sau aluminiu, ferestre din PVC sau aluminiu cu geam termopan;

finisaje exterioare

închiderea perimetrală se va termoizola cu un strat de polistiren expandat  (grosimea acestui strat va rezulta dintr-un calcul termotehnic exact), peste care se va aplica o tencuială decorativă.

pereţi cortină din aluminiu cu rupere de punte termică şi geam termopan (STOPSOL).

refacere terasa (termo si hidroizolatie).

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta urmatoarele:

Legea nr.319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă,

HG nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 ;

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protecţia şi igiena muncii în construcţii / ed. 1995;

Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime;

Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală;

Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 / Normativ C300.

Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrărilor.

2.3. Date tehnice ale investiţiei :

a) zona şi amplasamentul:

Terenul situat in intravilanul localitatii, in suprafata de 35623.00mp, domeniu public, aflat in administrarea Ministerului Sanatatii prin Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, este ocupat de constructii, dintre care si un corp de cazare – Pavilion A – propus pentru reparatii capitale si modernizare.

b) Statutul juridic al terenului ce urmează să fie ocupat

Conform HG 1705/ 2006, Anexa nr. 15, terenul este domeniu public, aflat in administrarea Ministerului Sanatatii prin Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol.

c) Situaţia ocupărilor definitive de teren : suprafaţa totală, reprezentând

terenuri 	din intravilan/extravilan

Regim de înălţime : 	P + 5 E.

Înălţimea la cornişă : 	+20.56 m faţă de cota +0.00 a parterului

Suprafaţa construită : 	Ac = 880.00mp

Suprafaţa desfăşurată : 	Ad = 5280.00mp

Suprafaţa terenului : 	A t = 35623.00mp

Indici actuali de ocupare : 	Ac existentă = 8579.00mp,

( indicii aparţin constructiilor existente in  incintă).

P.O.T actual =  8579.00mp / 35623.00mp x100=24%

d) CERINŢELE DE CALITATE ALE  CONSTRUCŢIILOR

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, investiţia va trebui să fie modernizata şi executată astfel încât să respecte toate cele şase cerinţe de calitate.

Rezistenţa şi stabilitatea

Construcţia, va fi concepută şi realizată astfel încât în timpul execuţiei şi exploatării  să nu se producă :

prăbuşirea parţială sau totală

deformarea unor elemente  la valori peste limită

avarierea unor părţi de clădire, a instalaţiilor sau a echipamentelor ca rezultat al deformărilor mari a elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporţii faţă de efectul  luat  în calcul la proiectare

Cerinţa de rezistenţă şi stabilitate se  referă la comportarea elementelor componente ale clădirii în timpul exploatării funcţie de terenul de fundare, infrastructura, suprastructură, elemente nestructurale de compartimentare, instalaţii diverse şi echipamente electromecanice aferente clădirii.

Clădirea analizată a fost proiectată în cadrul  DSAPC-ului Constanţa în anul 1969.

Din punct de vedere structural, clădirea cu un regim de înălţime P + 5E este din beton armat, pereţi structurali, planşee, grinzi şi scări. Structura a fost realizată cu cofraje  glisante.

Comportarea în timp a construcţiei denotă o bună concepţie şi execuţie, neexistând fisuri sau degradări ale elementelor.

Sistemul structural este unul continuu şi suficient de puternic, asigurând  transformarea forţelor seismice  din orice punct al structurii prin intermediul planşeelor la elementele verticale şi respectiv la terenul de fundare.

Conform macrozonării seismice, Normativ P 100-1/2006 partea I.a, amplasamentul se situează în zona caracterizată de coeficienţii ag = 0,16g şi Tc = 0,7 sec., conform aceluiaşi normativ clasa de importanţă în care se încadrează  clădirea este II,  având coeficientul  1 = 1,2.

Conform HGR 766/1997, categoria de importanţă este „C” – normală.

Conform studiului geotehnic întocmit de ing. Moga, terenul de fundare este  stratul de calcar pe care se poate  considera o presiune  admisibilă  de 350-400 KPa pentru sarcini centrice provenite din gruparea fundamentală.

Apa subterană nu s-a întâlnit până la adâncimea de 4,00 m de la faţa terenului actual şi nu poate influenţa  betonul din  fundaţiile existente.

Infrastructura este din beton armat, atât pereţii canalului tehnic cât şi fundaţiile.

Fundaţiile sunt de tipul talpă continuă, pe ambele direcţii, iar racordarea se  face în trepte.

În urma cerinţelor beneficiarului de transforma şi ridicare a gradului de confort este necesar ca dintr-o  celulă  cu 2 camere de cazare şi grup sanitar  comun să se  modifice funcţiunea şi să existe o singură celulă de cazare cu grup sanitar propriu.

Pentru aceasta  este necesar a se închide golul de acces între camere şi a se crea un acces  nou în cameră.

Acest acces, uşă, va fi poziţionat simetric faţă de  peretele median al actualei celule (formată din 2 camere).

În aceste condiţii se va executa o consolidare a pereţilor longitudinali interiori cu o cămăşuială armată din beton torcretat aplicat mecanizat în grosime de 5-6 cm.

De asemenea peretele longitudinal interior în care se va executa  golul de acces în celula de cazare se va consolida pe faţa interioară a camerei cu o cămăşuială din beton armat, aplicat mecanizat, în  grosime de 5-6 cm.

Dacă după decopertare apar fisuri, acestea se vor injecta iar  segregările se vor reface conform normativului în vigoare cu mortare speciale.

Întrucât  planşeele sunt din beton armat, turnat monolit, golurile ce se  vor practica se vor executa cu  carote între armăturile plăcii.

Pentru aceste lucrări, normativele ce stau la baza proiectului sunt :

- P.100-1/2006		- Cod de proiectare seismica

- STAS 10107/0-1990 	- Normativ pentru calculul si alcatuirea

elementelor din beton şi beton armat

- STAS 10101/1-78 	- Actiuni in constructii.

Greutati tehnice si incarcari permanente

- CR 0 - 2005 		-  Cod de proiectare.

Bazele proiectarii structurilor in constructii.

- CR 1.1.3 – 2005 	- Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

- NP 082 – 04 		- Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni

asupra constructiilor. Actiunea vantului.

- STAS 10101/2A-1991	- Actiuni datorita procesului de exploatare.

- STAS 10108-78 		- Calculul elementelor din otel.

- NP 040 – 02 		- Normativ privind proiectarea, executia

si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

- STAS 2561/1-1983	- Teren de fundare.

Piloţi, clasificare şi terminologie.

- SREN 1536 – 2004	- Execuţia lucrărilor geotehnice speciale.

Piloţi foraţi.

- CR 2-1-1.1- 2005	- Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi

structurali  de beton

-  NP 112- 04 		- Normativ pentru proiectarea structurilor

de fundare directa

- NE 012/1999 		- Cod de practică pentru executarea lucrărilor

de beton şi beton precomprimat

-  NP 064 – 02  		- Ghid privind executia si receptia

hidroizolatiilor.

- Legea  nr.10/1995	- Legea Calităţii în Construcţii

- H.G. nr.766/1997	- Reglementări privind asigurarea calităţii

în construcţii şi urmărirea comportării

în exploatare.

Lucrările se vor executa respectându-se Normele de protecţie şi securitate a muncii.

Normele de securitate şi siguranţă a muncii

Pentru eliminarea oricăror accidente de muncă şi a consecinţelor acestora, se va proceda de către constructor la cunoaşterea, însuşirea şi respectarea obligaţiilor ce decurg din  următoarele acte normative :

Reglementări privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat cu  ordinul MLPAT NR.9/n/1993 publicat în Buletinul Construcţiilor nr.5,6,7,8/1993.

Norme generale de Protecţia Muncii avizate şi elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi M.S.F. cu ordinul comun nr.508/20.11.2002 respectiv nr.933/25.11.2002 cu respectarea de către proiectant a prevederilor de la art.191, executantului revenindu-i obligaţiile de la art.192, iar beneficiarului obligaţiile de la art.193.

Norme specifice de protecţia şi securitatea muncii avizate şi aprobate de

M.M.P.S. cu ordinele nr.719/07.10.1997 şi nr. 136/17.04.1995.

Măsurile de protecţia muncii nu sunt limitative, ele putând fi completate de executant în timpul lucrărilor, cu măsuri suplimentare impuse de situaţii speciale din teren.

După execuţie trebuiesc respectate indicaţiile din „urmărirea  comportării în timp a construcţiei”

Urmărirea comportării în timp a construcţiei

În conformitate cu „Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora indicativ P.130-2000, se vor  înregistra după caz :

Schimbări în poziţia obiectelor de construcţii în raport cu modul de implementare a acestora manifestate direct sau prin efecte secundare vizibile.

Schimbări în forma obiectelor de construcţii manifestate direct prin deformaţii vizibile verticale sau orizontale şi rotiri, sau prin efecte secundare, ca : înţepenirea uşilor sau ferestrelor, defecte manifestate la îmbinări, etc.

Defecte şi degradări cu implicaţii asupra funcţionalităţii obiectelor de construcţii (înfundarea scurgerilor, crăpături ale elementelor etanşe, etc.)

Defecte şi degradări în structura de rezistenţă cu implicaţii asupra obiectelor de construcţii (fisuri şi crăpături, exfolieri, eroziuni, flambajul unor elemente comprimate, etc.)

Semne de umezire a terenului de fundaţie în jurul construcţiei

Urmărirea tasării construcţiei în timp prin amplasarea unor repere fixe de nivelment, amplasate în locuri accesibile şi efectuarea de măsurători de  nivelment anuale în primii zece ani de  exploatare.

Rezultatele vor fi comunicate proiectantului şi ataşate la Cartea Construcţiei.

Siguranţa în exploatare

Modernizarea construcţiei se va face în  conformitate cu Normativul

CE 1 – 95 asigurându-se :

-  Siguranţa circulaţiei pedestre atât pe orizontală cât şi pe verticală prin realizarea unor suprafeţe plane şi finisate cu materiale antiderapante a pardoselilor, treptelor şi podestelor de la scările interioare; prevederea balustradelor interioare cu alcătuiri şi înălţimi (min.90cm) corespunzătoare ; dimensionarea corespunzătoare  în funcţie de numărul de utilizatori ; prevederea geamurilor securizate sau armate la uşile vitrate în special pe căile de evacuare.

-  Siguranţa cu privire la instalaţii prin măsurile de protejare a utilizatorilor împotriva electrocutării arsurilor sau opăririi, exploziei, intoxicărilor, contacului cu elemente periculoase de instalaţii, consecinţele descărcărilor electrice, prin respectarea normativelor specifice.

-  Siguranţa la intrusiune şi efracţie atât prin elementele de construcţie (închideri ale golurilor perimetrale cu uşi şi ferestre prevăzute cu sisteme de închidere sigure şi fiabile) cât şi prin sistemele de protecţie şi avertizare electronică şi iluminatul exterior.

- Siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere atât prin prevederile proiectului cât şi prin măsurile luate de beneficiar.

- Accesul lesnicios pentru persoanele cu handicap locomotor prin prevederea unor planuri înclinate (cu pantă de max. 8%) la accesele în clădire şi amenajarea  unor camere de cazare cu grup sanitar special dotat.

-  Aptitudinile de utilizare prin dimensionarea, echiparea şi mobilarea

spaţiilor în raport cu funcţiunile, numărul de utilizatori, tipul şi modul de aranjare a mobilierului şi a echipamentuelor utilizate, gabaritele convenţionale.

Siguranţa la foc

Pentru asigurarea acestei exigenţe modernizarea şi execuţia  investiţiei vor trebui să se realizeze în conformitate cu prevederile Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor P.118-99.

Construcţia propusă va avea gradul de rezistenţă la foc I şi va constitui un singur compartiment de incendiu, având asigurate şi distanţele de siguranţă faţă de clădirile existente în zona amplasamentului.

Majoritatea spaţiilor se vor încadra în categoria de risc „mic” de incendiu excepţie făcând spaţiile de depozitare pentru rufe curate şi murdare care au însă suprafeţe sub 36,00 mp.

Clădirea va avea  asigurate căile de evacuare în caz de  necesitate prin holurile şi coridoarele de nivel şi cele două scări închise  în case de scară, dimensionarea făcându-se în funcţie de numărul de fluxuri de evacuat (70 pers. = 1 flux).  Pe traseul de evacuare uşile vor avea sensul de deschidere spre exterior.

Toate traseele şi ieşirile în exterior vor fi marcate cu luminoblocuri cu dublă alimentare.

Accesul spre subsolul tehnic va fi protejat cu trape etanşe la foc 60 min.

Desfumarea în caz de incendiu va fi  asigurată prin ochiurile  mobile ale ferestrelor, majoritatea spaţiilor (cu excepţia grupurilor sanitare ale camerelor ) fiind  ventilate şi iluminate natural.

Toate spaţiile  vor avea detectoare de fum racordate la o centrală de avertizare.

Vor fi prevăzute mijloacele de primă intervenţie – stingătoare portabile, conform normelor.

Accesul autospecialelor va fi asigurat pe două laturi ale construcţiei prin aleile carosabile existente in incinta.

Igiena, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului

În toate spaţiile igiena aerului va fi asigurată atât prin volum cât şi prin posibilităţile de ventilare naturală iar acolo unde nu există această posibilitate (grupurile sanitare aferente camerelor de cazare) vor avea ventilaţie mecanică.

Izolaţia termică hidrofugă şi  economia de energie

Construcţia se va încadra în grupa a II-a a clădirilor cu regim normal de temperatură şi umiditate, valorile de calcul ale temperaturii şi umidităţii relative a aerului interior fiind de 18oC şi respectiv 60%.

Temperaturile interioare convenţionale vor fi conform STAS 1907/2:

| Denumirea spaţii | Temperatura interioară |
| --- | --- |
| Birou | 20oC |
| Camere de cazare, baie | 20oC |
| Coridoare, scări | 18oC |
| Oficii | 15oC |

Pentru asigurarea confortului utilizatorilor în afară de instalaţia de încălzire centrala racordată la termoficare, o componentă foarte importantă o constituie izolarea termică a anvelopei clădirii stabilită prin calculul coeficientului „G” de transfer termic.

Izolaţia hidrofugă  a acoperişului terasă se va realiza cu materiale de bună calitate cu agrementele tehnice la zi.

Se va realiza o hidroizolare a planşeelor sub toate spaţiile cu umezeală accentuată (camere de baie în special, oficii) prin impermeabilizarea betonului cu soluţii speciale.

Împreună cu utilajele performante ale instalaţiilor de încălzire, izolaţia termică (cu polistiren expandat la pereţi, şi extrudat la terasă şi soclu) vor asigura nu numai confortul  utilizatorilor şi economia de energie.

INSTALATII  ELECTRICE

INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI

Situaţia existentă

În cadrul sanatoriului Techirghiol, instalaţia electrică aferentă pavilionului A este compusă din  :

- reţea exterioară de alimentare a unei firide de branşament echipată cu  plecare 200A – TG corp A şi 100A – T Lifturi – corp A et.6.

- tablou general pe schelet metalic echipat cu siguranţe NPR şi CF neprotejate aceasta prezentând pericol de electrocutare şi tablouri de nivel curent echipate de asemenea cu siguranţe CF neprotejate, coloanele de alimentare fiind executate cu conductori de aluminiu tip AF 500 în montaj îngropat în pereţi

- circuite comune de lumină şi prize pentru grupul de două camere cazare este prevăzut cu câte 2 aplice deasupra paturilor, aplice la grupul sanitar, hol intrare şi oglinda lavoar, precum şi cu câte un loc de priză pe fiecare perete de cameră de cazare şi în zona  lavoarelor mai multe camere de cazare. Acestea sunt executate cu conductori de aluminiu traşi în tub IP pozat îngropat în diafragma de beton (cofraj glisant – executat în anul 1971).

Instalaţia interioară  prezintă un grad avansat de degradare atât fizic cât şi moral.

De asemenea pe coridoare s-au prevăzut şi circuite suplimentare pozate aparent fie pe pereţi, fie pe pardoseală.

Conform proiectului iniţial de execuţie puterea totală instalată/consumată la pavilionul A este Pi/Pa = 101,6/81 kw.

Lucrări de modernizare propuse

INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE

La proiectarea instalatiilor electrice de iluminat se vor respecta prevederile normativelor in vigoare. In general se prevad mai multe sisteme de iluminat, luandu-se masuri pentru utilizarea lor eficienta si acordandu-se o atentie deosebita modului de realizare a iluminatului.

In general saloanele vor fi echipate cu urmatoarele sisteme de iluminat: iluminat normal, iluminat general, iluminat local la pat pentru lectura, iluminat la pat pentru examinarea si ingrijirea bolnavului, iluminat pentru supraveghere in timpul noptii. Se va prevedea o priza pentru fiecare pat si un numar suficient de prize in camerele de consultatii si de tratament (maxim 6).

In toate aceste incaperi se prevad prize bipolare cu contact de protectie pentru uz general.

Cladirea va fi prevazuta cu iluminat de siguranta pentru asigurarea sigurantei cailor de evacuare, iluminat de siguranta pentru veghe si pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu.

Lucrări propuse în camerele centralei termice

În spaţiile libere de la centrala termică a complexului balnear se vor amenaja :

staţie de hidrofor incendiu compusă din rezervoare, 2 pompe (una activă, una  rezervă) şi  pompă pilot.

staţie hidrofor menajer aferentă  pavilionului „A” echipată cu vas tampon cu 2 pompe şi rezervor hidrofor.

Toate motoarele se vor alimenta  cu energie electrică din tablouri de distribuţie capsulate şi echipate cu sigurnaţe automate, conductori şi relee de cameră şi automatizare. Circuitele se vor realiza cu cabluri CYYF pozate pe  paturi de cable. Toate părţile metalice din staţia de hidrofor se vor lega la priza de pământ artificială.

INSTALAŢII CURENŢI SLABI

Pavilionul va fi prevazut cu instalatii de telefonie si receptoare de calculator, receptoare tv, transmisie voce/date,  control de acces in incinta la accesele secundare, semnalizare sora si semnalizare in caz de incendiu.

Utilitati necesare

Pavilionul dispune de posibilitati de racordare la retelele tehnico edilitare existente, dar si la sursa de agent termic din centrala proprie.

Pentru posibilitatea stingerii unor eventuale incendii din exterior se va realiza un bransament suplimentar cu hidranti de incendiu exteriori si posibilitati de interventie pe cele 3 laturi ale cladirii.

INSTALAŢII TERMICE SI VENTILATII

INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE

Obiectul proiectului

Obiectul  proiectului îl constituie instalaţia de încălzire şi instalaţia de climatizare a imobilului.

Baza de proiectare

Proiectul va fi întocmit pe baza următoarelor :

planurile de arhitectură ale clădirii

Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală – I.13/2002

Legea Calităţii în Construcţii, nr.10/1995

STAS  7132 – Măsuri de siguranţă la instalaţii de încălzire centrală cu apă

STAS 6472 – Calculul termotehnic a elementelor de construcţie

SR 1907/1,2 – Calculul  necesarului de căldură

P.118-99 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

Situaţia existentă

În  prezent clădirea este încălzită cu o instalaţie de încălzire centrală prevăzută cu radiatoare din fontă şi  conducte din oţel.

Conductele de distribuţie sunt montate într-un subsol parţial şi în canale de distribuţie nevizitabile prevăzute la parterul clădirii.

Agentul termic este apa caldă cu temperatura nominală de 95o/75oC şi este furnizat de centrala termică a complexului.

Apa caldă de consum este furnizată de acelaşi punct termic.

Situaţia propusa

Instalaţia de încălzire interioară

Se prevede o instalaţie de încălzire interioară cu corpuri statice – radiatoare din oţel, aluminiu sau fonta.

Conductele de distribuţie, coloanele şi legăturile la radiatoare vor fi din ţevi negre sau PPR.

Conductele de distribuţie se montează în subsolul de sub coridorul parterului, ramurile care alimentează coloanele fiind amplasate în canale în pardoseală. Coloanele şi legăturile se montează aparent.

Se prevăd robineţi de sectorizare pe ramurile principale şi pe fiecare coloană şi robineţi de golire corespunzători.

Se prevăd robineţi de aerisire automaţi, în punctele cele  mai înalte ale instalaţiei.

Coloanele şi legăturile se montează aparent, se grunduiesc şi  vopsesc cu vopsea de ulei.

Conductele de distribuţie montate în subsol şi în canale se termoizolează cu vată minerală protejată cu folie.

INSTALAŢIA DE VENTILATII SI CLIMATIZARE

Toate spatiile enumerate aici drept functiuni de baza se echipeaza cu instalatie de climatizare centralizata pe fiecare nivel, in functie de orientarea geografica.

Solutia propusa este cu ventiloconvectoare, agregate de racire, baterii de incalzire.

Ventilatia grupurilor sanitare se va efectua in mod natural prin ghene ce au guri de aerisire a aerului viciat la nivelul teraselor, dar care vor fi prevazute cu miniventilatoare de evacuare a aerului, (deosebit de utile mai ales in timpul verii), racordate la coloanele de ventilatii propuse sau existente.

INSTALAŢII SANITARE

Lucrările de instalaţii sanitare cuprind următoarele categorii de lucrări:

instalaţii de alimentare cu apă rece potabilă

instalaţii de alimentare cu apă caldă de consum

instalaţii de combatere a incendiilor cu hidranţi de incendiu interiori

instalaţii de canalizare menajeră

instalaţii de canalizare pluvială.

Instalaţii de alimentare cu apă rece potabilă

Aceste instalaţii au rolul de a asigura debitele specifice de apă rece la presiunile de utilizare pentru toate punctele de consum,  respectiv  obiectele sanitare din camerele de baie şi grupurile sanitare aferente cabinetelor medicale.

Obiectele sanitare din camerele de baie şi grupurile sanitare vor fi conform STAS 1478/90.

Debitul şi presiunea necesară  bunei  funcţionări a instalaţiei  va fi asigurată de o  staţie de hidrofor pentru consum menajer care va fi amplasată la subsolul bazinului împreună cu staţia de hidrofor pentru incendiu interior.

Staţia de hidrofor pentru incendiu interior va deservi atât corpul A (P+5) cât şi corpul B (P+6), existent.

Alimentarea cu apă a celor două staţii de hidrofor (menajere şi incendiu) se va realiza prin intermediul unui racord comun.

Staţia de hidrofor pentru consum menajer va cuprinde :

grup de pompare

recipient presurizat cu membrană

rezervor tampon pentru consum menajer.

Rezervorul tampon va fi alimentat prin 2 robinete cu ventil şi plutitor.

Preaplinul şi golirea rezervorului vor fi racordate la recipientul de pardoseală prevăzut în staţie.

Instalaţia de apă rece se compune din :

conducte de dsitribuţie, coloane şi legături la obiecte

armăturuile de utilizare, închidere şi reglaj.

Execuţia  instalaţiei de apă rece se va realiza din ţeavă şi piese speciale din

polipropilenă. Instalaţia de stins incendiu cu hidranţi interiori va fi prevăzută din ţeavă de oţel zincată.

La baza coloanelor se vor monta robineţi de trecere şi cana de golire.

Coloanele şi conductele de legătură vor fi mascate de nişe sau şliţuri  executate în zidărie.

Pe intrarea de apă rece în clădire, conducta va fi prevăzută cu robinet de închidere general şi filtru.

Instalaţii de alimentare cu apă caldă de consum

Alimentarea cu apă caldă de consum se asigură de la centrala termică amplasată în incintă.

Instalaţia de apă caldă se compune din:

conducte de distribuţie apă caldă şi recirculaţie, montate în canalul tehnic în paralel cu apa rece.

coloane şi legături la punctele de consum

armături de utilizare, închidere şi reglaj.

Instalaţia de alimentare cu apă rece, caldă şi recirculaţie se va executa din  ţeavă şi piese din polipropilenă.

Pavilionul A din cadrul Sanatoriului Balenear şi de Recuperare Techirghiol – Constanţa va fi prevăzut  la parter cu mai multe grupuri sanitare echipate cu obiecte specifice persoanelor cu handicap.

Instalaţii de combatere a incendiilor cu hidranţi interiori

Aceste instalaţii au rolul de a asigura debitul de apă  sub formă de jet compact la presiunea necesară la ajutajul ţevii de refulare a fiecărui hidrant.

Clădirea are un volum mai mare de 5000 mc. şi în conformitate cu STAS 1478/90 şi NP 086-05, necesită prevederea de hidranţi de incendiu interior. Debitul de calcul pentru incendiu va fi de 5,0 l/s.

Conform NP 086-05 cap.4.3.6. se va asigura protejarea fiecărui punct din clădire cu un singur jet în funcţiune.

Hidranţii vor fi ampalsaţi astfel încât să se asigure cerinţa din Normativul NP 086-05. Se vor prevedea hidranţi echipaţi cu filtru L = 20 m,  ajutaj 14 mm pentru pulverizarea apei, cu presiunea de  utilizare H = 31 mCA.

Alimentarea hidranţilor interiori se va face de la staţia de hidrofor pentru incendiu, amplasată în subsolul bazinului. Staţia de hidrofor pentru incendiu va asigura şi debitul şi presiunea necesare în instalaţia de stins incendiu cu hidranţi interiori din corpul B (P+6) existent. Materialul folosit pentru reţeaua de  distribuţie este ţeava din oţel zincată, conform STAS 7656/90 şi fitinguri din  fontă maleabilă.

Instalaţia de canalizare menajeră

Instalaţia de canalizare menajeră funcţionează  gravitaţional şi este evacuată la exterior prin colectoare montate în canalul tehnic, la reţeaua  exterioară de canalizare din incintă.

Instalaţia de canalizare se va executa din tuburi şi piese speciale din polipropilenă de scurgere pn 4, îmbinate cu  inele de cauciuc.

Instalaţia de canalizare pluvială

Preluarea apelor pluviale de pe terasă se realizează prin intermediul receptorilor de terasă şi al coloanelor de canalizare pluvială interioare. Apele  pluviale sunt conduse în exterior la reţeaua de  canalizare din incintă.

REŢELE EXTERIOARE DE APĂ CANAL

Situaţia existentă

În prezent incinta este dotată cu utilităţi  de apă-canal.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a incintei este realizată prin branşare  la conducta stradală de alimentare cu apă existentă în str. Dr. Victor Climescu.

Racordul este realizat prin intermediul unui cămin de branşament prevăzut cu apometru.

Din punct de vedere al presiunii şi  cambaterii din exterior a incendiilor, incinta nu are asigurat debitul necesar de incendiu, toată incinta fiind deservită de un singur hidrant exterior de incendiu.

Canalizare

Incinta este prevăzută cu reţa de canalizare executată din tuburi PVC, cu diametrul de 300 mm.

Reţeaua de canalizare a fost executată de curând .

Canalizarea incintei este racordată la reţeaua stradală de canalizare existentă  în str. Dr. Victor Climescu.

Soluţia propusă

Alimentarea cu apă potabilă şi de incendiu

Consumul de apă potabilă se va realiza  prin racordare la reţeaua de apă din incintă.

Tot din această reţea va fi  asigurată şi alimentarea cu apă a staţiei de hidrofor (pentru consum menajer şi pentru incendiu interior).

Din punct de vedere al prevenirii şi combaterii din exterior a incendiilor în conformitate cu normele în vigoare (STAS 1478-90 şi NP 086-05) pentru clădirea Sanatoriului Balenear şi de Recuperare Techirghiol – Constanţa, a rezultat ca necesară prevederea de hidranţi de incendiu exteriori.

Conform normelor, debitul necesar de incendiu exterior este de 25 l/s. Hidranţii exteriori vor fi poziţionaţi astfel încât să fie asigurată cerinţa din norme.

În vederea realizării debitului necesar de 25 l/s, se propune solicitarea unui branşament suplimentar pentru incendiu din Str. Pescăruş. Astfel, o parte din hidranţii exteriori vor fi alimentaţi din reţeaua de alimentare cu apă existentă în incintă, iar ceilalţi hidranţi exteriori vor fi alimentaţi prin intermediul  noului branşament.

Presiunea minimă la fiecare hidrant exterior trebuie să fie :

P min. = 7 mCA.

Canalizarea

Apele uzate menajere, din corpul A ce urmează să fie reabilitat, vor  fi conduse prin intermediul  tubulaturii de canalizare prevăzută din PVC la reţeaua de canalizare din incintă cu diametrul  de 300 mm, reţea care este  racordată la reţeaua stradală de canalizare dins tr. Sr. Victor Climescu.

OBLIGATII  ALE  OPERATORILOR  ECONOMICI  CASTIGATORI

Intocmirea unui plan de esalonare a lucrarilor, fizic si valoric, realist si realizabil care sa cuprinda valorile si timpii necesari obtinerii autorizatiei de construire si a altor avize si acorduri necesare (Taxele vor fi suportate de catre beneficiar)

Executia lucrarilor, precum si montarea tuturor utilajelor si dotarilor cuprinse in oferta;

Elaborarea programului de urmarire a executiei lucrarilor si a programului pe faze determinante;

Pregatirea si participarea la fazele determinante;

Elaborarea planului de masuri pentru desfasurarea si etapizarea lucrarii sub exploatare, in concordanta cu graficul de esalonare a lucrarilor;

Beneficiarul poate solicita modificari ale solutiilor tehnice sau inlocuirii utilajelor doar in situatii temeinic fundamentate si justificate si doar in sensul cresterii performantelor tehnice si eficientizarii utilizarii fondurilor.

In situatia modificarilor de solutii tehnice, de materiale si de utilaj, beneficiarul va indica furnizorul si isi va asuma raspunderea pentru calitatea acestora, iar in situatiile de plata se vor inscrie cotele de inchidere de deviz contractate precum si aceiasi ora medie pentru manopera.

Precizari generale cu privire la decontari si garantia de buna executie

Contravaloarea  lucrarilor de proiectare se va face pe factura, separate de lucrarile de executie, dupa predarea fiecarei faze de proiectare cu proces verbal de receptie semnat de autoritatea contractanta, conform propunerii financiare.

Decontarea lucrarilor de executie se va face pe baza facturilor, numai dupa acceptarea situatiilor de lucrari, ce se vor intocmi lunar, pe baza de masuratori si proces-verbal de verificare a stadiului fizic, acceptate de reprezentantul autorizat al beneficiarului.

Achitarea facturilor (decontarea), se va face cu ordin de plata de catre persoana juridica achizitoare, care il va emite dupa primirea urmatoarelor documente:

factura

proces-verbal de verificare a stadiului fizic

situatie de plata

masuratoare

devize pe categorii de lucrari

grafic fizic si valoric

fise tehnice pentru materiale

documente de calitate pentru materiale

La receptia la terminarea lucrarilor, constructorul va prezenta situatia de plata definitiva.