VĂZUT

LOCŢIITORUL CENTRULUI DE STUDII ŞI PROIECTARE

CONSTRUCŢII MILITARE

Maior inginer

COŞOFREŢ CONSTANTIN

SPECIFICAŢII TEHNICE

Prezentele specificaţii fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se  elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică pentru:

elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza ,,Studiu de fezabilitate’’, pentru investiţia:

2011 - I - 1147

intitulată :

„LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI MODERNIZARE

LA PAVILIOANELE  Y,F  ŞI LUCRĂRI EXTERIOARE

ÎN CAZARMA 1147 BUCUREŞTI”

I . INFORMAŢII  GENERALE

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

Obiectivul de investiţie imobiliară:   2011 – I – 1147

Titlul investiţiei: “Lucrări de reabilitare şi modernizare la pavilioanele F,Y şi lucrări exterioare  în cazarma 1147 Bucureşti”

Ordonatorul principal / titularul investiţiei:  Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Bucureşti, strada Izvor, nr. 110, sector 5, tel./fax 021.410.40.40.

Beneficiarul de investiţie: Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9,tel. 021.319.59.59, fax. 021.319.57.08.

Unitatea militară iniţiatoare: Centrul 48 de Comunicaţii şi Informatică Strategică, cu sediul în Bucureşti, str. Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 12,5 sector 1, tel. 021.351.11.79, fax. 021.351.67.97.

Administratorul proprietăţii imobiliare: Centrul de Domenii şi Infrastructuri nr. 1, cu sediul în Bucureşti, str. Slt. Godeanu Constantin nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, tel. 021.490.21.79, fax 021.667.20.98.

Managerul / directorul programului de investiţie imobiliară: ...........................................din Direcţia Domenii şi Infrastructuri, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.5- 7, sector 6, tel./fax. 021.319.81.52.

Implementarea proiectului de investiţie imobiliară:  se asigură de către Direcţia Domenii şi Infrastructuri, prin Centrul de Domenii şi Infrastructuri nr. 1, cu sediul în Bucureşti, str. Slt. Godeanu Constantin, nr. 2-4, sector 1,  Bucureşti,  tel. 021.490.21.79, fax. 021. 667.20.98.

Achizitor: Centrul de Studii şi Proiectare Construcţii Militare, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7F, sector 6, tel. 021.319.58.58/3025,  fax: 021.319.81.57, persoană de contact pentru relaţii: arh. Predoiu Marius, tel. 021.319.58.58 interior 2608; ing. Mioara Horhoianu, tel. 021.319.58.58 interior 2602.

Tema cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la elaborarea studiului de fezabilitate : NOTA DE FUNDAMENTARE, înregistrată cu nr. A 2327/24.08.2010, CLARIFICĂRILE pentru nota de fundamentare, înregistrată cu nr. A 167/17.01 2011, avizate  în  şedinţa  Consiliului Tehnico-Economic al  Ministerului  Apărării  Naţionale  din data de  04.05.2011.

2. CARACTERSTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI

La solicitarea beneficiarului, S.C. SVF MANAGEMENT PROD SERV S.R.L. Bucureşti a executat un studiu geologic-geotehnic privin amplasamentele pavilioanelor Y şi F din cazarma 1147 Bucureşti.

Potrivit Normativului P100-1/2006 privind proiectarea seismică pentru clădiri, amplasamentul este caracterizat prin următorii parametrii:

- perioada de colţ  a spectrului de răspuns Tc = 1,6 s;

- acceleraţia terenului pentru proiectare ag = 0,24 g;

Structura  terenului : nivelul acvifer freatic se află la adâncimea de 2,00 m faţă de cota generală a terenului ameliorat, în sezonul umed ridicându-se la 1,00 m. Nivelul hidrologic al inundaţiilor de suprafaţă în sezoane de maximă umiditate este de 0,30 m.

Configuraţia  terenului : teren  plan.

- SITUAŢIA  JURIDICĂ  A TERENULUI:

Terenul se află în proprietatea publică a statului român şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, fiind întabulat şi înscris în Cartea Funciară individuală nr.103823/2010 a municipiului Bucureşti , sectorul 1, cu nr. cadastral 27360 şi nu are litigii de natură juridică.

- NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI:

Prin reabilitarea şi modernizarea pavilioanelor F şi Y se vor asigura condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor specifice D.C.M. “E” (Compania Module de Comunicaţii Dislocabile).

- DESCRIEREA SINTETICĂ A PROIECTULUI DE INVESTIŢIE:

5.1.  Obiecte de investiţie:

Lista  de  obiecte  poate fi  completată  de  proiectantul  Studiului  de  Fezabilitate  cu  toate  obiectele  considerate  necesare şi oportune proiectului de investiţie imobiliară.

| - OBIECT 1 | Reabilitare şi modernizare pavilion Y (pavilion administrativ) |
| --- | --- |
| - OBIECT 2 | Reabilitare şi modernizare pavilion F (remiză auto) |
| - OBIECT 3 | Reabilitare şi modernizare pavilion R1 (staţie de hidrofor) |
| - OBIECT 4 | Reabilitare şi modernizare pavilion B1 (centrală termică) |
| - OBIECT 5 | Racord nou la reţeaua de apă existentă |
| - OBIECT 6 | Amenajare parcare 1 şi 2, asfaltare zona D.C.M. şi drumuri acces |
| - OBIECT 7 | Amenajare şoproane 1,2,3 |
| - OBIECT 8 | Împrejmuire şi porţi acces în parcul auto |
| - OBIECT 9 | Racordare cu agent termic a pavilionului F |
| - OBIECT 10 | Post TRAFO 400 KVA nou |
| - OBIECT 11 | Racordare pavilioane F şi Y la reţeaua electrică |
| - OBIECT 12 | Reabilitare sistem de iluminat exterior |
| - OBIECT 13 | Reabilitare racorduri apă de incendiu la pavilioanele F şi Y |

Obiect 1  Reabilitare şi modernizare pavilion Y (pavilion administrativ)

Pavilionul Y are destinaţie administrativă (birouri, săli de specialitate, săli tehnice). Clădirea a fost proiectată şi realizată în anul 1975. Este dezvoltată pe parter şi două etaje. Structura de rezistenţă a clădirii este constituită din pereţi structurali din zidărie de cărămidă, planşee din elemente prefabricate de beton armat. Acoperişul este de tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Finisajele clădirii (pardoseli, tencuieli, placaje, zugrăveli şi vopsitorii) sunt realizate cu materiale şi soluţii curente. În urma efectuării expertizei tehnice de către SC SVF MANAGEMENT PROD SERV SRL în anul 2010 (anexată la documentaţie), beneficiarul a optat pentru soluţia de intervenţie minimală ce cuprinde următoarele lucrări:

-reparaţii fisuri parapeţi;

-reparaţii tencuieli la intradosul planşeelor, între prefabricate;

-refacere tencuieli şi finisaje;

-refacere hidroizolaţie terasă.

Suplimentar faţă de lucrările propuse în expertiza tehnică (varianta minimală), beneficiarul solicit ca fiind necesare următoarele lucrări de arhitectură:

-izolarea termică exterioară a întregului pavilion;

-ecranarea pavilionului pentru atenuarea emisiilor electromagnetice din interiorul clădirii. În interior este prevăzută să funcţioneze o reţea de calculatoare de nivel echivalent “strict secret” pentru care trebuie ecranate emisiile electromagnetice conform “Directivei privind selectarea şi instalarea echipamentelor şi sistemelor care vehiculează informaţii clasificate în format electronic INFOSEC 6 vers. 2” elaborate de ORNISS .

-gratii la ferestre;

-zugrăveli şi vopsitorii;

-refacerea grupurilor sanitare prin înlocuirea placajelor de gresie şi faianţă.

Lucrări de instalaţii:

În prezent, utilităţile pavilionului Y sunt asigurate (apă-canal, încălzire, energie electrică).

Sunt necesare următoarele lucrări de instalaţii:

-înlocuirea obiectelor sanitare;

-introducerea unor boilere electrice (80 l) pentru asigurarea apei calde la grupurile sanitare;

-realizarea unei instalaţii noi interioare de apă rece pentru consum menajer la întregul pavilion, cu posibilitatea contorizării separate a consumatorilor de la nivelul parterului şi etajului I.

-conform normativ NPO 86-05 art. 4.25 alin. 2, instalaţia de apă rece pentru consum menajer va fi executată din ţevi de plastic iar instalaţia pentru hidranţii interiori din ţeavă de oţel zincată.

-redimensionarea instalaţiei electrice interioare la nivelul parterului şi etajului I (consumatorii DCM) pentru o putere nou instalată de max. 250 kW (conform anexei cu configurarea spaţiilor din pav. Y). Alimentarea consumatorilor se va face de la un POST TRAFO nou, amplasat conform schiţei anexate, separat de ceilalţi consumatori ai cazărmii;

-instalarea pe fiecare nivel ocupat de DCM a unor noi tablouri electrice.

În prezent, instalaţia de încălzire a pavilionului Y este realizată unitar pentru întregul pavilion şi se compune din conducte de distribuţie amplasate la parter, coloane de încălzire, conducte de legătură la corpurile de încălzire şi corpuri de încălzire.

Pentru a se realiza separat încălzirea spaţiilor de la parterul şi etajul 1 aferente pavilionului Y, în vederea contorizării energiei termice, este necesară modificarea instalaţiei interioare de încălzire şi a racordurilor.

Climatizarea spaţiilor de la parter şi etajul 1 se va realiza cu aparate de aer condiţionat sistem SPLIT (sistem MONO sau DUAL ).

Cerinţe pentru desfăşurarea activităţilor specifice DCM (Modul de Comunicaţii şi Informatică Dislocabil):

Asigurare nivel de iluminare interior:

-se realizează pe sistemul electric existent, prin racordarea la sursa de electricitate a DCM şi înlocuirea lămpilor fluorescente de la parter.

Climatizare şi ventilare:

-se va face pentru fiecare cameră, cu aparate de aer condiţionat, pentru asigurarea unui climat optim.

Calitatea energiei electrice:

-nu este necesară implementarea unui sistem de rezervă de alimentare, iar echilibrarea fazelor se va face în urma analizei proiectantului pe nevoile de consum totale.

Obiect 2  Reabilitare şi modernizare pavilion F (remiză auto)

Pavilionul F are destinaţie de remiză auto. Clădirea a fost realizată în anul 1952 şi are regim de înălţime parter. Clădirea are fundaţii din beton armat, pereţi din zidărie de cărămidă, planşee din beton armat, acoperiş de tip arce semicirculare de lemn cu zăbrele, astereală din scânduri de lemn şi învelitoare din tablă plană de oţel, zincată. Acoperişul nu este termoizolat. Finisajele clădirii (pardoseli, tencuieli, placaje, zugrăveli şi vopsitorii) sunt realizate cu materiale şi soluţii curente. În urma expertizării tehnice a pavilionului, soluţia unică de intervenţie cuprinde următoarele lucrări, ce se vor efectua la întreg pavilionul (nu doar la porţiunea de clădire ocupată de DCM):

-reparaţii fisuri parapeţi şi socluri;

-tratamente şi remedieri la structura de lemn a şarpantei;

-înlocuire învelitoare de tablă;

-refacere tencuieli şi zugrăveli interioare;

-refacere pardoseli;

-refacere trotuare;

-înlocuire tâmplărie de beton (ferestre timpane) cu tâmplărie PVC cu geamuri termopan;

-refacere placaje exterioare de cărămidă în zonele deteriorate.

Aceste lucrări solicitate de beneficiar au fost propuse prin expertiza tehnică.

Suplimentar, sunt necesare următoarele lucrări:

-înlocuire uşă acces autovehicule, executată din lemn, cu dimensiune 4x7 m, glisantă, cu acţionare manuală, cu o uşă nouă, metalică şi termoizolată;

-izolarea termică exterioară a întregului pavilion;

-înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor.

-refacerea finisajelor.

Combaterea incendiului interior se realizează prin prevederea de hidranţi interiori de incendiu.Aceştia vor fi amplasaţi în locuri vizibile, de preferinţă în apropierea căilor de acces în pavilion.Instalaţia interioară de hidranţi se execută din ţeavă oţel zincată.

În prezent, pavilionul F este alimentat cu energie electrică pentru iluminat interior. Nu există racorduri la reţeaua din incintă de apă, canalizare menajeră şi încălzire. Se solicită următoarele utilităţi: -instalaţie electrică interioară dimensionată pentru un consum de 150 kW aferentă tronsonului D.C.M, în suprafaţă de 450 mp;

-iluminare electrică (artificială) a remizei de 450 mp cu un total de 10 lămpi fluorescente a câte 250 W;

Instalaţia de încălzire interioară a pavilionului F va avea în componenţă conducte de distribuţie, coloane şi legături la corpurile de încălzire. Pavilionul F are destinaţia de remiză. Acest spaţiu va fi încălzit cu corpuri statice, registre orizontale confecţionate din ţeavă de oţel, neagră, cu Ø 76x3,5 mm. Aerisirea instalaţiei se va realiza prin intermediul dezaeratoarelor automate montate în punctele cele mai înalte ale instalaţiei. Instalaţia interioară de încălzire se va realiza din ţeavă neagră din oţel pentru instalaţii (STAS 404/2). Dimensiunile pavilionului F sunt specificate în planurile anexate la caietul de sarcini. Sarcina termică necesară pentru încălzirea acestui spaţiu se va determina cu exactitate de către proiectantul care va întocmi studiul de fezabilitate, după efectuarea deplasării la obiectiv şi a releveului, astfel încât în incintă să se realizeze o temperatură interioară de cca. 15° C. Va fi realizată o contorizare separată a pavilionului, montată la ieşirea agentului termic din centrala termică.

Evacuarea noxelor rezultate în acest spaţiu se va face cu ajutorul unor ventilatoare axiale, montate în unul din pereţii pavilionului. Pe peretele opus va fi prevăzută o priză de aer corespunzătoare.

Obiect 3  Reabilitare şi modernizare pavilion R1 (staţie de hidrofor)

Instalaţii hidraulice

În prezent, alimentarea cu apă a unităţii militare se face de la două puţuri, având caracteristicile:

-H1puţ = 250 m; H1apă = 87 m;

-H2puţ =  50 m;  H2puţ = 15 m.

De la puţurile forate apa este trimisă într-un rezervor din beton semiîngropat de 300 mc, de aici prin pompare într-un castel de apă şi apoi prin gravitaţie în reţeaua existentă de apă.

Datorită stării avansate de degradare a castelului de apă, se impune scoaterea din funcţiune a acestuia şi amenajarea în camera de vane a rezervorului, a unei staţii de hidrofor.

Alegerea grupurilor de pompare din staţia de hidrofor se va face în funcţie de debitele de apă şi de presiunile necesare, după cum urmează:

Cerinţa de apă potabilă(SR 1343/1-2006):

-Qszi med    = 60 mc/zi

-Qszimax     = 72 mc/zi

-Qsorarmax =   7 mc/h

Debit apă pentru hidranţi interiori(NP086-05, ANEXA 3):

-Qhi = 2x2,83l/s = 5,66 l/s, pentru pavilion F, la un volum = 7500 mc

Debit apă pentru hidranţi exteriori(NP086-05, ANEXA 9):

Qhe = 3x5,0  l/s = 15,0 l/s, pentru pavilionul F, volum = 7500mc, grad de rezistenţă la foc = III, categoria de pericol de incendiu = D

Presiune necesară pentru consum menajer  (STAS 1478/90: Hnec men = 25 mCA

Presiune necesară pentru hidranţi interiori  (STAS 1478/90, NP086-05):

Hnec inc int. = 32,40 mCA

Presiune necesară pentru hidranţi exteriori (STAS 1478/90, NP086-05):

Hnec inc ext. = 50,0 mCA

Staţia de hidrofor care se amenajează este compusă din următorele:

-un grup de pompare pentru consumul menajer şi pentru combaterea incendiului interior(activ+rezervă)

-un grup de pompare pentru combaterea incendiului exterior(activ+rezervă)

-conducte de distributie apă

-armături de închidere, de siguranţă şi de control

-pompă submersibilă pentru evacuarea apelor accidentale,  montată într-o başă în încăperea unde sunt montate grupurile de pompare.

Grupul de pompare apă pentru consumul menajer şi pentru combaterea incendiului interior este pus automat în funcţiune prin intermediul presostatelor , în funcţie de presiunile prestabilite de pornire şi de oprire.

Grupul de pompare apă pentru pentru hidranţii exteriori este pus automat în funcţiune şi manual prin butoane de acţionare la distanţă situate în staţia de hidrofor şi respectiv in camera de gardă şi supraveghere incintă. Oprirea acestui grup de pompare se face din staţia de hidrofor la încetarea incendiului.

Conductele de distribuţie se vor executa din ţeavă din oţel zincată.

Instalaţii electrice

Echipamentele funcţionale ale staţiei de hidrofor vor fi alimentate  din tabloul electric al staţiei de hidrofor (T.E.S.H.).

În acest tablou electric vor fi introduse şi echipamentele electrice de automatizare.

Alimentarea T.E.S.H. se face de la racordul electric existent, care va fi reabilitat.

Obiect 4  Reabilitare şi modernizare pavilion B1 (centrală termică)

În scopul asigurării agentului termic apă caldă 90/70° C necesar încălzirii pavilioanelor din cazarmă,este necesară reabilitarea centralei termice existente în pavilionul B1. Pentru producerea agentului termic apă caldă, vor fi înlocuite cazanele de încălzire din oţel tip METALICA, funcţionând cu combustibil gaze naturale, echipate în prezent cu arzătoare moderne. Se vor monta cazane moderne, noi, din oţel, care se vor echipa cu arzătoarele existente, deoarece sunt în stare bună de funcţionare.

Cazanele de încălzire vor fi prevăzute cu termostat de lucru, termostat de siguranţă,termometru, manometru, tablou de comandă şi vor asigura agentul termic apă caldă pentru încălzire cu parametrii 90/70° C, în scopul încălzirii şi preparării apei calde menajere.

Sarcina termică a cazanelor va fi determinată cu exactitate după o evaluare a necesarului de încălzire pentru pavilioanele existente ţinînd seama şi de faptul că urmează să fie încălzit şi spaţiul din pavilionul F (remiză auto), cu o suprafaţă de 450 mp, care până în prezent nu a fost încălzit.

Prepararea apei calde menajere se va face în continuare cu ajutorul celor două boilere existente de 3150 litri, cu agent termic apă caldă 90/70° C.

Evacuarea gazelor arse de la noile cazane la coşul de fum existent se va face prin intermediul canalului colector existent

Instalatii tehnico-sanitare

Centrala termică va fi dotată cu instalaţii interioare de apă rece, de apă caldă menajeră si instalaţii de canalizare. De asemenea va fi echipată cu instalaţie de stins incendii.

Racordurile de apă rece şi de apă caldă menajeră la utilajele functionale precum şi instalaţia interioară de hidranti se vor executa din ţeavă din oţel zincat.

Instalaţia interioară de canalizare se va executa cu tuburi din polipropilenă ignifugate tip PP.

Prepararea apei calde menajere se realizează în boilere verticale V=3150 l, existente.

Obiect 5  Racord nou la reţeaua de apă existentă

Prevederea unui racord nou la reţeaua de apă existentă este necesară în momentul scoaterii din funcţiune a castelului de apă şi amenajării staţiei de hidrofor în cadrul rezervorului de apă de 300 mc.

Racordul de apă nou proiectat se va executa cu tuburi de polietilenă de înaltă densitate, cu presiunea pn=6atm.Tuburile de polietilenă de înaltă densitate se vor îmbina între ele prin procedeul de sudură prin polifuziune(termofuziune).Tranşeea în care se vor poza tuburile va fi săpată manual, dimensiunile săpăturii fiind H=1,50m, L=1,0m. Înainte de pozarea tuburilor în tranşee, se va aşterne un pat de nisip cu grosimea g=20cm, pe care se vor aşeza tuburile de polietilenă care vor fi acoperite cu un strat de nisip cu grosimea g=20cm. Restul umpluturii se va face cu pământul rezultat din săpătură.

Schimbările de direcţie ale traseului racordului de apă se vor realiza cu piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate, îmbinate prin procedeul de sudare prin polifuziune(coturi, teuri).

Căminele de vizitare, în care sunt montate armăturile, se vor executa din zidărie de cărămidă şi se vor acoperi cu capace din fontă (necarosabile sau carosabile).De asemenea, acestea se vor înălţa deasupra terenului natural cu h=0,20m(în spaţii verzi), pentru evitarea pătrunderii apelor rezultate din precipitaţii.După finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj privind realizarea racordului de apă, se va reface în totalitate cadrul natural al terenului afectat de aceste lucrări.

Obiect 6  Amenajare parcare 1 şi 2, asfaltare zona D.C.M. şi drumuri acces

În incinta parcului auto din vecinătatea pavilionului F se vor amenaja două parcări pentru staţionarea tehnicii unităţii D.C.M.

Parcarea 1 va fi destinată staţionării unui număr de 3 vehicule. Suprafaţa parcării va fi de 105 mp. Sistemul rutier va fi rigid, vehicolul de dimensionare avînd sarcina maxima de  tone.

Parcarea 2 va fi destinată staţionării unui număr de 6 vehicule. Suprafaţa parcării va fi de 185 mp. Sistemul rutier va fi rigid, vehicolul de dimensionare avînd sarcina maxima de  tone.

Situaţia existentă în amplasament, suprafeţele celor două viitoare parcări sunt spaţii verzi.

Poziţionarea parcărilor în interiorul parcului auto se va face conform schiţei anexate.

Suprafaţa drumurilor din interiorul parcului auto se va asfalta.

Obiect 7  Amenajare şoproane 1, 2, 3

În incinta parcului auto din vecinătatea pavilionului F se vor amenaja trei şoproane pentru adăpostirea tehnicii unităţii D.C.M.

Şopronul metalic nr.1 va fi destinat pentru parcarea unui număr de 12 autovehicule. Va avea dimensiunile de 46x10 m, cu înălţimea minimă de 4 m.(suprafaţă totală=460 mp.). Pardoseala finită a şopronului va fi constituită dintr-un strat de beton având grosimea de 20 cm.

Şopronul metalic nr.2 va fi destinat pentru parcarea unui număr de 4 autovehicule. Va avea dimensiunile de 12x10 m, cu înălţimea minimă de 4 m.(suprafaţă totală=120 mp.). Pardoseala finită a şopronului va fi constituită dintr-un strat de beton având grosimea de 20 cm.

Şopronul metalic nr.3 va fi destinat pentru parcarea unui număr de 2 autovehicule. Va avea dimensiunile de 6x10 m, cu înălţimea minimă de 4 m.(suprafaţă totală=60 mp.). Pardoseala finită a şopronului va fi constituită dintr-un strat de beton având grosimea de 20 cm.

Poziţionarea şoproanelor în interiorul parcului auto se va face conform schiţei anexate.

Obiect 8  Împrejmuire şi porţi de acces în parcul auto

Împrejmuirea parcului auto se va realiza din plasă de sârmă zincată cu grosimea de 3 mm şi ochiuri de 50x50 mm. Înălţimea gardului va fi de 2,15 m, cu un spaţiu de la sol de 5 cm. Plasa se va fixa pe stâlpi din beton amplasaţi la o distanţă de 2 m. la partea superioară se va ataşa suplimentar o concertină din sârmă zincată cu D=60 cm.,pe suporţi înclinaţi la 45°. Perimetrul total al împrejmuirii este de circa 230 m. Poarta de acces a autovehiculelor se va realiza pe un cadru metalic şi va avea aceleaşi caracteristici ca şi gardul (plasă sârmă zincată + concertină). Lungimea totală a celor două canate va fi de 6 m, fiind acţionate manual pentru deschidere spre interiorul incintei. Poarta de acces pentru personal va fi amplasată pe un cadru metalic de 2x1,5 m, încadrat în stânga porţii de acces a autovehiculelor.

Obiect 9  Racordare cu agent termic a pavilionului F

Producerea agentului termic apă caldă 90/70°C pentru acest pavilion care urmează să fie încălzit se va face cu ajutorul centralei termice reabilitate din pavilionul B1.

Alimentarea cu agent termic se va realiza prin intermediul unui racord termic nou proiectat, propriu, direct din centrala termică, realizat cu conducte din oţel, preizolate, montate aerian.

Racordul termic va avea în componenţă două conducte (tur-retur), corespunzătoare încălzirii cu corpuri statice tip registru. Lungimea racordului va fi determinată cu exactitate de către proiectantul studiului de fezabilitate, după realizarea releveului privind situaţia existentă. Lungimea propusă de beneficiar a racordului termic este de circa 260 m.

Conductele de încălzire se vor monta pe suporţii existenţi ai reţelei termice aeriene, care alimentează cu agent termic pavilioanele existente din cazarmă.

Obiect 10  Post TRAFO 400 KVA nou

Unitatea utilizatoare propune ca alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din cadrul D.C.M. “E” să se realizeze printr-un branşament nou la reţeaua electrică urbană.

În acest scop se solicită achiziţionarea unui nou post de transformare de 400 KVA (alimentat printr-un nou racord din reţeaua urbană de 20KV) care va fi montat în incinta cazărmii şi care urmează să asigure trei branşamente de joasă tensiune distincte:

  - un branşament electric de joasă tensiune subteran pentru alimentarea pavilionului Y având o lungime de 30 m, cu sarcina maximă de 250 KW;

  - un branşament electric de joasă tensiune aerian pentru alimentarea pavilionului F având o lungime de 150 m, cu sarcina maximă de 150 KW;

  - un branşament electric de joasă tensiune aerian pentru alimentarea consumatorilor situaţi pe terenul de instrucţie având o lungime de 200 m cu sarcina maximă de 150 KW care va fi montat atât pe stîlpii existenţi cât şi pe stîlpi noi din beton.

Alimentarea consumatorilor se va face de la postul de transformare nou amplasat conform schiţei anexate, separat de ceilalţi consumatori ai cazărmii.

Conform avizului tehnic de la S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA, nr. 269/ 10.05.2010, este necesară întocmirea unui studiu de soluţie pentru montarea postului de transformare de 400 KVA, care se va amplasa lângă pavilionul “Y”, alimentat subteran din postul trafo existent de 250 KVA, pe o lungime de 450 m.

În vederea stabilirii soluţiei de alimentare cu energie electrică printr-un nou branşament la reţeaua electrică urbană, elaboratorul studiului de fezabilitate în colaborare cu unitatea militară utilizatoare va solicita la S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. emiterea Avizului tehnic de racordare şi elaborarea unui studiu de soluţie (de către o firmă agreată) care va stabili datele tehnice privind modalitatea de racordare la reţelele de distribuţie. Astfel, elaboratorul studiului de fezabilitate trebuie să fie autorizat/agreat, în condiţiile legii (HG 90/2888 şi ordinul ANRE nr. 129/2008) sau va subcontracta executarea studiului de soluţie.

Lucrările precizate ca fiind necesare a se realiza, prin studiul de soluţie menţionat mai sus, vor fi cuprinse ca obiecte în cadrul studiului de de fezabilitate şi cuantificate valoric în cadrul Devizului General.

Stabilirea traseelor precum şi distanţele de montaj cable faţă de alte utilităţi existente se va realiza cu respectarea prevederilor Normativ NTE 007/08/00.

Obiect 11  Racordare pavilioane F şi Y la reţeaua electrică

Alimentarea pavilioanelor F şi Y se va executa în incinta cazărmii prin două cabluri subterane  care se conectează la firidele de branşament ale celor două pavilioane. Racordurile menţionate vor fi realizate cu cablu din cupru armat tip CYABY, pozate îngropat (subteran) pe traseele optime (ţinînd seama de reţelele existente din zonă).

Cablurile pozate subteran vor fi protejate, la subtraversarea drumurilor sau platformelor carosabile, în ţevi de PVC dur cu D=150 mm sau D=100 mm, iar urcările şi coborîrile cablurilor (de) pe zidul pavilionului Y respective pavilionului F  pînă la firida de branşament se vor proteja în ţevi de oţel cu diametrul corespunzător.

La execuţia săpăturilor pentru pozarea cablurilor se va urmării evitarea unor eventuale reţele subterane existente din zonă şi se vor respecta distanţele minime faţă de acestea şi cele dintre cabluri şi diverse construcţii conform normativului NTE 007/08/00.

Obiect 12  Reabilitare sistem de iluminat exterior

Se propune extinderea reţelei de iluminat exterior din cazarmă astfel încît să se realizeze iluminarea unei zone de circa 400 mp cu destinaţia loc de instruire cât şi a parcului auto cu o suprafaţă exterioară de aproximativ 2500 mp.

Pentru locul de instruire amenajat în zona repartitorului trebuie asigurată o iluminare cu 4 corpuri fluorescente (neon) de câte 250W, montate pe stâlpi metalici, în cele patru colţuri ale zonei cu suprafaţa de 400 mp. Necesarul de alimentare este de 130 kW, cu 20 prize monofazate(230V) şi 6 prize trifazice (400V), distribuite conform cu solicitările beneficiarului şi montate în tablouri electrice ce vor fi protejate contra intemperiilor, instalate pe stâlpii reţelei de iluminat exterior din zonă.

Parcul cu tehnica militară (parcare 1) necesită alimentarea pentru 9 dintre vehiculele aflate sub şopronul metalic de 580 mp şi pentru toate vehiculele aflate în interiorul remizei F de 450 mp. În parcul auto este necesară asigurarea iluminării cu 9 corpuri fluorescente (neon)  a câte 250 W, montate pe stîlpi metalici. Necesarul de alimentare este de 130 kW, cu 40 prize monofazate (230V) şi 6 prize trifazice (400V).

La pavilionul Y  sunt necesare cîte 2 corpuri de iluminat a cîte 250 W amplasate în cele patru colţuri ale acoperişului clădirii, care să ilumineze pereţii exteriori.

Cablurile pozate subteran vor fi protejate, la subtraversarea drumurilor sau platformelor carosabile, în ţevi de PVC dur.  La execuţia săpăturilor pentru pozarea cablurilor se va urmării evitarea unor eventuale reţele subterane existente din zonă şi se vor respecta distanţele minime faţă de acestea şi cele dintre cabluri şi diverse construcţii conform normativului NTE 007/08/00.

Obiect 13  Reabilitare racorduri apă  incendiu la pavilioanele F şi Y

Prevederea unei reţele noi pentru alimentarea cu apă a pavilioanelor F şi Y, se datorează necesităţii combaterii incendiului interior şi exterior.

În dreptul pavilionului F, reţeaua de apă va fi de formă inelară, prevăzută cu hidranţi supraterani de incendiu şi cămine de vizitare de racordare.

În dreptul pavilionului Y, se va prevedea pe reţeaua de apă din zonă un cămin de vizitare de racordare. Conform art.4.25, al.2, din Normativul NP086-05, în acest cămin de vizitare are loc separarea celor două instalatii interioare (consum menajer şi incendiu).

Racordurile de apă rece ( în zona dintre cămin şi clădire) vor fi pozate în canale de protecţie din beton armat. Tuburile de polietilenă de înaltă densitate se vor îmbina intre ele prin procedeul de sudură prin polifuziune(termofuziune). Tranşeea în care se vor poza tuburile va fi săpată manual, dimensiunile săpăturii fiind H=1,50m, L=1,0m. Înainte de pozarea tuburilor în tranşee, se va pune un pat de nisip cu grosimea g=20cm, pe care se vor aşeza tuburile de polietilenă care vor fi acoperite cu un strat de nisip cu grosimea g=20cm. Restul umpluturii se va face cu pământul rezultat din sapatură.

Schimbările de directie ale traseului reţelei de apă se vor realiza cu piese de legătură din polietilenă de înaltă densitate, îmbinate prin procedeul de sudare prin polifuziune(coturi, teuri).

Căminele de vizitare, în care sunt montate armăturile, se vor executa din zidărie de cărămidă şi se vor acoperi cu capace din fontă (necarosabile sau carosabile). De asemenea, acestea se vor înălţa deasupra terenului natural cu h=0,20m(în spaţii verzi), pentru evitarea pătrunderii apelor rezultate din precipitaţii. După finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj privind realizarea reţelei de apă, se va reface în totalitate cadrul natural al terenului afectat de aceste lucrări.

- II .  CERINŢE  DE  PROIECTARE

- 1.  OBIECTUL  CONTRACTULUI

Obiectul contractului de proiectare îl constituie elaborarea documentaţiei tehnico–economice faza  Studiu de fezabilitate  pentru “ Lucrări de reabilitare şi modernizare la pavilioanele F,Y şi lucrări exterioare în cazarma 1147 Bucureşti”, conform Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 132 din 03.03.20009.

- 2.  CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate va cuprinde :

- date generale;

- descrierea proiectului;

- justificarea proiectului de investiţie imobiliară;

- amplasamentul;

- scenariile tehnico-economice prin care scopul proiectului de investiţie poate fi atins;

- descrierea obiectelor de investiţie cuprinse în proiect;

- racordarea noilor consumatori la reţelele de utilităţi;

- construcţii propuse pentru demolare;

- resurse locale identificate;

- cantităţi/suprafeţe de teren ce pot fi puse la dispoziţia antreprenorului şi organizarea şantierului;

- costul estimat al lucrărilor propuse;

- costul estimat pentru operare şi mentenanţă

- devizul general şi devizele obiectelor;

- lista utilajelor funcţionale ce necesită montaj,inclusiv caracteristicile tehnice;

- sursele de finanţare identificate;

- forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei;

- certificat de urbanism, avize şi acorduri necesare solicitate;

- avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism şi cele necesare ca urmare a soluţiilor tehnice, constructive şi tehnologice adoptete în studiul de fezabilitate;

- durata de realizare şi etapele principale (graficul de eşalonare a investiţiei, eşalonarea costurilor, puncte cheie ale dezvoltării proiectului, procedee de control pe etapele succesive de realizare a proiectului);

- analiza cost-beneficiu (identificarea investiţiei, definirea obiectelor şi specificarea perioadei de referinţă, analiza opţiunilor, analiza financiară, analiza economică, analiza de senzitivitate, analiza de risc);

- principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

- riscuri şi implicaţii (riscuri, implicaţii, impactul asupra comunităţii, impactul asupra mediului);

- alte informaţii;

- soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive, tehnice şi economice                 identificate/analizate şi justificarea soluţiei recomandate;

- indicatorii fizici şi valorici;

- durata normală de utilizare şi cheltuielile de operare/funcţionare aferente;

- sistemul de administrare şi mentenanţă recomandat ca optim;

- piese desenate.

Conţinutul–cadru al studiului de fezabilitate va fi conform anexei nr. 4 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

- 3.  STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării/implementării proiectului de investiţie.

Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.

În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele investiţiei sau natura cheltuielilor.

Valoarea fiecărei cheltuieli este determinată prin întocmirea devizului financiar aferent.

Elaborarea devizului general se va face conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.20009.

Structura devizului general va fi conform articolului 36 alin. (3) şi anexei nr. 6 din Regulamentul privind iniţierea,  elaborarea,  conţinutul cadru  şi  aprobarea  documentaţiilor  tehnico–economice  aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03 2009.

- 4.  STRUCTURA DEVIZULUI OBIECTULUI

Obiectul este o parte a obiectivului de investiţie, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiţie se face la faza de proiectare studiu de fezabilitate, de către proiectant, iar valoarea unui obiect se estimează prin devizul obiectului.

Structura devizului obiectului va fi conform anexei nr. 7 din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

Devizul obiectului este sintetic şi valoarea sa se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul obiectului se stabileşte estimativ pe baza indicilor şi/sau a calculelor tehnico–economice.

- 5.  AVIZE, ACORDURI ŞI STUDII DE SPECIALITATE

Avizele şi acordurile necesare pentru promovarea la aprobare a studiului de fezabilitate şi pentru realizarea/implementarea obiectivului de investiţie vor fi cele impuse prin Certificatul de urbanism emis de către Direcţia Domenii şi Infrastructuri din Ministerul Apărării Naţionale pentru lucrările executate pe terenuri aflate în administrarea M.Ap.N. şi de către autorităţile locale  pentru  lucrările  de  racordare  la  utilităţile  publice.

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor vor fi întocmite, conform legislaţiei în vigoare, de către proiectantul studiului de fezabilitate şi depuse în numele beneficiarului de folosinţă la organele în drept în vederea emiterii avizelor şi acordurilor:

- avize  şi acorduri de principiu privind furnizarea de utilităţi şi/sau amplasament, rezultate  din  cerinţele  Certificatului  de  Urbanism;

- avize şi acorduri rezultate din decizii ale autorităţii de mediu;

- aviz I.S.C. conform legii.

- acordul proprietarilor/administratorilor imobilelor afectate de investiţie, conform soluţiei tehnice adoptate.

- studiu geotehnic

- ridicare topografica

- expertiză tehnică , dupa caz.

- PROTECŢIA MEDIULUI

Soluţiile tehnice cuprinse în Studiul de fezabilitate vor trebui să respecte legislaţia românească cu privire la protecţia şi ecologia mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti a emis „Decizia etapei de evaluare iniţială” nr. 73/02.06.2011, prin care se comunică necesitatea continuării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Elaboratorul Studiului de fezabilitate va continua procedura privind evaluarea impactului asupra mediului a proiectului de investiţie imobiliară şi obţinerea acordului de mediu, respectând prevederile Ordinului M.M.P. nr.135/2010 şi H.G. nr. 445/2009.

- ETAPE DE AVIZARE

Pe parcursul elaborării studiului de fezabilitate proiectantul are următoarele obligaţii :

- să prezinte, după culegerea datelor din teren, în Comisia Tehnică a Specialiştilor din unitatea  autorităţii  contractante, soluţiile  tehnice  pe  care  le  propune  prin studiu şi evaluarea lucrărilor, pentru a fi însuşite de reprezentanţii directorului de program, beneficiarului de folosinţă şi centrului de domenii şi infrastructuri ;

- să prezinte, înainte de finalizarea obiectului contractului, forma scrisă (un exemplar din piesele scrise şi piesele desenate) şi forma electronică a documentaţiei în Comisia Tehnică a Specialiştilor a autorităţii  contractante.

- să prezinte, după elaborarea studiului, documentaţia completă, spre însuşire şi recepţionare, unei comisii formate din reprezentanţi ai Direcţiei Domenii şi Infrastructuri, directorului de program – beneficiar de investiţie, beneficiarului de folosinţă şi centrului de domenii şi infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune ce va fi organizată de către Direcţia Domenii şi Infrastructuri din Ministerul Apărării Naţionale ;

- să susţină, după recepţionare, în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Apărării Naţionale,  studiul de fezabilitate, pentru avizare şi aprobare.

8.  PREZENTAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO - ECONOMICE

Documentaţia tehnico – economică pentru studiul de fezabilitate se va redacta în limba română şi se va prezenta de către elaborator obligatoriu în format electronic editabil şi tipărită, în patru exemplare, îndosariate sau, după caz, în mape. Primele pagini din fiecare dosar/mapă/volum vor fi destinate cuprinsului şi fişei responsabilităţilor, completată şi semnată.

Numerotarea paginilor va fi continuă iar în cazul tipăririi faţă/verso, paginile albe vor fi evidenţiate.

Studiul de fezabilitate va cuprinde piese desenate, conform conţinutului-cadru din Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico–economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18 din 16.02.2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 03.03.2009.

9  FINANŢAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

Valoarea  totală  a  lucrărilor  se  va  finanţa  din  fondurile  bugetului  de  stat.

10.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Studiul de fezabilitate va fi elaborat  conform cerinţelor din prezentele specificaţii tehnice şi în conformitate cu toate standardele, normativele, dispoziţiile emise de autorităţi de reglementare  care fac referire la domeniul de aplicare în vigoare la momentul elaborării studiului de fezabilitate şi/sau depunerii solicitării de emitere aviz/acord de furnizare utilităţi.

11.  PRECIZĂRI FINALE

Studiul  de  Fezabilitate  va  trebui  să  cuprindă  toate  datele  şi  informaţiile  tehnice  şi  tehnologice  necesare  întocmirii  caietului  de  sarcini  pentru  execuţia  lucrărilor  prevăzute  în  prezenta  investiţie, prin  achiziţie  publică.

Elaboratorul  Studiului  de  Fezabilitate  va  trebui  să  aleagă  soluţia  tehnică  cea  mai  eficientă  din  punct  de  vedere  al  costului  investiţiei  imobiliare  raportat  la  durata  de  viaţă  economică  a  acesteia.

Devizul  general  al  investiţiei  va  trebui  să  reflecte  preţurile  actuale  ale  materialelor  de  construcţie, manoperă  şi  utilaje.

Se  vor  propune  soluţii  tehnice  probate  în  practică, cu  tehnologii  fiabile  şi  costuri  de  exploatare  reduse.

Elaboratorul documentaţiei tehnico-economice va justifica autorităţii contractante preţurile considerate la evaluarea financiară a implementării proiectului de investiţie.

Elaboratorului studiului de fezabilitate îi revine obligaţia de obţinere a planurilor cadastrale/topografice de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prevăzute în conţinutul-cadru al documentaţiilor solicitate de furnizorii locali de utilităţi.

- III.  ANEXE  LA  SPECIFICATIILE TEHNICE

| 01 | Încheiere nr. 251145/23.07.2010 şi Extras carte funciară pt. informare, | 2 file,nesecret; |
| --- | --- | --- |
| 02 | Plan amplasament şi plan delimitare corp de proprietate, vizat OCPI, | 2 file,nesecret; |
| 03 | Certificat de urbanism nr. 4.566/11.05.2011, | 5 file,nesecret; |
| 04 | Decizia etapei de evaluare iniţială ARPM nr. 73/20.06.2011, | 1 filă,nesecret; |
| 05 | Certificat de atestare nr. 757/24.05.2011, | 1 filă,nesecret; |
| 06 | Aviz PSI nr. 029/30.05.2011, | 1 filă,nesecret; |
| 07 | Plan reţele apă-canal, | 1 filă,nesecret; |
| 08 | Plan reţele termoficare, | 1 filă,nesecret; |
| 09 | Plan reţele electrice, | 1 filă,nesecret; |
| 10 | Captură Google reţele electrice propuse, | 1 filă,nesecret; |
| 11 | Fişă tehnică pavilion Y (administrativ), | 1 filă,nesecret; |
| 12 | Fişă tehnică pavilion F ( remiză auto) şi schemă parc auto DCM, | 1 filă,nesecret; |
| 13 | Contract SC Electrica SA, | 27 file,nesecret; |
| 14 | Ofertă proiectare ENEL | 1 filă,nesecret; |
| 15 | Contract SC Apa Nova SA, | 18 file,nesecret; |
| 16 | Sinteză raport expertiză tehnică pavilion Y | 3 file,nesecret; |
| 17 | Sinteză raport expertiză tehnică pavilion F | 3 file,nesecret; |
| 18 | Aviz de amplasament favorabil ENEL nr. 9944006/05.07.2011 | 2 file,nesecret. |

| ÎNTOCMIT |  | VERIFICAT |
| --- | --- | --- |
| Şef proiect, |  | Secretariat C.T.S. |
| Arhitectură |  | Şef Birou C.T.S. |
| arh. Predoiu Marius |  | Ing. Cristina Josan |
| Rezistenţă |  |  |
| ing. Vasilescu Sorin |  |  |
| Instalaţii sanitare |  |  |
| ing. Persu Radu |  |  |
| Instalaţii termice |  |  |
| ing. Şerbănescu Florin |  |  |
| Instalaţii electrice |  |  |
| ing. Horhoianu Mioara |  |  |