Utilajul, echipamentul tehnologic:

Electropompa cu turatie variabila circuit secundar incalzire

- 1 buc

| Nr. Crt. | # Parametrii si conditii impuse de proiectant |  |  |  | Date prezentate de contractant (ofertant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # A |  |  |  | B |
|  | Tip electropompa*** |  |  |  |  |
|  | Producator |  |  |  |  |
| 1. | Parametrii functionali |  |  |  |  |
|  | Parametrii |  | U/M |  |  |
|  | Debit |  | m3/h | Similar cu pompa existenta |  |
|  | H |  | m | Similar cu pompa existenta |  |
|  | Temperatura maxima |  | oC | 120 |  |
|  | Presiune nominala |  | Bar | 10 |  |
|  | Turatie maxima |  | T/min | 1500 rot/min |  |
|  | Randament in pompa |  | % | Min 82 % |  |
|  | Randamentul in punctul de functionare solicitat |  | % | Min 80 % |  |
|  | Lichid vehiculat |  | - | Agent termic secundar |  |
| 2. | Tip constructiv |  |  | Electropompa centrifugala monoetajata orizontala cu aspiratie axiala si refulare radiala – monobloc ( ax pompa- motor comun) cu rotor uscat si turatie variabila cu convertizor de frecventa incorporat in/pe motor cu senzor de presiune diferentiala cu domeniu 0-2.5 bar montat pe pompa cuplat la priza de prelevare presiune flansa aspiratie si refulare. - corpul din fonta - arbore din otel inox - rotor din fonta/ inox echilibrat hidraulic si dinamic - presiune maxima de operare Pn16 - rugozitate la interior maxim 3,2 μm - carcasa pompei si rotorul trebuiesc tratate impotriva coroziunii prin metoda de electroacoperire catodica conform standard ISO 7253-96. A se descrie procedeul de tratament. - livrare electropompelor cu certificate de protectie anticoroziva - partea inferioara a carcasei pompei va fi prevazuta cu orificiu de scurgere - flansa de refulare si aspiratie va fi prevazuta cu racord pentru masurarea presiunii |  |
|  | Cuplarea pompei in instalatie |  |  | Pe aspiratie si pe refulare cu flanse Pn10 |  |
|  | Tip etansare |  |  | Etansare mecanica , gama de temperatura 0 – 120 grd. C |  |
|  | Motor electric | - trifazic |  | Trifazat |  |
|  |  | - clasa de protectie |  | IP 55 |  |
|  |  | - clasa de izolatie |  | F |  |
|  |  | - alimentare |  | 380V/50Hz |  |
|  |  | - puterea | KW | Maxim 15 |  |
|  |  | - turatie | Rot/min | 1500 |  |
|  |  | - nivel de zgomot la 1 m distanta | dB | Val. max. zgomot echivalent interior 65 dB conform STAS 6156 – 96 |  |
|  |  | - protectie motor |  | Protectie incorporatra impotriva supra- sarcinii si supra incalzirii |  |
| 3. | ## Conditii privind exigentele de performanta (asigurarea calitatii) - Conditii de calitate indeplinite ISO 9001, ISO 14001 - Agrementul MLPTL - Echipamentele ofertate (pompa si motor) vor avea tara de origine din Comunitatea Europeana - Alte certificate de atestarea calitatii solicitate : - Materiale solicitate la presiune vor avea certificate de calitate corespunzatoare - Incercari de fiabilitate - Certificate de protectie anticoroziva - Se va prezenta curba caracteristica a pompei (H, Q, Pa, NPSH) la diferite turatii - Se va prezenta curba de randament a pompei la diferite turatii |  |  |  |  |
| 4. | ## Conditii de livrare si plata - conform stipulatiilor din contract |  |  |  |  |
| 5. | ## Conditii de garantie - garantie minima – 24 luni - durata de viata (se precizeaza de furnizor), minim 10 ani |  |  |  |  |
| 6. | ## Alte cerinte - se vor preciza prin prospect materialele din care sunt confectionate partile componente - pe carcasa se va indica prin sageata sensul de curgere - furnizorul va preciza in cartea tehnica (in limba romana): -instructiuni de exploatare si intretinere -defectiunea si tehnica de depanare -conditii de depozitare - pentru compatibilitatea ansamblului pompa-motor si asigurarea postgarantiei ambele componente trebuiesc produse de acelasi producator. - ansamblu pompa – motor, pentru un service facil, trebuie sa prezinte posibilitatea demontarii motorului, actiunii in zona cuplajului si a rotorului fara a demonta pompa de pe pozitie. - lista pieselor de schimb si perioada de timp in care sunt asigurate (in garantie si post garantie) - lista sculelor necesare pentru demontare. |  |  |  |  |
| 7. | ## Criterii eliminatorii - satisfacerea cerintelor de: debit inaltime de pompare presiune nominala turatie puterea motorului randament tipul si caracteristicile lichidului vehiculat - tipul constructiv – electropompa centrifugala monoetajata orizontala cu aspiratie axiala si refulare radiala – monobloc ( ax pompa- motor comun) cu rotor uscat si turatie variabila cu convertizor de frecventa incorporat in motor si materialele din care vor fi confectionate partile componente (corp din material rezistent la coroziune), cu bune proprietati cavitationale si rugozitate la interior maxim 3,2 μm - se exclud materialele compozite (rasini sintetice) pentru corp si rotor - conditii de calitate – corespunzatoare normelor ISO 9001, ISO 14001 - agrement MLPTL - licenta de importator, respectiv distribuitor – daca este cazul - - Fiecare ofertant va prezenta curbele de zgomot echivalent interior. - prezentarea procedeului privind acoperirea catodica. Certificate. |  |  |  |  |

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .