SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

##### CAP. I

##### OBIECT

##### Proiectare si executie  centrala termica in P.T.718-cartier Exercitiu.

1.1.-Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către  ofertant propunerea tehnică  si propunerea financiara

1.2.-Obiectul procedurii de atribuire a contractului de achizite publica  este realizarea obiectivului de investitii :

“Proiectare si executie  centrala termica in P.T. 718 - cartier Exercitiu,,

- Contract la cheie  (proiectare, achizitie utilaje si  echipamente, executie, obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare functionarii , PIF ) ;

Cod CPV:  45331100-7 ;

45111200-0 ;

71322000-1 .

1.3. - Cantitatea de produse si lucrari ce urmeaza a fi achizitionata :

Procedura de atribuire a contractului de furnizare,produse si lucrari C+M se desfasoara in vederea :

Transformarii PT.718 in centrala termica (CT 718)  - Contract la cheie (proiectare, achizitie utilaje si  echipamente, executie, obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare functionarii , PIF ) ;

- se va folosi  lista minimala cu cantitati de echipamente si materiale care face parte integranta din prezentul caiet de sarcini (ANEXA 2 ).

1.4.- Investiţia ce urmează a fi realizată este o centrală termică care va produce energia termică necesară pentru încălzire şi apă caldă menajeră, care va fi distribuită aceloraşi consumatori urbani care sunt arondaţi în prezent punctului termic. Centrala termică ce urmează a fi realizată va fi amplasata in cladirea punctului termic existent ,prin reconfigurarea/modificarea constructiei si  instalatiilor aferente existente in situatia in care acest lucru se impune.

1.5.-  Propunerea tehnico-economica va urmarii obiectivele :

- Proiectare  si executie instalatii termomecanice (termice ,sanitare etc.)aferente centralei termice  ,

- Proiectare  si executie instalatii  electrice si de automatizare  aferente  centralei termice (interioare si exterioare daca acest lucru se impune),

- Proiectare  si executie instalatii  de gaze interioare (instalatii de utilizare gaze)  aferente  CT centralei termice si racordarea acestora la instalatioa exterioara de gaze (SRM),

- Proiectare  si executie modificare/adaptare constructie existenta  si cosuri de fum (rezistenta si arhitectura ) aferente  centralei termice.

- Achizitionarea ,livrarea si montarea  echipamentelor, utilajelor si tuturor materialelor necesare necesare executarii si  functionarii centralei termice ;

- Intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinere avize , acorduri si autorizatii necesare pentru executie si pentru functionare -  gaze, ISCIR, mediu APM ,BRML , ISU, detinatori de alte retele , Primarie , etc si obtinerea tuturor avizelor , acordurilor si autorizatiilor necesare construirii , functionarii si exploatarii centralei termice  de la autoritatile abilitate in acest sens (certificat de urbanism , autorizatie de construire , autorizatie ISCIR, autorizatie ISU, Autorizatie APM , etc.)

- dotarea centralei termice cu materiale si echipamente pentru apararea impotriva incendiilor ,

- Punerea in functiune (PIF) a  centralei termice;

-  Intocmirea Instructiunilor de exploatare .

-  Efectuarea tuturor probelor si determinarilor ce se impun pentru buna functionare a centralei termice ( inclusiv determinarea nivelului de noxe  si de zgomot  si demonstrarea cu buletine  emise de laboratoare agrementate in acest sens ca acestea sint mai mici decit cele admise de normativele si legislatia specifica in vigoare ).

1.6.- Inainte de ofertare, executantul se va deplasa in mod obligatoriu la punctul  termic mentionat , pentru a stabili amplasamentul echipamentelor si utilajelor aferente , al cosurilor de fum, modul de racordare a instalatiilor noi la  punctul termic existent , bransamentele electrice , de apa , gaze , canalizare  necesare functionarii centralei termice mentionate in conditii de eficienta ,  etc.

Solutiile tehnice propuse vor fi stabilite de comun acord cu reprezentantii desemnati de conducerea S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.Pitesti.

Vizitarea amplasamentului se poate face zilnic.

1.7 -Lucrarile de instalatii si constructii   propuse  vor fi proiectate si executate astfel

incit  sa se asigure  cel putin nivelurile  de performanta  corespunzatoare  cerintelor

minime de calitate   referitoare la :

-rezistenta si stabilitate ;

-siguranta in exploatare ;

-siguranta la foc ;

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului ;

-izolarea termica, hidrofuga si economia de energie ;

-protectia impotriva zgomotului.

Astfel ,  inainte de ofertare  ,in situatia in care se impune , se vor solicita

toate datele/ informatiile   necesare astfel incit sa se asigure functionarea in conditii

de  eficienta a centralei termice ce face obiectul prezentului caiet de sarcini .

CAP. II

DATE PRIVIND CENTRALA TERMICA

2.1. Obiectul achizitiei il constituie transformarea P.T. 718  in centrala termica  care sa  asigurare, pentru consumatorii urbani din zona , urmatoarele cantitati de energie

Qnecesar incalzire  = 3,4 MW  ;

Qnecesar a.c.c         = 1,8 MW  ;

Echipamentele , utilajele si materialele aferente centralei termice propuse  se vor monta in constructia punctului termic existent  si vor asigura necesarul de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum pentru toti consumatorii/utilizatorii bransati la punctul termic mentionat .

In schema functionala de principiu  a centralei termice propuse  din anexa 1 , anexa 1.1 precum si in anexa 2  sint prezentate utilajele si echipamentele aferente acesteia .

Toate echipamentele si utilajele punctului termic vor ramine asa cum erau inainte de transformarea  in centrala termica, urmind ca integrarea acestora  in noua centrala termica sa fie facuta in conformitate cu schema functionala mentionata mai inainte .

Din actualele echipamente se vor folosi schimbatoarele de caldura pentru apa calda de consum si incalzire, contorul de apa rece, contorul de energie pentru apa calda de consum, contorul de energie pentru incalzire, pompe de circulatie incalzire, pompa de recirculatie ac.c.c., sistemul de expansiune pentru incalzire precum si instalatia termomecanica aferenta. De asemenea se vor pastra actualele bransamente de apa rece, canalizare si energie electrica. In situatia in care, in urma montarii echipamentelor noi, puterea electrica a actualului bransament  nu va fi suficienta , acesta va fi reproiectat si executat  de oferetant.

Echipamentele de bază ale centralei termice vor fi in concordanta cu schema de functionare   din anexa  1 si anume :

- Cazane de apă calda  ( 90 C / 70 C ) + arzătoarele funcţionând pe gaze naturale, dupa cum urmeaza :

3 cazane cu Q =   1,6 MW,

- Schimbătoare de căldură cu plăci, pentru încălzire (se vor folosi cele existente);

- Schimbătoare de căldură cu plăci, pentru apa caldă de consum (se vor folosi cele existente);

- Pompe de circulaţie apă pentru cazane (PC1, PC2, PC3)

- Pompe de recirculaţie apă pentru cazane  (PR1, PR2, PR3)

- Pompe de circulaţie agent termic primar pentru schimbătorul de căldură a.c.m. (PC5 doua pompe una activa si una de rezerva)

- Pompe de circulaţie agent termic primar pentru schimbătorul de căldură încălzire (PC4 , Pc4 ‘ doua pompe una activa si una de rezerva)

- Pompe de circulaţie agent termic secundar(circuit 1 si circuit 2)  pentru încălzire (PC6si PC6’ cite doua pompe  - una activa si una de rezerva). Pompele de circulatie agent termic incalzire sint pompe cu debit variabil cu convertizor de frecventa si senzor de presiune diferentiala montate pe pompa

- Pompe apă de adaos circuit cazane (Pa2)

- Pompe apă de adaos circuit secundar(circuit 1 si circuit 2) incalzire (Pa1,Pa3)

- Butelie de egalizare(6)

- Vas  de acumulare a.c.m.; (4)

- Distribuitor încălzire; (14) (existent)

- Colector încălzire; (15)(existent)

- Distribuitor pentru a.c.m.; (16) (existent)

- Staţie de dedurizare apă;(7)

- Rezervor pentru sare; (8)

- Rezervor apă dedurizată (9)

- Vase de expansiune circuit cazane

- Vas de expansiune circuit acumulare a.c.c

- Vase de expansiune circuit incalzire (Ve4) (existente)

- Pompa de recirculare apa calda de consum  rezervor acumulare (PC8)

- Pompă de recirculare a apei calde de consum (PC7) (existenta)

- Coşuri de fum din inox;

- Instalaţie de forta si  automatizare propusa (totalitatea senzorilor de camp, elemente de executie, senzori de protectie, TFAP -  care va inlocui tabloul de forta din PT);

- Filtre de impurităţi pe conductele de intrare în schimbătoarele de căldură;

- Contoare de energie termică livrată de centrala termică şi consumată  în circuitul secundar dupa cum urmeaza:

    - contor energie termica  apa calda de consum (existent)

    - contor energie termica circuit incalzire (existent)

    - contor energie termica apa calda recirculata.

    - contor energie termica apa calda circuit cazane.

    - contor circuit adaos ( existent)

    - contor apa rece (existent).

- Supape de siguranţă pe cazane şi circuite; (conform schema hidraulica de functionare  Anexa1)

- Robinete de izolare a echipamentelor ( pe primar şi secundar ) de izolare pe circuite, de golire, de aerisire etc. (conform schema hidraulica Anexa1)

- Robinet trei căi cu acţionare electrică pentru reglaj temperatura apa calda de consum. (V3C)

- Robinet trei căi cu acţionare electrică pentru reglaj temperatura secundar incalzire in functie de temperatura exterioara. (V3C)

- Electroventil umplere rezervor apa dedurizata (EV)

- Senzori de temperatura imersati ST compatibili cu intrarile controlerului folosit in instalatia de automatizare pentru circuit tur- retur cazane, butelie de egalizare, vas de acumulare, circuit acc, circuit secundar incalzire;

- Senzor de temperatura exterioara (STE)

- Senzori de presiune cu iesire  compatibila cu intrarile controlerului folosit in instalatia de automatizare pentru circuit tur- retur cazane, butelie de egalizare, vas de acumulare, circuit acc, circuit secundar incalzire;

- Filtru de impuritati ;

- Tablou de forta si automatizare( TFAP) ;

- Termometre;

- Manometre.

In afara cazanelor , utilajelor si echipamentelor existente  toate echipamentele ,instalatiile si utilajele din alcatuirea centralei termice  vor fi dimensionate de ofertant, astfel incat sa se obtina o functionare a ansamblului cazane +echipamente existente la parametri optimi si sa se asigure necesarul de incalzire si apa calda de consum pentru consumatorii bransati la punctul termic mentionat.

Centrala termica va fi proiectata si  executata să funcţioneze automat, fără personal de supraveghere permanent. Regimul de supraveghere  va fi nepermanent (simbol S1-Sp – 72 h) in conformitate cu prevederile PT C11—2010„Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor”*)

Toate echipamente , utilajele  si instalatiile ce intra in alcatuirea centralei termice  vor fi montate in interiorul constructiei existente a punctului termic .

  - Racorduri centrala termica

Centrala termica  montata într-o constructia existenta  se va  racorda la:

- reţeaua secundară de încălzire ( tur – retur ) existentă

- reţeaua secundară  de  apă caldă  (tur a.c.c.– recirculatie a.c.c. ) existentă

- reţeaua de energie electrică, inclusiv  realizarea instalaţiilor electrice  interioare (bransament existent  , cu redimensionarea acestuia  daca este cazul).

- reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, din zonă

- reţeaua de apă  rece potabilă (bransament  existent)şi canalizare din zonă .

CAP.III

CERINŢELE   TEHNICE  MINIME   IMPUSE  ECHIPAMENTELOR, PRODUSELOR.

1.CAZANE

3.1.1 - Cazanele vor fi tip monobloc , din oţel în construcţie sudată,  cu 3 drumuri distincte de fum  si focar presurizat , fara economizor (recuperator de caldura sau alte echipamente tehnic echivalente ) ,   echipate cu instalatie de ardere completa , având randamentul de minim 94% .

3.1.2- Cazanele vor fi izolate termic, grosimea izolaţiei va fi stabilita astfel incit temperatura pe suprafetele exterioare sa fie de maxim 55°C .

3.1.3- Cazanele vor avea  presiunea nominală de 6 bar,  presiunea maxima de lucru de 5 bar si  temperatura agentului termic de 90/700C .

Temperatura gaze de ardere maxima la iesirea din cazan  ≤ 185°C.

Cazanul va fi echipat cu propriu tablou electric de comanda, protectie si semnalizare.

Ofertantul va respecta cerinţele din prescripţia ISCIR PT C9 – 2010 sau tehnic echivalent , din fişele tehnice ,standardele si normativele de specialitate in vigoare.

3.1.4- Cazanul va fi echipat cu instalatie de automatizare si protectie proprie , care va cuprinde :

- supape de siguranta calculate si livrate de furnizorul cazanului pentru protectie la cresterea presiunii  ;

- termostate de  siguranta ;

- termostate de functionare ;

- dispozitiv protectie la lipsa de apa ;

- presostate ;

Termostatul de siguranta  (limita ) din dotarea  standard a fiecarui cazan asigura protectia la depasirea temperaturii cu 5C pe tur ;

3.1.5-  Cazanele vor fi proiectate, construite si livrate complet echipate cu sisteme de automatizare pentru functionare fara supraveghere permanenta in conformitate cu prescriptiile ISCIR PTC9 – 2010 si PT C11-2010.

3.1.6 -  Cazanul va fi dotat cu instalatie de automatizare pentru cazan si arzator care sa asigure :

a)  reglarea :

- reglarea sarcinii cazanului utilizand reglajul modulant al arzatorului ;

- oprirea automata a cazanului la caderea tensiunii electrice  si a presiunii gazului natural ;

- reglarea presiunii combustibilului ;

- asiguraraea temperaturii minime pe returul cazanului prin actionarea pompei de recirculare apa cazan si pompei de circulatie ;

b)  protectia :

- la presiune minima  a gazului natural;

- la intreruperea alimentarii cu energie electrica ;

- la disparitia flacarii ;

- la lipsa apei in cazan ;

- la presiune maxima in cazan .

3.1.7. - Proiectarea , executia , receptia, exploatarea , intretinerea, repararea, precum si comportarea  in timp a cazanelor si a instalatiilor  aferente vor fi  in conformitate cu “Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala “  indicativ I13 – 02  , “Normativul pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala “  indicativ I13/1 – 02 si  ‘’ “Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare “  indicativ I9 – 94  , “Normativul pentru exploatarea instalatiilor sanitare “  indicativ I9/1 – 94 , ‘’Ghid pentru treansformarea punctelor termice alimentate de la industrie in centrale termice pentru ansambluri urbane ‘’ indicativ GP 066-02  ,’’Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ‘’  , Ghid pentru proiectarea si executia instalatiilor de automatizari pentru centrale termice si puncte termice ’ indicativ I – 36 - 01, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii , HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;, HG 766/ 1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii  , legi , standarde in vigoare etc.

Unitatea de montaj a cazanelor si a instalatiilor aferente  centralei  termice , unitatea de service si beneficiarul vor trebui sa respecte prevederile prescriptiilor  tehnice- colectia ISCIR in vigoare, sau echivalent , fara de care C.N.CIR – Sucursala Pitesti  ISCIR –INSPECT I.T. Pitesti nu poate autoriza functionarea acestora .

Cerinte tehnice minime conform fisei tehnice nr. 1.

2. ARZĂTOARE

3.2.1.- Arzatoarele vor fi alese  astfel incat sa fie compatibile cu cazanele , vor functiona cu gaz natural , fara supraveghere permanenta , comandate  de termostatul cazanului  si vor fi dotate cu :

- ventilator integrat pentru aer insuflat , inclusiv motorul electric de antrenare ;

- rampa completa de alimentare cu combustibil gaz natural echipata cu racorduri flexibile, filtru , garnitura pentru etansare arzator pe cazan , electrovane de sectionare  a alimentarii cu combustibil , regulator presiune  gaz natural, dispozitiv de control  etanseitate, robinet de inchidere combustibil  si fitinguri pentru  record , manometru pentru gaz, control preventilare cazan, supraveghetor flacara, dispozitiv aprindere, tablou de comanda arzator .

- priza de aer necesara functionarii acestora  se va realiza in  peretii exteriori ai  cladirii.

Puterea arzatoarelor se va alege cu 20-30% mai mare decit puterea cazanelor.

3.2.2.- Arzătoarele vor fi complet automatizate cu funcţionare pe gaze naturale cu aer insuflat , versiune MD (modulant).

Rampele de alimentare vor fi alese să lucreze la o presiune  minimă a gazului metan de 20 mbar.

3.2.3.- Arzătoarele vor fi echipate cu toate accesoriile necesare supravegherii şi controlului arderii.

3.2.4. - Nivelul noxelor emise se va încadra în prevederile normei europene EN 676 şi STAS 12 574, sau tehnic echivalent  , respectiv :

Nox  - mg/Nm3 (exprimat în NO2) –conform legislatie mediu

Sox - mg/Nm3 (exprimat în SO2) - conform legislatie mediu

Co - mg/ Nm3 - conform legislatie mediu

raportate la 3% O2 rezidual .

3.2.5..- Arzătoarele vor fi livrate cu atenuator de zgomot (cutie fonică) şi se vor încadra în limita de zgomot admisa  .

Cerinte tehnice minime conform fisei tehnice nr. 2

3.2.6 La instalatia interioara de gaze pe fiecare cazan se vor prevedea cate un  regulator de presiune gaz si un manometru iar pe conducta principala de alimentare cu gaz un manometru.

3.STATIA  DE  DEDURIZARE

3.3.1.- Apa de adaos in circuitul de termoficare trebuie sa fie lipsita de duritate pentru a preintampina formarea pietrei de calcar pe suprafetele de schimb de caldura.

Dedurizarea apei se realizeaza prin schimbatori de ioni cationici, ionii de calciu (Ca2+) si magneziu (Mg2+) fiind inlocuiti cu ionii de sodiu(Na+) .In procesul de schimb ionic ,grupele active ale rasinii se incarca cu ioni de calciu si magneziu ,rasina epuizandu-se dupa un numar de ore de functionare. Refacerea capacitatii de schimb ionic se face prin regenerare cu clorura de sodiu (sare tablete)

Statia automata de dedurizare cu doua coloane permite furnizarea continua de apa tratata.Coloanele cu rasini schimbatoare de ioni sunt regenerate alternativ,astfel incat permanent o coloana este in functiune iar cealalta in regenerare sau stand-by.

Durata procesului depinde de debitul şi duritatea totală a apei brute (elemente care sunt prezentate în fişa tehnică aferentă staţiei de dedurizare). Perioada unui ciclu de dedurizare T (ore) reprezintă intervalul de timp dintre 2 regenerări succesive ale masei cationice.

3.3.2.- Staţia de dedurizare trebuie să satisfacă următoarele cerinţe :

- să permită  tratarea apei în regim continuu ,complet automatizat ;

- sistemul va fi prevazut cu programator automat electronic,care determina pornirea regenerarii coloanei epuizate si schimbul de functii intre cele doua coloane,in functie de volumul de apa tratata/furnizata ;cu afisaj digital.

- coloanele vor fi prevazute cu valve de comanda automată a fazelor  ciclului de regenerare (spălare inversă –aspiratie saramură -spălare –evacuare- intrare în serviciu) cu vizualizarea fazelor ;

- permite şi controlul manual al statiei de dedurizare, independent de automatizare;

- coloanele  vor fi din polietilena armata cu fibra de sticla, si vor fi echipate cu schimbatori de ioni cu capacitate de schimb ridicată, admisi pentru tratarea apei potabile ;

-vasul  pentru saramura va fi  din polietilena ; cu grila de separare,teci de protectie si vane cu plutitor.

- alimentarea cu energie electrică : 220 V / 50 Hz / 10 W

- temperatura de lucru : 5 – 400C ;

- apa tratată va avea o duritate remanentă de 00 Fr şi va avea conditiile  de potabilitate;

Se va preciza căderea de presiune pe utilaj la debitul nominal

Cerinte tehnice minime conform fisei tehnice nr. 3 .

4. VASE DE EXPANSIUNE  SI BUTELIA DE EGALIZARE

3.4.1.- Vasele de expansiune circuit cazane si circuit incalzire  sunt de tip închis cu membrană de cauciuc interschimbabilă cu o capacitate determinată de volumul de apa din instalaţia  în circuit închis .

3.4.2.- Pe vase se vor monta  supape de siguranta   –dimensionate de  ofertant conform proiect,  reglate la presiunea calculata de furnizorul cazanului .

3.4.3.- Butelia de egalizare –va fi dimensionata de ofertant pentru o viteza maxima de 0,1 m/s.

Cerinte tehnice minime conform fisei tehnice nr. 4 .

### 5. ELECTROPOMPE

3.5.1.- Electropompele sunt utilizate pentru :

- circulaţie apă cazane ; (PC1, PC2, PC3)

- recirculatie apa cazane ; (PR1, PR2, PR3)

- circulaţie agent termic primar pentru circuitul de încălzire ;(PC4 – pompe duble una de serviciu una de rezerva)

- circulaţie agent termic primar pentru circuitul de apa calda menajera ;( PC5 – pompe duble una de serviciu una de rezerva )

-  circulaţie agent termic secundar pentru încălzire (PC6 - doua pompe una activa si una de rezerva ce se va inlocui).Pompa ce ce se va inlocui va avea aceleasi caracteristici tehnice si constructive cu pompa existenta in functiune , va fi pompa cu debit variabil cu convertizor de frecventa si senzor de presiune diferentiala montate pe pompa intre aspiratie si refulare  .

- Recirculare apa calda de consum  rezervor acumulare (PC8)

- Recirculare a apei calde de consum (PC7)

- circulaţie apa de adaos circuit cazane(Pa2).

- circulaţie apa de adaos circuit incalzire(Pa1).

In funcţie de circuitul pe care se va monta, pompa va trebui să vehiculeze fluide având temperaturi între 10 şi 900C şi presiuni maxime de 6 bar.

3.5.2 - Electropompele utilizate vor fi de tipul « in line » sau tehnic echivalent având modul de racordare cu flanşe sau filete cu exceptia pompelor de adaos care pot fi pompe cu aspiratie axiala si refulare radiala.

3.5.3. -  Pompele vor fi alese astfel încât sa aiba :

-   punctul de funcţionare să fie cât mai aproape de punctul de randament maxim

corespunzător caracteristicii pompei (se va prezenta curba caracteristică pompei);

- etanşeitate perfectă ;

- greutate mică ;

- posibilitatea de pornire automată în sarcină ;

Cerinte tehnice minime conform fiselor tehnice nr. 5 ,12.

###### 6. SCHIMBĂTOARE  DE  CĂLDURĂ ( existente)

7. SISTEMUL DE AUTOMATIZARE

3.7.1.-.Sistemul de automatizare cuprinde:

-  tabloul electric de forta  comanda si automatizare propus;

-  elemente de camp (vane cu trei cai motorizate, electroventil umpere rezervor apa dedurizata, senzori de temperatura imersati, senzori de presiune cu iesire in tensiune, presostate, senzori nivel, senzori curgere in conformitate cu schema hidraulica principiu din ANEXA1 etc.).

3.7.2 - Sistemul de automatizare proiectat va realiza minim urmatoarele functii :

- comanda cazanelor in cascada de la 1-3 in functie de necesarul de energie termica solicitat de consumator ;

- reglarea temperaturii in circuitul secundar incalzire in functie de temperatura exterioara;

- reglarea temperaturii in circuitul secundar apa calda de consum  in functie de temperatura   prestabilita;

-  pornirea automata a incalzirii in functie de temperatura exterioara;

- pornirea automata a pompelor de circulatie , recirculatie si schimbarea acestora automata (pompa serviciu/pompa rezerva la o perioada  prestabilita de timp);

- pornirea automata a pompelor de adaos  in functie de presiunea din circuitul incalzire si circuitul cazanelor;

-  Controlul nivelului din vasul tampon deschis

- monitorizarea parametrilor de functionare  ai centralei termice . Se vor monitoriza minim urmatoarele marimi: Temp. ext., Temp a.c.c. Temp recirculare a.c.c., Temp tur inc. , Temp retur inc., Temp tur cazan pentru fiecare cazan, Temp retur cazan pentru fiecare cazan, Temp butelie de egalizare, Temp retur general cazane, Pres. retur cazane, Pres.tur inc., Pres.retur inc., Pres. a.c.c.;

-   transmiterea datelor monitorizate la dispecerat precum si

-  transmiterea de comenzi din dispecerat in CT pentru gestionarea acesteia de la distanta.

-  Posibilitatea de schimbare a parametrilor si a modului de functionare a centralei termice de catre operator local de la panoul de comanda al regulatorului.

Statia de automatizare va permite modificarea sau comanda de la panoul frontal a cel putin urmatorilor parametri / functii  ;

  - Temperatura prescrisa apa calda de consum ;

  - Temperatura vas acumulare apa calda ;

  - Temperatura recirculare ;

  - Temperatura butelie egalizare ;

  - Curba de caldura ;

  - Pmin respectiv Pmax  circuit adaos cazane si circuit incalzire ;

  - Programe timp lunare si saptaminale functionare (ACC) apa calda de consum, incalzire sau confort redus ;

  - Parametrii de acord ai regulatoarelor ;

  - Comanda manuala automata a electroventilelor de reglaj ;

  - Comanda manuala automata a pompelor de circulatie, recirculatie ;

  - Pornit / oprit  apa calda de consum (ACC) ;

  - Pornit / oprit incalzire ;

Statia de automatizare va fi de tip modulara, utilizata pentru monitorizare si control, si va contine toate modulele si interfetele necesare operarii sistemului si comunicarii prin WebServer cu sistemul global de supraveghere. Statia trebuie sa permita conectarea tuturor echipamentelor de monitorizare si control definite prin documentatie, cum ar fi: senzorii, comanda pompelor, motoarele vanelor, precum si conectarea directa a liniei de comunicare (Ethernet).

Statia de automatizare va fi compatibila  BACnet/IP – protocolul de comunicare pentru retele inteligente si sistem de comunicatioe deschis, (ISO 16484-5) prin Ethernet.

Statia trebuie sa fie prevazuta cu ceas si calendar intern astfel incat sa se poate programa functionarea anumitor parametrii si in cazul nefunctionarii comunicarii prin retea cu dispecerul.

Monitorizarea alarmelor trebuie sa fie posibila prin afisarea directa in momentul producerii incidentului si prin accesarea unui istoric de alarme.

Statia de automatizare va fi prevazuta cu afisaj LCD, amplasat pe panoul frontal al tabloului de forta si automatizare, pentru afisarea parametrilor si comenzilor.

Statia de automatizare va fi prevazuta cu posibilitatea suprascrierii comenzilor (override), amplasate pe panoul frontal al tabloului, pentru preluarea comenzilor de catre operator local manual prin suprascriere sau in cazul in care programul logic al acesteia nu indeplineste functile de monitorizare si control. Functiile de suprascriere trebuie sa se realizeze prin simpla comutare a unui buton, in cazul comenzilor ON/OFF sau prin variator in cazul comenzilor 0-10V. Totodata statia trebuie sa semnalizeze automat iesirea din regim automat si intrarea in regim manual (override). Nu se accepta echipamente auxiliare care sa permita suprascrierile.

Statia va fi prevazuta cu functile de alerta Alarme prin mod Mail si SMS, astfel putand fi alertat personalul de intretinere concomitent cu personalul de supraveghere din dispecerat.

Statia de automatizare va fi de tipul liber programabila si va fi echipata cu module de extensie care sa asigure minim punctele de date specificate in anexa 3.

Statia de automatizare va fi prevazuta cu alimentare interna astfel incat dupa oprirea accidentala a tensiunii electrice, acesta sa memoreze ultima stare iar la revenirea acesteia, sa reia ciclul de reglaj.

Statia de automatizare va fi compatibila cu softurile de programare si dispecerizare detinute de furnizor.

Ofertantul va verifica la beneficiar compabilitatea cu softurile exsistente. In stuatia in care statia de automatizare nu este compatibila, se va furniza  o data cu aceasta si softul de programare cu licenta, precum si fisierul sursa cu programul incarcat in statia de automatizare. Programarea statiei de automatizare este in sarcina furnizorului.

3.7.3. Tabloul de forta comanda si automatizare, instalatie electrica :

Înlocuirea tabloului electric general actual este necesară, deoarece puterea cerută (putere nominală în funcţionare sau putere simultan absorbită) după modernizarea propusă, depăşeşte puterea nominală în funcţionare actuală, curentul cerut este mai mare decât curentul pentru care s-a dimensionat întrerupătorul general, pe de o parte, iar pe de altă parte, fizic nu mai nu mai este loc pentru circuitele pompelor nou proiectate, precum si uzura fizica si morala impune acest lucru. In consecinta se va proiecta un nou tablou de forta si automatizare care il  va inlocui pe cel existent.

Ofertantul va demonta tabloul existent si va monta tabloul nou proiectat.

Ofertantul va evalua noua putere instalata si absorbita simultan iar daca aceasta o depaseste pe cea actuala va redimensiona bransamentul conform noilor valori.

Tabloul de forta comanda (TFAP) si  automatizare va fi echipat complet de furnizor si va  contine circuitele de forta (dimensionate de ofertant  in concordanta cu puterile electrice ale pompelor din componenta si a celorlalte elemente electrice, inclusiv circuitele de iluminat),  statia de automatizare,  panoul de control, releele de  comanda si conditionare,  butoanele de comanda manual automat pentru asigurarea functionarii centralei termice  conform schemei hidraulice de principiu Anexa 1.

### Tabloul va fi prevazut pe panoul frontal minim cu afisajul LCD, butoanele de suprascriere ale statiei de automatizare,   lampa de semnalizare care va semnaliza orice  avarie al oricarui echipament din componenta centralei termice, buton de reset si buton de urgenta.

Cablurile de alimentare pentru toate elementele din componenta centralei termice  vor fi alese si dimensionate in concordanta destinatia, categoria de instalatie, puterile electrice ale acestora .

Se va asigura obligatoriu borna pentru legatura la instalatia de protectie (centura pamantare) de la  locul de montaj.

Statia de automatizare din componenta tabloului electric va fi prevazut cu suficiente intrari pentru  senzorii de temperatura, suficiente  intrari analogice 0-10V pentru senzorii  de presiune, minimum  iesiri compatibile pentru comanda servomotoarelor,  suficiente  intrari/iesiri tip  DI/DO, in functie de numarul de comenzi / confirmari necesar pentru comanda pompelor, cazanelor si a  electroventilului, din componenta centralei termice. (minim punctele de date prevazute in Anexa 3) . Se va prevedea obligatoriu senzori de presiune cu iesirea in tensiune (0-10V), motoare actionare vane cu comanda in tensiune (0-10V). Nu se accepta comanda in 3 puncte a vanelor de reglaj.

Nota: Pentru electrovane, motoare electrice actionare electrovane,  electroventil umplere rezervor apa dedurizata, senzori de temperatura imersati, senzor de temperatura exterioara, senzori de presiune, regulator electronic ofertantul va elabora fise tehnice proprii din care sa rezulte principalele caracteristici tehnice si compabilitatea acestora in sistemul de automatizare proiectat si existent.

Acestea se vor prezenta obligatoriu in faza de ofertare.

3.7.4. – Proiectul instalatiei de automatizare a centralei termice va fi supus verificarii si avizarii ISCIR/echivalent, in conformitate cu prevederile P.T. col . ISCIR  C11 – 2010/sau tehnic echivalent, fara de care cazanele nu pot fi autorizate .

3.7.5. – In conformitate cu prevederile P.T. col . ISCIR  C11 – 2010/sau echivalent, documentatia tehnica de insotire si identificare a sistemului de automatizare a cazanelor de apa calda din centrala termica , elaborata de proiectant , trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele :

- schema/ plan de ansamblu ;

- descrierea generala a principiilor de automatizare adoptate ;

- descrierea functionarii fiecarui subsistem ;

- schemele dezvoltate monofilare ale buclelor de reglare , de protectie , de comanda la distanta si semnalizare ;

- schemele desfasurate ale circuitelor electrice , electronice, pneumatice , etc.;

- proceduri detaliate de instalare , de punere in functiune , de incercare si service ;

- documentatiile tehnice de identificare ale elementelor componente ale sistemului de automatizare

- programul de testare a functiilor proiectate ale sistemului de automatizare .

3.7.6.- Prevederile prescriptiei tehnice – colectia ISCIR in vigoare  C11 –2010 / sau tehnic echivalent, se aplica la proiectarea, montarea, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si repararea sistemelor de automatizare din centralele termice echipate cu cazane de apa calda .

3.7.7.–Proiectele  sistemelor de automatizare elaborate de catre unitati de proiectare  specializate in astfel de lucrari devin aplicabile numai daca sunt avizate conform de catre C.N.CIR-Sucursala Pitesti ISCIR INSPECT/sau echivalent, sau in baza unei imputerniciri scrise , de catre personalul propriu  al unitatii de proiectare autorizata de catre ISCIR INSPECT in conformitate cu prevederile P.T.  col. ISCIR   C11 – 2010 / sau tehnic echivalent.

3.7.8. – Este obligatoriu ca pana la verificarea  cazanelor de apa calda in vederea autorizarii de catre C.N.CIR-Sucursala Pitesti ISCIR INSPECT  -I.T. Pitesti  sa se prezinte si proiectul de automatizare , verificat si avizat conform ISCIR INSPECT/sau echivalent .

8. COSURI  DE FUM

3.8.1. -Evacuarea gazelor de ardere se face prin canale de gaze arse si cosuri de fum din inox  individuale. Este interzis sa se racordeze la cosurile de fum ale cazanelor alte aparate consumatoare de combustibil .

3.8.2. -Combustibilul folosit de cazane este gazul natural .

3.8.3.- Cosurile de fum vor fi din inox cu perete dublu si vor fi independente  pentru fiecare cazan .Structura de rezistenta pe care se vor fixa  grupat toate cosurile va fi un stilp de sustinere tip grinda cu zabrele si va fi independenta de structura de rezistenta a constructiei punctului termic .

Sistemele de cos de fum cu perete dublu sunt formate din doua canale(tubulaturi) sudate continuu pe generatoare ,iar intre cele doua tubulaturi se introduce vata minerala bazaltica cu densitatea minima  de 80kg/mc si grosimea minima de 40 mm , conductivitate termica minima de 0.036W/mK. Materialul folosit este inox 1.4301(304) atat la interior cat si la exterior cu grosimea de 0.5mm pentru cosuri cu diametrul interior mai mic sau egal cu 400mm si 0.6mm pentru cosuri cu diametrul interior mai mare de 400 mm

Elementele cosului de fum (canal drept, teuri, coturi, capace terminale, capace condensatie ,etc.) vor fi prevazute cu sisteme de montaj rapid si precis.

Condensul format,care se acumuleaza in capacul de condensatie,trebuie evacuat la canalizare  respectandu-se legislatia in vigoare cu privire la protectia mediului.

Racordarea intre centrala termica si cosul de fum se face prin intermediul tuburilor flexibile din inox prevazute la capete cu elemente speciale de racordare.

3.8.4.-Dimensionarea cosului de fum se va face de catre oferatant in cadrul  proiectului  de executie .  Inaltimea minima a cosului de fum  se va calcula in mod obligatoriu  in conformitate cu relatia 5.6.34  sau 5.6.35 /pag. 321- Manualul de Instalatii volumul Incalzire ,editia II  AIIR.

3.8.5 – Coşurile de fum vor fi prevăzute cu centură de împământare, gard din plasă pe ramă metalică, stâlpi metalici şi poartă de acces închisă cu lacăt.

9. SCHEMA TERMOMECANICA

3.9.1.- Schema termomecanica ( in corelare cu schema impusa Anexa1) va preciza circulatia fluidelor, echipamentele  din componenta centralei termice , dimensiunea conductelor , elementele de siguranta in functionare (supape de siguranta , vase de expansiune cu membrana , inchise, capacitatea pompelor de alimentare si circulatie, etc. ) , elementele de sectorizare – izolare ( robinete, clapeti , etc.) si aparatura de masura si control prevazuta de proiectul centralei termice . Presiunea de reglare a supapelor de siguranta va fi inferioara presiunii maxime admise a cazanelor de apa calda .

Ofertantul va analiza schema termomecanica a punctului termic  si va elabora  solutia tehnica   astfel incit sa sa se asigure o functionare  in conditii de eficienta a centralei termice .

3.9.2. -In conformitate cu prevederile P.T.  col. ISCIR   C9 – 2010 / sau tehnic echivalent, schema termomecanica se va verifica si aviza conform ISCIR.

La ofertare,  se va prezenta in mod obligatoriu:

- schema termomecanica de principiu a centralei termice , din care sa rezulte principiul de functionare al CT si echipamentele componente in conformitate cu caietul de sarcini (schema hidraulica de principiu Anexa1 si Lista de echipamente anexa 2, etc .)

- schema de principiu a sistemului de automatizare din care sa rezulte modulul de conectare al elementelor de camp, cazanelor, arzatoarelor, asfel incat sa se asigure functionarea centralei termice conform cerintelor din caietul de sarcini.

-Specificatiile tehnice/fisele tehnice intocmite de executant(vor fi prezentate  de ofertant la oferta tehnica , completate cu parametrii si conditiile impuse in  caietul de sarcini si proiect si in care se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora ).Fisele tehnice vor fi insotite in mod obligatoriu de documentatia tehnica a producatorului/reprezentantul acestuia in Romania ,in liumba romana, certificata(semnata si stampilata) de catre acesta(producator sau reprezentantul acestuia in Romania) in original.

10. ARMATURI,TERMOIZOLATIA CONDUCTELOR,

3.10.1.-Robineti utilizati vor fi robineti sferici (pentru diametrul nominal mai mare sau egal cu 40 mm  vor fi cu flanse) cu execeptia robinetilor ce se monteaza pe conductele care fac  legatura cu  conductele de apa fierbinte existente care vor fi robineti cu sertar pana ,tija ascendenta ,conexiune prin flanse ,cu axul ,scaunul si sertarul din otel inoxidabil .

Toti robinetii utilizati vor fi certificati  CE sau tehnic echivalent .

3.10.2.- Termoizolatia pentru conducte se va realiza cu cochilii din vată minerala gata confectionate sau cochilii din poliuretan /PUR cu grosimea de minim 40 mm ,prevazute la exterior cu folie din aluminu de inalta rezistenta.

CAP .IV

LUCRARI DE PROIECTARE, AVIZARE , AUTORIZARE , EXECUTIE SI P.I.F.

4.1.- Elaborarea proiectului tehnic de executie de catre executant  se va face cu respectarea normelor si normativelor republicane in domeniul proiectarii, executiei si punerii in functiune.

Astfel , proiectarea , executia , receptia, exploatarea , intretinerea, repararea, precum si comportarea  in timp a cazanelor si a instalatiilor  aferente vor fi  in conformitate cu “Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala “  indicativ I13 – 02  , “Normativul pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala “  indicativ I13/1 – 02 si  ‘’ “Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare “  indicativ I9 – 94  ,GP 051 Normativul pentru proiectarea si executarea centralelor termice mici “ ,  “Normativul pentru exploatarea instalatiilor sanitare “  indicativ I9/1 – 94 , ‘’Ghid pentru treansformarea punctelor termice alimentate de la industrie in centrale termice pentru ansambluri urbane ‘’ indicativ GP 066-02  ,’’ Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ‘’ , Ghid pentru proiectarea si executia instalatiilor de automatizari pentru centrale termice si puncte termice ’ indicativ I – 36 - 01, legi , standarde in vigoare ,  Legea 10/95 privind calitatea constructiilor, legea 50/91 privind autorizarea constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si prescriptiile ISCIR aplicabile etc.

4.2. Executantul  va intocmi si va prezenta in termenul specificat in contract  proiectul tehnic de executie (PT+DE) pentru :

-  instalatii termomecanice (termice ,sanitare etc.) si montare utilaje si echipamente aferente centralei termice  ,

-  instalatii  electrice si de automatizare  aferente  centralei termice (interioare si exterioare daca acest lucru se impune),

-  instalatii  de gaze interioare (instalatii de utilizare gaze)  aferente  centralei termice si racordarea acestora la instalatia exterioara de gaze(SRM) ,

- modificare/adaptare constructie existenta  si cosuri de fum (rezistenta si arhitectura ) aferente  centralei termice,

4.3.- Executantul va Intocmi si va prezenta la termenul solicitat toate documentatiile pentru obtinere avize , acorduri si autorizatii necesare pentru executie si pentru functionare -  gaze, ISCIR, mediu APM ,BRML , ISU,  detinatori de alte retele , Primarie , etc si va asigura obtinerea tuturor avizelor , acordurilor si autorizatiilor necesare construirii , functionarii si exploatarii centralei termice  de la autoritatile abilitate in acest sens (certificat de urbanism , autorizatie de construire , autorizatie ISCIR, autorizatie ISU, Autorizatie APM , etc.)

4.4. - Lucrarile de C+M pentru  transformarea punctului termic in centrala termica

care va asigura producerea şi distribuţia energiei termice necesare pentru consumatorii urbani din zonă,  necesită următoarele etape:

- Dezafectarea/demontarea echipamentelor şi instalaţiilor care realizau funcţiile tehnologice ale punctului termic şi care nu-şi găsesc întrebuinţare pentru centrala termică ;

- Demolarea fundaţiilor sau a postamentelor din beton precum şi a confecţiilor metalice înglobate în pardoseală sau pereţi care susţin şi fixează echipamente sau instalaţii care aparţin de punctul termic şi nu sunt necesar a fi menţinute în continuare ;

- Sortarea pe categorii de componente rezultate din dezafectare (demolare ) şi transportul acestora în depozitul beneficiarului ( a celor metalice ) urmând ca acestea să fie folosite la alte instalaţii similare sau valorificate. Deşeurile de natura  betonului provenite din demolări şi altele precum resturi din izolaţiile termice, resturi de pământ şi alte deşeuri vor fi transportate şi depuse în depozitul urban de gunoaie;

- Trasarea lucrărilor necesare pentru echipamentele şi instalaţiile noii centrale termice în spaţiul rămas liber;

- Reconfigurarea/repozitionarea  instalatiilor termomecanice ,utilajelor si echipamentelor existente atunci cind se impune , in functie de solutia tehnica prevazuta in proiect ;

-  Executarea spargerilor de beton în pardoseală sau  alte asemenea pentru noile fundaţii sau postamente necesare sprijinirii şi fixării echipamentelor şi instalaţiilor  noii centrale termice ce urmează a fi realizată  precum şi executarea  în structura constructiei existente  a găurilor prin care vor trece elementele cosurilor de fum.

-  Executarea fundaţiilor, a postamentelor şi a confecţiilor metalice înglobate care susţin. sprijină sau fixează  componentele centralei termice;

-   Executarea şi montarea coşurilor  de fum ;

-   Executarea gurilor de ventilare  şi a  prizei de aer necesar arderii ;

-   Lucrări de la constructia existenta  ce se impun in urma montarii echipamentelor si utilajelor aferente centralei termice ;

-  Repararea  şi completarea  instalaţiei interioare de alimentare cu apă potabilă, daca este cazul;

-   Repararea şi completarea instalaţiilor interioare de canalizare, daca este cazul

-  Acoperirea pardoselii  cu un strat de mortar din ciment sclivisit, daca este cazul;

-  Achiziţia şi montajul tuturor utilajelor ,materialelor , echipamentelor şi instalaţiilor pentru noua centrală termică;

- Executarea instalaţiei interioare de utilizare gaze naturale pentru alimentarea arzătoarelor cazanelor ;

- Executarea circuitelor tehnologice interioare  din conducte metalice (inclusiv armături şi fitinguri) pentru : apă de alimentare cazane şi apă de adaos; apă calda între cazane şi butelia de egalizare şi respectiv la schimbătoarele de cădură pentru încălzire şi a.c.m precum şi între schimbătoarele de căldură şi distribuitoarele şi colectoarele pentru încălzire şi a.c. m.; alimentarea cu combustibil gaz natural a arzătoarelor cazanelor; evacuarea la coşurile metalice de fum a gazelor arse de la cazane; goliri şi aerisiri echipamente şi instalaţii , etc.

- vopsitorii si izolatii termice

- Realizarea instalaţiei electrice interioare de forţă şi iluminat; a instalaţiilor de comandă, a instalaţiilor de legare la pământ şi paratrăsnet; a instalatiei de automatizare.

- Achiziţionarea tabloului forta si automatizare, montajul,  echiparea acestuia şi conectarea la senzorii de  câmp, tablouri comanda si protectie cazane, arzatoare;

- Realizarea instalaţiilor de măsură, comandă, protecţii, semnalizări şi automatizări

- Execuţia racordului la reţeaua secundară de încălzire ( tur – retur ) existentă, pentru consumatorii urbani   din zonă ( identică cu actuala zonă acoperită de punctul termic amplasată

- Execuţia racordului la reţeaua secundară  de  apă caldă  (tur – retur ) existentă pentru consumul menajer destinată să alimenteze consumatorii urbani din zonă

- Racordarea centralei termice la  reţeaua de energie electrică, inclusiv  realizarea instalaţiilor electrice interioare.

-  Racordarea  centralei termice  la reţeaua de apă  rece potabilă

- verificare si probe de functionare a echipamentelor si utilajelor aferente centralei termice :  proba de presiune  la rece , probe de presiune la cald ,- proba de eficacitate , etc.

-  Aducerea la starea iniţială a terenului  unde s-a efectuat lucrarea.

4.5.- Executantul  va asigura atat instructiuni pentru punerea in functiune si exploatare pentru  centrala termica, cat si documentatia aferenta echipamentelor

4.6.- Executantul  va prezenta in mod obligatoriu in oferta tehnica si in documentele de calificare  :

- autorizatia  ISCIR  pentru instalarea, montarea, punerea în functiune, autorizarea functionării, supraveghere  si verificare tehnică în utilizare, revizia, repararea si lucrările de întretinere la cazanele pentru apă caldă si cazanele pentru abur de joasă presiune in conformitate cu PT C9  - 2010 pentru puteri >400 kW si

- autorizatia  ISCIR  pentru montarea, punerea în functiune, repararea, utilizarea  si întretinerea pentru sistemele de  automatizare care echipează cazanele  si instalatiile termomecanice anexe din centrala  termică, precum si pentru instalatiile de ardere aferente acestor cazane  in conformitate cu PT C11  - 2010 .

4.7.- Instalarea cazanelor si a echipamentelor aferente se va face numai pe baza unei documentatii tehnice intocmite in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR PTC9-2010 si PTC11- 2010 si avizate in mod obligatoriu de RADTI si RADTA( in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR) .

4.8 -PREVEDERI PRIVIND STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL  PROIECTULUI TEHNIC,

DETALII DE EXECUŢIE ŞI CAIETELE DE SARCINI

Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrările,

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat pe baza caietului de sarcini în mod clar, astfel încât Achizitorul să obţină date tehnice şi economice complete privind executarea lucrărilor şi îndeplinirea condiţiilor tehnice, economice, tehnologice şi de calitate .

Proiectul tehnic si Detaliile de executie se vor elabora conform prevederilor  HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,

Proiectul intocmit pentru fiecare specialitate in parte va fi verificat de verificatori atestati in conformitate cu legislatia in vigoare si va cuprinde cel putin urmatoarele :.

-  date generale de proiectare;

-  memoriu tehnic justificativ ;

- caiet de sarcini pentru precizarea caracteristicilor tehnice si constructive ale materialelor , utilajelor si echipamentelor utilizate precum si a tehnologiilor  de executie utilizate pentru montarea , verificarea si probarea acestora , etc;

-  breviar de calcul pentru dimensionarea materialelor , utilajelor , echipamentelor care intra in alcatuirea centralei termice ;

-  liste cu cantităţi de lucrări  - antemasuratori  - pe categorii de lucrări în structura articolelor de deviz  pentru stabilirea valorii oferite;

-  liste cu cantităţi pentru utilaje şi echipamente  ce urmeaza sa fie achizitionate si montate  de către ofertant.

-   piese desenate : plan de situatie , plan de incadrare in zona, planuri si sectiuni ale instalatiilor , scheme , detalii de executie , etc , care vor fi intocmite la scara ,  in conformitate cu normativele de specialite si legislatia in vigoare ,  in format DWG sau tehnic echivalent .;

Se va respecta obligatoriu metodologia prevazuta in HG nr. 28/2008 privind elaborarea devizului general, astfel incit in valoarea totala a investitiei sa fie cuprinse toate cheltuelile necesare realizarii obiectivului (cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor, cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, cheltuieli pentru investiţia de bază, alte cheltuieli, cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

Proiectul tehnic si Detaliile de executie se vor preda beneficiarului in 4(patru) exemplare piese scrise si desenate pe support de hirtie si 1 (un) exemplar pe suport electronic (piesele scrise intr-unul din formatele DOC , PDF  si piesele desenate  intr-unul din formatele DWG ,PDF).

CAP. V

CERINŢE GENERALE

5.1.- Cazanele, arzătoarele şi toate celelalte echipamente vor purta marcajul CE aplicat de producător dacă sunt din import, sau CS dacă sunt de producţie indigenă;

5.2.-Să fie omologate în România de către ISCIR INSPECT sau tehnic  echivalent;

5.3- Arzătoarele trebuie să fie compatibile în funcţionare cu cazanele;

5.4- Ofertantul va prezenta o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice şi funcţionale a cazanelor , arzătoarelor si echipamentelor ce compun instalatia termomecanica ,completand fiecare pozitie din fisele tehnice aferente caietului de sarcini .

5.5.- Ofertantul trebuie să respecte  cerinţele minime impuse în fişa tehnică a fiecărui produs.

5.6.- Să asigure PIF –ul CT cu personal specializat  la montarea si punerea in functiune a echipamentelor.

5.7.- Să pună la dispoziţia achizitorului cărţile tehnice în original şi traduse în limba română precum şi instrucţiunile de exploatare si intretinere a echipamentelor ;

5.8.-Toate produsele ofertate trebuie să se încadreze în parametrii tehnici şi funcţionali  minimi prevăzuţi in proiect

5.9.-Valoarea  ofertata va fi evidentiata separat , pe fiecare specialitate in conformitate cu caietul de sarcini  , (demolari/constructii ,instalatii termomecanice , electrice, de gaze   si automatizare , echipamente , dotatii  ) si va fi structurata  dupa cum urmeaza  :

Valoarea totala  a investitie din care:

a) Valoarea echipamentelor explicitata conform lista de echipamete anexa 2 la C.S.;

b) Valoarea de  proiectare;

c) Valoarea de C+M din care:

- valoare lucrari instalatii termomecanice;

- valoare lucrari instalatii electrice, de forta si automatizare;

- valoare lucrari instalatii interioare de gaze ;

- valoare lucrari de demontari, sapaturi,fundatii ,constructii aferente inclusiv, ale  cosurilor de gaze arse;

- valoare alte lucrari,etc;

d) Valoarea de dotatii;

e) Alte valori ( organizare de santier,autorizatii ,etc,)

La punctul c)  la ofertare nu se solicita in mod expres prezentarea devizelor pe obiecte .

Se vor prezenta la licitatie, in prima faza, schemele tehnologice  cu solutiile tehnice propuse in conformitate cu caietul de sarcini.

CAP.VI

TERMEN DE EXECUTIE

6.1 .- Executantul va finaliza lucrarile pentru transformare PT in centrala termica (CT ) - Contract la cheie  ( proiectare , achizitie utilaje , materiale si echipamente ,executie instalatii montaj utilaje , materiale si echipamente  , obtinere avize , acorduri si  autorizatii necesare montarii si functionarii ,probe , PIF , etc.  - in conformitate cu caietul de sarcini)  la termenele prevăzute prin contract.

#### CAP.VII

#### CALITATEA, RECEPTIA PRODUSELOR SI A LUCRARILOR, PIF

7.1.- Executia produsului se realizeaza in sistem de asigurare a calitatii avand ca model de referinta  SR EN ISO 9001, sau echivalent . In acest sens se vor intocmi fise insotitoare executiei (operatii si incercari): fisa urmarire sau plan operatii si control sau plan operatii si inspectii, etc. care vor fi prezentate spre avizare achizitorului.

7.2.-Echipamentele, piesele de schimb executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile intocmite.

7.3.- In cazul in care ofertantul nu are calitatea de producator,acesta trebuie sa prezinte atat dovada ca producatorul indeplineste conditiile mentionate mai sus, cat si imputernicirea din partea acestuia de a-i comercializa produsele si confirmarea producatorului ca el executa activitatea de service sau ofertantul trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca producatorul.

7.4.-Toate echipamentele trebuie sa detina agrementul tehnic MLPAT sau tehnic echivalent pentru Romania  sau in CE si sa fie fabricate sub un program de asigurare al calitatii ISO 9001 sau tehnic echivalent .

7.5.- Echipamentele, utilajele , produsele executate sau serviciile prestate vor fi insotite obligatoriu de documentele de atestare a calitatii fabricatiei, a garantiilor acordate in conformitate cu specificatiile stabilite si/sau cu normele in vigoare aplicabile, de instructiunile de utilizare, de planuri de incercari si inspectii si buletine de incercari si probe functionale.

7.6.- Furnizorul va asigura tehnologii si proceduri tehnice pentru realizarea subansamblelor , pieselor de schimb si serviciilor aferente .

7.7.- Furnizorul va asigura obligatoriu personal calificat la montajul echipamentelor si la interventiile facute in perioada de garantie.

7.8.- Se vor pune la dispozitia achizitorului certificatele de calitate pentru materialele, piesele de schimb, produsele procurate de furnizor si vor fi convocati furnizorii sai de materiale, piese de schimb ,produse, in situatia constatarii unor defectiuni de fabricatie. Se vor intocmi cu acestia acte de constatare in vederea remedierii defectiunilor pe cheltuiala furnizorilor.

7.9.- Furnizorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiile si produsele executate si pentru procedurile utilizate.

Asimilarea de materiale, piese de schimb,echipamente si eventualele derogari de la calitatea si tipodimensiunile de materiale, piese de schimb, echipamente indicate in documentatie raman in sarcina furnizorului, acesta obtinand viza proiectantului si a beneficiarului .

7.10.- Pentru echipamentele si piesele la care se fac incercari se considera calitatea indeplinita atata timp cat rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.11.-Se vor executa fara plata produsele sau seviciile efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie.

7.12.- Receptia produselor, cantitativ si calitativ, se face la beneficiar in termen de 5 zile de la primirea acestora.

7.13.- Pe parcursul executarii lucrarilor de C+M se vor verifica prin diriginte de santier calitatea acestora pe faze tehnologice  in corelare cu listele de lucrari (devize) pe partea de constructii, termomecanic, electric, si automatizare  si instalatia de gaze cu SRMG .

7.14.- Executantul va garanta calitatea lucrarilor si atingerea parametrilor proiectati pentru intregul ansamblu al lucrarilor . Toate deficientele de executie se vor remedia prin grija si cheltuiala executantului .

7.15.- PIF –ul centralei termice se va realiza de catre executant . Se vor efectua masuratori tehnice pentru atingerea performantelor si caracteristicilor tehnice proiectate.

7.16. – Receptia lucrarii se va efectua in conformitate cu “ Regulamentul de receptie “ aprobat prin HG 273/1994, HG 51/1996 si PE 027/1997 .

### CAP. VIII

### GARANTIA TEHNICA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

8.1.-  Executantul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea produselor si lucrarilor , in conformitate cu standardele si normativele legale.

8.2.-  Garantia echipamentelor si utilajelor furnizate, va fi :

-  pentru   cazane, arzatoare garantia solicitata este 60 de luni de la terminare lucrari si  PIF.

- pentru restul echipamentelor garantia solicitata este de 24 luni de la  terminare lucrari si  PIF.

8.3. – Garantia lucrarilor executate va fi de 24 luni de la terminare lucrari si  PIF.

8.4.– Pentru defectiuni aparute in perioada de garantie datorate calitatii necorespunzatoare, cheltuielile pentru inlaturarea acestora sunt suportate de furnizor.

8.5.- Reclamarea de catre achizitor a deficientelor produselor si lucrarilor in perioada de garantie va fi facuta in termen de 3 zile de la data constatarii deficientei.

8.6- Delegatul executantului se va prezenta pentru constatarea deficientelor in termen de 2 zile de la primirea comunicarii. In caz de neprezentare a executantului, deficientele se considera din vina acestuia, beneficiarul executa remedierea prin negociere cu un alt executant (prin negociere cu o singura sursa), cheltuiala cu remedierea sau inlocuirea recuperandu-se integral de la executant prin folosirea sumelor din contul de garantii si a altor creante .

8.7-Remedierea deficientelor cu alt personal tert nu va absolvi executantul de garantia acordata conform contract. Perioada scursa intre constatarea efectuata de achizitor si remedierea deficientelor reclamate, prelungeste perioada de garantie

8.8.- Refuzul executantului de a accepta la contractare constituirea garantiei de buna executie in conditiile fisei de date a achizitiei, atrage dupa sine neincheierea contractului.

CAP.IX

AMBALAREA,  CONSERVAREA, LIVRAREA  SI  TRANSPORTUL PRODUSELOR

9.1.- Cheltuieliele de transport a produselor si materialelor necesare pentru C + M  la CT vor fi suportate de furnizor, valoarea acestora fiind inclusa in valoarea ofertei

9.2.- Produsele se vor livra ambalate de executant in functie de specificul acestora de conditiile impuse prin documentatiile tehnice si prescriptiile standardizate.

9.3- Ambalarea si conservarea se face in asa fel incat produsele livrate sa-şi pastreze caracteristicile calitative pe timpul transportului si pe toata perioada de garantie daca nu au fost montate.

9.4.- Marcajul se face conform standardelor si documentatiilor de executie

9.5.- Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produselor pe timpul transportului revine furnizorului, care in situatii deosebite va actiona si pretinde despagubiri de la caraus .

CAP.X

MĂSURI ORGANIZATORICE, REGLEMENTĂRI PRIVIND SECURITATEA ŞI  SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI  PROTECŢIA MEDIULUI

10.1.- Executantul are obligaţia să se informeze asupra reglementărilor obligatorii referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, apararea impotriva incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul contractului şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea sau localitatea achizitorului.

10.2.- Pentru îndeplinirea obligaţiilor stipulate la pct.10.1. executantul va contacta  compartimentele de specialitate din cadrul S.C. Termo Calor Confort S.A.

10.3.- Reglementari privind securitatea şi sănătatea în muncă ce trebuiesc respectate :

- Legea nr.319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a revederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată de  HG nr. 955/2010;

- HG nr. 1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă;

- HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă ;

- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă ;

- HG nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive ;

- HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot ;

- PE 205/1981 (modificarea 1-a şi a 2-a 1986) - Norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice;

- PE 703/1 - 1981 (republicat în 1994) - Norme de protecţie a muncii la lucrări de montaj în centralele electrice;

- Instrucţiuni de prim ajutor.

10.4.- Reglementari privind apărarea împotriva incendiilor ce trebuiesc respectate :

- Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- HG nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

- OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor  in  domeniul  situatiilor de  urgenta, modificat  si  completat  de   OMAI nr. 786/2005;

- OMAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;

- OMAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

- PE 009/98. Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice. Vol.  I, II.

- OMAI 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

- HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;

- HG 766/ 1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

- Normativ  pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte, fitinguri şi armături din polietilenă de medie densitate şi polietilenă de înaltă densitate;

- Normativ I 7/2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v c.a. şi 1500 v c.c.;

- Normativ I 18-1/2001 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie;

- Normativ I 20/2000 privind protectia constructiilor impotriva trăsnetelor;

- PE 003/ 1979 (modif. 1984) nomencalatorul de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice;

- PE 116 /2000  normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.

10.5. – Reglementari privind protectia mediului care trebuiesc respectate .

- ORDIN nr. 462 din  1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind  determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare.

- ORDIN nr. 592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie [PM(10) şi PM(2,5)], plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.

- OUG nr. 195/22.12. decembrie 2005 privind protectia mediului.

- Legea nr. 265/29.iunie 2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- OUG nr. 164/19.noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005.

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei.

- LEGEA 655/2001 – privind aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei.

- ORDIN   nr. 536 din 23 iunie 19 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei.

- ORDIN nr. 462 din  1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind  determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare.

- ORDIN nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.

- ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

- HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici.

- STAS 12574/1987 – privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- STAS 10009/1998 –Acustica urbana – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

- NTPA – 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor.

- HOTĂRÂRE nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor.

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12000    78180 301   0 46>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

- LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea <LLNK 12006    61180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12000    78180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

## 10.6. - Măsuri organizatorice de aparare impotriva incendiilor

Centrala termică  proiectată se încadrează în gradul II rezistenţă la foc şi în categoria de importanţă normală a construcţiilor, categoria C. construcţii care nu implică riscuri pentru societate şi natură.

Conform reglementarilor de apărare împotriva incendiilor aflate în vigoare centrala termică  va fi dotată de către ofertant  cu materiale tehnice şi produse iniţiale pentru combaterea incendiilor incipiente astfel:

- Stingator portativ cu praf si CO2 – P6                         2 buc;

- Stingator carosabil cu spuma mecanica – SM50        1 buc;

- Panou de incendiu - tip F                                              1 buc;

- Ladă nisip  - 0,5 m3                                                         1 buc.

## 10.7 - Măsuri de protecţia mediului

Prin specificul activităţii, noul obiectiv produce noxe .prin gazele de ardere pentru evacuarea cărora se vor folosi  coşuri de fum metalice, fiecare cazan având coş individual dimensionat corespunzător atât ca secţiune dar şi cu înălţime corespunzătoare asigurării unei bune dispersii a gazelor de ardere în atmosferă.

Arzătoarele folosite pentru cazane asigură  încadrarea emisiilor de NOx ,SOx şi pulberi în limitele admise de legislaţia europeană în vigoare.

10.8-  Analiza surselor si emisiilor de poluanti in factorii de mediu: aer, apa, sol.

Solutia adoptata se incadreaza in prevederile Directivei 2001.80 CE privind protectia mediului, directiva care este obligatorie incepand cu 2007.

10.9.- Executantul va garanta incadrarea emisiilor de substante poluante in valorile admise de Ordinul MAPM nr.462/1993, Legea Protectiei Atmosferei nr.655/2001, Legea Apelor nr.107/1996, sau tehnic echivalent

10.10.- Calitatea apelor uzate evecuate se va incadra in indicatorii prevazuti in Normativul NTPA 002/2002 , sau tehnic echivalent .

10.11.- Nivelul de zgomot in afara cladirii PT-ului se va incadra in valorile maxime prevazute de STAS nr.10009/1988 (furnizorul garanteaza incadrarea nivelului de zgomot in prevederile din legea nr. 319/2006) sau tehnic echivalent .

10.12. Organizare de şantier

Organizarea de şantier se face prin grija executantului împreună cu beneficiarul funcţie de terenul disponibil. După terminarea lucrărilor executantul va reface zonele de teren afectate pentru organizarea de şantier.

CAP.XI

DISPOZITII  FINALE

11.1- Pentru intocmirea  cat mai exacta a ofertei tehnico-economice este recomandat sa apelati la personalul specializat din cadrul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A  Pitesti, -  persoane de contact:

-Sef Sectie AME                       - Gavan Ion ,               tel.0729980460,

-Sef  Birou Achizitii                 - Gheorghe Luca ,      tel.0729980360,

-Sef Birou Tehnic                     - Dan  Baicu,               tel.0729980450,

11.2.- Ofertantul este obligat de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei,  precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate la licitatie.

APROB,

DIRECTOR GENERAL,

Aurelian NITA

SEF SECTIE MECANO ENERGETIC

Ion GAVAN

SEF BIROU TEHNIC

Dan  BAICU

SEF BIROU ACHIZITII

Gheorghe LUCA