| Nr. Crt | ## Parametrii si condiţiile impuse de proiectant | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI *** |  |  |
| 1 | Traductor debit mecanic multijet penru DN ≤ 40 mm; woltman pentru DN ≥ 50 mm |  |
|  | Q nominal = …… mc/h |  |
|  | Q min = ……mc/h |  |
|  | Dn = ……… mm |  |
|  | T emperatura lucru traductor debit 90 oC |  |
|  | Presiune nominala = 6 bar |  |
| Integrator |  |  |
| 2 | Diferenta minima de temperatura inregistrata min 1 oC |  |
|  | Domeniu de temperatura 0-150 oC |  |
|  | Baterie long life min 5 ani |  |
|  | Conectare termorezistente in 4 fire |  |
|  | Afisaj LCD |  |
|  | Marimi minim afisate: Energia termica (Mwh), Puterea termica instantanee (Mw), Puterea termica instantanee de varf (Mw), Debit (m3), Debit instantaneu (m3/h), Debit de varf (m3/h), Temperatura tur (0C), Temperatura retur (0C), Diferenta de temperatura, Timp de operare. |  |
| 3 | Termorezistente PT 500 cu cutie de conexiuni conectare 4 fire |  |
| 4 | Clasa precizie contor energie termica - 2 EN 1434 |  |
| 5 | Aprobare model AM/CEE |  |
| 6 | Se va livra cu buletin de verificare metrologica BRML |  |
| 7 | Contor de energie termica cu elemente interschimbabile |  |
| 8 | Garantie 24 luni de la PIF |  |

-   FISA TEHNICA NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic:

CONTOR DE ENERGIE TERMICA CIRCUIT APA CALDA RECIRCULATA

- 1 buc

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .

Ofertant,