## 7 CT
ANEXA 3 | 3cazane/1CS
DENUMIRE | FUNCTIA | SIMBOL | TIP INTRARE/IESIRE | [5 empty] | obs.
ECHIPAMENT |  |  | AI(Ni1000) | AI (0-10V) | DI | CI | DO | AO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Schema automatizare- CT 717
General reset | Comanda | GenReset |  |  |  |  | 1
Manual reset 1 | Alarma | Reset Man-AL |  |  | 1
Manual reset 2 | Alarma | Reset 72 h |  |  | 1
Centrala detectie gaz | Detectie scurgeri gaze | Gaz-AL |  |  | 1
Cazan1 | Comanda | CZ1-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | CZ1-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | CZ1-AL |  |  | 1
| functionare:Man- Automat | CZ1-AUTO |  |  | 1
Pompa rec.cazan1-PR1 | Comanda | PR1-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | PR1-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | PR1-AL |  |  | 1
Pompa circulatie cazan1-PC1 | Comanda | PC1-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | PC1-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | PC1-AL |  |  | 1
Senzor temp retur cazan1 | Masura temperatura grd.C | ST1 | 1
Senzor temp tur cazan1 | Masura temperatura grd.C | ST2 | 1
Sesizor curgere cazan | Alarma AVARIE | FL1 |  |  | 1
Cazan2 | Comanda | CZ2-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | CZ2-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | CZ2-AL |  |  | 1
| functionare:Man- Automat | CZ2-AUTO |  |  | 1
Pompa rec.cazan1-PR2 | Comanda | PR2-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | PR2-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | PR2-AL |  |  | 1
Pompa circulatie cazan1-PC2 | Comanda | PC2-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | PC2-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | PC2-AL |  |  | 1
Senzor temp retur cazan2 | Masura temperatura grd.C | ST3 | 1
Senzor temp tur cazan2 | Masura temperatura grd.C | ST4 | 1
Sesizor curgere cazan2 | Alarma AVARIE | FL2 |  |  | 1
Cazan3 | Comanda | CZ2-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | CZ3-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | CZ3-AL |  |  | 1
| functionare:Man- Automat | CZ3-AUTO |  |  | 1
Pompa rec.cazan1-PR3 | Comanda | PR3-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | PR3-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | PR3-AL |  |  | 1
Pompa circulatie cazan1-PC3 | Comanda | PC3-SC |  |  |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | PC3-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | PC3-AL |  |  | 1
Senzor temp retur cazan3 | Masura temperatura grd.C | ST5 | 1
Senzor temp tur cazan3 | Masura temperatura grd.C | ST6 | 1
Sesizor curgere cazan3 | Alarma AVARIE | FL2 |  |  | 1
Senzor temp.-butelie egaliz.pres | Masura temperatura grd.C | ST7 | 1
Senzor presiune -retur gen.caz | Masura presiune bar | SP1 |  | 1
Senzor temp.-retur gen caz | Masura temperatura grd.C | ST8 | 1
Senzor temp. exterioara | Masura temperatura grd.C | ST9 | 1
Presostat lipsa apa instalatie cazane | Alarma AVARIE | Lipsa apa -AL |  |  | 1
Circuit pompare module
Pompa dubla circ.primar module-PC4 | Alarma AVARIE PC41 | PC41-AL1 |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE PC41 | PC41-FB1 |  |  | 1
| Stare- AUTOPC4 | Auto-FB |  |  | 1
| Comanda PC41 | PC42-SC1 |  |  | 1 |  | 1
| Alarma AVARIE PC42 | PC42-AL2 |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE PC42 | PC42-FB2 |  |  | 1
| Comanda PC42 | PC42-SC2 |  |  |  |  | 1
Vana 3 cai circ.primar module VM2 | Comanda | [6 empty] | 1
Senzor presiune -tur circ.module | Masura presiune bar | SP2 |  | 1
Senzor presiune -retur circ.module | Masura presiune bar | SP3 |  | 1
Circuit apa de adaos
Pompa apa adaos circ.cazane -Pa2 | Stare - AUTOMAT | PA2-AUTO |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | PA2-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | PA2-AL |  |  | 1
| Comanda | PA2-SC |  |  |  |  | 1
Pompa apa adaos circ.incalzire-Pa1 | Stare - AUTOMAT Circ. | PA1-AUTO |  |  | 1
| Stare- FUNCTIONARE | PA1-FB |  |  | 1
| Alarma AVARIE | PA1-AL |  |  | 1
| Comanda | PA1-SC |  |  |  |  | 1
Revervor apa dedurizata - | Alarma nivel minim | VD-AL |  |  | 1
Electroventil -apa adaos circ. incalz | Comanda deschidere | EV1-SC |  |  |  |  | 1
Rezervor/electroventil min max | Nivel minim maxim |  |  |  | 1
Contor apa adaos | [5 empty] | 1
|  |  | 9 | 3 | 42 | 1 | 15 | 1