PT  717 - FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: CAZAN AGENT TERMIC APĂ CALDĂ 90-70C MONOBLOC, CU FOCAR PRESURIZAT, ECHIPAT CU INSTALAŢIE DE ARDERE COMPLETĂ

Nr. buc = 3

| Nr. crt. | Parametrii şi condiţii impuse | Date prezentate de contractant |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali  Cazan de oţel *** : - cu arzatoare modulante cu NOX redus; - putere termică nominală minima: Q= 1.3 MW /buc. - ecart de temperatură nominal: 90/70C; - randament minim: 94 %; - presiune max lucru: 5 bar; - presiune nominala : 6 bar; - temperatura minimă retur: 55C; - temperatura gaze de ardere maximă la iesirea din cazan : 185C; - echipat cu tablou electric de comandă şi semnalizare; - echipat cu termostat de funcţionare, termostat de siguranţă, 2 supape de siguranţă, calculate , reglate si furnizate odata cu cazanul, dispozitiv protectie la lipsa de apă, presostate; - dimensiuni maxime de gabarit: (exclusiv instalaţia de ardere) Lxl xh=; - pierderea de presiune pana la racordul la coş p = ; - cazanul va fi dotat cu instalaţie de automatizare pentru cazan şi arzător care să asigure: a) reglare privind: - reglarea sarcinii cazanului utilizând reglajul modulant al arzătorului; - oprirea automată a cazanului la căderea tensiunii electrice şi a presiunii gazului natural ; - reglarea presiunii combustibil; - asigurarea temperaturii minime pe returul cazanului prin acţionarea pompei de recirculare apă cazan şi pompe de circulaţie; b) protecţie: - la presiune minimă a gazului natural; - la întreruperea alimentării cu energie electrică; - la dispariţia flăcării; - la lipsa apei în cazan; - la presiune maximă în cazan. -Cazanul va fi echipat cu instalatie de automatizare si protectie proprie, care va cuprinde : - protectie la presiune prin doua supape calculate si livrate de furnizorul cazanului; - termostate de reglare si siguranta; - protectie la depasirea temperaturii cu 5°C pe tur; - Conditii de montaj : independent. |  |
| 2. | Condiţiile privind exigenţele de performanţă (asigurarea calităţii) - Randamentul termic minim garantat la sarcina nominală: 94 %. - Randamentul termic minim la sarcina minimă(30%): 94 %. - Să fie agrementat tehnic MPLAT si avizat ISCIR sau echivalent (se va ataşa documentaţie edificatoare ). - Să fie omologat ISCIR sau echivalent. - Nivel maxim de zgomot: 70 dB. - Complet izolat termic care să asigure temperatura pe suprafeţele exterioare de max. 55C. |  |
| 3. | Condiţii de garanţie şi postgaranţie de la PIF - Garanţia minimă pentru corpul cazanului minim: 5 ani. - Garanţia minimă pentru instalaţia de ardere: 5 ani. - Garanţia minimă pentru dispozitivele de automatizare şi protecţie, aparatele de măsură şi control: 5 ani. - Rezolvarea problemelor ivite în garanţie în termen de 2 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 15 zile. - Durata minimă de viaţă pentru corpul cazanului: 25 ani. - Durata minimă de viaţă pentru instalaţia de ardere: 10 ani. |  |
| 4. | Alte condiţii specifice - Emisii noxe: SO2  - mg/Nm3 – conf. legislatie mediu NOx  - mg/Nm3, pentru 3 % O2 - conf. legislatie mediu - Racordul de ieşire gaze arse să fie amplasat la spatele cazanului Cazanul să fie livrat cu racord elastic pentru racordare la coş a canalului de gaze arse şi cu clapetă de reglaj gaze arse cu acţionare electrică pentru reglajul tirajului. - Uşi de curăţare drumuri gaze arse şi cameră întoarcere cazan. - Livrare cu contraflanşe pentru toate racordurile. - Echipamentul va fi însoţit de cartea tehnică, în limba română, care va conţine: - prezentarea generală a utilajului piese scrise şi desene; - caracteristici tehnice ale utilajului; - instrucţiuni de instalare şi montaj; - încercări, probe şi punere în funcţiune; - defecţiuni posibile şi tehnice de depanare; - instrucţiuni de exploatare; - caracteristici fizico-chimice ale apei de alimentare. - Se vor indica piesele de rezervă şi materialele necesare exploatării şi întreţinerii. |  |

***  se vor preciza  in mod obligatoriu tipul/denumirea/codificarea utilajelor sau echipamentelor ofertate si producatorul acestora .

Ofertant,