SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA

Soseaua Buzaului nr.2					                                                   www.spitjudbraila.ro

Tel: 0239-692222

e-mail : oficiu@spitjudbraila.ro					E-mail: oficiu@spitjudbraila.ro

Fax: 0239-692732

## AUTORITATEA CONTRACTANTA

„SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  BRAILA”

APROBAT

MANAGER,

Ec.SIN RODICA

VIZAT

DIRECTOR FIN.-CONTABIL,

Ec. CHIRITA IRINA

VIZAT

DIRECTOR MEDICAL

Dr. IUGULESCU MIHAIL

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

pentru achizitia publica avand ca obiect „proiectarea si executia reabilitarii  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila” prin procedura de licitatie deschisa

COMISIA DE INTOCMIRE

Sef Serv. Tehnic,

Ing. Ignat Aurel

Sef Serv. APCA

Ec. Petrea Lenuta

Consilier Juridic

Mandreanu Ciprian

Intocmit

Ec. Bertescu Daniel

2011

#### DOCUMENTAŢIA  DE  ATRIBUIRE

| Faza: | „DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE” |
| --- | --- |
| Titlul : | Cod CPV : 45215141-7 Lucrări de construcţii de Sali de operatie, 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice |
| Beneficiar | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAILA |
| Adresă beneficiar | BRAILA , SOS. BUZAULUI NR 2, CP 810325, tel 0239/693868 fax 0239/693868, e-mail: diverse@spitjudbraila.ro |
| Poziţia din plan | ref |
| Borderou piese scrise | SECTIUNEA FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA CAIETUL DE SARCINI SECTIUNEA FORMULARE SECTIUNEA MODEL CONTRACT |

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Licitatie deschisa on line cu incheiere de contract de achizitie publica ce are ca scop prestarea de servicii de proiectare tehnica si executia lucrarilor de reabilitare a  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila.

COD CPV: : 45215141-7 Lucrări de construcţii de Sali de operatie,

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Valoare estimata: 1.100.000,00 ron cu tva inclus

Data trimiterii spre publicare a anuntului de participare in seap: 26.08.2011

Data limita de depunere a ofertelor : 16.09.2011 ora fiind generata automat de SEAP

Data sedintei de deschidere a ofertelor: 23.09.2011 ora fiind generata automat de SEAP

Data previzionata pentru incheierea contractului de furnizare furnizare: 10.10.2011

Nota : calendarul are caracter orientativ.

| Denumire: : SPITALUL JUDETEAN de URGENTA BRAILA CF 4342863 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: SOS. BUZAULUI NR. 2. |  |  |
| Localitate: Braila | Cod poştal: 810325 | Ţara: România |
| Persoana de contact: BERTESCU DANIEL | Telefon: : 0239 / 693868,692222 |  |
| E-mail: diverse@spitjudbraila.ro | Fax: 0239 / 693868 /692732 |  |
| Adresa/ele de internet: — www.spitjudbraila.ro |  |  |
| Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro |  |  |

I.2  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante: autoritate locala.

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale ■ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ a Notă: Pe tot parcursul documentatiei de atribuire, opţiunea valabilă este cea subliniata si tiparita cu litere aldine (ingrosate). In cazul de fata, optiunea valabila este „sănătate” | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi) |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă nu achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante.

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

SPITALUL JUDETEAN de URGENTA BRAILA Adresa postala: SOS. BUZAULUI NR. 2. Informatii suplimentare si/sau clarificari privind documentele care trebuie prezentate de catre ofertant pot fi obtinute la: Compartiment Achizitii Publice al SPITALUL JUDETEAN de URGENTA BRAILA In atentia: Bertescu Daniel Documentaţia de atribuire poate fi obtinuta de catre operatorii economici interesati prin descarcare de pe SEAP. Pentru eventualele clarificari privind continutul prezentei Documentatii de atribuire, operatorul economic se va adresa in scris autoritatii contractante utilizand urmatoarele modalitati de comunicare : transmiterea datelor se va face prin posta sau fax la adresa mai sus mentionata. Nu se admit solicitarile de clarificari transmise prin email. Pentru a putea primi raspunsul de clarificare in cel mai scurt timp, operatorul economic este rugat sa precizeze in adresa de solicitare si numarul sau de fax la care poate primi raspunsul. Pentru redactarea solicitarilor de clarificari se poate utiliza Formularul nr. 11. Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului. Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se va face individual. Se pot stabili de comun acord cu autoritatea contractanta, datele exacte de vizitare.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: a 9-a zi inainte de termenul de depunere a ofertelor Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 6 zile inainte de termenul de depunere a ofertelor. Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, insotit de intrebarile aferente vor fi postate pe pagina aferenta procedurii in SEAP, la adresa de internet www.e-licitatie.ro la sectiunea „Documentatie si clarificari”

Cai de atac: Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile O U G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile OUG nr. 34/2006, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal.

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie administrativ-jurisdictionala este Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România

E-mail: office@cnsc.ro Telefon/fax +4(021)3104641 / +4(021)3104642

Adresă internet: www.cnsc.ro.

I.3.Sursa de finanţare:

| Venituri din Transfer de la CJ Braila | Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA □ NU X Programul .................................... |
| --- | --- |

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

| II.1.1. Denumire contract: „proiectarea si executia reabilitarii blocurilor de operatie in Spitalul Judetean de Urgenta Braila”. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (a) Lucrări ■ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie ■ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
|  | Principalul loc de furnizare Spitalul Judetean Braila Coduri CPV: - 45215141-7 Lucrări de construcţii de Sali de operatie, -71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice |  |
| II. 1. 2. Procedura se finalizează prin contract de achiziţie publică. |  |  |
| II. 1.3. Durata contractului de achiziţie publică: Durata contractului de achizitie publica: -termenul de prestare finalizare a serviciilor de proiectare este de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului, -termen de executie a lucrarilor este de 60 de zile calendaristice de la emiterea Ordinului de incepere a acestora. |  |  |
| II.1.4.Informaţii privind acordul cadru - nu e cazul |  |  |
| II.1.5. Divizare pe loturi : NU ■ |  |  |
| II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■ |  |  |

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1. Scopul contractului Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare tehnica si executia lucrarilor de reabilitare a blocurilor de operatie in Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Proiectarea “reabilitarii blocurilor de operatie in Spitalul Judetean de Urgenta Braila” se va elabora în conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini din Capitolul II al prezentei documentatii de atribuire, intreaga documentatie predandu-se beneficiarului in maximum 30 de zile calendaristice, de la semnarea contractului. Valoarea estimata pentru Serviciile de proiectare, este de 17.593,77 lei fara TVA. Lucrarile de reabilitare se vor executa in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini din Capitolul II al prezentei documentatii de atribuire si respectiv cu Proiectului tehnic aprobat de Spitalul Judetean de Urgenta Braila in maximum 30 de zile calendaristice, de la primirea ordinului de incepere. Caietul de sarcini este elaborat pe Proiectul nr. 182/2011, faza studiu de fezabilitate atasat in SEAP prezentei documentatii. Valoarea estimata pentru executia reabilitarii blocurilor de operatie in Spitalul Judetean de Urgenta Braila, este 869 503,00 lei fara TVA. Garantia de buna executie a lucrarilor de reabilitare, este de minimum 24 luni de la data procesului verbal de receptie a acestora. Pentru admitere ofertantii trebuie sa se incadreze in valoarea estimata pentru „proiectarea si executia reabilitarii blocurilor de operatie in Spitalul Judetean de Urgenta Braila” care este de maximum 887.096,77 lei fara TVA.

III : PROCEDURA

III.1. Procedura selectată este licitatie deschisa on-line. Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a participa la prezenta licitatie deschisa on-line si de a depune oferta impreuna cu documentele de calificare doar in format electronic. Oferta on-line va cuprinde: -propunerea finaciara completata in formatul dat de SEAP – datele propunerii financiare nu sunt accesibile autoritatii contractante pana la admiterea ofertantului, -propunerea tehnica redactata, semnata, stampilata, scanata, in format PDF si postata in SEAP, -documentele de calificare redactate, semnate, stampilate si scanate in cazul celor intocmite de ofertant sau scanate semnate si stampilate pentru conformitate in cazul celor emise de autoritati sau terti, toate in format PDF postate in SEAP, -documentul doveditor pentru constituirea garantiei de participare fotocopiat semnat si stampilat pentru conformitate iar apoi scanat in format PDF si postat in SEAP. Toate documentele scanate in format PDF, vor purta semnatura si stampila reprezentantului legal al ofertantului fie pentru intocmire fie pentru conformitate.

III.2.  Procedura nu are etapa finala licitatie electronica.

III.3. Legislaţia aplicată procedurii

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea 337/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418/15.05.2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 2.Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 3.Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| IV.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului |  |
| --- | --- |
| Ofertantul va depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform modelului din prezenta documentatie - Capitolul IV - Formulare. |  |
| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat ■ Nesolicitat □ | 1.Prezentare Formular nr. 12A - Declaraţie pe proprie răspundere, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al ofertantului, se va posta în SEAP în format PDF. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. In cazul ofertei comune, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus precizat. |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Solicitat ■ Nesolicitat □ | 2.Prezentare Formular nr. 12B - Declaratie pe proprie raspundere, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al ofertantului, se va posta în SEAP în format PDF. În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. In cazul ofertei comune, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus precizat. |
| V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (inregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat■ Nesolicitat □ | Se solicita: -Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul are dreptul să desfăşoare activităţi economice care le includ şi pe cele care fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In cazul ofertei comune, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus precizat.Certificatul semnat şi ştampilat pentru conformitate de către reprezentantul legal al ofertantului se va posta în SEAP în format PDF. |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat■ Nesolicitat □ | Pentru a-si demonstra capacitatea de execitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii, in original sau copie, insotite de traducerea legalizata in limba romana facuta de o persoana autorizata. Modalitatea de depunere a documentelor doveditoare este aceeaşi ca şi în cazul persoanelor juridice române. |
| Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată Solicitat■ Nesolicitat □ | Persoanele juridice române trebuie să prezinte: -Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice, din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii. In cazul ofertei comune, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus precizat. -Certificat privind plata obligaţiilor catre bugetul local eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Primăriilor în a caror rază teritorială ofertantul are deschise, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru din care să reiasă că ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local, valabil la data deschiderii. In cazul ofertei comune, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus precizat. Cele două certificate se vor semna şi ştampila pentru conformitate de către reprezentantul legal al ofertantului şi se vor posta în SEAP în format PDF. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilităţii - eliberate de autorităţi ale ţării de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi către bugetul local, în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor prezenta atât documentele cât şi traducerea în limba română şi vor fi însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. Procedura depunerii documentelor doveditoare este aceeaşi ca şi pentru persoanele juridice române. |
| IV.2.1. ) Informatii privind indeplinirea cerintelor de calificare si/sau selectie. | Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute, in documentatia de atribuire, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte condiţiile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe – inclusiv, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea. Declaratia si anexa, semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului, ştampilate, se vor scana şi posta în SEAP in format PDF. In cazul în care se uzează de acest drept prevăzut la art. 11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificările şi competările ulterioare, ofertantul are obligaţia de prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Documentele edificatoare (documentele de calificare inclusiv cele eliberate ofertantului de terti) trebuie să fie valabile la data depunerii ofertelor. |
| IV. 3. Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat ■ Nesolicitat □ | 1.Se va prezenta fisa de informatii generale -Formular 3. Fişa, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al ofertantului, se va posta în SEAP în format PDF. 2.Se solicita ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 5 ani, sa fie de minim 1.750.000,00 lei fara TVA. |
| Informatii privind sustinerea capacitatii economico-financiare | Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 180 din OUG nr.34/2006. Pentru a dovedi ca sustinatorul nu se afla in situatia art.180 din OUG nr.34/2006, ofertantul va prezenta in format PDF pe SEAP, o declaratie a sustinatorului intocmita in conformitate cu Formularul 12A. In cazul sustinetii capacitatii economico – financiare ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului, incheiat in forma autentica. Cand susţinerea terţului vizează îndeplinirea nivelului minim al cifrei de afaceri, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul in format PDF pe SEAP, se va intocmi in conformitate cu Formularul nr. 20 din prezenta documentatie. |
| IV.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnica Solicitat■ Nesolicitat □ | 1.In temeiul art. 187 si art. 188, din OUG nr. 34/2006, pentru calificare se solicita ofertantului executarea in ultimii 5 ani a unor lucrari similare de proiectare si executie a reabilitarii blocurilor de operatie. Lucrarea similara trebuie sa fie finalizata, in conformitate cu normele profesionale din domeniu si cu valoare de cel putin de 875.000,00 lei. Se va prezenta in format PDF pe SEAP, fisa de experienta similara pentru contractul invocat ca experienta similara, intocmita conform Formularului exerienta similara. Fisa de experienta similara va fi insotita de: - copia contractului de lucrari similare, - copia contractului de achiztie proiect, - procesul – verbal de predare primire a proiectului de executie lucrari catre beneficiar, - procesul – verbal de receptie de la terminarea lucrarilor sau documentul constatator iniţial/final emis de beneficiar si documente care dovedesc valoarea lucrarilor similare, toate semnate si stampilate de ofertant pentru conformitate, postate in format PDF pe SEAP. 2.Ofertantul va prezenta in format PDF pe SEAP, lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari intocmita conform Formularului nr.12 H. Pentru calificare ofertantul trebuie sa dispuna de echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile necasare pentru realizarea lucrarilor in 12 luni. 3. Ofertantul va prezenta in format PDF pe SEAP, lista lista privind echipa propusa pentru indeplinirea contractului-Formular nr.12I. In temeiul art. 187 si art. 188, din OUG nr. 34/2006, pentru calificare se solicita ofertantului sa aiba urmatorul personal de conducere si respectiv responsabil pentru calitatea, proiectarea si executia lucrarilor: Proiectare -Coordonator de proiect arhitect sau inginer constructor; se va prezenta Diplomă de studii Universitare pentru arhitectura sau inginerie, -Proiectant specialitatea Arhitect cu drept de semnatura inregistrat la Ordinul Arhitectilor din Romania sau echivalent pentru persoane straine; se va prezenta copia Certificatului de membru OAR sau echivalent, Diplomă de studii Universitare de specialitate, -Proiectant specialitatea Instalatii electrice - inginer; se vor prezenta Diplomă de studii Universitare de specialitate, Atestatul (Autorizatia) conform prevederilor legale pentru Proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) -Proiectant specialitatea Instalatii pentru constructii (sanitare, termice, gaze medicale) - inginer; se va prezenta Diplomă de studii Universitare de specialitate. Executie - sef de santier; se prezinta copia Diplomei de absolvire a unei Facultati de constructii civile, -un responsabil tehnic cu executia lucrarilor, atestat MLPTL (MDRT), pentru domeniul lucrarilor care urmeaza a fi executate; se va prezenta legitimatia vizata la zi pentru responsabilul tehnic cu executia; -responsabil cu calitatea atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza a fi executate, se va prezenta documentul prin care este desemnat in aceasta calitate; - 2 sudori autorizati ISCIR in otel si PE; - 2 electricieni atestati ANRE pentru executie joasa tensiune; - 6 instalatori calificati; - zugravi; - finisori mase plastice; - zidari Documentele doveditoare mai sus solicitate se vor prezenta in format PDF pe SEAP semnate si stampilate de ofertant pentru conformitate. Personalul din echipa propusa pentru indeplinirea contractului consemnat in Formular nr.12I. trebuie sa aiba in mod obligatoriu completata rubrica “Pers. angajat cu contract de munca” sau rubrica “Pers. colaborator”. In situatia in care va considera necesar, comisia de evaluare va solicita ofertantilor fotocopiile documentului care atesta relatia juridica cu personalul din echipa propusa pentru indeplinirea contractului. Pentru ofertantii straini, se vor prezenta documentele de atestare profesionala echivalenta specifica tarii in care ofertantul este rezident. Aceste documente vor fi insotite de traducerile legalizate in limba romana. |
| IV. 4.1. Informaţii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale | Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.Acesta are obligatia de a-si dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din OUG nr.34/2006. Pentru a dovedi ca sustinatorul nu se afla in situatia art.180 din OUG nr.34/2006, ofertantul va prezenta in format PDF pe SEAP, o declaratie a sustinatorului intocmita in conformitate cu Formularul 12A. In cazul sustinerii capacitatii tehnice si profesionale ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului, incheiat in forma autentica. Cand susţinerea terţului vizează îndeplinirea nivelului minim al experientei similare, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă iar angajamentul se va intocmi in conformitate cu Formularul nr. 20 din documentatie si se va prezenta in format PDF pe SEAP. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - utilaje, echipamente, personal - angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză iar angajamentul se va intocmi in conformitate cu Formularul nr. 21 insotit de declaratiile corespunzatoare Formularelor nr. 21.1 si/sau 21.2 din prezenta documentatie, toate prezentate in format PDF pe SEAP. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică. |
| IV.4.2. Model de contract cadru Solicitat ■ Nesolicitat □ | Pentru calificare, ofertantul trebuie sa-si insuseasca modelul contractului, consemnat la Capitolul III al prezentei documentatii. Pentru aceasta va prezenta o declaratie intocmita conform Formularului nr. 30 prezentat in format PDF pe SEAP. |
| IV.5. Standardele de asigurare a calitatii Solicitat ▄ Nesolicitat □ | Ofertantul trebuie sa aiba implementat standardul de asigurare a calitatii, ISO 9001 : 2000 (2008) sau echivalent, pentru un domeniu ce include activitatile necesare realizarii lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri. Se va prezenta, certificatul de atestarea implementarii standardului ISO 9001: 2000(2008) sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de o persoana acreditata de RENAR sau de un organism membru al EA - European Co-operation for Accreditation. Se va prezenta de asemenea anexa la certificat ce atesta realizarea auditurilor de supraveghere, cu viza valabila la data depunerii ofertelor. Documentele cerute se prezinta in format PDF pe SEAP cu semnatura si stampila ofertantului pentru conformitate. Nu se accepta ca ofertantul sa fie in curs de certificare. |
| IV.6. Standardele de protectia mediului Solicitat ■ Nesolicitat □ | Ofertantul trebuie sa aiba implementat standardul de protectia mediului, ISO 14001 : 2005, sau echivalent. Se va prezenta, certificatul de atestarea implementarii standardului ISO 14001 : 2005, sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de o persoana creditata de RENAR sau de un organism membru al EA - European Co-operation for Acreditation. Se va prezenta de asemenea anexa la certificat ce atesta realizarea auditurilor de supraveghere, cu viza valabila la data depunerii ofertelor. Documentele cerute se prezinta in format PDF pe SEAP cu semnatura si stampila ofertantului pentru conformitate. Nu se accepta ca ofertantul sa fie in curs de certificare. |
| IV.7.Standarde privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale Solicitat ■ Nesolicitat □ | Ofertantul trebuie sa aiba implementat standardul de managementul sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001 : 2008, sau echivalent. Se va prezenta, certificatul de atestarea implementarii standardului OHSAS 18001 : 2008, sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de o persoana acreditata de RENAR sau de un organism membru al EA - European Co-operation for Accreditation. Se va prezenta de asemenea dovada efectuarii auditurilor de supraveghere cu viza valabila la data deschiderii ofertelor. Documentele cerute se prezinta in format PDF pe SEAP cu semnatura si stampila ofertantului pentru conformitate. Nu se accepta ca ofertantul sa fie in curs de certificare. |
| IV. 8.Informatii privind subcontractantii si asocierea Solicitat ■ Nesolicitat □ | Lista cuprinzand partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se solicita prezentarea in SEAP a Formularului nr. 12G si Anexei la Formular nr. 12 G. In cazul castigatorului se solicita completarea si prezentarea Formular nr. 4 - Acord de subcontractare pana la semnarea contractului. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul ofertei comune se va prezenta ca document de calificare un acord de asociere scris si semnat de parti. Acordul de asociere va consemna partea/partile din contract pe care urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Liderul va reprezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in etapa de contractare. Se solicita prezentarea in SEAP a Formularului nr. 6 - Acordul de asociere. |

V. PREZENTAREA OFERTEI

| V.1. Limba de redactare a ofertei | Oferta se va prezenta in limba romana. |
| --- | --- |
| V.2. Perioada de valabilitate a ofertei | 90 zile; se va consemna in Formularului nr. 15 - Formular de angajare termene contractuale si formularul de oferta in cazul castigatorului. |
| V.3. Garanţie de participare Solicitat ■ Nesolicitat □ | - Cuantumul garanţiei de participare este de : 17750 lei - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile. 3. Modul de constituire a garantiei de participare: -ordin de plata in contul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, RO 49TREZ 1515006XXX007274 deschis la Trezoreria Municipiului Braila. CF 4342863; - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, in original. - instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate de asigurari, in original. Daca se utilizeaza ordin de plata acesta, se va scana, iar apoi se va posta in SEAP in format PDF. Daca se utilizeaza un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate de asigurari acesta se va depune in original pana la data limită de depunere a ofertelor în format electronic care este aceea precizata in ANUNTUL DE PARTICIPARE publicat in SEAP, ora fiind stabilita automat de SEAP. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada posibilitatea reţinerii din garanţia de participare, în condiţiile depunerii unei contestaţii de către ofertant şi respingerii acesteia de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a valorii prevăzute de art. 278^1 din OUG 34/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare. 4.Conform prevederilor art.33, alin.(3) din HGR nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta se respinge daca nu este insotita de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de atribuire. 5. Restituirea garantiei de participare: Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei. |
| V.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor si specificatiilor prevazute in Caietul de sarcini, corespunzator DALI – pus de asemenea pe SEAP, pentru a veni in sprijinul ofertantilor. Propunerea tehnica va descrie modul de indeplinire a contractului in conformitate cu prevederile si cerintele Caietului de sarcini si DALI Ofertantul va prezenta un grafic orientativ de realizare a investitiei. Graficul de realizare a investitiei reprezinta esalonarea serviciilor de proiectare si a lucrarilor de investii. Doar ofertantul castigator va depune pe suport de hartie in original, propunerea tehnica. Propunerea tehnica va cuprinde declaraţia de angajare a termenelor contractuale, redactată conform Formularului nr. 15 - Formular de angajare termene contractuale. Devizele oferta trebuie sa fie conforme cu listele cantitatilor de lucrari, fisele tehnice si consumurile de resurse (utilaje + echipamente tehnologice + dotari, materiale, mana de lucru, ore functionare utilaje de constructii, transporturi) asa cum sunt acestea stabilite in proiectul tehnic din care s-a extras Caietul de sarci ### Documentele propunerii tehnice, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al ofertantului, se vor posta în SEAP în format PDF. |
| V.5. Modul de prezentare a propunerii financiare | Depunerea propunerii financiare on line constă în completarea formularului special din SEAP şi va fi exprimată ferm în lei fără TVA. Oferta de preţ reprezintă valoarea întregii achiziţii şi nu un preţ unitar. Pentru introducerea ofertei de preţ se completează câmpul corespunzător, la rubrica cu acelaşi nume, din SEAP. Doar ofertantul declarat câştigător va transmite pe suport de hârtie în original propunerea financiară : Formularul de oferta-Formular nr.10C completat cu pret si termene. Data pentru care se determina echivalenta leu/EURO: 05/06/2011 curs BNR = 4.18 lei pentru 1 euro. |
| V.6. Modul de prezentare a ofertei | Conditiile tehnice pentru depunerea ofertelor sunt cele stabilite de SEAP (Centrul National de Management pentru Societatea Informationala (CNMSI)). Ofertanţii vor posta in SEAP Documentele de calificare şi Propunerea tehnică, în format PDF, la rubrica „Documente de calificare si propunere tehnica”. Pentru introducerea ofertei de preţ se completează câmpul corespunzător, la rubrica cu acelaşi nume, din SEAP. Adresa la care se depune oferta: în SEAP în format electronic la adresa de internet www.e-licitatie.ro Ofertantul desemnat câştigător va prezenta până la data semnării contractului, comunicată de Spitalul Judeţean de Urgenta Brăila, atât oferta (propunerea tehnica şi propunerea financiară, întocmită conform Formularului nr. 10 C. ) cât şi documentele de calificare, în original pe suport de hârtie. Aceasta se depune la Registratura Spitalului Judeţean de Urgenta Brăila, în plic însoţit de scrisoare de înaintare cu inscripţia „ Documente de calificare, propunere tehnică şi propunere financiară la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect - Proiectarea si executia reabilitarii blocurilor de operatie in Spitalul Judetean de Urgenta Braila” Precizam ca oferta devine anexa la contract. Neîndeplinirea de către ofertantul câştigător a obligaţiei de prezentare a ofertei (propunerea tehnică şi propunerea financiară, întocmită conform Formularului nr. 10C) şi a documentelor de calificare, în original pe suport de hârtie, duce la respingerea acestuia şi reţinerea garanţiei de participare. Nu se accepta oferte alternative. Data limită de depunere a ofertelor în format electronic este aceea precizata in ANUNTUL DE PARTICIPARE publicat in SEAP, ora fiind stabilita automat de SEAP. |
| V.7. Deschiderea ofertelor | Deschiderea ofertelor se face in SEAP. Data si ora deschiderii ofertelor sunt acelea precizate in ANUNTUL DE PARTICIPARE din SEAP. In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verifica doar modul de indeplinire a criteriilor de calificare de catre fiecare ofertant, conformitatea propunerilor tehnice cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini. Ulterior eventualelor solicitări de clarificare şi/sau completare şi primirea acestora în termenul stabilit, comisia de evaluare va introduce în SEAP numele ofertanţilor admişi precum şi numele ofertanţilor cu ofertele declarate inacceptabile. Propunerile financiare (pretul total fara TVA) consemnate în SEAP de ofertanţii, declaraţi admişi de către Spitalul Judetean de Urgenta Brăila, sunt ordonate automat intr-un clasament corespunzator criteriului „pretul cel mai scazut”. |

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI.1. Preţul cel mai scăzut ■ Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile. Oferta care este declarata castigatoare, trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice minime, considerate obligatorii, astfel cum acestea au fost stabilite in caietul de sarcini.

VII. Atribuirea contractului

| VII.1. Ajustarea preţului contractului DA □ NU ■ | Pretul contractului nu se actualizeaza, ramanand ferm pentru toata perioada de valabilitate a contractului. |
| --- | --- |
| VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA ■ NU □ | 1. Cuantumul garantiei de buna executie - 10% din valoarea fara TVA a contractului. 2. Durata de garantie a lucrarii: minim 24 luni, de la receptia la terminarea lucrarilor. 3. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Termenul de valabilitate a acestui instrument de garantare trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de garantie de buna executie consemnat in formularul de oferta ( Formularul 10C ), sau, - prin retinere a 10% din valoarea totala a fiecarei situatii de lucrari depuse spre decontare. Aceasta suma se va vira de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila in contul deschis de executant la o banca agreata de ambele parti. Contul de garantie trebuie sa aiba la deschiderea sa suma de minim 1% din valoarea fara TVA a contractului de achizitie publica. Contul de garantie trebuie deschis si comunicat autoritatii contractante, in scris pana la semnarea contractului. Daca ofertantul nu deschide contul de garantie sau nu prezinta scrisoarea de garantie pana la data mentionata in comunicarea rezultatului procedurii aceasta se anuleaza si se retine garantia de participare. Restituirea garantiei de buna executie se va realiza astfel : - 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra acesteia, iar riscul pentru vicii este minim; - restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala. |

CAPITOLUL II  -   CAIETUL DE SARCINI

are anexat si DALI postat in SEAP.

ORDONATOR DE CREDITE

Ec. SIN RODICA

CAPITOLUL   II

VIZAT,

Director Financiar Contabil

Ec. CHIRITA IRINA

VIZAT,

Director Medical

Dr. Iugulescu Mihail

CAIET DE SARCINI

Proiectare si executie

“REABILITARE  BLOCURI  DE  OPERATIE IN SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  BRAILA”

I. Dispozitii generale

Spitalul Judetean de Urgenta Braila isi propune sa realizeze o reamenajare si dotare a cinci sali din blocul operator de la etajul 3 a spitalului. Blocul operator ocupa o suprafata utila totala de 480,70 mp, ceea ce inseamna o aripa compusa dintr-un hol central care are pe o parte cele cinci sali de operatii, iar pe cealalta parte camere si cabinete medicale pentru pregatirea operatiilor si pentru personalul medical.

Toate aceste incaperi vor fi total reamenajate si dotate cu echipamente noi.

Pentru aceasta a fost elaborata Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie urmand ca in aceasta etapa sa se realizeze PT+DE+CS+DTAC, cat si executia lucrarilor de constructii montaj (cap 4.1. din devizul general).

La realizarea documentatiei se vor avea in vedere prevederile urmatoarelor acte normative

emise de catre forurile abilitate:

- ORDIN nr.923/16.07.2004 emis de Ministerul Sănătăţii Publice şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.662/22.07.2004, privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate publică.

- Hotărâre nr. 911/11.08.2005, emisă de Guvernul României şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 785/30.08.2005, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale.

- ORDIN nr. 922/ 27.07.2006 emis de Ministerul Sănătăţii Publice şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 685/ 10.08.2006, privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public.

- HOTĂRÂRE nr. 1088/ 08.07.2004, emisă de Guvernul României şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 / 03.08.2004, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind serviciile de sănătate şi a Planului de acţiune pentru reforma sectorului de sănătate.

- LEGEA nr. 95/14.04.2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372/28.04.2006, privind reforma în domeniul sănătăţii.

- ORDIN nr. 789/29.06.2006, emis de Ministerul Sănătăţii Publice şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 584/06.07.2006, pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale şi ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

- Legea nr. 281/17.10.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 718/ 23.10.2007, pentru modificarea alin. (3) al art.17 din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

- ORDIN nr. 914/26.07.2006, emis de Ministerul Sănătăţii Publice şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 695/ 15.08.2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

II. Obiectul contractului

Contractul are ca scop prestarea de servicii de proiectare tehnica pentru “REABILITARE  BLOCURI  DE  OPERATIE IN SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  BRAILA” in conformitate cu prevederile legale în vigoare , si executia lucrarilor de constructii si instalatii.

II.1.Proiectare

Aceasta activitate presupune:

1..Elaborarea proiectului  tehnic,   a caietelor  de sarcini si  a detaliilor  de executie pentru lucrarile de constructii si instalatii;

2. .Elaborarea proiectului tehnic de montaj si instalare pentru utilaje (cap. 4.4 din devizul general).

3.  Elaborarea proiectului tehnic de montaj si instalare pentru  dotari (aparatura medicala cap 4.5 din devizul general);

4.  Elaborarea documentatiilor  de  achizitie a contractelor  de furnizare pentru  punctele 3 si 4;                  5.    Elaborarea devizului confidential  pentru Beneficiar;

6. Verificarea    proiectului tehnic;

7.   Elaborarea documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei de construire,  a avizelor si acordurilor de specialitate;

8.Asistenţă tehnică pe intreaga durata de implementare a proiectului;

Ofertantul trebuie sa depuna oferta pentru toate fazele de proiectare in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini.

### II.1.1. Elaborarea  proiectului  tehnic si a caietelor de sarcini, elaborarea detaliilor de executie pentru lucrarile de constructii si instalatii:

Blocul operator, compus din 5 sali de operatie, ocupand o suprafata utila totala de 480,70 mp, va fi total reamenajat si dotat cu echipamente noi.

Toate aceste incaperi vor fi total reamenajate, dupa cum urmeaza:

Ferestrele exterioare vor fi realizate in sistem termopan cu tablii PVC. Ferestrele se vor reduce ca inaltime ramanand la partea superioara o  supralumina care nu va fi din sticla ci din tablii de PVC dar care se vor putea rabate la interior  pentru aerisire.

In dreptul acestor ferestre rabatabile se va prevede un sistem adecvat, performant,  de filtrare si racire a aerului. Se va utiliza un sistem individual de racire si purificare a aerului  (HVAC)  pentru cele cinci sali de operatii care va inlocui sistemul actual care de fapt este nefunctional.

Usile de la salile de operatii care dau in holul principal vor fi realizate din PVC cu tablii din PVC si cu sistem de incuietoare care poate fi securizata.

Din camerele de sterilizare, instrumentarul medical se va putea livra printr-o fereastra culisanta pe verticala sau un sertar steril culisant inspre sala de operatie.

Pardoseala salii de operatie va fi realizata din linoleum special termosudabil, pentru sali de operatie, peretii si tavanul vor fi tapetati sau vopsiti cu tapet sau cu vopsea speciala pentru sali de operatie.

Finisajele vor fi lavabile, rezistente la solutiile de dezinfectie, fara asperitati care sa retina praful, bactericide, negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer.

Tavanul salii de operatie va fi un tavan coborat (fals).

Sala pentru instalatia de sterilizare si spalatoarele medicilor vor avea pardoseli din linoleum special termosudabil, iar peretii vor fi gletuiti si vopsiti cu o vopsea speciala sau tapet special. La fel se va proceda si cu tavanul acestor incaperi.

Magaziile de echipamente vor avea pardoseala din linoleum special termosudabil iar  tavanele din vopsitorie speciala.

Lavoarele pentru spalarea pe maini a medicilor vor avea un sistem de deschidere cu celula fotoelectrica. Apa pentru spalarea pe maini a medicilor va fi furnizata de o instalatie de sterilizare.

Aparatura medicala din blocul operator dispune de canale cu racorduri pentru oxigen medicinal, aer comprimat, vacuum,  prize ce se vor racorda cu tevi din cupru de la sursele – coloanele existente in prezent in spital.

Se va avea in vedere pozarea racordurilor la instalatii, impuse de asigurarea functionarii echipamentelor, in plafonul fals care se va realiza in spatiul respectiv.

Prin realizarea blocurilor de operatie, prin reamenajarea spatiilor pentru salilor de operatie, nu vor fi afectate elementele structurale ale cladirii, iar inchiderea unor goluri existente se va face cu elemente usoare care nu cresc sarcinile structurii astfel incat nu este necesara realizarea unei expertize tehnice a tronsonului de cladire unde se face reamenajarea. Se vor verifica, repara si completa instalatiile sanitare, electrice, termice.Documentatia tehnica ce se va elabora, va face obiectul lucrarilor de instalatii sanitare comune menajere, instalatie producere si distributie a apei sterile, instalatii fluide medicale: oxigen, aer comprimat, vacuum.

Se vor inlocui lavoarele si conductele de legatura apa-canal din cadrul Blocului operator, a coloanelor de apa si scurgere din spatiul celor 12 travei.

In incaperile pentru spalare medici se prevad spalatoare cu trei cuve, prevazute cu baterii comandate de fotocelule, iar pe racordurile cu apa sterila se monteaza filtre sterilizabile.

Conductele pentru apa rece, calda si apa sterila vor fi tevi din PP-R montate in zidarie si sub plafonul fals.

Conductele de scurgere vor fi tevi din PVC-PP montate in zidarie, in sapa si  coloane in ghene inzidite.

Alimentarea cu apa rece si calda se va face de la coloanele existente, tronsoane de coloane de pe etaj ce se vor inlocui.

Alimentarea cu apa sterila se va face de la statia de sterilizare amplasata in compartimentul aferent acesteia.

Scurgerea apelor uzate menajere se va face prin racorduri la coloanele existente.

Echipamentul aflat in dotare, sterilizator instrumentar si materiale noi, va produce si apa sterila necesara spalatoarelor. Alimentarea aparatului se va face cu racord apa prevazut cu dispozitive de dedurizare si filtrare in mai multe trepte.

Se prevad sifoane de pardoseala pentru colectarea apelor accidentale si de golire.

Aparatura medicala din blocurile de operatii dispune de canale cu racorduri pentru gaze medicinale, prize ce se vor racorda cu tevi din cupru de la sursele – coloanele existente in prezent in spital. Se vor monta console de tavan tip anestezist/chirurg si console perete gaze.

Conductele se vor monta aparent pe zidarie si la plafonul fals, pe racorduri cu robineti adecvati, dispozitive separatoare de picaturi, etc.

Se recomanda montarea unui tablou de semnalizare si alarmare pe racordul de oxigen.

Centrala termica din zona asigura cu agent termic pentru incalzire si apa calda menajera.

Cladirea are montate corpuri de incalzire statice, radiatoare din fonta tip 624/4 si 600/2.

Reteaua de distributie este amplasata la plafonul subsolului. Din reteaua de distributie sunt executate coloane pe verticala la care sunt racordate corpurile de incalzire .

Corpurile de incalzire sunt prevazute cu robineti dublu reglaj si cot olandez iar aerisirea instalatiei de incalzire centrala este executata la plafonul ultimului etaj. Aerisirea se realizeaza cu ajutorul vaselor de aerisire si a robinetilor de aerisire.

Conductele de distributie de la plafonul subsolului sunt izolate cu vata minerala, protejate cu carton asfaltat. Intreaga instalatie de incalzire centrala este vopsita cu vopsea de ulei la culoarea peretilor.

Pe reteaua de distributie sunt prevazute vane de inchidere si robineti de golire.

Intreaga instalatie de incalzire centrala este executata cu teava din otel neagra trasa si teava otel constructii fara sudura.

Reteaua termica de la centrala termica la cladire este executata in canal de protectie din beton,conductele sunt izolate si este prevazuta cu robineti de inchidere si de golire.

Instalatia termica se va revizui si se vor inlocui elementele necorespunzatoare.

Alimentarea cu energie termica este realizata de la centrala termica a spitalului.

Calculul necesarului de caldura pentru incalzire interioara se va face conform prevederilor STAS 1907/97, C. 107-1/97, C. 107-3/97, unde se vor  lua in calcul urmatoarele elemente : temperatura interioara in holuri, +18 gr. C, +20 gr. C la magazie echipamente medicale si +22 grd.C, instrumentar si instalatie sterilizare, spalatoare medici, +25 grd.C la sala de operatii, iar temperatura exterioara de calcul pentru municipiul Braila este de -15C. Localitatea este situata in zona climatica II si zona eoliana I.

Necesarul de incalzire, va fi acoperit prin montarea unor corpuri de incalzire statice, radiatoare din otel cu inaltimea de 600 mm.

Montarea corpurilor de incalzire se va face in mod special sub golul ferestrelor pentru a crea perdeaua de aer cald necesara.

La fiecare corp de incalzire se vor prevedea organe de inchidere si reglaj  si robinet de aerisire 1/4". Pe conducta de retur a radiatoarelor se vor monta robineti de inchidere.

Aerisirea instalatiei se va face local la fiecare corp de incalzire prin intermediul robinetilor de aerisire manuala de 1/4". Golirea instalatiei se va face centralizat prin robinetii de golire de la subsol.

La salile de operatii se impune montarea de aparatura speciala de ventilatie si conditionare a aerului obtinand un aer sterilizat pentru asigurarea conditiilor optime atat pentru perioada de vara si iarna.

Documentatia privind instalatiile electrice interioare aferente lucrarilor de reabilitare a cinci din blocurile de operatie din cadrul Spitalului Judetean din Braila si va fi intocmita in conformitate cu caietul de sarcini si cu actele normative in vigoare.

Alimentarea cu energie electrica a spitalului se realizeaza de la postul de transformare 20/0,4 KV – 2x1000 KVA amplasat in incinta centralei termice , punctul de delimitare unde se face si masura energiei electrice fiind la bornele de 0,4 kV ale transformatoarelor. Conform avizului de racordare nr. 200198/01.03.2000 puterea totala instalata este de 446 kW, puterea maxima simultan absorbita fiind de 300 kW. In prezent in partea de joasa tensiune a postului de transformare exista un grup electrogen de 330 KVA ca sursa de rezerva, cu intrare automata in functiune prin AAR.

Conform prevederilor I 7 saloanele se incadreaza din punct de vedere al socurilor electrice in grupa 1 de amplasamente medicale.

Blocurile de operatie amplasate la etajul 3 al corpului B vor fi dotate cu echipamente noi si vor fi complet reamenajate. Instalatia electrica interioara va fi in intregime reproiectata.

Conform prevederilor I 7 blocul operator se incadreaza din punct de vedere al socurilor electrice in grupa 2 de amplasamente medicale in care exista receptori electrici de categoria 0 (consumatori vitali) ce admit o discontinuitate in alimentarea cu energie electrica de maxim 0,15 s.

Alimentarea cu energie electrica a acestora se va realiza de la un tablou propriu TBO alimentat la randul sau din tabloul principal de siguranta al spitalului prin intermediul unui echipament ce functioneaza in tampon cu baterii de acumulare – UPS – ce trebuie sa asigure functionarea receptoarelor timp de cel putin 3 ore.

In incaperile blocului operator se vor monta si prize de uz general alimentate din reteaua obisnuita a spitalului. Toate aparatele electrice (prize, intrerupatoare ) se vor monta la minim 1,1 metri de la cota pardoselii finite.

Se vor prevedea instalatii de curenti slabi, respectiv: telefonie, semnalizare incendiu, sistem monitorizare cu camere de luat vederi, sistem securizat de acces cu cartela.

Pentru buna functionare a blocurilor de operatie se va avea in vedere reconsiderarea alimentarii cu energie electrica  (tablou general, grup electrogen, instalatie cu baterii de acumulatoare, UPS) care trebuie sa asigure functionalitatea consumatorilor de categoria 0 si 1.

Obtinerea avizului de racordare pentru sporul de putere precum si reglementarea racordurilor  la retelele existente ale furnizorilor de curenti slabi (telefonie si retea date) este in sarcina beneficiarului.

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale, reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se va executa lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare.

Proiectul tehnic trebuie sa fie complet si suficient de clar incat sa se poata elabora pe baza lui detalii de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar cu respectarea stricta a proiectului tehnic, fara sa fie  necesara  suplimentarea cantitatilor de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru executia lucrarilor.

Proiectul tehnic se va elabora conform Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din <LLNK 12008  28 20 301  0 32>Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".

a)Proiectul tehnic  va cuprinde:

Continutul-cadru al proiectului tehnic este urmatorul:

A. Piese scrise:

- Date generale:

- denumirea obiectivului de investitii;

- amplasamentul ( judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare);

- titularul investitiei;

- beneficiarul investitiei;

- elaboratorul proiectului.

- Descrierea generala a lucrarilor

2.1. In cadrul sectiunii “Descrierea lucrarilor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:

- amplasamentul;

- topografia;

- clima si fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia, seismicitatea;

- prezentarea proiectului pe specialitati;

- devierile si protejarile de utilitati afectate;

- sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;

- caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

- trasarea lucrarilor;

- antemasuratoarea.

2.2. Memorii tehnice pe specialitati.

- Caietele de sarcini

- Listele cu cantitatile de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:

- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv ( formularul F1);

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte ( formularul F2);

- listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari ( formularul F3);

- listele cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari ( formularul F4);

- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice ( formularul F5);

Formularele F1 – F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

- Graficul general de realizare a investitiei publice ( formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii.

B. Parti desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:

- Planse generale, care sunt planse informative de ansamblu si cuprind:

- plansa de incadrare in zona;

- plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

- plansele topografice principale;

- plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de fundare;

- plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, a cotei ±0.00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;

- plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi – umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului transportat, a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;

- plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

- Plansele principale ale obiectelor, planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei si cuprind:

- planse de arhitectura. Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.

- planse de structura.

- planse de instalatii. Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

- planse de utilaje si echipamente tehnologice.

Vor cuprinde planurile principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj etc., şi anume:

-          desenele de ansamblu;

-	schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;

-	schemele instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat etc., ale instalaţiilor tehnologice;

-	planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestaţii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;

-           grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

-	listele cu utilajele şi echipamentele din componenţa planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte  asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite  ( pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).

Documentatia tehnica va fi intocmita si predata beneficiarului in 4 (patru) exemplare.

Proiectul tehnic va fi verificat de verificatori atestati de MLPAT. Proiectul tehnic trebuie verificat în fiecare domeniu, de  către  persoane autorizate, conform Legii Nr 10/1995. Verificarea proiectelor pentru execuţia lucrarilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţe, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii de constructii si specialitati de instalatii.

b) Caietele de sarcini pe specialitati

Caietele de sarcini contin  in mod obligatoriu specificatii tehnice, conform prevederilor legale.

Caietele de sarcini dezvolta in scris, elementele tehnice si calitative mentionate in planse  si prezinta informatii, precizari si  prescriptii complementare planselor desenate.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant  pe baza planselor desenate si se organizeaza distinct  pe specialitati.

Rolul si scopul caietelor de sarcini:

-    Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face prezentarea lor grafică, iar  în  breviarele  de  calcul  se  justifică  dimensionarea       elementelor  constituente.

-   Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative

înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.

-  Conţin nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de performanţă calitative.

-   Detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.

-   Împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în vederea execuţiei lucrărilor.

-   Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.

-   Forma de prezentare trebuie să fie amplă, clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să definească calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.

-   Stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe.

- Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini.

- Nu trebuie să fie restrictive.

-   Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.

- Să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.

Tipuri  si forme de caiete de sarcini:

In functie de destinatie caietele de sarcini vor fi:

-     caiete de sarcini pentru  executia lucrarilor;

-    caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea  comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii tehnice a constructiei;

-  caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente  si confectii diverse.

Conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:

- breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;

- nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

- proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

- ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;

- standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări;

- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc.

c) Lista de cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:

-    centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;

-    centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;

-  listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea  in detaliu a acestora;

-    listele cuprinzand cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz);

-    specificatiile tehnice.

d) Graficul general de realizare a lucrarii

II.1.2. Elaborarea proiectului tehnic de montaj si instalare pentru utilaje (cap. 4.4 din devizul general).

In cadrul acestei documentatii  prestatorul va elabora  Proiectul Tehnic, Caietul de sarcini si Detaliile de executie pentru instalarea si montajul instalatiei de conditionare ai tratare aer Sali operatie (HVAC) si fluide medicale., inclusiv specificatiile tehnice ale acestor utilaje.

II.1.3.Elaborarea proiectului tehnic de montaj si instalare pentru  dotari (aparatura medicala cap 4.5 din devizul general);

In cadrul acestei documentatii  prestatorul va elabora  Proiectul Tehnic, Caietul de sarcini si Detaliile de executie pentru instalarea si montajul echipamentelor medicale.

Proiectantul va elabora specificatiile tehnice in vederea organizarii procedurilor de atribuire ale contractului/contractelor de furnizare de produse (echipamente medicale).

Documentatia elaborata va fi inclusa de catre Beneficiar în Documentaţia de Atribuire pentru achizitia de produse.

Dotarile cu echipamente medicale vor respecta normativele medicale in vigoare, atat din punct de vedere al functionalitatii cat si din punct de vedere al amplasarii in cadrul cabinetelor de specialitate.

Lista echipamentelor medicale propuse a fi achizitionate, conform DALI:

| Nr. | D E N U M I R E | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistem Lampa chirurgicala scialitica, cu Led-uri, suspendata de tavan, cu lampa principala de 700 si lampa satelit de 500, cu lumina de ambient si camera video High Definition | 5 |
| 2 | Masa operatii electrohidraulica | 5 |
| 3 | ACCESORII MESE OPERATIE |  |
| 3.1 | Accesorii urologie | 1 |
| 3.2 | Accesorii suporti laterali | 1 |
| 3.3 | Accesorii chirurgie rectala | 1 |
| 3.4 | Accesorii oftalmologie | 1 |
| 3.5 | Accesorii neurochirurgie | 1 |
| 3.6 | Accesorii chirurgie vasculara | 1 |
| 3.7 | Accesorii ORL si BMF | 1 |
| 3.8 | Accesorii chirurgie plastica | 1 |
| 3.9 | Accesorii Ortopedie | 1 |
| 4 | Unitate completa aspirator chirurgical configuratie ce include: unitatea de aspiratie, 2 borcane de 3 litri, dispozitiv de protectie prea-plin cu camera pt filtru hidrofobic, bacterial si viral , filtre | 5 |
| 5 | Consola de tavan tip anestezist/chirurg | 5 |
| 6 | Mobilier complet pentru o sala de operatie | 5 |
| 7 | Negatoscop | 5 |
| 8 | Brat C | 3 |
| 9 | Masina de spalat si dezinfectat instrumentar Getinge 46-4 cu accesorii | 3 |
| 10 | Pistol cu apa si aer pentru spalare manuala | 3 |
| 11 | Masa de lucru inox | 3 |
| 12 | Aparat de evacuare reziduri biologice, spalare si dezinfectie, cu incarcare verticala- Flusher 600 | 3 |

II.1.4 Elaborarea documentatiilor  de  achizitie a contractelor  de furnizare pentru  punctele 3 si 4;

Proiectantul va elabora specificatiile tehnice in vederea organizarii procedurilor de atribuire ale contractului/contractelor de furnizare de produse (echipamente medicale).

Documentatia elaborata va fi inclusa de catre Beneficiar în Documentaţia de Atribuire pentru achizitia de produse.

Dotarile cu echipamente medicale vor respecta normativele medicale in vigoare, atat din punct de vedere al functionalitatii cat si din punct de vedere al amplasarii in cadrul cabinetelor de specialitate.

II.1.5.   Elaborarea devizului confidential  pentru Beneficiar

In elaborarea volumului confidential  pentru beneficiar, proiectantul  va acorda o atentie deosebita intocmirii acestuia. Toate preturile si tarifele  vor fi cele existente pe piata la momentul  intocmirii documentatiei, luindu-se in calcul preturi si tarife de piata medii. Devizul confidential cu valori va fi predat Beneficiarului intr-un singur exemplar, pe suport de hartie.

II.1.6.Verificarea    proiectului tehnic

Proiectul tehnic trebuie verificat în fiecare domeniu (arhitectura, rezistenta, instalatii electrice, instalatii termice, instalatii sanitare, gaze medicale) de  către  persoane autorizate, conform Legii Nr 10/1995. Verificarea proiectelor pentru execuţia lucrarilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţe, se va face numai de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, alţii decît specialiştii elaboratori ai proiectelor.

Predarea documentatiei se va face  numai dupa verificarea ei de catre verificatorii de proiecte atestati. Nu va fi primita documentatia tehnica nesemnata si nestampilata, conform prevederilor legale de catre verificatorii de proiecte si neinsotita de referatele de verificare in original.

Documentatia tehnico-economica  (proiectul tehnic,  caietele de sarcini precum si  detaliile de executie) va fi predata astfel:

- in 4 (patru ) exemplare pe suport de hartie, inclusiv piesele desenate;

-     in format electronic, pe CD, identic cu varianta scrisa.

De asemenea, proiectul tehnic va avea si viza Directiei de Sanatate Public Braila.

II.1.7. Elaborarea documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei de construire,  a avizelor si acordurilor de specialitate:

Proiectantul  va elabora  documentaţia necesară pentru obţinerea Autorizatiei de construire  si a avizelor şi acordurilor conform legii.

Documentaţia referitoare la obtinerea avizelor si acordurilor nu este limitată si  este solicitata  prin Certificatul de Urbanism. Dacă sunt necesare avize sau acorduri  ulterioare, proiectantul va elabora documentatia necesara pentru obtinerea acestora.

Documentatia tehnica va fi predata astfel:

- in 4 (patru) exemplare pe suport de hartie;

- in format electronic pe CD, identic cu varianta scrisa.

Documentatia  tehnica pentru obtinerea avizelor  si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism se va preda in format scris intr-un numar de N exemplare care sa satisfaca relatia:

N = 2 x nr. de avize necesare .

Documentatie avize, acorduri, DTAC

Avizele si acordurile emise de organele de drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:

- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii, precum si regimul juridic al terenului

- avizele privind asigurarea utilitatilor;

- avizul pentru protectia mediului si a apelor;

- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevederilor art. 9 din legea 50/1991, si este extras din proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Continutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde:

- Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

- arhitectura;

- structura;

- instalatii;

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

- amenajari exterioare si sistematizare verticala.

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

2.5.3. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.

### II.1.8.    Asistenţa tehnică pe perioada derulării lucrărilor

Proiectantul  va acorda asistenţă tehnică pe întreaga durată de implementare a proiectului îndeplineşte cerinţele autorităţii contractante; îndeplineşte cerinţele contractorului (pentru clarificarea inadvertentelor ce pot apărea în decursul procedurilor de achizitie de lucrari si echipamente).

# Servicii si date furnizate de autoritatea contractanta

Spitalul Judetean de Urgenta Braila pune la dispozitia proiectantului Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie  anexata.

Fiecare etapa de elaborare a proiectului va fi derulata numai dupa consultarea beneficiarului.

EXECUTIA  LUCRARILOR

Executia lucrarilor de constructii si instalatii se refera la modernizarea a cinci Sali de operatii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila conform proiectului tehnic.

Blocul operator, compus din 5 sali de operatie, este amplasat la etajul 3 al corpului B al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, ocupand o suprafata utila totala de 480,70 mp.

Beneficiarul, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, isi propune sa realizeze o reamenajare si dotare a cinci sali din blocul operator de la etalul 3 a spitalului ceea ce inseamna o aripa compusa dintr-un hol central care are pe o parte cele cinci sali de operatii iar pe cealalta parte camere si cabinete medicale pentru pregatirea operatiilor si pentru personalul medical

Toate aceste incaperi vor fi total reamenajata, ferestrele exterioare vor fi realizate in sistem termopan cu tablii PVC. Ferestrele se vor reduce ca inaltime ramanand la partea superioara o  supralumina care nu va fi din sticla ci din tablii de PVC dar care se vor putea rabate la interior  pentru aerisire.

In dreptul acestor ferestre rabatabile se va prevede un sistem adecvat, performant,  de filtrare si racire a aerului. Se va utiliza un sistem individual de racire si purificare a aerului  (HVAC)  pentru cele cinci sali de operatii care va inlocui sistemul actual care de fapt este nefunctional.

Usile de la salile de operatii care dau in holul principal vor fi realizate din PVC cu tablii din PVC si cu sistem de incuietoare care poate fi securizata.

Din camerele de sterilizare, instrumentarul medical se va putea livra printr-o fereastra culisanta pe verticala sau un sertar steril culisant inspre sala de operatie.

Pardoseala salii de operatie va fi realizata din linoleum special termosudabil, pentru sali de operatie, peretii si tavanul vor fi tapetati sau vopsiti cu tapet sau cu vopsea speciala pentru sali de operatie.

Finisajele vor fi lavabile, rezistente la solutiile de dezinfectie, fara asperitati care sa retina praful, bactericide, negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer.

Tavanul salii de operatie va fi un tavan coborat (fals).

Sala pentru instalatia de sterilizare si spalatoarele medicilor vor avea pardoseli din linoleum special termosudabil, iar peretii vor fi gletuiti si vopsiti cu o vopsea speciala sau tapet special. La fel se va proceda si cu tavanul acestor incaperi.

Magaziile de echipamente vor avea pardoseala din linoleum special termosudabil iar  tavanele din vopsitorie speciala.

Lavoarele pentru spalarea pe maini a medicilor vor avea un sistem de deschidere cu cotul sau cu celula fotoelectrica. Apa pentru spalarea pe maini a medicilor va fi furnizata de o instalatie de sterilizare.

Aparatura medicala din blocul operator dispune de canale cu racorduri pentru oxigen medicinal, aer comprimat, vacuum,  prize ce se vor racorda cu tevi din cupru de la sursele – coloanele existente in prezent in spital.

Se va avea in vedere pozarea racordurilor la instalatii, impuse de asigurarea functionarii echipamentelor, in plafonul fals care se va realiza in spatiul respectiv.

Prin realizarea blocurilor de operatie, prin reamenajarea spatiilor pentru salilor de operatie, nu vor fi afectate elementele structurale ale cladirii, iar inchiderea unor goluri existente se va face cu elemente usoare care nu cresc sarcinile structurii astfel incat nu este necesara realizarea unei expertize tehnice a tronsonului de cladire unde se face reamenajarea. Se vor verifica, repara si completa instalatiile sanitare, electrice, termice.

La executia lucrarii, se vor respecta prevederile proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini elaborate de proiectant si avizate de achizitor.

Totodata in timpul executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile din programul calitatii elaborate pe obiectiv.

Deoarece lucrarile de reparatii se fac sub exploatare, constructorul, impreuna cu conducerea Serviciului tehnic al Spitalului,  vor lua toate masurile necesare pentru a nu se afecta procesul de productie, eliminarea pericolelor de accidentare, incendiu, imbolnaviri profesionale,etc.

Constructorul va fi obligat pentru coabitarea santierului cu spitalul si pentru asigurarea unui act medical sigur sa respecte procedurile interne ale unitatii (procedura de prevenire si control a infectiilor nosocomiale in perioada renovarilor), recomandarile departamentului de specialitate al unitatii.

Capacitate tehnica si profesionala

Ofertantul trebuie sa faca dovada privind capacitatea tehnica si profesionala, astfel :

Se vor prezenta fise distincte de experienta in lucrari de reabilitari constructii, care vor fi insotite de copia contractului, de recomandare din partea beneficiarului respectiv, precum si o copie a procesului verbal de receptie la terminarea proiectului sau a lucrarilor.

Sa aiba competente profesionale, personal si resurse tehnice necesare pentru  indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari- se va prezenta echipa profesionala pentru realizarea contractului si lista dotarilor si resurselor tehnice.

# Cerinte privind personalul

Proiectare

Profilurile personalului ce va fi angajat pentru acest contract sunt următoarele:

Coordonatorul de proiect

Diplomă de studii Universitare (arhitect, inginer)

Proiectant specialitatea  Arhitect cu drept de semnatura inregistrat OAR (se va prezenta  Certificatului de membru OAR)

Diplomă de studii Universitare de specialitate

Proiectant specialitatea  Structuri (inginer constructor)

Diplomă de studii Universitare de specialitate

Proiectant specialitatea  Instalatii electrice

Diplomă de studii Universitare de specialitate

Atestat (Autorizatie) conform prevederilor legale pentru  Proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)

Proiectant specialitatea  Instalatii  pentru constructii ( sanitare, termice, gaze medicale)

Diplomă de studii Universitare de specialitate

Executie

Declaratii care contin informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat pe ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului si anume:

-    sef de santier (se prezinta copia Diplomei de absolvire a unei Facultati de constructii civile);

- responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza a fi executate;

- responsabil cu calitatea atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza a fi executate;

- 2 sudori autorizati ISCIR in otel si PE;

- 2 electricieni atestati ANRE pentru executie joasa tensiune;

- 6 instalatori calificati;

- zugravi;

- finisori mase plastice;

- zidari

Calitatea materialelor

Materialele folosite vor respecta standardele si normativele in vogoare.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect.

Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate, iar inainte de punere in opera

se vor face verificari vizuale,materialele necorespunzatoare find inlaturate.

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarilor.

Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii

Modul de prezentare al ofertei tehnice

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa cuprinda toate cerintele din Caietul de sarcini.

Inainte de intocmirea Propunerii tehnice si a Propunerii financiare, operatorului economic i se recomanda sa viziteze amplasamentul si sa consulte toate celelalte documentatii.

Orice situatie previzibila care nu este luata in considerare la pregatirea ofertei, va fi raspunderea Ofertantului.

Propunerea tehnica va fi intocmita de catre Ofertant/ candidat pe baza propriei experiente si a experientei similare si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

Propunerea tehnica pentru serviciile de proiectare

- Descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru indeplinirea serviciilor de proiectare, toate fazele pregatitoare, fazele de proiectare, de avizare si autorizare, precum si fazele ulterioare (fundamentare, elaborare, operationalizare, etc.);

- Activitatile si sarcinile concrete ale personalului caruia i se va incredinta elaborarea serviciilor, in toate fazele;

- Graficul de lucru pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor, cu indicarea duratelor minima si maxima preconizata;

- Standardele, normele tehnice, normativele, actele normative de care se va ţine seama în elaborarea documentaţiilor tehnice.

Propunerea tehnica pentru executia lucrarilor

- se va prezenta  programul calitatii cu descrierea sistemului aplicat la lucrare;

- se va prezenta graficul fizic si valoric de executie al lucrarii.

Graficul de indeplinire a tuturor sarcinilor va cuprinde Perioada de proiectare si perioada de executie, exprimate in zile calendaristice.

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Prin solutiile propuse prin proiect pentru realizarea obiectivului se va cauta sa nu se polueze solul, apa sau atmosfera ci, dimpotriva, sa se imbunatateasca factorii de mediu, conditiile de viata si siguranta persoanelor.

SIGURANTA LA FOC

In conformitate cu prevederile normativelor in vigoare se va avea in vedere asigurarea:

- protectia la foc fata de vecinatati;

- cailor de evacuare si de salvare a persoanelor;

- cai de acces pentru interventia in caz de incendiu.

CONDITII ECONOMICE

Valoarea ofertei va fi exprimata in lei si Euro si va cuprinde toate taxele platibile si cheltuielile ocazionate de realizarea proiectului.

Oferta totala pentru PT+DE+CS si executie lucrari va fi defalcata astfel:

- valoare oferta pentru PT+DE+CS+DTAC+documentatii avize

- valoare oferta executie lucrari

Oferta va fi redactata in limba romana si va avea semnatura persoanelor ce angajeza unitatea cat si stampila acesteia.

TERMENUL DE EXECUTIE

- PT+DE+CS+DTAC+documentatii avize – 30 zile

- executie lucrari –  2 luni

RECEPTIA LUCRARII

Achizitorul va verifica si receptiona documentatia tehnica in conditiile in care aceasta a fost realizata in concordanta cu necesitatile sale, respectandu-se prescriptiile tehnice in vigoare si prevederile Caietului de sarcini si legislatiei in vigoare.

Receptia  documentatiei tehnico-economice

Predarea documentatiei se face  de catre prestator  prin inregistrarea la Registratura Spitalului Judetean de Urgenta Braila. La predare documentatia va fi  insotita de un proces verbal de predare, care este confirmat  de Beneficiar din punct de vedere cantitativ.

Receptia calitativa  si insusirea documentatiei  se face dupa avizarea acesteia de catre Comisia de avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii de interes judetean.

In cazul in care in cadrul procedurii de avizare se fac observatii, Prestatorul va proceda la refacerea, completarea documentatiei in conformitate cu solicitarile Comisiei de avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii de interes judetean.

Receptia lucrarilor de executie

Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobate prin H.G.R. nr. 273/1994.

La terminarea lucrarilor se va intocmi Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

ADJUDECAREA OFERTEI

Criteriul de evaluare a ofertelor este pretul cel mai scazut.

TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie va fi de 24 luni .

SEF SECTIE CHIRURGIE I,

DR. DRAGHINCESCU MIHAI

SEF SECTIE CHIRURGIE II,

DR. VARZARU CORNEL

SEF SECTIE ORTOPEDIE,

DR. CETERAS GHEORGHE

SEF SERVICIU TEHNIC,

ING. IGNAT AUREL

CAPITOLUL IV - FORMULARE

Capitolul contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corect a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestui capitol, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Formular nr. 12A

Operator economic

..........................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la <LLNK 12006    34180 302 180 58>art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12006   337 10 201   0 18>Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii .............                Operator economic,

................................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12B

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din

<LLNK 12006    34180 301   0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ............................................................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ........................................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de …………................ (zi/luna/an), organizata de ................................................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul – sindic;

b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .................;

c) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corect obligatiile contractuale;

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sau solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

...........................................

(semnatura autorizata)

Formularul 3.

Operator economic,

…………………………………………………

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:……………………………………

2. Codul fiscal:………………………………………

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:……………………………

Fax:……………………………

Telex:……………………………

E-mail:…………………………………

5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare………………………………………………………….

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ………………………………………………………….

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ……………………………………..

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati financiar:

Cifra de afaceri                             Cifra de afaceri

Anul                                                 anuala la 31.12.(mii lei)            anuala la 31.12(echiv.euro)

1.

2.

3.

Media anuala

Operator economic,

…………………………………

(semnatura autorizata)

Formular nr. 10C

Operator economic

...................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .............................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa „proiectam si executam reabilitarea  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”, pentru suma de ..................... (suma in litere si in cifre,  lei), respectiv……………………………..( euro), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ................ (suma in litere si in cifre, lei), respectiv…………………..(euro).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa predam intreaga documentatie de proiectare  a “reabilitarii  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”, in termen de  ............... (perioada in litere si in cifre) de la incheierea contractului.

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile de “reabilitarea  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”, in termen de  ............... (perioada in litere si in cifre) de la primirea ordinului d incepere.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Garantam ca lucrarile de reabilitarea  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila, pastreaza calitate ceruta de standardele in vigoare, pentru o durata de exploatare in coditii normale, de …………. luni de la data procesului verbal de receptie a acestora.

6. Precizam ca  nu depunem oferta alternativa.

7. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

8. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../...

........................., (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 15

Operator economic

...................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE ANGAJARE TERMENE CONTRACTUALE

Catre .............................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa :

- predam intreaga documentatie de proiectare  a “reabilitarii  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”, in termen de  ............... (perioada in litere si in cifre) de la incheierea contractului.

- executam lucrarile de “reabilitarea  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”, in termen de  ............... (perioada in litere si in cifre) de la primirea ordinului de incepere.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

4. Garantam ca lucrarile de “reabilitarea  blocurilor  de  operatie in Spitalul Judetean de Urgenta  Braila”, pastreaza calitate ceruta de standardele in vigoare, pentru o durata de exploatare in coditii normale, de …………. luni de la data procesului verbal de receptie a acestora.

5. Precizam ca  nu depunem oferta alternativa.

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../...

........................., (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                         FORMULAR  EXP. SIM.

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ______________________

Numarul si data contractului: _________________________________

2.Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________

Adresa beneficiarului/clientului: _________________________________

Tara: ____________________.

- Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a incheiat		euro

contractul

_________            ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Gama de servicii/lucrari prestate/executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara_________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv

Formular nr.12H

Ofertantul

……………………..

(denumire firma)

DECLARATIE PRIVIND DOTAREA TEHNICA

Subsemnatul …………………………reprezentant al………………………………………..

(denumire/sediu/adresa,ofertant)

declar pe proprie raspundere ca pentru executarea ………………………………………………, societatea noastra dispune de urmatoarea asigurare tehnica :

| Nr. crt | Denumire utilaj tehnologic echipament mijloc transport, depozit baza de productie | U.M. (buc) | Dotare proprie | Dotare de la terti contract nr..../......... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |

Prezenta declaratie este valabila pina la data de …………………………………

(data expirarii ofertei)

Ofertant

……………………………

(semnatura autorizata)

Formular nr.12I.

Ofertant

................................................

(denumirea persoanei juridice a ofertantului)

ECHIPA PROFESIONALA

PROPUSA PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul…………………………reprezentant al     ………………………

(denumire/sediu/adresa,ofertant)

declar pe proprie raspundere, ca pentru proiectarea si executia lucrarilor de ..............................

................................................................................., voi folosi urmatoarea echipa profesionala :

| Nr. crt. | Functia | Numele si prenumele | Pers. angajat cu contract de munca | Pers. colaborator | Calificarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Prezenta declaratie este valabila pana la data de …………………………………

(data expirarii ofertei)

Ofertant

……………………………

(semnatura autorizata)

Formular nr.4

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica incheiat intre ____________________________ si ________________________ privind executia_           (denumire autoritare contractanta)        (denumire subcontractant)

_______________________________la “______________________________________”.

(denumire contract)                                               (lucrari,produse,servicii)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

Si S.C.________________________ cu sediul in_________________________________,

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

- ____________________.

Art.2. Valoarea  ___________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)                                  (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ____________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a    ____________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ___________________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

_______________                                                 ______________

(contractant)                                                         (subcontractant)

Formularul 6

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform _______________________________________ (incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________

________________________________________ (denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________  ………………….

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate

de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Contributia fiecarei parti la realizarea sarcinilor economice comune convenite:

_________________________________________________________________

Serviciile/ furnizarea de produse/ lucrarile necesare indeplinirii contractului pentru care a fost incheiat prezentul acord de asociere se vor realize in conformitate cu “Repartizarea serviciilor/furnizarii de produse/lucrarilor” –Anexa la acordul de asociere

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

Liderul asociatiei S.C. _____________, reprezentat de ____________________, reprezinta asocierea in raport cu autoritatea contractanta, semneaza, in numele si pe seama asocierii, contractul de servicii/furnizare produse/lucrari preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la autoritatea contractanta in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord, pe baza furnizarilor realizate de fiecare asociat, confirmate de autoritatea contractanta.

Impartirea rezultatelor financiare se va efectua _________ (lunar/la finalizarea contractului pentru care a fost incheiat prezentul acord de asociere)

Autoritatea contractanta va face platile catre liderul asocierii, in contul de virament:

__________________________, deschis la_______________________________, urmand ca liderul asocierii sa efectueze repartizarea valorica catre asociati in modalitatile convenite.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

a) expirarea duratei acordului de asociere

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere;

- lichidarea uneia dintre societati

Incetarea asocierii in conditiile lit. b) si c) vor fi obligatoriu notificate in scris celuilalt asociat si autoritatii contractante in termen de 5 zile de la data aparitiei cauzei.

Modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Prezentul acord de asociere este valabil pe toata durata contractulului pentru care a fost incheiat prezentul acord de asociere.

Prezentul acord a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte  si un exemplar pentru autoritatea contractanta.

Alte clauze: __________________________________________________________

Data completarii:

LIDERUL ASOCIATIEI,                                                      ASOCIAT,

______________ __________________                           ___________________

Formularul 12G

OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

  - Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

_________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Consiliul Judetean Braila cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

4.Prezenta declaratie este valabila pana la data de

___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

Anexa Formular 12G

| Nr. Crt. | Denumirea lucrarilor subcontractate | U/M | Cantitatea | Procentul valoric al subcontractarii | Perioada de executie | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ANEXA A

DECLARATIE

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

I.Date de identificare a intreprinderii

Denumirea intreprinderii

…………………………………………………………………………………………………….

Adresa sediului social

…………………………………………………………………………………………………….

Cod unic de inregistrare

…………………………………………………………………………………………………….

Numele si functia

…………………………………………………………………………………………………….

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul intreprinderii

Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:

□ Intreprindere autonoma.

□ Intreprindere partenera.

□ Intreprindere legata.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii1

Exercitiul financiar de referinta2

| Numarul mediu annual de salariati | Cifra de afaceri anuala neta ( mii lei/mii Euro ) | Active totale ( mii lei/mii Euro ) |
| --- | --- | --- |

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie ( respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare ).

□ Nu

□ Da (in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior).

Semnatura………………………………………………………………………….

(numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea)

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data intocmirii……………………….                        Nume, prenume……………………………….

Semnatura……………………………                        Functie………………………………………...

1-Datele sunt calculate in conformitate cu Art.6 din Legea nr.346/2004, modificata si completata prin OG nr.27/2006.

2-Datele cu privire la numarul mediu annual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu annual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

Formular nr.11

Nr. ________ / _____

SOLICITARI  DE  CLARIFICARI

Catre,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de

(tip procedura)

achizitie publica ______________________________________________________

___________________________________– COD CPSA/CPV ________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizata)

Formular nr. 30

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND INSUSIREA MODELULUI DE CONTRACT

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, ca in calitate de ofertanti la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect ………………………………………………………………

…………………………………………………

ne insusim modelul contractului de achizitie publica consemnat la Capitolul III - din prezenta Documentatie de atribuire.

In cazul in care adjudecam contractul de achizitie publica, il vom semnea cu clauzele  contractuale obligatorii.

Operator economic,

.................................

Nume, prenume reprezentant

.................................

.................................

(semnatura autorizata si stampila)

# Formularul nr. 20 - Angajament Terţ susţinător financiar

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)           ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată  ..............................................................  (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 21 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 21.1– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect .......................................................... (obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

# Formularul nr. 21.2– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional

Terţ susţinător tehnic şi profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt. | Functia | Numele si prenumele | Pers. angajat cu contract de munca pe perioada nedeterrminata | Pers. colaborator | Calificarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul, ………………………., reprezentant  legali al ……………………………………….., intreprindere  care va participa la procedura de achizitie publica organizata de CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ........................, urmatoarele:

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decât ofertan-tul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista con-sultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

........................

Reprezentant/Reprezentanti legali

(semnaturi)

CAPITOLUL III  -  CONTRACT DE LUCRARI (Model)

nr. .................. data .........................................

In temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor Ordinului nr. 915/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ..........., s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre :

………………….., cu sediul in ………….., telefon/fax ………………, cont de virament nr. ……………, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin …………….., in calitate de achizitor , pe de o parte

si

…………….., cu sediul in ………., . telefon/fax …………., inregistrata la ………… sub nr. …………., cont virament nr. ……….., deschis la ………, reprezentata prin ……….., in calitate de executant.

1. Definitii

1.1. - In prezentul contract cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:

1.1.1. - contract - reprezinta contract  si celelalte documente enumerate la art. 5;

(a) specificatie - inseamna documentul mentionat in contract , care include cerintele achizitorului referitoare la proiectul care urmeaza a fi elaborat de catre executant, daca exista, precum si orice modificare adusa acestui document.

(b) planse - inseamna plansele achizitor ului, referitoare la lucrari, asa cum sunt enumerate in contract , precum si orice modificare adusa acestor planse.

1.1.2. - parte - inseamna achizitorul sau executantul.

(a) achizitor  - persoana numita in contract  si succesorii legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul executantului).

(b) executant - persoana numita in contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul achizitorului).

1.1.3. - datele, termenele si perioadele

(a) data intrarii in vigoare - este data semnarii contractului de catre ultima parte contractanta.

(b) data de incepere a lucrarilor - data notificata, potrivit art. 10.1. [Inceperea lucrarilor].

(c) zi - inseamna zi calendaristica.

(d) durata de executie - inseamna timpul necesar realizarii lucrarilor sau a unui sector de lucrari (dupa caz), potrivit prevederilor art. 4. [Durata de executie] (sau prelungita conform art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], calculata de la data de incepere a lucrarilor.

1.1.4. - cost - inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod corespunzator de catre executant, indiferent daca sunt facute pe sau in afara santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.

1.1.5. - alte definitii

(a) utilajele executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei lucrarilor si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre achizitor  (daca este cazul), materialele, echipamentele si altele asemenea.

(b) tara -  inseamna tara in care este amplasat santierul.

(c) riscurile achizitorului - acele responsabilitati enumerate in art. 8.1. [Riscurile achizitorului].

(d) forta majora - un eveniment sau o circumstanta exceptionale, care nu poate fi controlata de catre una din parti, pe care partea nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea contractului , care, odata aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita in mod rezonabil de catre acea parte, si care nu poate fi atribuita celeilalte parti; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

(e) materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.

(f) echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.

(g) santier - locurile puse la dispozitie de catre achizitor  unde urmeaza a fi executate lucrarile, precum si oricare alte locuri prevazute in contract  ca fiind parti componente ale santierului.

(h) modificare - o schimbare adusa specificatiilor si/sau planselor (daca exista) dispusa de catre achizitor  potrivit prevederilor art. 16 [Modificari si actualizari].

(i) lucrari permanente -  inseamna lucrarile permanente necesare a fi realizate de catre executant potrivit prevederilor contractului.

(j) lucrari provizorii - inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat utilajele executantului), necesare pe santier pentru executia si terminarea lucrarilor permanente si remedierea oricaror defectiuni.

plata].

(l) diriginte de santier - persona fizica sau juridica numita in conditiile art. 7.5. [Reprezentantul achizitorului]. (cand este cazul)

(m) perioada de notificare a defectiunilor - perioada acordata de catre achizitor , calculata de la data la care lucrarile sau sectoarele de lucrari sunt terminate, in care executantul va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor sau degradarilor, conform solicitarilor achizitor ului.

(n) documentele executantului – calcule, programe de computer si alt software, planse, manuale, modele si alte documente tehnice furnizate de catre executant.

1.2. - Interpretari

(a) cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme sau organizatii;

(b) cuvintele care indica singularul sau gen vor include si pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.

1.3. - Prioritatea documentelor

1.3.1. - Documentele care alcatuiesc contract  trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc. Daca intre documente apar ambiguitati sau neconcordante, achizitorul va emite catre executant toate instructiunile necesare.

1.4. - Legea si limba

1.4.1. - Legea aplicabila contractului  este legea romana.

1.4.2. - Daca exista versiuni ale oricarei parti din contract, scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea in limba romana.

1.4.3. - Limba folosita pentru comunicare este limba romana.

1.5. - Comunicarea

(1) In orice situatie in care, potrivit prevederilor contractului , este necesara emiterea de aprobari, certificate, consimtaminte, stabiliri, instiintari si solicitari, comunicarea se va face dupa cum urmeaza:

(a) in scris si transmisa personal, prin posta sau curier, cu confirmare de primire, sau prin oricare din sistemele de transmitere electronica acceptate;

(b) livrata, transmisa sau trimisa la adresa de contact a destinatarului, mentionata in anexa la oferta. In situatiile in care:

- destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toata corespondenta va fi transmisa in consecinta;

- destinatarul nu a declarat o alta adresa in momentul solicitarii unei aprobari sau consimtamint, raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

(2) Aprobarile, cerificatele si avizele nu vor fi retinute sau intarziate nejustificat. Atunci cand unei parti i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie si celeilalte parti. Cand se transmite o instiintare unei parti, de catre cealalta parte sau de catre reprezentantul achizitorului, trebuie transmisa o copie si reprezentantului achizitor ului sau celeilalte parti, dupa caz.

Clauze obligatorii

2.  Obiectul contractului

2.1. - Executantul, se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina lucrarile ……….., in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de ……… lei la care se adauga T.V.A. in suma de …….. lei, respectiv ……… euro (fara T.V.A.), pentru executia si finalizarea lucrarilor mentionate la art. 2.1. [Obiectul contractului ], conform ofertei declarata castigatoare.

3.  Pretul contractului

3.1. - (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil executantului de catre achizitor, conform ofertei financiare, anexa la contract, este de ………. lei la care se adauga T.V.A. in suma de ……..lei, respectiv ………. euro (fara T.V.A.).

(2) Achizitorul va instiinta executantul ori de cite ori are cunostinta de faptul ca pretul contractului depaseste valoarea acceptata sau orice valoare convenita ulterior intre parti, conform unor acte aditionale, anexe la contract.

4. Durata de executie a contractului

4.1. - Executantul se obliga sa realizeze executia lucrarilor mentionate la art. 2.1. [Obiectul contractului]  in termen de …….. de la ……………(data intrarii in vigoare a prezentului contract/ de la transmiterea datei de incepere a lucrarilor prin ordin scris de incepere a lucrarilor);

4.2. - Executantul are obligatia ca in termen de …… zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor sa transmita achizitorului sau reprezentantului acestuia graficul de executie detaliat cu planificari calendaristice.

4.3. - Executantul va avea dreptul la prelungirea duratei de executie, in conditiile art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie].

4.4. - La primirea solicitarii din partea executantului, achizitorul va lua in considerare toate detaliile justificative furnizate de catre executant si, daca este cazul, va prelungi durata de executie.

4.5. – Dreptul executantului la prelungirea duratei de executie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit saca ar fi instiintat cu promptirudine si ar fi luat  toate masurile rezonabile.

5. Documentele contractului

5.1. - Documentele contractului  sunt:

(a) anexa nr. 1 -

(b) anexa nr. 2 -

(c) anexa nr. 3 -

(d) …

(se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)

6. Executantul

6.1. - Obligatiile generale ale executantului

6.1.1. - Executantul va executa si va termina toate lucrarile, in conformitate cu prevederile contractului  si cu instructiunile achizitorului, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum si va remedia orice defectiuni sau vicii ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, corespunzator si in conformitate cu obligatiile asumate  prin contract.

6.1.2. - Executantul va furniza echipamentele si documentele specificate in contract , precum si tot personalul, bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, executia, terminarea lucrarilor si remedierea defectiunilor.

6.1.3. - Executantul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de santier si ale tuturor metodelor de constructie.

6.1.4. - La solicitarea achizitorului, executantul va transmite detalii referitoare la procedeele si metodele pe care le propune spre a fi adoptate pentru executia lucrarilor. Procedeele si metodele nu vor fi modificate semnificativ fara notificarea prealabila a achizitorului.

6.1.5.  Executantul isi va asuma raspunderea ca documentele executantului, executia si lucrarile terminate vor fi in conformitate cu:

(a) legile tarii, si

(b) documentele care alcatuiesc contractul, schimbate si actualizate de modificari.

6.1.6. Standardele si Normativele Tehnice

(1) Executia lucrarilor si lucrarile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice si legilor referitoare la executia lucrarilor, constructie si mediu inconjurator, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea caruia sunt destinate lucrarile si alte standarde mentionate in cerintele achizitor ului, aplicabile lucrarilor sau definite de Legile In vigoare.

6.2. - Documentele executantului

(1) Documentele executantului vor cuprinde documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari. Cu exceptia altor prevederi ale cerintelor achizitor ului, documentele executantului vor fi redactate In limba de comunicare definita In art. 1.4 [Legea si Limba].

(2) Executantul va elabora toate documentele executantului si orice alte documente necesare pentru instruirea personalului executantului. Personalul achizitorului va avea dreptul sa controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate.

6.3. - Colaborarea

6.3.1. - Executantul va crea, in conformitate cu instructiunile achizitorului, conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii pentru:

(a) personalul achizitorului

(b) alti executanti angajati de catre achizitor ,

(c) personalul autoritatilor publice legal constituite,

care pot fi angajati pentru executia, pe sau in zona santierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse in contract.

6.4. - Trasarea lucrarilor

6.4.1. - Executantul va trasa lucrarile in functie de reperele originale, coordonatele si cotele de referinta specificate in contract  sau notificate de catre achizitor. Executantul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partile de lucrari si va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al lucrarilor.

6.4.2. - Achizitorul va fi responsabil de orice eroare legata de reperele si sistemele de referinta specificate sau notificate, dar executantul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora inainte de utilizare.

6.4.3. - Daca executantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor erori ale reperelor sau sistemelor de referinta, iar un executant cu experienta nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil, asemenea erori si evita intarzierile si/sau costurile suplimentare, executantul va instiinta achizitorul si, cu conditia respectarii prevederilor art.  6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la:

(a) prelungirea duratei de executie pentru o astfel de intarziere, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata,si

(b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului .

6.4.4. - Dupa primirea instiintarii, achizitorul va proceda in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare] pentru a conveni sau stabili:

(a)  daca (si in acest caz, pana la ce limita), in mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica,

(b)  daca drepturile mentionate in sub-paragrafele (a) si (b) de mai sus se incadreaza in aceasta limita.

6.5. - Proceduri de securitate

6.5.1. - Executantul are obligatia:

(a) sa respecte reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii;

(b) sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe santier;

(c) sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra santierul si lucrarile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d) sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea lucrarilor pana la terminarea si receptia acestora,

(e) sa execute orice lucrari provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot fi necesare, datorita executiei lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

6.6. - Dreptul de trecere si facilitati

6.6.1. - Executantul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor.

6.7. - Evitarea afectarilor

6.7.1. - Executantul nu va afecta inutil sau nemotivat :

(a) libera circulatie a publicului,

(b) accesul catre drumuri si trotuare, sau folosirea si ocuparea acestora, indiferent daca acestea sunt publice sau se afla in posesia achizitor ului sau a altor proprietari.

6.7.2. - Executantul il va despagubi pe achizitor  si nu il va considera vinovat pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta in urma unor afectari inutile sau nemotivate.

6.8. - Caile de acces

6.8.1. - Se considera ca executantul este satisfacut de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de acces catre santier. Executantul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita personalului executantului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor si a drumurilor.

6.8.2. - (a) Executantul va fi responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(b) Executantul va executa toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;

(c) Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

(d) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private,

(e) Executantul va suporta toate costurile necesare aducerii drumurilor de acces in stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul si necesitatile executantului.

6.9. - Transportul bunurilor

6.9.1. - Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare executiei lucrarilor si nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor si va negocia si suporta toate cheltuielile generate de revendicarile privind transportul acestora.

6.10. - Utilajele executantului

6.10.1. - Executantul va raspunde de propriile utilaje. Din momentul aducerii pe santier, utilajele executantului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii lucrarilor. Executantul nu va retrage de pe santier nici un utilaj important fara consimtamantul achizitor ului. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care transporta bunuri sau personal al executantului in afara santierului.

6.11. - Protectia mediului

6.11.1.- (1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe santier, cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale.

(2) Executantul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile indicate in specificatii si nu vor depasi valorile admise de legislatia in vigoare.

6.12. - Securitatea  santierului

6.12.1. - Executantul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe santier;

6.12.2. - Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitor ului si oricare alte persoane a caror identitate a fost notificata executantului de catre achizitor  sau achizitor, in calitate de personal autorizat al altor executanti ai achizitorului pe santier.

6.13. - Activitatile executantului pe santier

6.13.1. - Executantul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele santierului si in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre executant si acceptate de catre achizitor  ca zone de lucrari. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a pastra utilajele executantului si personalul propriu in limitele santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

6.13.2. - Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul va pastra santierul degajat de obstacole inutile si va depozita sau indeparta orice utilaj propriu sau exces de materiale. Executantul va curata si inlatura de pe santier orice moloz, resturi si lucrarile provizorii care nu mai sunt necesare.

6.13.3. - Dupa emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, executantul va curata si indeparta, de pe acea parte a santierului si a lucrarilor la care se refera procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, toate utilajele executantului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele si lucrarile provizorii. Executantul va lasa partea respectiva a santierului si lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul perioadei de notificare a defectiunilor, executantul poate pastra pe santier bunurile care ii sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in contract .

6.14. - Vestigii

6.14.1. - Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitatile, impreuna cu constructiile si alte ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe santier vor fi incredintate in grija si sub autoritatea achizitor ului. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a opri personalul executantului sau alte persoane de la inlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

6.14.2. - Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, executantul va transmite cu promptitudine o instiintare achizitor ului, care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. Daca executantul inregistreaza intarzieri sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii acestor instructiuni, executantul va transmite o noua instiintare achizitor ului si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a duratei de executie pentru fiecare intarziere, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

6.15. - Revendicarile executantului

6.15.1. - Daca executantul se considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plati suplimentare, potrivit prevederilor din contract, executantul va transmite achizitorului o instiintare in care sa descrie evenimentele sau circumstantele care au determinat aparitia revendicarii. Instiintarea va fi trimisa cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de …. ( se precizeaza termenul)  din momentul in care executantul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau circumstantele respective.

6.15.2. - In termen de … ( se precizeaza termenul) de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa fundamenteze o revendicare anterioara, sau intr-un interval de timp propus de achizitor  si acceptat de catre executant, achizitorul va raspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentand argumente detaliate. Achizitorul poate sa solicite si alte detalii necesare, dar va transmite oricum, in acest termen, un raspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.

6.15.3. - Fiecare certificat de plata va include acele valori ale revendicarilor care au fost fundamentate in mod rezonabil in conformitate cu prevederile contractului . Pana in momentul in care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea intregii revendicari, executantul va avea dreptul de a fi platit numai pentru partea revendicarii care a fost fundamentata corespunzator.

6.15.4. - Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare] pentru a conveni sau stabili:

(a) prelungirea (daca este cazul) a duratei de executie a lucrarilor (inainte sau dupa expirarea acesteia), in conformitate cu prevederile contractului;

(b) plata costurilor suplimentare (daca exista) la care este indreptatit executantul, potrivit prevederilor contractului.

7. Achizitorul

7.1. - Dreptul de acces pe santier

7.1.1. - Achizitorul va acorda executantului dreptul de acces pe santier si punerea in posesie a tuturor partilor santierului la termenul transmis in ordinul de incepere al lucrarilor,  astfel incat sa permita executantului sa actioneze in conformitate cu programul transmis conform art. 4.2. [Durata de executie a contractului ].

7.1.2. - Achizitorul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea garantiei de buna executie.

7.1.3. - Daca executantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a omisiunii achizitorului de acordare a dreptului de acces sau punere in posesie la termen, executantul va instiinta achizitorul si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la prelungirea perioadei de executie pentru orice intarziere din aceasta cauza, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata,.

7.1.4. - In situatia in care esecul achizitorului a fost cauzat de o eroare sau intarziere a executantului, inclusiv erori sau intarzieri de predare a documentelor executantului, executantul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de executie.

7.2. - Autorizatii, acorduri, aprobari

7.2.1. - Achizitorul va asigura (unde este in masura), la cererea executantului, asistenta pentru:

(a) obtinerea de copii dupa legislatia necesara derularii contractului si care nu sunt usor accesibile,

(b) obtinerea de catre executant a oricaror autorizatii, acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.

7.3. - Revendicarile achizitorului

7.3.1. - Daca achizitorul se considera indreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clauze din/ sau in legatura cu contractul, achizitorul sau reprezentantul acestuia vor instiinta executantul si ii vor prezenta acestuia detaliile necesare.

7.3.2. - Instiintarea va fi transmisa de indata ce achizitorul are cunostinta despre evenimentul sau contextul care genereaza revendicarea.

7.3.3. - Detaliile prezentate trebuie sa specifice clauza sau alta motivatie a revendicarii si trebuie sa includa o justificare a sumei si a prelungirii la care achizitorul se considera indreptatit potrivit prevederilor contractului. In continuare achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona, pentru a conveni sau a stabili suma pe care achizitor ul este indreptatit sa o primeasca de la executant

7.3.4. - Aceasta suma poate fi dedusa din pretul contractului.

7.4. - Reprezentantul achizitorului (daca este cazul)

7.4.1. - Achizitorul va numi o persoana juridica sau fizica (diriginte de santier) pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri. Aceste persoane vor fi desemnate de achizitor  printr-o instiintare catre executant. Achizitorul va instiinta executantul despre autoritatea si indatoririle delegate reprezentantului achizitorului.

7.5.2. - Reprezentantul achizitorului  nu va avea autoritatea de a modifica contractul.

7.5.3. - Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste conditii:

(a) Se va considera ca reprezentantul achizitorului  actioneaza in numele achizitorului de fiecare data cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de contract .

(b) Reprezentantul achizitorului  nu are autoritatea de a absolvi nici o parte de sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile prevazute in contract ;

(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de reprezentantul achizitorului  (inclusiv absenta obiectiunilor), nu vor exonera executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

7.5. – Instructiunile (dispozitiile) achizitorului sau  reprezentantului achizitorului

7.5.1. - Executantul va respecta instructiunile primite de la achizitor sau de la reprezentantul achizitorului pentru orice problema in legatura cu contractul. Aceste instructiuni vor fi date in scris. Daca achizitorul sau reprezentantul achizitorului :

(a) emite o instructiune verbala,

(b) primeste o confirmare scrisa a instructiunii, de la (sau in numele) executantului in termen de doua zile lucratoare de la data emiterii instructiunii

(c) nu revoca instructiunea in scris si/sau nu emite o instructiune scrisa in termen de doua zile lucratoare de la data primirii confirmarii,

atunci confirmarea executantului va constitui instructiunea scrisa a achizitorului sau  a reprezentantului achizitorului.

7.6. - Inlocuirea reprezentantul achizitorului  (daca este cazul)

7.6.1. - Daca achizitor ul doreste sa inlocuiasca reprezentantul, acesta va transmite executantului, cu cel putin …. ( se precizeaza termenul) de zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, adresa si experienta relevanta a celui care este potentialul inlocuitor.

7.7. - Stabilirea modului de solutionare

7.7.1. - Ori de cate ori in contract  se stipuleaza ca achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare] pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei probleme, partile se vor consulta in incercarea de a ajunge la un acord.

7.8. - Lucrari de remediere

7.8.1. - Fara a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, achizitorul poate solicita executantului:

(a) sa inlature de pe santier si sa inlocuiasca orice echipament sau material care nu este in conformitate cu prevederile contractului ,

(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile contractului ,

(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru siguranta lucrarilor datorita unui accident, unui eveniment neprevazut sau altui factor.

7.8.2. - (1) Executantul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (daca exista) specificata in solicitare, sau in regim de urgenta daca urgenta este specificata potrivit prevederilor subparagrafului (c).

(2) Daca executantul nu se conformeaza solicitarii, achizitorul va fi indreptatit sa angajeze si sa plateasca alt executant care sa execute lucrarea. Cu exceptia cazului in care executantul este indreptatit la plata pentru lucrare, executantul va plati achizitor ului, toate costurile rezultate din nerespectarea solicitarii.

7.9. - Intarzieri in efectuarea platilor

7.9.1. - Daca executantul nu va primi plata in conformitate cu prevederile art. 13.3. [Platile], acesta va avea dreptul sa primeasca o suma, reprezentand majorari de intarziere, echivalenta cu o cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere conform legislatiei fiscale in vigoare (0,1% pentru fiecare zi de intarziere, procent valabil la data incheierii contractului ) din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Aceasta perioada se va considera ca incepe la data pentru plata, specificata in art. 13.3. [Platile] si se calculeaza pana la data efectuarii platii.

7.9.2. - Executantul va avea dreptul la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara o notificare sau certificare oficiala, si fara prejudicierea oricarui alt drept sau despagubire.

8. Riscurile Achizitorului

8.1. - In acest contract , riscurile achizitorului sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini, pe teritoriul tarii;

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul tarii;

(c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat personalul executantul si alti angajati ai acestuia, si care afecteaza santierul si/sau lucrarile

(d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu exceptia cazului in care executantul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice si supersonice;

(f) utilizarea sau ocuparea de catre achizitor  a oricarei parti a lucrarilor, cu exceptia celor specificate in contract ;

(g) proiectarea oricarei parti a lucrarilor de catre personalul achizitor ului sau de catre alte persoane pentru care achizitor ul este responsabil;

(h) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza santierul si/sau lucrarile, care a fost imprevizibila sau impotriva careia unui executant cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de prevenire corespunzatoare;

(i) forta majora;

(j) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor art. 7.5. [Instructiunile (dispozitiile) achizitorului sau  reprezentantului achizitorului], cu exceptia cazului in care se datoreaza executantului;

(k) orice neindeplinire a obligatiilor de catre achizitor ;

(l) obstacole sau conditii fizice, altele decat conditiile climatice intampinate pe santier in timpul executiei lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un executant cu suficienta experienta si pe care executantul le-a notificat imediat achizitor ului;

(m) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o modificare;

(n) orice schimbare adusa legii aplicabile contract ului dupa data depunerii ofertei executantului asa cum este specificat in contract ual;

(o) pierderi rezultate din dreptul achizitor ului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente;

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor executantului de a executa lucrarile si de a remedia defectiunile.

Clauze specifice

9. Garantia de buna executie a contractului

9.1. - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ……. din valoarea fara T.V.A. a contractului, respectiv suma de …….., pentru o perioada de ……. luni de la terminarea lucrarii.

(Se precizeaza modul de constituire, cuantumul, si perioada constituirii garantiei de buna executie)

Prelungirea termenului de executie a contractului, prin act aditional, atrage prelungirea in mod corespunzator a perioadei de valabilitate a garantiei de buna executie.

9.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada deschiderii contului de garantie de buna executie.

9.3. -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

9.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:

(Se precizeaza modul de restituire si termenul)

10. Inceperea, Intarzierea si Suspendarea lucrarilor

10.1. - Inceperea lucrarilor

10.1.1. - Achizitorul va transmite executantului o instiintare privind data de incepere a lucrarilor cu cel putin …… zile inainte de aceasta data.

(Se precizeaza data limita de emitere a ordinului de incepere a executiei)

10.1.2. - Executantul va incepe i executia lucrarilor cat mai curand posibil dupa data de incepere si va continua executia lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.

10.2. - Durata de executie

10.2.1. - Executantul va finaliza toate lucrarile de proiectare si executie pana la expirarea duratelor de prestare si de executie prevazute la art.4.1., astfel incat lucrarile sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse receptiei, potrivit prevederilor art. 11. [Receptia lucrarilor].

10.3. - Programul de executie

10.3.1. - In termen de ….. zile dupa primirea instiintarii potrivit prevederilor art. 10.1. [Inceperea lucrarilor], executantul va transmite achizitorului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice. De asemenea, executantul va transmite programe actualizate de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde evolutiei lucrarilor sau obligatiilor executantului. Fiecare program va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare faza de proiectare (daca exista), documentele executantului, producerea echipamentelor, procurarea, livrarea pe santier, constructia, montarea si testarea,

(b) fiecare din activitatile de mai sus realizate de subcontractantii nominalizati;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de executie a lucrarilor,

(ii) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categorii, precum si numarul fiecaruia din utilajele executantului, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari.

10.3.2. - Daca achizitorul sau reprezentantul acestuia transmite o instiintare executantului in care se mentioneaza ca programul nu corespunde prevederilor contractului  sau evolutiei lucrarilor si intentiilor declarate ale executantului, executantul va transmite achizitorului sau reprezentantului acestuia un program actualizat in conformitate cu prevederile acestei sub-clauze.

10.4. - Prelungirea duratei de executie

10.4.1. - Executantul va avea dreptul, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], la o prelungire a duratei de executie, daca si in masura in care terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata de urmatoarele cauze:

(a) a intervenit o modificare (daca nu s-a convenit prelungirea duratei de executie potrivit prevederilor art. 16.3 [Procedura de modificare]) sau o schimbare substantiala a cantitatii unui articol de lucrari inclus in contract,

(b) un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii duratei de executie potrivit prevederilor unei clauze din contract,

(c) conditii climatice nefavorabile exceptionale,

(d) lipsa imprevizibila a personalului sau a bunurilor, datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale, sau

(e) o intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite achizitor ului, personalului achizitor ului sau altor executanti ai achizitor ului care isi desfasoara activitatea pe santier.

10.4.2. - Daca executantul se considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie, acesta va instiinta achizitorul acestuia potrivit prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului]. Atunci cand va stabili o prelungire a duratei de executie conform prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], achizitorul va revedea cele stabilite anterior si va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulata de prelungire.

10.5. - Majorari de intarziere

10.5.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute una sau mai multe obligaţii asumate prin contract, atunci acesta are obligatia de a plati beneficiarului, cu titlul de penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.1 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea acelei obligatii contractuale.

10.5.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul este indreptatit sa solicite penalitati in cuantum de 0.1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere. In acest sens prestatorul va emite o factura insotita de calculul penalitatilor care va cuprinde in mod obligatoriu durata si valoarea pentru care se solicita penalitati.

10.5.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilirea contractului  şi de a pretinde plata de daune-interese.

10.5.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului

10.6. - Suspendarea lucrarilor

10.6.1. - Achizitorul poate oricand dispune executantului suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul va proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

10.7. - Consecintele suspendarii

10.7.1. - Daca executantul va inregistra intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii instructiunilor achizitorului sau reprezentantului acestuia potrivit prevederilor art. 10.6 [Suspendarea lucrarilor] si/sau ca rezultat al reluarii lucrarilor, executantul va transmite achizitorului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului .

10.7.3. - Potrivit prevederilor art. 10.6. [Suspendarea lucrarilor], executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata costurilor suplimentare necesare remedierii consecintelor unor  lucrari sau materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

10.8. - Reluarea executiei lucrarilor

10.8.1. - Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reluarii activitatii, executantul si achizitorul sau reprezentantul acestuia vor examina impreuna lucrarile, echipamentele si materialele afectate de suspendare. Executantul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, care   s-au produs in timpul suspendarii.

11. Receptia  lucrarilor de catre achizitor

11.1. – Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari

11.1.1. - Achizitorul va receptiona lucrarile in situatia in care:

(a) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, si cu exceptiile prevazute in lit. (a) a art. 11.1.3. [Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari],

(b) atunci cand a fost emis un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor prin care se recomanda admiterea receptiei.

11.1.2. - (1) Executantul poate solicita achizitorului sau reprezentantului acestuia emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu cel putin …… zile inainte ca lucrarile, din punct de vedere al executantului, sa fie terminate si pregatite de receptie. Daca lucrarile sunt impartite pe sectoare, executantul poate solicita emiterea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru fiecare sector de lucrari in parte.

(2) Reprezentantul achizitorului va solicita achizitorului nominalizarea unei comisii de receptie a lucrarilor care, la terminarea lucrarilor, va intocmi si va semna procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in conformitate cu legile in vigoare.

11.1.3. - In termen de …… de zile de la primirea solicitarii executantului, achizitorul:

(a) va emite catre executant procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor precizand data la care lucrarile sau sectoarele de lucrari au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului , cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a defectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea lucrarilor sau a sectoarelor de lucrari in scopul destinat (pana cand sau in timp ce aceste lucrari sunt finalizate si defectiunile sunt remediate);

(b) va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care trebuie sa le realizeze executantul pentru a face posibila emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executantul va finaliza lucrarile, inainte de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor acestei sub-clauze.

11.2. - Receptia unor parti de lucrari

11.2.1. - Reprezentantul achizitorului poate, la latitudinea exclusiva a achizitorului, emite un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor permanente, cu conditia ca aceasta parte sa fie independenta din punct de vedere fizic si functional.

11.2.2. - Achizitorul nu va utiliza nici o parte a lucrarilor (altfel decat ca masura temporara convenita de catre ambele parti sau specificata in contract ) decat daca emite, un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru aceasta parte. Daca achizitorul utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de emiterea Procesului verbal de receptie, executantul va inceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina achizitorului.

11.3. - Restabilirea suprafetelor de teren

11.3.1. - Cu exceptia altor prevederi ale procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, un proces verbal emis pentru o parte a lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a suprafetelor de teren din zona lucrarii sau a altor suprafete de teren, care necesita restabiliri.

12. Perioada de garantie

12.1. - Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de ….. (se mentioneaza perioada de garantie). Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

12.2. – Terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectiunilor

12.2.1. - Pentru ca lucrarile si documentele executantului si fiecare parte de lucrari sa corespunda prevederilor contractului (cu exceptia uzurii normale) inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor sau cat mai curand posibil, executantul:

(a) va completa orice lucrare ramasa neterminata la data emiterii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intr-o perioada rezonabila mentionata de catre achizitor  sau reprezentantul acestuia,

(b va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradarilor, conform solicitarilor achizitorului (sau in numele acestuia) pana la/ sau inainte de data de expirare a perioadei de notificare a defectiunilor pentru lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz).

12.2.2. - Daca se produc defectiuni sau degradari, executantul va fi instiintat in consecinta de catre achizitor .

12.3. - Costul remedierii defectiunilor

12.3.1. - Toate lucrarile la care s-a facut referire in lit. (b) a art. 12.2.1. [Terminarea lucrarilor neexecutate si nemedierea defectiunilor] vor fi executate cu riscul si pe cheltuiala executantului, daca si in masura in care lucrarile se datoreaza:

(a) echipamentelor, materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu prevederile contractului ,

(b) nerespectarii de catre executant a unei alte obligatii.

12.3.2. - Daca si in masura in care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze, executantul va fi notificat cu promptitudine de catre achizitor  (sau in numele acestuia) si se vor aplica prevederile clauzei 16.3. [Procedura de modificare].

12.4. – Omisiunea remedierii defectiunilor

12.4.1. - Daca executantul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile intr-un interval rezonabil de timp, achizitorul poate stabili o data pana la care este necesara remedierea defectiunilor sau degradarilor si va transmite executantului o instiintare referitoare la aceasta data.

12.4.2. - Daca executantul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile pana la data stabilita in instiintare si costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre executant potrivit prevederilor art. 12.3. [Costul remedierii defectiunilor], achizitorul poate (la alegerea sa):

(a) sa execute lucrarea in mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala executantului, executantul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare, iar executantul va plati achizitorului, costurile inregistrate de catre achizitor  pentru remedierea defectiunilor sau degradarilor.

(b) sa solicite, sa convina sau sa decida o reducere rezonabila a pretului contractului  in conformitate cu prevederile art. 7.8. [Stabilirea modului de solutionare];

(c) sa rezilieze intregul contract sau partea de contract care se refera la lucrarile care nu pot fi utilizate in scopul stabilit, daca erorile, defectiunile sau degradarile impiedica achizitorul la utilizarea proiectului, lucrarilor sau a unei parti semnificative a lucrarilor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi, prevazute in contract  sau alte drepturi, achizitorul va avea dreptul de a recupera toate sumele platite pentru lucrari sau pentru partea de lucrari (dupa caz), impreuna cu costurile de finantare si costurile aferente demontarilor si demolarilor necesare, eliberarii santierului si returnarii echipamentelor si materialelor executantului.

12.5. - Inlaturarea lucrarilor necorespunzatoare

12.5.1. - Daca defectiunile sau degradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe santier si achizitorul isi da consimtamantul, executantul poate inlatura de pe santier, in scopul repararii, acele componente ale echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimtamant poate solicita executantului sa majoreze valoarea garantiei de buna executie, cu valoarea de inlocuire a acestor componente, sau sa prezinte o alta garantie corespunzatoare.

12.9. - Procesul verbal de receptie finala

12.9.1. - Indeplinirea obligatiilor executantului nu se considera a fi incheiata pana cand achizitorul nu a emis executantului procesul verbal de receptie finala, precizand data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract .

12.9.2. - Achizitorul sau reprezentantul acestuia va emite procesul verbal de receptie finala in termen de ….. zile dupa ultima data de expirare a perioadei de notificare a defectiunilor, sau cat mai curand posibil, dupa ce executantul a furnizat toate documentele executantului, a terminat toate lucrarile, a efectuat testele pentru toate lucrarile si a remediat defectiunile. Un exemplar al procesului verbal de receptie finala va fi predat achizitor ului.

12.9.3. - Procesul verbal de receptie finala va fi singurul document considerat a certifica receptia lucrarilor.

12.10. - Obligatii neindeplinite

12.10.1. - (1) Dupa emiterea procesului verbal de receptie finala, fiecare parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane neindeplinita la data receptiei. In scopul stabilirii naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, contractul se va considera a fi in vigoare.

(2) Emiterea certificatului de buna executie de catre achizitor  nu va aduce atingere raspunderii executantului pentru viciile ascunse ale lucrarilor pe durata termenelor de garantie impuse de legislatia in vigoare.

13. Modalitati de plata

13.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant, in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, numai in perioada 24 - 31 a fiecarei luni, dupa primirea  facturii de la acesta, anexata la situatiile de plata verificate si acceptate de catre achizitor. Pentru aplicarea prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 34/11.04.2009, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2281 din 07.07.2009, institutiile publice au obligatia de a-si prognoza decadal platile care urmeaza a fi dispuse si de a depune, la unitatile trezoreriei statului, situatia mai sus mentionata cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade. In acest sens executantul va comunica in scris,  in termen de cel putin 5 zile lucratoare inaintea datei de 21 a fiecarei luni, valoarea situatiilor de plata ce vor fi depuse spre decontare in baza contractului incheiat in vederea includerii acestora in planificarile decadei pe zile calendaristice.Daca achizitorul nu va fi de acord in totalitate cu situaţia de lucrari prezentată de executant, va trebui sa specifice motivele pentru care nu este de acord cu plata integrală atunci cand face plata.

13.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 13.1., atunci executantul are dreptul de a sista prestarea serviciului, executarea lucrarilor sau de diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua prestarea serviciului sau executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

13.3. - (1) Plata facturii se va face dupa verificarea si acceptarea situatiilor de plata de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita imediat.

(2) Din situatiile de lucrari achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevazute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(3) Situatiile de plata se verifica in termen de 7 zile de la primire si se confirma, dupa verificare, prin semnare de catre persoanele autorizate ale achizitorului.

13.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca proiectul si  lucrarile au fost executate conform contractului. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pe baza situatiilor de lucrari confirmate, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de receptia lucrarilor.

14. Rezilierea contractului  de catre achizitor

14.1. - Instiintarea de remediere

14.1.1. - Daca executantul nu reuseste sa-si indeplineasca una din obligatiile prevazute in contract, achizitorul poate sa solicite executantului, printr-o instiintare, sa corecteze eroarea si sa o remedieze intr-o perioada specificata si rezonabila de timp.

14.2. - Rezilierea contractului  de catre achizitor

14.2.1. - Achizitorul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca executantul:

(a) nu constituie garantia de buna executie conform prevederilor art. 9. [Garantia de buna executie] sau cerintele unei instiintari potrivit prevederilor art. 14.1. [Instiintarea de remediere],

(b) abandoneaza lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor din cadrul contractului ,

(c) nu reuseste, fara justificari rezonabile:

(i) sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile art. 10. [Inceperea, intarzierea si suspendarea lucrarilor], sau

(ii) sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa potrivit prevederilor art. 7.8. [Lucrari de remediere], in termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

(d) subcontracteaza toate lucrarile sau cesioneaza contractul fara sa obtina aprobarea necesara;

(e) devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub sechestru impotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sai, desfasoara in continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente.

14.2.2. - In oricare din evenimentele sau circumstantele prevazute de art. 14.2.1., achizitorul, in termen de 14 zile dupa transmiterea unei instiintari catre executant, va considera contractul reziliat de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantelor de judecata si va evacua executantul de pe santier.

14.2.3. - Optiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al achizitorului prevazut in contract sau alt drept.

14.2.4. - Dupa reziliere, executantul va parasi santierul si va preda achizitorului sau reprezentantului acestuia toate bunurile solicitate, toate documentele executantului si orice alte documente de proiectare intocmite de acesta. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile incluse in instiintare.

14.2.5. - Dupa reziliere, achizitorul poate finaliza lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati. Achizitorul si aceste entitati vor putea folosi apoi bunurile sau orice document al executantului.

14.2.6. - Achizitorul va transmite o instiintare prin care utilajele executantului si lucrarile provizorii vor fi restituite executantului pe santier sau in apropierea santierului. Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul si pe cheltuiala executantului. Daca pana la data din instiintare executantul nu a reusit sa efectueze o plata datorata achizitorului, aceste articole pot fi vandute de catre achizitor  pentru recuperarea datoriei. Orice diferenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi executantului.

14.3. - Evaluarea la data rezilierii

14.3.1. - De indata ce este practic posibil, dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor art. 14.2. [Rezilierea contractului de catre achizitor ] a intrat in vigoare, achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona pentru a conveni sau stabili valoarea lucrarilor, bunurilor sau documentelor executantului, si alte sume datorate executantului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile contractului .

14.4.  - Plata dupa rezilierea de catre achizitor

14.4.1. - Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor art. 14.2 [Rezilierea contractului de catre achizitor] a intrat in vigoare, achizitorul poate:

(a) actiona in conformitate cu prevederile art. 7.3. [Revendicarile achizitorului],

(b) sista platile urmatoare catre executant pana cand costurile de executie, terminare si remediere a defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca exista), si toate celelalte costuri suportate de catre achizitor  au fost stabilite

(c) recupera de la executant pierderile si daunele suportate de catre achizitor  si orice alte costuri suplimentare pentru terminarea lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor datorate executantului potrivit prevederilor art. 14.3 [Evaluarea la data rezilierii]. Dupa acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare achizitorul va plati executantului diferenta.

14.5. - Rezilierea unilaterala

14.5.1. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult …… zile  de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului  si care conduc la modificarea clauzelor contractului, astfel incat indeplinirea contractului  respectiv ar fi contrara interesului public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului .

15. Suspendarea si rezilierea contractului  de catre executant

15.1. - Dreptul executantului de a suspenda executia lucrarilor

15.1.1. - (1) Daca achizitorul nu face plata in conformitate cu prevederile contractului, executantul poate, la cel putin 21 de zile dupa instiintarea achizitorului cu privire la acest aspect, sa suspende executia lucrarilor (sau sa reduca ritmul de executie) pana la data la care executantul va primi, daca va primi, dovada concreta sau plata, dupa caz si in conformitate cu cele precizate in instiintare.

(2) Actiunea executantului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensari financiare potrivit prevederilor art. 13.4. [Intarzieri in efectuarea platilor] si la rezilierea contractului potrivit prevederilor clauzei 15.2. [Rezilierea contractului de catre executant].

15.1.2. - (1) Daca executantul primeste, ulterior, dovada concreta sau plata (dupa cum este prezentat si in instiintarea transmisa de executant) inainte de transmiterea instiintarii de reziliere a contractului, executantul va reincepe activitatea normala de indata ce acest lucru este posibil.

(2) Daca executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu prevederile acestei clauze, executantul va transmite o instiintare achizitorului si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

(3) Dupa primirea acestei instiintari, achizitorul va actiona, in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

15.2. - Rezilierea contractului  de catre executant

15.2.1. - (1) Executantul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca:

(a) nu primeste suma datorata in termen de 30 de zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in art. 13.3. [Platile], termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in art. 7.4. [Revendicarile achizitorului]),

(b) Achizitorul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in contract,

(2) In oricare din aceste imprejurari sau circumstante, executantul, la 14 zile dupa transmiterea unei instiintari catre achizitor  va considera contractul reziliat de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantelor de judecata.

(3) Optiunea executantului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al executantului prevazut in contract sau alt drept.

15.3. - Plata dupa rezilierea de catre executant

15.3.1. - Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor art. 15.2. [Rezilierea contractului de catre executant] a intrat in vigoare, achizitorul cu promptitudine:

(a) va restitui executantului garantia de buna executie,

(b) va plati executantului valoarea oricarei pierderi sau pagube suportate de executant ca o consecinta a acestei rezilieri.

16. Ajustarea  pretului contractului

16.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

16.2. - Pretul contractului  nu se actualizeaza, ramanand ferm pe toata perioada de valabilitate a contractului.

17. Asigurari

17.1. - Cerinte generale pentru asigurari

17.1.1. - Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind:

(a) pierderi si daune produse lucrarilor, materialelor, echipamentelor si utilajelor executantului,

(b) pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia contract ului de catre executant, incluzand responsabilitatile executantului pentru daune aduse proprietatii achizitor ului, alta decat lucrarile,

(c) decesul sau vatamarea corporala a personalului executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezultt din neglijenta achizitor ului, a oricarui reprezentant al achizitor ului sau a angajatilor acestora.

17.1.2. - Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

17.1.3. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitor ului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

17.1.4. - Toate platile primite de la societatile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse lucrarilor vor fi pastrate in comun de catre parti si utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile.

17.2. - Daca executantul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate anterior, sau daca nu reuseste sa aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante, achizitorul poate, fara a-i fi prejudiciat alt drept sau masura corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa plateasca primele de asigurare cuvenite si sa recupereze valoarea sumelor platite prin deducere din orice alte sume datorate executantului.

17.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitor ului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

18. Cesiunea

18.1. - Nici o parte nu va cesiona o parte sau intregul contract, beneficiul sau orice alt drept in cadrul sau asupra contractului . Prin exceptie, fiecare parte:

(a) poate cesiona intregul contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil al celeilalte parti si numai la latitudinea exclusiva a acelei parti,

(b) poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii financiare, dreptul sau la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in derularea contractului .

18.3. – Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

19. Respectarea legilor

19.1. - La indeplinirea obligatiilor contractuale, executantul va respecta legile  din Romania in vigoare.

20. Forta majora

20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

20.2. - Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract , pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

20.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

20.4. - Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

20.5. - (1) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 84 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa transmita celeilalte parti o instiintare de reziliere a contractulu , care va intra in vigoare in termen de 28 de zile de la data transmiterii instiintarii, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

(2) Dupa rezilierea contractului, executantul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din valoarea lucrarilor executate si a materialelor si echipamentelor livrate pe santier, cu urmatoarele corectii:

(a) orice sume la care executantul este indreptatit conform prevederilor contractului ;

(b) costul suspendarii si demobilizarii;

(c) orice sume la care achizitorul este indreptatit.

(3) Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data instiintarii de reziliere a contractului.

21. Amendamente

21.1. (1) - Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea cauzelor contractuale, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

(2) – Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre erorile, omisiunile viciile sau alte asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

22. Solutionarea litigiilor

22.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contract ului.

22.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania, potrivit competentei materiale si teritoriale.

23. Legea aplicabilă contractului

23.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ...................................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR 		                                             EXECUTANT

…..  ……………………………..                              …………………………………