CAIET DE SARCINI

M E M O R I U   T E H N I C

Blocul alimentar este amplasat în incinta Secţiei Ojasca a  Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Sapoca, Judeţul Buzău .

Prin realizarea investiţiei „ Reabilitare şi extindere bloc alimentar” se urmăreşte stabilirea parametrilor spaţiali şi relaţionări  care să conducă la definirea  elementelor privind  fluxul tehnologic, de igienă şi protecţie a muncii,  pentru reabilitarea blocului alimentar existent. Tema a asigurat dezvoltarea unui proiect pe termen scurt cu scopul asigurarii spaţiilor şi condiţiilor necesare desfăşurării activităţii de pregătire şi servire a mesei bolnavilor, prin reabilitarea spaţiilor existente  în conformitate cu noile cerinţe apărute în urma integrării României în Uniunea Europeană.

La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de  sistemul arhitectural al clădirilor existente şi de specificul arhitectural al zonei cumulat cu destinatia cladirii.

Amplasament:

Intravilan, Com. Unguriu, Jud. Buzau.

Regim juridic:

Regim de inaltime = parter

REABILITARE: Suprafata construita la sol  = 346,40 mp

EXTINDERE: Suprafata construita la sol  = 135,11 mp

Suprafata construita total  = 477.45 mp

Suprafata utila = 438.40 mp

H max = 7.50 m

H streasina = 3.50 m.

Descrierea functionala

Prin prezenta documentatie s-au propus lucrari de reparatii, modernizare a cladirii existente din incinta Spitalului (regim constructiv P-parter, partial subsol -30%)  - blocul alimentar cu sala de mese si amenajarea de noi spatii pentru a putea asigura spatii adecvate la desfasurarea activitatilor in conditii normale.

Se va realiza o extindere cu un edificabil de 11.80 m  x11.45 m.

In curtea interioara (zona acces si zona bloc alimentar) se vor realiza si lucrari de decopertare si asfaltare.

- Decopertare = 724.75 mp

- Asfaltare = 818.40 mp

Stramutarea bransamentului electric de joasa tensiune de la stalpul pe care este montat blocul de masura si control -BTPM pana la stalpul electric de racord situat pe un nou amplasament.

Modificare pozitie  bransament electric trifazic si creerea unui nou amplasament a cabinei energetice  (pentru montare tablou general de lumina si forta). Refacerea racordurilor electrice la obiectivele nou propuse.

Dotari impuse – masini si utilaje:

-cuptor convectie

-plita electrica

-brasiera

-hota

-marmita

-masina de spalat vase

-butuc de transat carne

-spalator pentru legume

-rastel pentru inox cu 4 polite

-spalator oale cratiti si tigai

-masina de curatat cartofi

-feliator

-masina de tocat carne

Solutii constructive si de finisaj

STRUCTURA

Lucrari de camasuieli la pereti, subzidiri la fundatiile existente

Extinderea si reabilitarea blocului alimentar va fi realizata cu materiale  in acord cu standardul precizat in proiect cu respectarea principiilor de proiectare si siguranta in exploatare, conformate la normele si standardele in vigoare.

Pentru extindere se propune o structura din zidarie portanta, cu fundatii continui din beton armat monolit, stalpi , centuri si buiandrugi din beton armat.

Fundatia va fi de tip continua sub ziduri si se va executa din beton armat  de marca Bc 10, iar elevatia se va executa din beton armat de marca Bc15.

Acoperisul se realizeaza cu sarpanta din lemn ignifugat si invelitoare din tabla de tip Plannja - Regola.

INCHIDERI SI FINISAJE EXTERIOARE

Finisajele exterioare sunt menite sa potenteze plastica arhitecturala adoptata cu o tema specifica arhitecturii cladirilor limitrofe.

- tamplaria exterioara se va realiza din profile de PVC cu rupere punte termică, cu 5 camere (k=3W/mp°K), geamuri termoizolante  tip LOW-E, valori U – 1,3W/mK;

- glafuri interioare si exterioare din PVC;

- inlocuirea elementelor deterioarate de lemn ale sarpantei (cca 85%) cladirii existente  si inlocuire invelitoare existenta (tigla) cu  tabla de tip Plannja - Regola.

- izolatie termica la planseu cu vata de sticla 15cm si sapa autonivelanta cu spumogen

-  soclul se va realiza din beton si se va proteja  termic prin placare cu polistiren extrudat de 5 cm grosime si tencuiala structurata armata cu plasa din polietilena armata cu fibre de sticla;

- pentru a reduce infiltratiile apei din precipitatii la baza fundatiei si a elimina eventualele tasari ale acesteia, cladirea va fi inconjurata de trotuar executat din beton simplu sclivisit de marca Bc 10, pe latimea de 1 m;

-  peretii exteriori se vor izola termic cu placi de polistiren de 5cm grosime;

- zidaria folosita  la extindere se va executa din caramida cu dimensiunile de 290 x 140 x 88;

-  recompartimentarile se vor realiza  o parte din construirea unor pereti din gipscarton si o parte din caramida si geamuri termopan.

COMPARTIMENTARI SI FINISAJE INTERIOARE

Finisajele interioare ale cladirii sunt adecvate functiunilor astfel:

- pardoseli din gresie ceramică de trafic mediu (fara rosturi) in grupurile sanitare,  spalator vase si in spatiile destinate pregatirii legumelor, carnii si pestelui;

- pardoseli din linoleum antifoc in bucatarie si patiserie si linoleum de trafic in celelalte spatii;

- pereti vopsiti cu vopsele lavabile de dispersie;

- tavan realizat din placi de gipscarton speciale: - antifoc (bucatarie) si anti umiditate (spatii umede) prinse cu profile metalice;

- peretii grupurilor sanitare  si spatiului pregatire legume, carne, peste se vor placa cu faianta fara rosturi;

- tencuiala drişcuită şi glet subţire la tavane si peretii cu vopsitorii;

- muchiile si colturile se rotunjesc cu scafe de ipsos in conformitate cu O.M.S. nr 914/2006;

INSTALATII

Blocul alimentar va fi alimentat cu energie electrica, racordat la reteaua de apa rece si calda menajera, la canalizare si la instalatia de incalzire a incintei.

Instalatii sanitare

-  alimentarea cu apa rece se face conform STAS 1478/91 si Normativ I.9/1994. Alimentarea cu apa rece menajera a imobilului se va realiza printr-un bransament din teava PEID De 50mm racordat la reteaua de apa existenta in  incinta.

- sursa de apa calda menajera va fi realizata prin racordare la reteaua termica exterioara (in canal termic subteran), de la centrala termica existenta.

- apele uzate vor fi evacuate prin racorduri din teava PPS Dn 125mm la reteaua de canalizare exterioara existenta in incinta.

Instalatia de incalzire

Incalzirea  se va face perimetral, cu radiatoare din aluminiu tip SIRAL 600 ce vor functiona cu agent termic – apa calda 90/70º C furnizat de centrala din incinta.

Instalatii electrice

Cladirea se va alimenta cu energie electrica din reteaua de distributie din zona printr-un racord trifazic (380 V) propriu de alimentare pana la firida de bransament montata pe peretele exterior de langa intrarea cladirii de unde va fi alimentat panoul electric de distributie amplasat pe peretele interior al holului de acces in cladire.

Protectia si siguranta la foc se asigura prin respectarea in proiectare si executie a prevederilor normativului P118/99.

Protectia la foc a cladirii se asigura  prin  ignifugarea elementeleor din lemn si prin folosirea vopselurilor ignifuge.

Spatiile destinate fluxului tehnologic vor fi iluminate natural si artificial, direct proportional cu gabaritul spatiilor cat si conform cu functiunea adapostita, asigurandu-se o orientare optima fata de punctele cardinale.

Pentru satisfacerea nevoilor igenico-sanitare s-au prevazut bai dotate cu lavoar, wc si cabina dus. In spatiile grupurilor sanitare s-au prevazut finisaje lavabile, faianta fara rosturi si gresie ceramica de trafic mediu.

INTOCMIT,

Ec. Rapiteanu Maria