SECTIUNEA  II- CAIETUL DE SARCINI

## CAIET   DE   SARCINI

PENTRU  ACHIZIŢIA   DE   SERVICII- PROIECTARE

la poziţia de plan 2009 – C – 928 ; 2009 – I – 928  :“LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE ASUPRA PAVILIONULUI ,,B’’ DIN CAZARMA 928  BUCUREŞTI “

1.  OBIECTUL   CAIETULUI   DE   SARCINI

1.1 Achiziţia în cadru concurenţial, transparent, de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară 02412 Bucureşti – denumită în continuare autoritate contractantă, a serviciului pentru următoarea investiţie:

| Nr. crt. | DENUMIRE LUCRARE PE OBIECTIV | COD CPV |
| --- | --- | --- |
|  | Documentaţie tehnică pentru „Lucrări de consolidare şi modernizare asupra pavilionului „B’’ din cazarma 928 Bucureşti”; | 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala |
|  | „Lucrări de consolidare şi modernizare asupra pavilionului „B’’ din cazarma 928 Bucureşti”; | 45453000-7 Lucrari de reparaţii generale şi de renovare. 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri. |

1.2  Achiziţia presupune din partea prestatorului efectuarea următoarelor servicii:

1.	Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, precum şi obţinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism anexat necesare  pentru „Lucrări de consolidare şi modernizare asupra pavilionului „B’’ din cazarma 928 Bucureşti”; (3 exemplare)

2.	Elaborare proiect tehnic la nivel de detalii execuţie respectând cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice anexă la prezentul caiet de sarcini (6 exemplare); Proiectul tehnic va cuprinde: memorii pe specialităţi, breviare de calcul, liste de cantităţi de lucrări evaluate cu valori reale,  încadrate în articole de deviz republicane (editie 82, 93, 99 sau 2002), antemăsurători detaliate, planuri, detalii de execuţie;

3.	Întocmirea documentaţiei tehnice de organizare a execuţiei lucrărilor – D.T.O.E

(3 exemplare);

4.	Documentaţie pentru aviz P.S.I (3 exemplare);

5.	Studiu geotehnic şi topografic;

6.	Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier

7.   Executarea lucrărilor conform proiectului.

8. Înaintarea documentaţiei proiectate către verificatorul/verificatorii de proiect desemnaţi de către autoritatea contractantă, după întocmirea acesteia.

Notă: Verificarea documentaţiei tehnice va face obiectul unei alte proceduri de achiziţie ce va fi organizată de autoritatea contractantă.

De asemenea prestatorul va efectua şi următoarele servicii:

- obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor specifice, precum şi a autorizaţiei de construire;

- participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire al calităţii, execuţiei prevăzut în P.T.;

- participarea pe şantier ori de câte ori este solicitat de investitor, in cadrul asistenţei tehnice pe santier;

- stabilirea soluţiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare, pe cheltuiala proprie;

- participarea la recepţia lucrărilor executate;

- -asigurarea de asistenţă tehnică şi în perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, inclusiv emiterea de documente tehnice scrise sau desenate impuse de situaţia de la acel moment.

- -intocmirea devizul general conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M18/16.02.2009 publicat in M.O.F al României partea I nr. 132/03.03.2009.

Termenele de realizare a serviciilor de la punctul 1.2 vor fi cele specificate în formularele  A1 şi A2.

La concepţia si prezentarea documentaţiilor tehnice se vor respecta si prevederile din anexa nr. 1 din legea 50/1991 cu completarile si modificarile ulterioare, si anume  „Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii”.

1.3 Pe parcursul elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, proiectantul va prezenta beneficiarului  soluţiile tehnice adoptate, în etape succesive specificate mai jos.

Prezentarea specificaţiilor tehnice reprezintă cerinţele beneficiarului de folosinţă.

Proiectantul rămâne răspunzător pentru definitivarea soluţiilor tehnice/tehnologice şi proiectarea diverselor capacităţi cu satisfacerea integrală şi totală a funcţionalităţilor obiectelor conform destinaţiilor, legislaţiei, normelor şi normativelor în vigoare.

Autoritatea contractantă va notifica toate observaţiile sau, dacă documentaţia tehnică transmisa nu este în conformitate cu prevederile Contractului, o va respinge, cu prezentarea motivaţiei.

Documentaţia tehnică care a fost respinsă, va fi corectată şi transmisă în termenul stabilit de autoritatea contractantă.

Proiectantul va retransmite toate documentaţiile tehnice, luând în consideraţie observaţiile primite.

1.4. Documentatia tehnica va fi intocmita intr-un numar de exemplare specificat mai sus, structurata pe obiecte, conform specificatiilor tehnice (Anexa 1), pe categorii de lucrari. Partile scrise vor fi prezentate indosariate/numerotate si legate, iar partile desenate in dosare cutii carton tip „plic”.

Toate cele prezentate vor afisa la loc vizibil urmatoarele date:

„INVESTITIA: 2009 – C – 928 ; 2009 – I – 928  Bucuresti

BENEFICIAR DE FOLOSINTA: UM 02412 Bucuresti

OBIECTUL NR...(de ex. MODERNIZARE PAVILION F)...

CATEGORIA DE LUCRARE: ....(de exemplu REZISTENTA-DEMISOL)”

1.5.    Antemasuratoarea se va face detaliat, separat pe fiecare obiect/categorie de lucrari/cota nivel (de exemplu: Ob….., rezistenta-demisol, )

1.6.  In vederea determinarii din timp a eventualelor omisiuni, erori, necorelari, cu precizarile din cadrul prezentului Caiet de sarcini, proiectantul va prezenta stadiul realizarii documentatiilor tehnice,  la ½ perioda de predare a documentatiei pe fiecare etapa conform formularului A1.  La aceste stadii intermediare este obligatorie prezenta proiectantului general.

- CERINŢE   GENERALE

Oferta   trebuie să cuprindă obligatoriu toate serviciile specificate la  punctul 1.2.

Condiţiile şi cerintele pentru  documentatia tehnica, sunt prezentate în Specificatiile tehnice anexate (Anexa 1) la prezentul caiet de sarcini.

La intocmirea graficului de executie, ofertantul va tine cont de faptul ca EXECUTAREA LUCRARILOR SE VA FACE SUB EXPLOATARE CU PREDAREA PARTIALA A AMPLASAMENTULUI PE TRONSOANE.

10. ANEXE

Se anexează, în format eletronic, următoarele documente:

- Formular A1 grafic proiectare - 1 pagină

- Formular A2 grafic execuţie - 1 pagină

- Formular B1 oferta financiara proiectare  - 1 pagină

- Formular B2 oferta financiara executie  - 1 pagină

- Specificatii tehnice – 41 pagini

- Parte desenată -  planse

- Formular Deviz Obiectului Nr. 1,2,3,4,5,6,7 - 7 (şapte) pagini

- Certificat de urbanism

- Avize de principiu:

- - Aviz Distrigaz Sud Reţele

- - Aviz Protecţia Mediului

- - Securitate la incendiu

- - Aviz sanitar

- -  Aviz tehnic –Inspectoratul de Stat in Constructii

- - Studiu de solutie Enel distribuţie Muntenia S.A.

- -Raport de Expertiză Tehnică

ÎNTOCMIT

ANEXA 1- SPECIFICAŢII TEHNICE

- SPECIFICAŢII TEHNICE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA

- PROIECTULUI TEHNIC  ŞI  DETALIILOR DE EXECUŢIE

- INVESTIŢIA : 2009 – C – 928 ; 2009 – I – 928 Bucureşti

- CAPITOLUL  I

- DATE GENERALE

1.1. Situaţie actuală

Proiectul de investiţie imobiliară are ca obiect consolidarea şi modernizarea  pavilionului B, centru medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu, din cazarma 928 Bucureşti.

Pavilionul B din cazarma 928 Bucureşti, cu destinaţia de centru medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu cuprinde spaţii şi cabinete necesare desfăşurării activităţii medicale. Este o clădire construită în anul 1940 cu regim de înălţime: demisol + parter + 3 etaje + 4 etaje parţial, necesitând intervenţii pentru consolidarea şi modernizarea acestora.

  - Descrierea sintetica a proiectului de investitie imobiliara - investitia de baza

- OBIECTE

| Obiect 1 - Înlocuire branşament electric 0.4kV + grup electrogen 200 kVA+ amenajare post de transformare 400 kVA – 10/20/0,4kV si BMPT 400 A prevazut cu contor electronic |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiect 2 - Post reglare măsurare gaze naturale la pavilionul B |  |  |
| Obiect 3 - Reţea gaze naturale de joasă presiune la pavilionul B |  |  |
| Obiect 4 - Lucrări de consolidare la pavilionul B |  |  |
| 4.1. | Decizia minimală de intervenţie |  |
| 4.2. | Decizia maximală de intervenţie |  |
| 4.3. | Tehnologii de execuţie privind soluţia tehnică de consolidare |  |
| Obiect 5 - Lucrări de modernizare la pavilionul B |  |  |
| 5.1. | Lucrări de construcţii la pavilionul B |  |
| 5.2. | Instalaţii electrice interioare la pavilionul B |  |
| 5.3. | Instalaţii sanitare la pavilionul B |  |
| 5.4. | Instalaţia de încălzire la pavilionul B |  |
| 5.5. | Instalaţii de ventilaţie + condiţionare la pavilionul B |  |
| Obiect 6 - Lucrări de reabilitare a centralei termice la pavilionul B |  |  |
| 6.1. | Instalaţii termomecanice la centrala termică |  |
| 6.2. | Instalaţii electrice la centrala termică |  |
| Obiect 7 - Instalaţie interioară gaze naturale la pavilionul B Se vor proiecta (dimensiona) utilaje prezentate la punctul 1.2. OBIECTUL 1 - Înlocuire branşament electric 0.4 kV + grup electrogen de 0,4 kV si 200 KVA+ amenajare post de transformare 400 kVA – 10/20/0,4kV si BMPT 400 A prevazut cu contor electronic Noul branşament electric de joasă tensiune 0,4 kV aferent pavilionului B şi care urmează a-l înlocui pe cel existent care este degradat, va fi constituit dintr-un cablu CYABY 3x240+120 mm2 cu lungimea de aproximativ 150 m şi va fi montat îngropat pe aproximativ acelaşi traseu cu cel existent,la care se adauga lucrarile prevazute in Studiul de Solutie emis de S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S A nr. TR37/2011-anexat privind amenajareaunui post de transformare 400kVA-10/20/0,4kV si un BMPT 400A prevazut cu contor electronic . În scopul asigurării continuităţii alimentării cu energie electrică (întreruperi de la reţeaua electrică generală) se impune montarea în exterior a unui grup electrogen în container de aproximativ 200 kVA. OBIECTUL 2 - Post reglare măsurare gaze naturale Postul de reglare–măsurare gaze naturale va fi amplasat în cazarma 928 la limita proprietăţii şi se va amplasa într-o cabină metalică, montându-se pe o fundaţie din beton armat. Cabina metalică a PRMp va avea dimensiunile Lxlxh = 3100 x 1000 x 1900 mm. Postul de reglare–măsurare gaze naturale asigură următoarele funcţiuni: - filtrarea gazelor naturale - reglarea şi măsurarea gazelor naturale Postul de reglare-măsurare gaze naturale constituie un ansamblu de conducte, piese de legătură, aparate, armături şi accesorii montate într-o construcţie proprie de tip cabină metalică, cu uşi de acces pe partea frontală, cu deschiderea spre exterior. Instalaţia postului de reglare–măsurare cuprinde: 1) un panou de filtrare general echipat cu: - un robinet cu sferă şi flanşe Dn=80 mm; - un filtru vertical pentru gaze naturale cu fineţea de filtrare f =160m, Dn 80 mm, Pn 16 bar ce se va monta în amonte de contorul cu turbină; 2) un regulator de presiune tip RTG311, cu Dn=25 mm, având caracteristicile: - presiune de intrare 0,02 – 6 bar; - presiune de ieşire 25 mbar; - grupa de reglare Gr 5/10%; - grupa de închidere GI 10/20%; - protecţie de suprapresiune; 3) un contor de gaze naturale cu turbină tip G160, Dn=80 mm, având caracteristicile: - debit minim Qmin= 13 Nmc/h; - debit maxim Qn = 350 Nmc/h (pentru Pu=1,4 bara); - presiunea nominală: 10 bar; - pierderi de presiune 4,8 mbar; - conexiuni Dn 80; - corector electronic de volum tip SEVC-D; 4) două manometre cu domeniu de măsurare 0÷4 bar montate unul în aval şi altul în amonte de filtrul de impurităţi. Marcarea parametrilor instalaţiei de reglare–măsurare gaze naturale se va face prin inscripţionarea pe conducte, la loc uşor vizibil, a treptei de presiune. Pentru fiecare robinet se va amplasa câte o plăcuţă indicatoare cu indicaţia poziţiei “INCHIS” sau “DESCHIS”. Construcţia cabinei metalice se va realiza din profile metalice, tablă neagră, plasă de sârmă zincată de 3 mm cu ochiuri de 30x30 mm, dispuse la partea inferioară şi superioară, prin care se realizează ventilarea permanentă a spaţiului din interior. Construcţia postului de reglare-măsurare se va realiza cu respectarea prevederilor din standardele 4326 şi 4327. Pe spaţiul de amplasament al PRM, pardoseala se va realiza din asfalt sau alte materiale care nu generează scântei la lovirea cu obiecte dure. Suporţi metalici ai echipamentelor PRM se vor ancora de fundaţie. Iluminarea se va realiza natural. Protecţia la descărcările electrice se va face printr-o conductă de captare din bandă oţel Zn 254 mm, racordată la priza de pământ. Priza de pământ va avea rezistenţa de dispersie de max. 4 ohmi. Legătura dintre conducta de captare şi priza de pământ se va face prin intermediul a 2 piese de separaţie. Instalaţiile electrice de protecţie se vor realiza conform Normativului I20/2000. Conductele de legătură aferente PRM se vor realiza din ţeavă OLT 35–fără sudură, SR EN 10208 (STAS 404/1). Pe conductele de intrare şi ieşire din PRM se vor monta robinete de închidere cu sferă şi flanşe pentru gaze naturale Pn=16 bar. Firida postului de reglare se va realiza cu goluri de aerisire, dispuse în proporţii egale la partea superioară şi inferioară, însumând 4% din suprafaţa uşilor. Pe uşa postului de reglare se va aplica tăbliţe avertizoare pe care se înscrie: „PERICOL DE EXPLOZIE. APROPIEREA CU FOC STRIC OPRITĂ!” şi indicatorul pentru pericol de explozie, conform STAS 297. La montajul postului de reglare se vor folosi numai materiale omologate însoţite de certificate de calitate sau de inspecţie. Armăturile de închidere se vor încerca la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim conf. STAS 2250. La executarea îmbinărilor prin sudură se vor respecta indicaţiile din fişa tehnologică pentru sudură anexată folosindu-se sudori autorizaţi ISCIR, cf. CR 9/1-2003 – Colecţia ISCIR şi proceduri de sudare omologate cf. CR 7/1 - 2003 colecţia ISCIR şi se vor poansona, cu respectarea art. 10.19–10.17 din NTPEE/2008. Sudurile se execută în conformitate cu prevederile STAS 6662, STAS 6726, STAS 7084, STAS 8183, STAS 8299. În cazul sudării ţevilor în condiţii meteorologice nefavorabile se vor lua măsuri de protecţie (paravane, cort, preîncălzirea capetelor). Este interzisă răcirea forţată a sudurilor. Materialul de adaos folosit la suduri va avea aceleaşi caracteristici cu ale materialelor de bază, cu asigurarea sudabilităţii conform STAS 7194. Îmbinările prin sudură se vor realiza cap la cap. Nu este admisă realizarea sudurilor la temperaturi sub –5 C. Îmbinările prin sudură pentru conducte vor corespunde clasei de calitate II, conform instrucţiunilor tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice, indicator I 27 . Controlul calităţii sudurilor se face vizual prin examinări nedistructive, în conformitate cu prevederile STAS 6606, STAS 8539, STAS 9552, STAS 10138, STAS 10507 şi a prescripţiilor tehnice I27. Examinarea vizuală este obligatorie şi se face înaintea oricărei alte metode de verificare. Se vor verifica: - starea suprafeţelor sudurilor şi a zonelor adiacente; - alinierea tronsoanelor de conductã; - aspectul, forma şi dimensiunile cordonului de sudurã; - existenţa defectelor vizibile. Pentru fiecare sudură cu defecte se va extinde controlul asupra îmbinărilor sudate executate de acelaşi sudor, conform art. 8.8 din I27/82. Dacă se găsesc defecte în continuare controlul prin metode nedistructive se va extinde la un număr dublu de îmbinări faţă de numărul sudurilor defecte, executate de acelaşi sudor. Racordarea contorului de gaze naturale pentru centrala termică se va face cu flanşe plate, Pn 16 bar. Înainte de punerea în funcţiune posturile de reglare-măsurare se supun la verificări de recepţie care constau din următoarele: - încercarea de rezistenţă la presiunea de 4 bar timp de 1 oră ( se va face cu regulatorul şi contorul izolate (montându-se tronsoane de ţeavă în locul acestora pe durata efectuării probelor) - încercarea de etanşeitate la presiunea de 2 bar cu manevrarea armăturilor timp de 24 ore. Toate încercările se vor face cu aer. Condiţiile de încercare şi materialele de lucru vor respecta condiţiile impuse de cap.12 din NTPEE/2008 Protecţiile anticorozive se vor realiza conform art.11.2 din NTPEE/2008, prin grunduire cu grund miniu plumb în două straturi şi vopsire cu vopsea ulei în 2 straturi în culori convenţionale, conform STAS 8589 şi fişei tehnologice. Operaţiunile de protecţie anticorozivă prin grunduire şi vopsire se va face după efectuarea probelor de presiune. La realizarea postului de reglare-măsurare gaze naturale se vor respecta cu stricteţe prevederile NTPEE/2008. OBIECTUL 3 - Retea gaze naturale de joasa presiune ( p = 0.2 bar ) Reţeaua de gaze naturale de joasă presiune din incinta cazărmii, în lungime totală de 95 m, va fi cuprinsă între postul de reglare–măsurare amplasat la limita proprietăţii şi pavilionul B. Ea va fi montată în totalitate aerian şi va fi executată din ţeavă de oţel fără sudură laminată la cald STAS 404/1 îmbinată prin fitinguri şi prin sudură. La ieşirea din postul de reglare–măsurare, reţeaua de gaze naturale va fi echipată cu robinetul de incendiu. Pentru dimensionarea reţelei de gaze naturale de joasă presiune, se va lua în calcul debitul instalat total corespunzător celor două arzătoare ale cazanelor din centrala termică precum şi a celorlalţi consumatori din cadrul pavilionului, acesta fiind de 257 Nmc/h . Reţeaua de gaze naturale de de joasă presiune va fi în soluţie de montaj aerian, realizată din ţeavă de otel STAS 404/1, în condiţiile respectării prevederilor Normativ NTPEE/2008. Alegerea traseului s-a facut în conformitate cu prevederile Normativ NTPEE/2008, precum şi în funcţie de functionalităţile spaţiilor traversate. Reţeaua de gaze naturale se va supune următoarelor încercări de presiune cu aer: - încercarea preliminară a etanşeităţii la 1 bar, timp de minim 1 oră; - încercarea de rezistenţă pe tronsoane la 4 bar, timp 24 ore; - încercarea de etanşeitate cu toate armăturile montate la 2 bar, timp de minim 1 oră; - piesele de racordare şi armăturile se încearcă la 1,5 Pn, timp de minim 1 oră; Pentru execuţia reţelei de gaze naturale vor fi folosiţi instalatori şi sudori autorizaţi conform prescriptiei CR–9/96 si SREN 287/1/95. Desfăşurarea lucrărilor de execuţie, a incercărilor, probelor şi înlăturarea defectelor semnalate se vor face potrivit Normativ NTPEE/2008, cap.12, pct. 12.3, tabel 10. La execuţia conductei de gaze naturale de presiune joasă se vor folosi numai materiale verificate, omologate şi cu agrement tehnic, cu respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în standardele în vigoare. Nu se vor utiliza materiale defecte. Toate materialele vor fi însoţite de certificate de calitate emise de producător. O importanţă deosebită o are verificarea vizuală a aspectului exterior al conductelor, care nu trebuie să prezinte zgârieturi, umflături, goluri de materiale, incluziuni, etc. Materialele găsite necorespunzătoare nu vor fi puse în operă. Se va verifica corespondenţa materialelor din teren cu cele prevăzute în proiect, diametrele nominale, grosimi de perete, tipul de materiale utilizate, etc. La alegerea materialelor utilizate se vor respecta cu stricteţe prevederile din NTPEE/2008. Se va încheia un proces verbal cu situaţiile concrete şi se va anexa la dosarul definitiv. Conductele vor fi achiziţionate preizolate cu polietilenă extrudată. Protecţia anticorozivă a fitingurilor din oţel şi a îmbinărilor prin sudură se va face cu benzi autoadezive pe bază de polietilenă şi cauciuc butilic cu mijloace mecanice sau manual. Pentru izolarea sudurilor cap la cap, partea metalică a fitingurilor de tranziţie oţel–polietilenă, a curbelor, coturilor, reducţiilor, teurilor (ramificaţiilor) se va utiliza sistemul de izolare cu o singură bandă. Banda şi sistemul de bandă va corespunde DIN EN 12068 şi DIN EN 30672 (clasa de rezistentă C 50 ). Pregătirea suprafeţei se realizează prin curăţire cu peria de sârmă până la luciu metalic, obţinându-se un grad de şlefuire de minim ST2, conform ISO 8501–1. La conducta proiectată îmbinările se vor executa prin sudură, conform fişei tehnologice anexată şi cu respectarea articolelor 10.50 din NTPEE/2008. Îmbinările prin sudură se execută numai de sudori autorizaţi conform prescripţiilor tehnice C.R.9/1–2003 şi CR 9/3-2003 colecţia I.S.C.I.R şi se vor poansona. Sudurile se execută în conformitate cu prevederile STAS 6662, STAS 6726, STAS 7084, STAS 8183, STAS 8299. Sudorii vor poansona sudurile executate. Îmbinările se vor realiza prin sudură conform procedurilor de sudare omologate de ISCIR, cf. CR 7/1–2003 şi CR 7/3-2003, cu sudori autorizaţi ISCIR conform CR 9 realizându-se: - poansonarea sudurilor; - verificarea calităţii sudurilor, vizual şi prin gamagrafiere; - sudorii îşi vor completa datele de identificare, astfel încât din dosarul definitiv să rezulte clar cine a efectuat fiecare sudură existentă; - concordanţa dintre materialul de bază ( ţevile din OL ) şi materialul de adaos. În cazul sudării ţevilor în condiţii meteorologice nefavorabile se vor lua măsuri de protecţie (paravane, cort). Este interzisă răcirea forţată a sudurilor. Materialul de adaos folosit la suduri din oţel va avea aceleaşi caracteristici cu ale materialelor de bază, cu asigurarea sudabilităţii conform STAS 7194. Nu este admisă realizarea sudurilor la temperaturi sub –5C. Constructorul are obligaţia să folosească la lucrările de sudură sudori autorizaţi I.S.C.I.R. care după terminarea lucrărilor vor completa următoarele date: Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin examinări nedistructive, în conformitate cu prevederile STAS 6606, STAS 8539, STAS 9552, STAS10138, STAS 10507, prescripţiilor tehnice CR4, CR13–2003 şi I27. În timpul execuţiei atât executantul cât şi operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie a gazelor naturale vor verifica: - amplasamentul conductelor; - caracteristicile de sudabilitate ale ţevilor; - concordanţa dintre caracteristicile compoziţiei materialului de adaos ( electrozi, sârmă de sudură ) cu cel al ţevii; - modul de execuţie al sudurilor din PE şi protocolul acestora; - rezultatele controlului nedistructiv al sudurilor; - respectarea distanţelor de siguranţă faţă de alte instalaţii, conform NTPEE/2008 şi avizelor deţinătorilor de utilităţi subterane din zona de amplasament; - tehnologia de aplicare a izolaţiei, procesul tehnologic şi succesiunea operaţiilor cuprinsă în caietul de sarcini şi fişei tehnologice privind protecţia conductelor contra coroziunii, pentru conductele din oţel; - corespondenţa intersecţiilor cu alte reţele edilitare subterane cu prevederile Normativului NTPEE/2008 şi STAS 8591/1-97 şi cu respectarea condiţiilor impuse prin avizele deţinătorilor de utilităţi subterane. Încercările de rezistenţă şi etanşeitate ale conductelor de gaze naturale se vor face în conformitate cu cap. 12–NTPEE/2008, iar verificările şi pregătirile pentru recepţie se vor face conform cap.13–NTPEE/2008. OBIECTUL 4 - Lucrări de consolidare la pavilionul B 4.1. Situaţie existentă Proiectarea clădirii fiind făcută cu mult timp înainte de apariţia primelor coduri de proiectare, gravitaţionale şi seismice, nu a beneficiat de existenţa unor principii, prevederi şi recomandări explicit formulate cu privire la conformarea şi alcătuirea de ansamblu şi de detaliu a structurii în vederea obţinerii unui nivel corespunzător de asigurare la acţiuni seismice. Această clădire face parte din grupa tipologică a clădirilor de tip „antebelic – cu structura din zidărie”. Modificările efectuate de-a lungul anilor nu se cunosc cu precizie, dar din analiza la faţa locului ( conform expertizei tehnice ) şi din discuţiile purtate cu personalul de la întreţinere, rezultă că aceste modificări constau în general în următoarele: - s-au desfiinţat unele goluri de uşi şi ferestre prin umplere cu zidărie de cărămidă; - s-au creat goluri noi de uşi, prin spargeri în zidărie; - s-au făcut recompartimentări de spaţii, de regulă, cu pereţi din cărămidă de 12.5 cm sau 25 cm; - s-au demolat unele ziduri portante şi s-au înlocuit cu ziduri neportante sau au rămas goluri de dechideri mari eventual cu un stâlp intermediar pentru rezemarea grinzii de planşeu; Nu s-au făcut lucrări de consolidare a sistemului structural din 1977 până în prezent şi nu se cunoaşte să se fi făcut consolidări nici după seismele anterioare celui din 1977. Structura de rezistenţă este din zidărie portantă. Elementele verticale ale sistemului structural se compun din pereţi structurali de cărămidă plină din argilă arsă, dispuşi pe cele două direcţii orogonale, având grosimea finită de 60 cm la exterior şi 60 cm şi 45 cm la interior, la nivelul parterului, grosimi care se reduc la etaj la 45 cm la zidurile exterioare şi la 45 cm şi 30 cm la cele interioare. În general zidurile de la parter au corespondent pe verticală cu cele de la demisol şi etaje, dar există atât la demisol cât şi la etaje ziduri de compartimentare neportante, cât şi ziduri care nu se regăsesc la parter sau nu au corespondent pe toată verticala. Zidurile portante compartimentează clădirea în încăperi de dimensiuni cuprinse între 6.00 m până la 13.00 m lungime şi 5.70 m lăţime. La parter există o încăpere unde zidul portant este desfiinţat, dar la etajele 1, 2 şi 3 pe aceeaşi verticală există acest zid cu descărcare directă pe planşeu. Zidurile de contur exterior lateral de la etajul 4 nu au corespondent la etajul 3. Elementele orizontale ale sistemului structural, se compun din: planşee din beton armat, de circa 17.00 cm grosime, cu rezemare directă la ziduri în încăperile de dimensiuni până la 5.00 m - la toate nivelurile. Planşeul din beton armat cu grinzi transversale dese, de circa 15 x 70 cm la 1.00 m distanţa între ele şi grinzi longitudinale de 20 x 50 cm ( maxim 3 pe camera ) la încăperile de dimensiuni mari. Scările din beton armat sunt prevăzute cu grinzi de rezemare la podeste. Construcţia are acoperişul de tip sarpantă din lemn pe scaune, care descarcă pe planşeul şi la zidurile portante ale construcţiei, prin intermediul popilor şi tălpilor acestora. Învelitoarea este din tablă în trei ape, peste etajul 3 şi invelitoare într-o singură pantă spre exterior peste etajul 4. Streaşinile sunt foarte mici la nivelul cornişei de zidărie şi sunt prevăzute cu jgheaburi şi burlane din fontă care captează apele din precipitaţii de pe acoperiş şi le deversează la o canalizare pluvială din incintă. Fundaţiile şi terenul de fundare au fost cercetate cu două sondaje executate la demisolul clădirii, rezultând următoarele date: - adâncimea de fundare este de 80.0 cm de la faţa pardoselii demisolului; - natura fundaţiei se descrie prin 60.0 cm cărămida pe 20.0 cm de balast; - natura elevaţiilor se compune din zidării de cărămidă de 60.0 cm grosime; - terenul de fundare este materializat de un strat de argilă prafoasă cu caracter loessoid cu presiune conveţionala de calcul pconv. = 230 kPa; - lăţimea fundaţiei este egală cu grosimea pereţilor demisolului; Conform expertizei tehnice întocmită de către S.C. PROIECT ARGES S.R.L., se fac urmatoarele precizări: - nu există o documentaţie tehnică de proiectare şi caiet de sarcini pe baza cărora s-a executat construcţia iniţial, şi nici pentru lucrările de recompartimentare în timp, astfel încât nu se poate preciza în ce măsură condiţiile de execuţie corespund acestora. La aplicarea metodei de evaluare calitativă s-a avut în vedere următoarele elemente: - analiza construcţiei în ansamblu şi în detaliu la faţa locului; - analiza releveelor efectuate si detaliilor fotografice; - analiza sondajelor efectuate la fundaţii şi a referatului geotehnic; - identificarea degradărilor şi avariilor; - analiza normelor de proiectare ce au stat la baza în perioada anilor când a fost construită; Materilalele folosite ( aprecierile au fost făcute pe baza experienţei expertului tehnic de la lucrări similare ): - zidărie de cărămidă, marca C75; - mortar de zidărie din var simplu marca M25; - lemn ecarisat de brad la şarpanta; - beton armat, marca C8/10 ( Bc10, B150 ) în planşee şi grinzi; Comportarea materialelor în timp la acţiunea factorilor climatici: - zidăria a avut o comportare relativ favorabilă, prezentând degradări locale în zonele cu umiditate execesivă – în special pe zonele expuse infiltraţiilor din acoperiş sau de la instalaţii; - mortarele din tencuieli prezintă degradări locale în zonele cu umiditate excesivă, pe zona demisolului, în centrala termică, şi la etajul 3 si 4 la exterior; - lemnul de şarpantă este ignifugat şi nu prezintă degradare biochimică avansată; - structura metalică ce susţine luminatorul de peste holul central are o pronunţată degradare din coroziune, iar tencuiala pereţilor adiacente este afectată şi degradată de umiditate; La examinarea vizuală s-au observat următoarele avarii vizibile la exterior: - fisuri uşoare verticale sau înclinate, la parapeţii unor ferestre şi la placa balconului; - tencuieli degradate, coşcovite sau căzute local, în general la faţada posterioară şi cele laterale, la etajul 3 şi etajul 4; Structura de rezistenţă a avut în general o comportare favorabilă sub acţiunea sarcinilor gravitaţionale, eventualele degradări posibile fiind mascate de finisaje şi plafoane. Nu sunt vizibile degradări semnificative, dar este de presupus că ele există şi sunt mascate de finisajele refăcute de mai multe ori în decursul anilor. Deficienţele majore de conformare structurală în raport cu normele actuale de proiectare constau în următoarele: - înălţimea mare a încăperilor, cu zidărie nearmată; - lipsa centurilor de beton armat la partea superioară a zidurilor la nivelul planşeelor; - lipsa sâmburilor de beton armat la colţuri şi intersecţii; - infrastructura fără centuri la partea superioară a elevaţiilor nu asigură un sistem spaţial rigid; - distribuţia neuniformă a zidurilor portante fără corespondent pe verticală de la un nivel la altul; Vulnerabilităţile sistemului structural şi nestructural constau în următoarele: - vechimea mare a construcţiei, numărul mare de cutremure majore pe care le-a suportat ( minim 2 ) şi concepţia anilor 1940 privind proiectarea; - deficienţele de conformare structurală; - tendinţa ruperii casante în secţiune inclinată la eforturi principale de întindere ( din forţa tăietoare ) la un număr semnificativ de montanţi structurali de zidărie, înainte de atingerea momentelor capabile ultime; - existenţa unei ductilităţi de ansamblu redusă a zidăriei, din cauza lipsei sâmburilor şi centurilor armate; - lipsa continuităţii pe verticală a unor pereţi portanţi ai parterului precum şi practicarea unor goluri de dimensiuni mari la parter, cu buiandrugi ce suportă zidariă de la trei nivele superioare; - lipsa unui sistem spaţial rigid la nivelul fundaţiilor şi elevaţiilor din cărămidă şi natura terenului de fundare slabă, cu presiune convetionala pconv. = 230 kPa; - gradul nominal de asigurare la seism ( R ) mult mai mic decat Rmin pe ambele direcţii; Astfel, tinând cont de vulnerabilităţile sistemului, şi de valoarea gradului de asigurare la seism ( R<0.6 ), conform expertizei tehnice, se apreciază că din punct de vedere al riscului se incadrează la clasa de risc seismic RsII. Aceasta corespunde construcţiilor la care posibilitatea de prăbuşire este redusă, dar la care sunt aşteptate degradări structurale majore la incidenţa cutremurului de proiectare. La acţiuni statice, continuarea degradării tencuielilor şi zidăriilor din cauza condensului, umidităţii excesive din infiltraţii, poate conduce la presiuni locale pe tencuieli şi corodarea armăturilor din planşee. 4.2.DECIZIILE DE INTERVENŢIE PROPUSE – DECIZIA MAXIMALA În sedinţa Consiliului tehnico – economic al Ministerului Apărării Naţionale, din data de 15.12.2009, s–au aprobat, pentru adoptarea şi aplicarea măsurilor tehnice, pentru pavilionul B, privind consolidarea acestuia, solutiile tehnice specificate în decizia maximala de interventie ( conform expertizei tehnice ). Acestea sunt urmatoarele: - realizarea unor nuclee din diafragme de beton armat de 25 cm grosime, de clasă minimă C25/30 ( Bc30, B400 ), capabile să preia forţele tăietoare şi de compresiune din seism, amplasate lângă ziduri portante sau neportante existente, cu descărcare la tălpi de fundare armate şi cu asigurarea continuităţii barelor verticale prin străpungeri locale în planşee; - armarea pereţilor structurali din beton armat se va face cu bare din Ф10/10 cm PC52 în câmp şi cu armare de bulb la capete sau intersecţii, dimensionată în consecinţe la faza de proiect tehnic, faza la care se vor face recompartimentări de spaţii cu pereţi uşori, ca urmare a introducerii diafragmelor; - executarea reparaţiilor din fisuri din tencuieli sau zidărie prin injectarea cu mortar de ciment, coasere cu scoabe metalice, placare locală cu plase sudate, dupa caz; - înlocuirea structurii metalice ce susţine luminatorul de peste parter, fiind degradată de coroziune, cu o structură nouă amplasată de aşa natură încât să permită captarea apelor din precipitaţii şi evacuarea lor fără să afecteze pereţii adiacenţi. Înlocuirea plasei de protecţie actuală cu o plasă pe o structură usoară, necarosabilă; - reparaţii la învelitoare şi şarpanta; - se execută subzidirea fundaţiilor, prin înlocuirea cărămizilor pe tronsoane de maxim 1.50 m lungime cu beton C12/15 ( Bc15, B200 ), care are rol şi de hidorizolaţie orizontala rigidă; În vederea rezolvării cerinţei beneficiarului de folosinţă privind extinderea spaţiilor pe verticală prin reconfigurarea podului de peste etajul 4, expertul tehnic a făcut precizarea că acest lucru este posibil în următoarele condiţii: - desfacerea şarpantei şi invelitorii; - executarea unei centuri întoarse pe conturul exterior, cu ancorarea ei în placa de planşeu prin ancore chimice; - executarea zidăriei de contur, până la înălţimea de 1.50 m – 1.80 m prevăzută cu sâmburi de beton armat amplasaţi în punctele şi la distanţele cerute de normativ, şi terminarea la partea superioară cu centuri de beton armat şi cu mustăţi pentru ancorarea şarpantei; - executarea unei centuri din beton armat la partea superioară a zidăriei perimetrale curţii de lumină, cu implantarea a patru sâmburi de beton armat la colţuri; - ridicarea nivelului acestei zidării, peste centura de beton de contur nou creată, până la înălţimea necesară amenajării spaţiilor din pod, şi bordarea la partea superioară cu o altă centură de beton armat; - executarea plafonului fals şi a pereţilor despărţitori, din panouri uşoare de rigips rezistent la foc; - şarpantă pe structură uşoară din lemn – zona de reconfigurare pod; - asigurarea căilor de evacuare de la nivelul respectiv etajul 4. Dupa aplicarea măsurilor din decizia maximală, se apreciază o clasă de risc seismic apropiată de RsIV, aceasta corespunde construcţiilor la care raspunsul seismic aşteptat este similar celui corespunzător construcţiilor noi. 4.2. TEHNOLOGII DE EXECUŢIE PRIVIND SOLUŢIA TEHNICĂ DE CONSOLIDARE Baza documentară în conformitate cu care a fost întocmită expertiza tehnică: P100 –1992 – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe Ord. MLPAT 71 / N /1996 pentru modificarea cap. 11 şi 12 din P100 – 1992, Codul de Proiectare Seismică Partea I – Prevederi de Proiectare pentru Clădiri, Indicativ: P 100 – 1 / 2006, P2 –1985, respectiv – CR 6 – 2006 Normativ pentru alcătuirea şi calculul clădirilor cu pereţi structurali din zidărie, STAS 10101 / 1 – 78, Greutăţi tehnice şi incărcări permanente, STAS 10101 / 2A1 – 78, Acţiuni datorate procesului de exploatare pentru construcţii civile şi industriale, CR1 – 1 – 1 – 3 – 2005, Încărcări date de zăpadă, NP082 - 2004, Acţiunea vântului. Amplasamentul clădirii conform P100 / 1 – 2006 se caracterizează având acceleraţia terenului pentru proiectare ag IMR = 100 ani = 0.24g şi perioada de control ( colţ ) Tc=1.6 secunde. Construcţia se incadrează în clasa de importanţă II conform P100 / 1 - 2006. Coeficientul factor de importanţă este γl = 1.2. Din punct de vedere structural clădirea nou proiectată se încadrează în categoria – construcţii cu structura de rezistenţă pereti de zidarie portantă. Conform paragrafului 11.1 din P100 / 1996 construcţia intră în categoria ‘’a’’ adică cu pereţi portanţi de cărămidă. Lucrările de reducere a riscului seismic, se aplică deoarece clădirea a suferit avarii cu diferite niveluri de severitate din acţiunea cutremurului şi la stadiul fizic actual nu mai satisface nivelurile de performanţă corespunzătoare obiectivelor de performanţă stabilite de normele tehnice în vigoare. Lucrările de intervenţie urmăresc eliminarea totală, a deficienţelor care conduc la un nivel de siguranţă structurală insuficient în raport cu obiectivele de performanţă stabilite de normele tehnice în vigoare. Aceste deficienţe provin din: - defecte de alcătuire a ansamblului structuri concretizate prin lipsa stâlpilor şi / sau a stâlpişorilor de beton armat; - dimensionarea insuficientă şi / sau alcătuirea necorespunzătoare a elementelor de structură justificată prin dispunerea în plan a pereţilor de zidarie cu rigidităţi diferite; - degradarea proprietăţilor de rezistenţă şi deformabilitate ale materialelor de construcţie datorată acţiunilor fizice, chimice şi biologice; - lipsa / insuficienţa lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi / sau consolidare; Avarierea structurii de rezistenţă a clădirii datorată acţiunilor mecanice neseismice are următoarele cauze: - teren de fundare necorespunzător, compresibil, sensibil la umezire, cu rezistenţă insuficientă; - fundaţii cu dimensiuni insuficiente, din materiale slabe, nearmate; Deficienţele de dimensionare si alcătuire constructivă ale elementelor structurale verticale provin din: proiectul iniţial al clădirii intocmit conform principiilor de proiectare ale timpului si intervenţii efectuate în timpul exploatării. Lucrările pentru reducerea riscului seismic al prezentei clădiri cu structura de rezistenta din pereti portanti din zidărie se prezinta in: - A. LUCRĂRI DE REPARAŢIE. - B. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE DE ANSAMBLU. - C. LUCRĂRI DE SUBZIDIRE FUNDAŢII A. LUCRĂRI DE REPARAŢIE Lucrările de reparaţie aplicabile la pereţii de zidarie portantă sunt următoarele: - A.1. reţesere / rezidirea / repararea zonelor cu fisuri înlocuind elementele rupte cu cărămizi matarea crăpăturilor cu mortar de ciment; - A.2. injecţii cu răşini epoxidice; - A.3. pasivizarea armăturilor şi refacerea stratului de acoperire de beton; A.1. REŢESERE / REZIDIRE / REPARARE ZONE CU FISURI - soluţiile de remediere şi de aplicare corectă sunt în funcţie de situaţiile descoperite real în teren în urma decopertării tencuielilor interioare şi exterioare; A.1.1. - FISURI VERTICALE LA INTERSECŢIA PEREŢILOR PORTANŢI CU PEREŢI NESTRUCTURALI - fisuri verticale la intersecţia peretelui portant cu perete nestructural, acesta având sau nu, şi el, fisuri oblice sau verticale. Fisurile din intersecţie penetrează peretele în toată lungimea lui; A.1.2. - FISURI ORIZONTALE LA INTERSECŢIA PEREŢILOR NESTRUCTURALI CU CENTURA ŞI GRINDA DE BETON ARMAT - fisuri orizontale la intersecţia peretelui nestructural cu centura sau grinda de beton armat; A.1.3. - FISURI IZOLATE ÎN PERETE NESTRUCTURAL - fisura care penetrează, sau nu, toată grosimea peretelui nestructural; A.1.4. - FISURI IZOLATE ÎN PERETE STRUCTURAL - una sau mai multe fisuri în reţea, penetrând, sau nu, toată grosimea peretelui structural, fisurile fiind plasate în rosturi sau şi prin cărămizi; A.1.5. - FISURI PARALELE ÎN PERETE STRUCTURAL - două sau mai multe fisuri, penetrând, sau nu, toată grosimea peretelui structural, fisurile fiind plasate în rosturi sau şi prin cărămizi; A.2. INJECŢII CU RĂŞINI EPOXIDICE Înainte de a se trece la respectarea prezentelor metode de remediere a defectelor de execuţie, executantul este obligat aibă în vedere următoarele: - confirmarea situaţiilor, prin contabilizarea defectelor de execuţie, pe fiecare element de structură, prezentate în releveul întocmit de proiectant; - încercări nedistructive prin ultrasunete pentru detectarea exactă a rezistenţelor betoanelor deja turnate, “cavernelor” din beton, şi a eventualelor fisuri cauzate de contracţia betonului; - întocmirea unui plan de organizare intern, asupra etapelor de intervenţie, astfel încât să nu fie afectat ritmul şi calitatea lucrărilor de construcţii; - instruirea personalului muncitor, pe linia sănătătii şi securităţii în muncă, asupra lucrărilor ce urmează a fi executate la remedierea defectelor de execuţie şi de exploatare; - stabilirea unei echipe de urmărire a calităţii lucrărilor de remediere a defectelor de execuţie şi de exploatare ; precizăm, că personalul desemnat să urmarească calitatea lucrărilor de remediere a defectelor de execuţie, trebuie să aibă experienţă privind tehnologia de execuţie a acestor tip de intervenţii; - este interzis de către executant a executa lucrări care să ascundă diverse defecte de execuţie, care ar periclita comportarea structurii de rezistenţă în ansamblu; - să solicite prezenţa proiectantului, în permanenţă, pentru fiecare situaţie în parte privind aplicarea metodelor de intervenţie, în urma eliminării şi decopertării mortarului de var-ciment; A.3. PASIVIZAREA ARMĂTURILOR ŞI REFACEREA STRATULUI DE ACOPERIRE DE BETON Acest gen de reparaţii se referă la betoane exfoliate, betoane din stratul de acoperire al armăturilor degradate ( zonele cu pete negre şi mucegăite ) armături din oţel beton ruginite şi corodate. B. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE DE ANSAMBLU Lucrările de consolidare de ansamblu a structurii implică intervenţii asupra elementelor structurale şi vor fi făcute cu modificarea sistemului structural existent prin adăugarea de pereţi structurali de beton armat turnat monolit, de clasă minimă C25 / 30 ( Bc30, B400 ), de 25 cm grosime, pentru completarea discontinuităţilor din sistemul iniţial de scurgere a eforturilor si pentru refacerea sistemului structural iniţial, aflat intr-o stare avansata de degradare. Eficienţa acestui tip de intervenţie este condiţionată de: asigurarea conlucrării cu structura existentă pentru toate tipurile de încărcări si integrarea fundaţiilor elementelor noi în ansamblul fundaţiilor clădirii, luând măsuri pentru evitarea tasărilor diferenţiate. Realizarea legaturii intre diafragma existentă din zidărie de cărămida şi betonul armat din cămăşuire se obţine prin următoarele mijloace: - prin aderenţa directă între zidăria existentă şi betonul cu care se face cămăşuiala; - prin bride, realizate cu ajutorul unor fascicule de armătură, betonate, ce străbat grosimea peretelui existent, prin golurile obţinute prin scoaterea unor cărămizi din perete; Realizarea aderenţei directe dintre zidăria existentă şi betonul armat nou turnat se obţine prin intermediul betonului pătruns în rosturile dintre cărămizi ( care se curăţă în acest scop ), cât şi prin aderenţă directă. Pentru a spori în ansamblu aderenţa între beton şi peretele de zidărie, se va utiliza, ca şi în cazul altor consolidări, un strat de amorsaj realizat din lapte de ciment cu adaos de aracet E50, în proporţii de 60% apă, 40% aracet E50 faţă de ciment 100%. În cazul în care absorbţia apei din stratul de amorsaj rezultă foarte intensă, se sporeşte raportul A/C pentru 60%. Laptele de ciment cu adaos de aracet E50 se aplică cu pensula pe suprafaţa de zidărie curată de tencuială, deprăfuită şi spălată. În stare proaspătă, laptele de ciment cu adaos de aracet, după aplicare, se freacă intens cu peria de sârma; în acest mod este sporită în mare măsură aderenţa. Totodată, aderenţa între beton şi zidărie devine în timp rezistentă. Pătrunderea betonului în rosturile dintre cărămizi asigură în mare parte conlucrarea între zidărie şi betonul de cămăşuire. Legătura de solidarizare între straturile de cămăşuire se realizează prin bride armate ce străpung diafragma existenta, la intervale de 1.00 – 1.50 m. Aceste legaturi preiau o mare parte din eforturile şi deformaţiile produse de efectul contracţiei betonului nou turnat pe suprafeţe întinse. C. LUCRĂRI DE SUBZIDIRE FUNDAŢII - Trasarea tronsoane de subzidire fundaţii 1, 2, 3, 4, 5; - Executarea tronsoane subzidire fundaţii 1, 2, 3, 4, 5; Înainte de începerea execuţiei subzidirii fundaţiilor se vor efectua "încă" cel puţin 3 ( trei ) sondaje locale, pe fiecare ax al structurii, la fundaţia imobilului existent pentru a se stabili cotele finale de fundare, geometria fundaţiilor şi tipologia acestora ( conform cu situaţia reală din teren ), pentru eliminarea oricăror situaţii neplăcute ce pot apărea în execuţie. Începerea de începerea acţiune de subzidire a fundaţiilor se va face numai după realizarea "ORGANIZĂRII DE ŞANTIER" privind instruirea personalului, asigurarea materialelor şi sculelor ( inclusiv măsuri de securitatea şi sănătatea în muncă ). Este obligatoriu ca execuţia subzidirii fundaţiilor să se facă în condiţii meteorologice bune, prin metoda în ‘’şah’’; se vor trasa minim 5 tronsoane, de maxim 1.50 m lungime, iar tipologia execuţiei acestora, va fi prin respectarea următoarei ordine: tronsonul 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4, 5 – 5, la minim 7 zile diferenţă între tronsoane . Se va asigura o supraveghere calificată şi competentă pentru astfel de lucrări. Fluxul execuţiei va fi continuu; Se va urmări continuu pe durata subzidirii starea fizică a pereţilor de zidărie. Se vor folosi betoane cu priză cât mai rapidă ( turnarea betonului se va face imediat dupa realizarea săpăturii ). Se va asigura omogenizarea betonului in fundaţii. Dacă în cursul execuţiei vor apărea fisuri ( cele mai mici ) pe pereţii de zidărie se va chema urgent proiectantul. Este obligatoriu realizarea unui sistem de sprijiniri ale planşeelor şi pereţilor existenţi pe tot timpul realizării subzidirii fundaţiilor. Se execută tronsoanele de subzidire ale fundaţiei 1, 2, 3, 4, 5, astfel încât betonul să atingă obligatoriu limita inferioară a fundaţiei, imobilului existent. Este obligatoriu ca săpătura pentru realizarea infrastructurii să se execute manual, si nu mecanizat pentru a nu se produce vibraţii, care ar putea afecta rezistenţa şi stabilitatea structurii de rezistenţă. Săpăturile se vor menţine deschise, strict numai timpul tehnologic minim posibil de realizare a fundaţiilor noi; menţinerea săpăturilor deschise, mai mult decât este necesar din considerente tehnologice, conduce la schimbarea proprietăţilor pământului inclusiv de sub fundaţiile existente ale clădirii. Utilajele şi dispozitivele mecanice de demolare pentru îndepărtarea straturilor aferente de pardoseală, vor fi cu acţionare electrică, fără vibraţii, şi cu încadrare în parametrii impusi de noxele pentru zgomot; de asemenea, zgomotul în exces, produs de aceste utilaje poate crea neplăceri în execuţie prin sesizarea factorilor legali abilitaţi de intrerupere a activităţii şi lucrului pe şantier. Fisurile în pereţii de zidărie, indiferent de profunzimea acestora, se vor localiza şi contabiliza într-un dosar întocmit la sediul şantierului, în care se va specifica lungimea, deschiderea fisurii, adâncimea şi poziţia acesteia. Obligatoriu, se vor executa poze şi / sau se vor ataşa schiţe cu forma şi poziţia acestora pe pereţii de zidărie existenti; fisurile pereţilor de zidărie, pe timpul realizării subzidirilor, vor fi tinute sub observatie pe tot parcursul lucrarilor de fundare, prin aplicarea unor "martori de poză" - straifuri de sticlă montaţi cu ipsos, pe lungimea fisurii; "Dosarul cu evidenţa fisurilor la executie", se va ataşa obligatoriu la Cartea Tehnică a construcţiei, împreună cu toate procesele verbale de lucrări ascunse, pentru fiecare categorie de lucrări executată în cadrul şantierului; orice neregulă apărută în execuţie, care s-ar concretiza în apariţia altor fisuri sau modificarea dimensiunilor fisurilor existente, duce obligatoriu la oprirea tuturor lucrărilor şi chemarea de urgentă a expertului tehnic care întocmit expertiza tehnică, proiectantul de specialitate care a întocmit proiectul tehnic de rezistenţă. La execuţia lucrărilor de construcţii - montaj se vor folosi numai materiale ( betoane, armături, mortare, cărămizi, lemn de construcţii, etc.) însotite de certificate de calitate care să ateste gradul de calitate cerut prin proiect şi de normativele în vigoare. Se vor respecta toate prevederile , standardele şi normativele în vigoare. Conform Legii nr.10 / 1995, a normativului P130 beneficiarul va acorda atenţie comportării in timp a construcţiei ( ‘’urmărire curentă’’ ). Ca urmare a acestei situaţii este imperios necesară chiar înainte şi după începerea lucrărilor de intervenţie asupra structurii de rezistenţă, urmărirea comportării şi mişcării construcţiei ( deplasări, înclinări ), conform prevederilor şi după metodele din: - STAS 2745 - Terenul de fundare. Urmărirea tasării construcţiilor prin metode topografice; - C 61 - Instrucţiuni tehnice pentru determinarea deformaţiilor terenului de fundare al construcţiilor prin metode topografice cu următoarele completări: proiectantul este obligat să introducă în documentaţia tehnică şi economică a proiectului de execuţie urmărirea comportării mişcărilor construcţiilor, inclusiv felul, numărul şi poziţia reperelor respective, la toate obiectivele la care s-au stabilit măsuri constructive speciale. În timpul execuţiei construcţiei, sarcina efectuării măsurătorilor revine constructorului, iar după darea în exploatare ea revine beneficiarului lucrării. Este indicat ca întreaga acţiune a urmăririi mişcărilor construcţiilor să fie preluată de la început de către o unitate topografică de specialitate, prin grija beneficiarului. 6.5. OBIECTUL 5 – Lucrări de modernizare la pavilionul B 6.5.1. Lucrări de construcţii 6.5.1.1. Organizare functionala PAVILION B Pavilionul B din cazarma 928, cu destinaţia de centru medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu cuprinde spaţii şi cabinete necesare desfăşurării activităţii medicale. Aceasta cladire construită în anul 1940 cu regim de înălţime: demisol + parter + 3 etaje + 4etaje parţial, necesită intervenţii imediate pentru modernizare. Demisolul - ocupă întreaga suprafaţă şi se compune din circa 30 de încăperi cu dimensiuni cuprinse între 2.30 m x 3.04 m până la dimensiuni de 4.80 m x 5.70 m x 8.80 m sau 9.20 m x 8.25 m. Destinaţia încăperilor de la demisol este variată, cuprinzând spaţii pentru: - birouri; - laboratoare; - depozite de materiale medicale; - vestiare; - grupuri sanitare; - încăperea pentru hidrofor; - sala de şedinţe ( club ); - centrala termică pe combustibil lichid ( în prezent dezafectată ); - coridoare pentru circulaţii în jurul patrulaterului de sub holul central sau pentru accesul spre curtea exterioară din spatele imobilului; Instalaţiile sanitare, termice şi de apă sunt poziţionate pe confecţii metalice sub planşeul peste demisol, iar canalizarea stradală care se află aproape la aceeaşi cotă de nivel, întregul demisol fiind prins la canalizare prin intermediul recipienţilor de colectare. Finisajele interioare pe zona demisolului sunt următoarele: - vopsitorii în ulei lavabile la pereţi ( excepţii zona centrală termică unde zugrăvelile sunt simple, în culori de apă ); - plafoane false la majoritatea tavanelor; - pardoseli de mozaic – la majoritatea încăperilor; - pardoseli din gresie şi placaje de faianţă la unele laboratoare şi grupuri sanitare; - pardoseală din ciment rolat la centrala termică. Parterul – ocupă întreagă suprafaţă de la cota ±0.00 m, cotă care se află cu 1.80 m deasupra trotuarului. Accesul din exterior în clădire se face pe trei laturi, şi anume: - intrare prin mijlocul faţadei principale; - intrare pe faţa lateral stânga, prin gangul dintre cele două corpuri de clădire; - intrare pe faţa posterioară, din curtea din spate. Încăperile de la parter, în număr la fel de mare ( circa 30 ) sunt distribuite pe de o parte, de jur împrejurul coridorului ce mărgineşte holul central, precum şi de o parte şi alta a coridorului longitudinal ( opus intrării principale ) ce conduce spre curtea exterioară din spate. Holul central se compune dintr-un număr de 8 coloane cu bază pătrată şi secţiune octogonală prevăzute cu un capitel ornamentat, şi un coridor de circulaţie care în prezent este închis parţial şi compartimentat de jur-împrejurul lui, coridor care în prezent este închis şi parţial compartimentat pentru birourile de informaţii şi planificări consultaşii ( recepţie ). Peste holul central, de la parter, se află un luminator acoperit cu geam ornamental, sprijinit pe o structură metalică şi protejat pe deasupra cu o structură metalică ce susţine o plasă de protecţie. Acoperişul luminatorului este în pantă, iar apele provenite din precipitaţii sunt colectate pe un canal din beton dirijate spre coloanele pluviale de la capete. Finisajele interioare pe zona parterului sunt următoarele: - pardoseli din marmură albă la holul central; - pardoseli din mozaic spălat la coridoare, holuri, încăperi, scări şi parţial covor PVC sau parchet la unele încăperi; - vopsitorii în ulei sau zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane; - pardoseli din gresie şi placaje din faianţă la grupurile sanitare; - tâmplărie din lemn la ferestre şi PVC la uşile interioare; Etajele 1, 2 şi etajul 3 au în principiu aceleaşi compartimentări şi dimensiuni, şi au destinaţia de: - cabinete medicale; - birouri personal administrativ; - laboratoare medicale; - vestiare; - grupuri sanitare; La etajul 1, în faţada principală se află un balcon pe toată lungimea faţadei, lat de 80 cm, combinat cu o logie de 7.85 m lungime şi 1.75 m adancime, amplasată în traveea centrală, obţinută prin retragerea zidului longitudinal spre interior, în faţadă rămânând doi stalpi de 60 x 60 cm. Pe toată lungimea acestui balcon, restul plinurilor dintre ferestre au o evazare de 60 x 50 cm, imitând coloane asemănătoare celor doi stâlpi centrali. Finisajele interioare pe zona etajelor 1, 2, 3 si 4 sunt următoarele: - pardoseli din mozaic spălat la coridoare, holuri, încăperi, scări şi parţial covor PVC sau parchet la unele încăperi; - vopsitorii în ulei sau zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane; - pardoseli din gresie şi placaje din faianţă la grupurile sanitare; - tâmplărie din lemn la ferestre şi PVC la uşile interioare; La etajul 2 - faţada îşi păstrează retragerea zidăriei din traveea centrală precum şi cei doi stâlpi din faţadă, dar planşeul nu mai acoperă balconul şi logia de la nivelul inferior. La etajul 3 - dispar logia şi stâlpii din traveea centrală, iar zidăria faţadei revine la acelaşi aliniament cu cele de la parter. La etajul 4 - încăperile din spatele patrulaterului de bază, ce au ocupat o suprafaţă de 14.35 m x 7.65 m, precum şi două buzunare simetrice din faţada principală, de 9.60 m x 6.50 m şi respectiv 10.50 m x 6.50 m se opresc la etajul 3, în locul lor la etajul 4 fiind şarpanta de lemn şi invelitoare ce le acoperă. Clădirea are o faţadă principală ornamentată cu profile orizontale şi verticale, atât în jurul ferestrelor cât şi pe zona brâielor şi corniselor şi cu un parapet de balcon traforat şi frumos ornamentat. Finisajele exterioare pe faţade sunt realizate din tencuieli simple în praf de piatră. 6.5.1.1.1. Lucrări de construcţii specifice Astfel, datorită descrierii funcţionale, prezentate mai sus, cerinţele operaţionale ale pavilionul B din cazarma 928, cu destinaţia de centru medical de diagnostic si tratament ambulatoriu, trebuie corelate cu legislaţia în vigoare precum şi cu standardele naţionale şi europene privind domeniul medical, acestea fiind urmatoarele : - asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii specialităţilor medicale; - asigurarea condiţiilor necesare pentru efectuarea întregii game de investigaţii-explorări funcţionale pentru bolnavi internaţi ambulatorii; - asigurarea condiţiilor necesare pentru furnizarea actelor medicale, inclusiv în situaţii de criză; Parametrii adoptaţi în soluţia arhitecturală propusă includ următoarele elemente: - soluţiile arhitecturale adoptate, asigură amenajarea unei facilităţi dedicate îngrijirii pacienţilor într-un mediu intern sigur, curat şi care să confere încredere, proiectat pentru a furniza un suport eficient din punct de vedere operaţional atât personalului cât şi din punct de vedere medical pacienţilor; - soluţia de proiectare propusă acordă atenţie necesităţii reducerii potenţialilor factori de risc pe durata lucrărilor de construcţie, folosirii şi întreţinerii clădirii finalizate; - soluţia de proiectare propusă caută să redreseze dificultăţile în realizarea unor fluxuri sigure şi identificabile pentru pacienţi, personal medical, personal de întreţinere şi pentru vizitatori în clădire; - soluţia de proiectare propusă caută să adopte o metodologie de construire şi alte tehnologii care să reducă la minim atât costurile de construcţie cât şi durata lucrărilor; Toate elementele finisajelor vor fi din toate punctele de vedere în conformitate cu standardele UE şi normele româneşti din domeniul construcţiilor, aplicabile fiind cele care au standardul mai ridicat. Circulatia pe verticala în cadrul pavilionului este asigurată prin doua noduri principale de acces dispuse in partea centrala si lateral stanga a cladirii pentru pacienti, vizitatori si personal medical si administrativ. Fiecare din cele doua noduri principale de acces in pavilion este format din urmatoarele elemente: - un ascensor interior, nou propus pentru vizitatori ( 6 persoane ); - un ascensor interior, deja exstent, dedicat numai personalului ( 2 persoane ); - un ascensor interior, de tip mont – charge, folosit in special pentru materialele si aparatura medicala care necesita sterilizare; - scară într-o singură rampă cu 11 trepte la intrarea principală, de la trotuar la cota ±0.00 m; - scară interioară, balansată, care asigură accesul de la parter la demisol ( 26 trepte ); - scară de 10 trepte, pentru ieşirea din demisol, în curtea exterioară din spate; - scară exterioară cu 11 trepte, pentru accesul de la parter la curtea exterioară din spate; - scară interioară, cu 3 rampe si 2 podeste intermediare, ce asigură atât accesul de la exterior, din gangul de legatură între clădiri la parter, cât şi accesul pe verticală de la parter până la etajul patru; - scară interioară, în două rampe, amplasată în imediata apropiere a celei descrisă anterior, care asigură accesul pe verticală dintre parter şi pod, cu evacuare la exterior în zona gangului; Circulaţia pe orizontală în cadrul clădirii se realizază prin intermediul coridoarelor de acces, existente, interconectate între ele, pe fiecare nivel existând legături directe cu punctele de circulaţie pe verticală. Circulaţia pe orizontală va fi restrictionată între secţii sau cabinete medicale, cu specilităţi medicale diferite. Accesul pietonal al vizitatorilor în pavilion va fi limitat prin holul de intrare principal de la parter, având legatura directă cu ascensoarele de vizitatori dispuse in cele doua noduri principale de acces. Personalul tehnic va avea acces separat direct în clădire şi prin nodurile de acces ale personalului, funcţie de amplasarea echipamentelor tehnice sau instalaţiilor deservite conform fluxului ce se va proiecta pentru personalul de întreţinere. Lucrările de modernizare constau in recompartimentări cu schimbarea de destinaţie ale spaţiilor existente, refacerea tuturor finisajelor, pentru îmbunătăţirea fluxului personalului sanitar şi a pacienţilor, pentru eficientizarea activităţii centrului medical conform normelor sanitare în vigoare astfel : - subsol - în locul unde îşi desfăşoară activitatea laboratoarele de tehnică dentară se va realiza un spaţiu tehnic pentru centrala termică nouă prin demolarea zidurilor interioare de cărămidă de 15 cm grosime; de asemenea, în lungul laturii subsolului realizarea unei curţi de lumină pentru acces la noua centrala termică; în scopul amenajării centralei termice în camera atribuită, amplasată la demisolul pavilionului B, sunt necesare o serie de lucrări de arhitectură, astfel : se vor demola zidurile despărţitoare existente pe amplasamentul noii centrale; se va realiza pe latura de 9.70 m lungime, o curte de lumină cu dimensiunile de 8.95 m x 2.00 m; se va demonta una din cele trei ferestre existente şi se va demola parapetul acesteia, creandu-se gol pentru o uşă; se va monta în acest gol o uşă cu dimensiunile 1,65 m x 2.10 m; se vor crea un podest şi trepte pentru accesul din exterior în centrala termică; se va placa pardoseala centralei nou create cu gresie antiderapantă. - în spaţiul aferent centralei termice existente se dezafectează rezervorul de combustibil lichid, în acest moment acesta fiind scos din funcţiune, şi se vor realiza spaţii de depozitare pentru materiale logistice; - realizarea unui spaţiu special cu destinaţia depozit farmacie; camera de depozitare se va separa pe tipuri de produse farmaceutice, astfel: - specialităţi ( medicamente, plante, ceaiuri ) şi materiale aseptice ( pansamente, vată ); - chimicale grele ( produse livrate în ambalaje mari, bidoane, damigene ) şi chimicale uşoare ( produse livrate în flacoane, sticle, pachete ); - produse inflamabile ( alcool, eter, acetonă ) ; - se va asigura, pe cât posibil, într-o încăpere distinctă şi depozitarea ambalajelor returnabile şi a altor materiale necesare prelucrărilor în farmacie ( flaconaşe, punguţe, dopuri, etichete ), prevăzută cu spaţiu de spălare a acestora. - realizarea de spaţii cu destinatia vestiare, personal administrativ şi medical; aceste zone vor fi amenajate astfel încât să aibă suport imediat prin dotarea cu duşuri şi toalete diferenţiate pe sexe; accesul la aceste zone vor fi apropiate şi vor fi determinate în special printr-un flux special, izolat, pentru fiecare tip de personal; - se propune ca secţia de sterilizare să fie mutată la subsol, astfel încât fluxul destinat acestei activităţi să se realizeze pe verticală clădirii prin intermdiul amplasării unui lift tip mont-charge; accesul materialelor sterile pe verticală clădirii să se facă direct din holul principal prin intermediul unei zone tampon, gen sas; spaţiul destinat zonei de sterilizare trebuie să respecte normele în vigoare, după cum urmează: spaţiul va fi împărţit în 3 incăperi separate şi se va aseza în flux astfel incât să se asigure circuite separate pentru instrumentarul şi materialele nesterile de cele sterile după cum urmează: - - camera nesterile ( zona de activitate cu materiale nesterile, cuprinzand spaţiile pentru primire, depozitare temporară, sortare, prelucrare primară, introducerea în aparatele sau camera de sterilizare ) unde se primesc materialele nesterile şi sunt instalate echipamentele de spălare şi desinfectie; aici se va efectua spălarea manuală a instrumentarului, curăţirea cu ultrasunete a instrumentarului şi desinfecţia acestuia prin maşinile de desinfecţie; - - camera de sterilizare propriu-zisă unde vor fi instalate echipamentele de sterilizare prin autoclavare şi cu deschidere dubla, sistem ce imparte fluxul, pentru a asigura separarea completă a circuitului nesteril de cel steril; aici se face inspecţia vizuală a instrumentelor, se organizează trusele, coşurile sau pungile ce se vor introduce în sterilizatoare; - – camera sterile ( cuprinzând spaţiile pentru scoatere din camera de sterilizare şi răcire, sortare, inscripţionare, depozitare, predare ); Pentru a preveni răspândirea agenţilor patogeni şi diminuarea infecţiilor nosocomiale, s-au vor considerat următoarele aspecte cu privire la: - spaţiul de lucru şi amenajarea acestuia: echipamentele şi mobilierul nu trebuie să acumuleze praf şi trebuie să poata fi uşor curătate. Vor fi proiectate zone distincte pentru cărucioare, accesorii, tăvi de inox perforate. Zonele pentru instrumentarul murdar, spalat, curat vor fi strict delimitate. - pardoseala: suprafaţa pardoselei va fi acoperită cu strat de răşină epoxidică sau PVC, care la margini va acoperi o porţiune din perete, pentru a obţine o suprafaţă impermeabilă, igienică, uşor de curăţat şi de dezinfectat. Nu se va admite ca podeaua să fie acoperită cu gresie, deoarece rosturile au porozitate mare şi constituie zone de acumulare a murdăriei şi agenţilor patogeni. - pereţii: suprafeţele ( tencuiala ) vor fi uscate şi nu vor avea fisuri / crăpături sau defecte vizibile. Pereţii vor fi acoperiţi cu o vopsea lavabilă, care să poata fi curătată şi dezinfectată în mod repetat. Suprafeţele din spatele chiuvetelor vor fi acoperite cu foaie de tablă din oţel inoxidabil. - iluminarea: se va proiecta o bună iluminare artificială şi naturală a spaţiului staţiei de sterilizare este esenţială pentru desfăşurarea unei bune activităţi. - ventilaţia: evacuarea aburului şi a căldurii rezultate în urma procesului de spălare-dezinfecţie şi sterilizare va fi facut prin sisteme de evacuare specifice ( hote sau tubulatură montată pe echipament – în cazul echipamentelor de spălare şi dezinfecţie ). În depozitul de materiale sterile calitatea aerului va fi riguros controlată ( umiditate, temperatură, filtrare, etc. ). - sursele de alimentare cu energie electrică ( prizele ): vor fi suficiente şi usor accesibile. Se vor poziţiona la aproximativ 1.00 m de podea şi vor avea protecţie la umiditate. - chiuvete pentru igiena mainilor: vor avea suprafeţe cu porozitate mică pentru a se evita acumularea de murdărie şi microorganisme şi să poată fi uşor de curăţat şi dezinfectat. Chiuvetele vor fi dotate cu dispozitive pentru săpun şi dezinfectant, acţionat cu cotul şi montate pe perete. De asemenea, pe perete se va monta un dispozitiv pentru perii de unică folosinţă pentru spălat mâinile. - în zona destinată clubului unităţii se vor realiza compartimentări uşoare din gips carton, urmând ca destinaţia să fie : compartiment contabilitate şi compartiment IT; - se va înălţa cu 20 cm parapetul ferestrelor din zona curţii interioare şi la ferestrele de la faţada principală; - parter - în locul unde îşi desfăşoară activitatea secţia de radiologie, se vor realiza goluri de uşi cu lăţimi mari de 2.00 m, pentru accesul în interior a aparatelor de radiologie; destinaţia încăperilor privind aceasta intervenţie va fi stabilită cu beneficiarul, în funcţie de tipologia, dimensiunile şi normele de funcţionare, ale aparatelor pentru secţia radiologie; se demolează scara de acces la parter, de pe fatadă posterioara, cu închiderea golului de uşa cu zona vitrată, special pentru montarea ulterioară a aparatelor radiologice cu dimensiuni agabaritice şi eliminarea dificultăţilor de transport, datorită spaţiilor existente al curţii interioare ce impiedică manipularea corectă, în vederea montajului acestora; secţia de radiologie şi imagistică constituie unităţi nucleare pentru care este obligatorie solicitarea, obtinerea de avize speciale, de amplasare şi funcţionare, din partea autorităţilor responsabile cu controlul activităţilor ce folosesc radiaţii nucleare şi substanţe radiofarmaceutice; pentru fiecare aparat se va determina exact necesarul de încăperi şi condiţii tehnologice de montaj conform normelor CNCAN şi a Laboratorului de Igiena a Radiaţiilor din cadrul Ministerului Sănătăţii; pentru introducera cu usurinţă a aparatelor radiologice în clădire, ( acest lucru se poate realiza numai prin curtea interioară a pavilionului B ), se propune desfiinţarea unui parapet de zidărie al unei ferestre, de pe faţada posterioară; parapetul de zidărie ce urmează a fi demolat, va fi stabilit de comun acord cu beneficiarul, la momentul întocmirii documentaţiei tehnico – economice, faza D.T.P.T., în funcţie de tipologia, dimensiunile si normele de funcţionare, ale aparatelor pentru secţia radiologie, ce urmează a fi achiziţionate şi în viitor; - sala de tratament actuală se va transforma ca destinaţie în farmacie şi vor interveni compartimentări uşoare din gips carton; spaţiul pentru eliberare medicamente este interfaţa farmaciei cu policlinica, locul unde accede personalul din policlinică pentru a prezenta condicile cu reţete medicale prescrise şi de unde se eliberează medicamentele şi celelalte produse farmaceutice; farmacia policlinicii va asigura primirea, depozitarea si controlul produselor farmaceutice fabricate industrial, porţionarea şi reambalarea medicamentelor conform prescripţiilor medicale etc.; farmacia va cuprinde următoarele compartimente: primire medicamente, eliberare medicamente, anexe comune pentru personal; - în locul celor trei cabinete stomatologice din stânga intrării principale în policlinică se vor realiza spaţii aferente de primiri urgenţe medicale; toată apa uzată rezultată din zona de urgenţe, se va scurge printr-un sistem de independent ce va fi conectat la un rezervor colector înaintea unui tratament de dezinfecţie şi pompată spre o scurgere unidirecţională, racordate la reţeaua publică de canalizare; - holul din zona centrală a cabinetelor stomatologice se extinde prin demolarea parţiala a compartimentărilor existente realizate din zidărie de cărămidă de 15 cm grosime; - se vor prevedea spaţii la grupurile sanitare şi la accesul în clădire pentru persoanele cu handicap locomotor; - introducerea liftului pentru 6 persoane, suplimentar, pentru facilitarea accesul persoanelor la nivelele superioare, inclusiv etajul 4 şi reabilitarea liftului existent de 2 persoane; - etajul 1 - în locul unde îşi desfăşoară activitatea laboratorul de recoltare se va realiza secţia de chirurgie ( 2 cabinete şi sala de operaţii pentru intervenţii medicale curente ) prin desfiinţarea parţială a unor ziduri de compartimentare existente, realizate din zidărie de cărămidă de 15 cm grosime; zona de chirugie pentru intervenţii medicale curente, va avea un echipament special de ventilaţie asigurându-se astfel o limitare a gradului înalt de redundanţă şi pentru a limita contaminarea; toată apa uzată rezultată din zona de chirurgie, se va scurge printr-un sistem de independent ce va fi conectat la un rezervor colector înaintea unui tratament de dezinfecţie şi pompată spre o scurgere unidirecţională, racordate la reţeaua publică de canalizare; în zonele chirugicale toate finisajele vor fi specifice activităţii chirurgiale formate din panouri tip “camera curată”; pardoselile vor fi specifice activităţii chirurgiale, prevăzute cu reţea de împământare în sălile de operaţie; tavanele vor fi specifice activităţii chirurgiale, realizate din plăci suspendate şi încorporând ţevile pentru instalaţii; chiuvetele (spălătoarele) pentru chirurgi vor fi prevazute cu câte 2 posturi pentru fiecare sala de operaţie şi vor avea următoarele specificaţii tehnice conform normelor UE: confecţionate din oţel inoxidabil “chromium-nickel 10 / 18 material 1.4301” cu grosimea de 1.5 mm, polisare mată “gradient 240” cu curăţare usoară, acţionare prin infra-rosu şi buton cu apăsare şold pentru detergent desinfectant, termostat central pentru reglarea temperaturii apei, etc.; - se va delimita foarte exact spaţiul aferent farmaciilor de la etaj prin închideri cu uşi de tâmplărie din PVC cu geam termopan; - se vor prevedea spaţii la grupurile sanitare pentru persoanele cu handicap locomotor; - etajul 2 - se vor desfăşura activităţi privind medicina de familie, compartimentările rămânând cele existente; - se vor prevedea spaţii la grupurile sanitare pentru persoanele cu handicap locomotor; - etajul 3 - se vor desfăşura activităţi privind specialităţi medicale, compartimentările rămânând cele existente; - se vor prevedea spaţii la grupurile sanitare pentru persoanele cu handicap locomotor; - etajul 4 - se vor desfăşura activităţi administrative, compartimentările rămânând cele existente; - pod - se vor desfăşura activităţi : club, medicină estetică, masaj, fitness ; 6.5.1.2. Finisaje interioare pavilion B Conform normelor UE şi a celor în vigoare în România, finisajele încăperilor de policlinicaă în care staţionează sau se deplasează bolnavii sau în care se desfăşoară activităţi medicale vor fi: - lavabile; - rezistente la dezinfectante; - fără asperităţi care să reţina praful; - antibactericide ( în spaţiile aseptice ); - negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; - rezistente la acţiunea acizilor ( în laboratoare şi săli de tratamente ); - nu se vor admite materiale de finisaj care prin alcătuirea lor, sau prin modul de aplicare, pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite ( artropode, acarieni, mucegaiuri ) sau substanţe nocive ce pot periclita sănătatea omului; - unghiurile dintre pardoseala şi pereţi trebuie să fie concave; 6.5.1.3. Finisaje interioare zone chirugicale B - finisajele la pereţi vor fi specifice activităţii chirurgiale formate din panouri tip “camera curată”; - pardoselile vor fi specifice activităţii chirurgiale, prevăzute cu reţea de împământare în sălile de operaţie; - tavanele vor fi specifice activităţii chirurgiale, realizate din plăci suspendate şi încorporând ţevile pentru instalaţii. 6.5.1.4. Finisaje interioare zone generale pavilion B - finisajele la pereţi vor fi specifice activităţii şi destinaţia spaţiului respectiv, respectând normele în vigoare; - pardoselile din zonele principale de circulaţie şi cele unde sunt pacienţi vor fi finisate cu placi din PVC pentru trafic greu, cu îmbinări sudate şi plintă asortată; - numai pardoselile din zonele de birouri vor fi finisate cu mochetă şi plintă asortată; - pardoseala din marmură a holulului de la intrarea principală şi recepţie, pe tot parcursul execuţiei se va evita a fi afectată, prin protecţie cu prelate speciale; este obligatorie păstrarea şi conservarea, pe timpul execuţiei a tuturor elementelor de finisaj arhitecturale din holul principal, inclusiv ale elementelor verticale, pentru a nu altera efectul valorii arhitectonice; intervenţiile de reparare a finisajelor interioare de pe zona holului principal de la parter se vor executa de către personal calificat pentru astfel de lucrări sub directa îndrumare a proiectantului de specialitate. - holurile de acces, scările care asigură circulaţia pe verticală vor fi finisate cu finisaje din piatră, sau gresie special de trafic greu cu încadrarea în condiţiile impuse de normele UE şi a celor în vigoare in România pentru activitatea sanitară. - tavanele vor fi realizate din plăci suspendate din gips carton / fibră minerală, în conformitate cu cerinţele specifice, în funcţie de destinaţia încăperii, cu rezistenţa la foc conform cerinţelor legale; excepţie fac toate zonele de holuri de acces, zona casei scării, unde nu se vor realiza astfel de tavane suspendate, păstrându-se actualele deschideri şi finisaje din vopsitorii lavabile; - pereţii despărţitori interiori nestructurali vor fi construiţi din rigips, rezistent la foc ( unde este cazul ) şi finisat pentru a corespunde cu destinaţia actului medical al încăperii; - toate scările de acces public vor fi prevăzute cu mână curentă din oţel inoxidabil; - toate uşile interne vor fi realizate din tâmplărie de PVC şi geam termopan, fixate în tocuri metalice plastifiate şi cu fittinguri specifice utilizării, cu rezistenţa la foc conform cerinţelor legale; 6.5.1.5. Finisaje exterioare fatada pavilion B - clădirea are o faţadă principală ornamentată cu profile orizontale şi verticale, atât în jurul ferestrelor cât şi pe zona brâielor şi cornişelor şi cu un parapet de balcon traforat şi frumos ornamentat; finisajele exterioare pe faţade sunt realizate din tencuieli simple în praf de piatră; astfel, sunt necesare refacerea tencuielilor degradate şi redarea prin refacerea finisajului pe faţade, a aspectului iniţial al clădirii. - înlocuirea structurii metalice ce susţine luminatorul de peste parter, fiind degradată de coroziune, cu o structură şi zonă vitrată nouă, realizată din profile metalice laminate OL37 – 4kf, amplasată de aşa natură încât să permită captarea apelor din precipitaţii şi evacuarea lor fără să afecteze pereţii adiacenţi; plasa de protecţie actuală se va înlocui cu o plasă pe o structură uşoară, necarosabilă; datorită necesitatii introducerii liftului interior de 6 persoane, odată cu înlocuirea structurii metalice este necesara translatarea, executarea şi amplasarea luminatorului la nivelul superior etajului 4; - pentru a asigura ventilaţie naturală, vor fi instalate ferestre exterioare cu sistem de deschidere oscilo-batant, din PVC cu geam termopan; - uşile exterioare vor fi din PVC, vor avea geamuri securizate laminate şi fittinguri specifice în funcţie de destinatia spatiului respectiv; - refacere completă a sistemului constructiv de jgheaburi şi burlane datorită streaşinilor foarte mici, pentru evacuarea apelor pluviale; - reparaţii la învelitoare şi şarpantă; astfel se propune, datorită gradului foarte mare de uzură a învelitorii, dar şi a noii configurări arhitecturale, prin mansardarea etajului 4, înlocuirea completă a învelitorii şi efectuarea de reparaţii prin înlocuire a şarpantei existente de lemn în proportie de 70%; - acolo unde situaţia o impune, datorită soluţiei tehnice de consolidare şi intervenţie propuse în expertiza tehnică, dacă exista riscul apariţiei de infiltratii de apă, în subsol, din exterior, posibil creat şi de descoperirea unui defect de executiei, in timpul realizărilor lucrărilor de construcţii – montaj, se va aplica local tehnologia de impermeabilizare a betonului prin recristalizarea particulelor, sau vor fi folosite betoane şi mortare speciale impermeabile, conform tehnologiilor nou apărute pentru a stopa, local, fenomenul de infiltraţie; 6.5.2. Instalatii electrice interioare ale pavilionului B Construcţia va fi echipată cu instalaţii electrice de iluminat, forţa, prize, curenţi slabi ( Tv, Tf şi semnalizare, alertare şi alarmare la incendiu) şi de protecţie împotriva tensiunilor accidentale, în conformitate cu prevederile Normativ I7/2002, I18/ 002, I20/2002, NTE 007/08. Prezentul capitol cuprinde instalaţiile electrice interioare (iluminat, prize, forţă, coloane de alimentare TE) precum şi instalaţia de protecţie la electrocutări accidentale. Instalaiile electrice interioare vor fi: - instalaţii electrice pentru iluminat şi prize; - instalaţii de forţă; - instalaţii semnal Tv; - instalaţii Tf; - instalaţii de semnalizare, alertare şi alarmare la incendiu; - instalaţii electrice de protecţie impotriva tensiunilor accidentale; Distribuţia circuitelor electrice în interiorul clădirii se va face din tablouri electrice montate la fiecare nivel al clădirii. Toate circuitele electrice (separat pentru iluminat şi pentru prize) vor fi executate cu conductori din cupru tip FY protejaţi în tuburi de protecţie din IPEY . Aceste circuite electrice se vor poza îngropat sub tencuiala pereţilor, în şapa de egalizare a pardoselii sau aparent, prin plafon fals, dupa caz. Soluţiile de pozare a circuitelor electrice sunt adoptate în funcţie de modul de finisare a încăperilor şi de destinaţia acestora. Pentru sistemul de iluminat normal, vor fi folosite corpuri de iluminat de tip aplice, spoturi luminoase şi de tip FIRI şi FIPRA şi inclusiv tip AB în grupurile sanitare. Tipurile de corpuri de iluminat vor fi distinct evidenţiate, acestea urmând a fi stabilite de beneficiar avându–se în vedere caracteristicile tehnice indicate în proiect şi respectarea puterii maxime specificate pentru fiecare corp de iluminat. Sistemul de iluminat va fi alcătuit având în vedere următoarele : - destinaţia încăperii, pretenţiile vizuale, tipurile de activităţi medicale; - optimizarea costurilor de investiţie şi de exploatare în condiţiile impuse de realizarea unui mediu luminos interior confortabil; - cerinţele beneficiarului şi armonizarea dintre estetică, ambianţă şi arhitectură interioară; Pentru iluminatul hidranţilor de incendiu interiori vor fi utilizate corpuri de iluminat de siguranţă tip CIH prevăzute cu acumulatori locali. Stabilirea circuitelor pentru iluminat şi pentru prize se va face în conformitate cu prevederile Normativ I 7/2002, astfel: - un circuit de iluminat nu va depăşi 15 corpuri de iluminat pentru încăperi sau 20 corpuri de iluminat pentru spaţiile de trecere, iar puterea instalată a unui circuit de iluminat nu va depăsi 3 KW; - un circuit de priza monofazată nu va depăşi 12 locuri de priză şi puterea instalată de 4 KW; Circuitele de iluminat şi de prize sunt de o singură polaritate (U = 230 V/50Hz). Distribuţia de la tablourile electrice de nivel, la dozele de ramificaţie/legături va fi realizată cu conductori din cupru (pentru toate circuitele de iluminat şi priza) rezistenţi la flacară LSF, montaţi în tuburi de protecţie pozate în tencuieli, şape, etc. Nu se vor monta doze in incaperile pentru grupurile sanitare, pe tavane sau pe pardoselile incaperilor. Toate corpurile de iluminat vor fi legate la pământ printr–un conductor din cupru cu secţiunea egală cu cea a conductorului de fază. Se va analiza necesitatea protecţiei la trăznet a pavilionului prin calcularea coeficientului de risc conform normativului I 20 – 2000. Corpurile de iluminat trebuie să aibă gradul de protecţie corespunzător funcţionării în mediul şi categoria de proces tehnologic (medical) în care vor fi montate. Comanda iluminatului se realizează sectorizat prin întreruptoare şi comutatoare. Aparatajul electric (intreruptoare, comutatoare şi prize) este de tip ST, adică montate sub tencuială, sau, după caz, PT. Prizele în care se racordează aparate electrice, precum şi echipamentele funcţionale sunt cu contact de protecţie. Prizele sunt cu contact de protecţie, simple sau duble, montate la înălţimea de 0,30 m de pardoseala (exceptie fac unele zone cu activitati medicale specifice, de exemplu, camera sterile, unde prizele se vor poziţiona la aproximativ 1.00 m de podea şi vor avea protecţie la umiditate, şi alte situaţii similare). Circuitele care alimentează echipamentele cu risc mare de electrocutare, vor fi distinct diferenţiate şi vor fi protejate în tablourile electrice ce le alimentează cu disjunctoare diferenţiale de 30 mA. Dispozitivele de protecţie vor fi cu relee de protecţie la supracurenţi ( protecţie la suprasarcina ) şi cu declanşatoare rapide ( protecţie la scurtcircuit ), echipate suplimentar cu relee de protecţie diferenţiala de mare sensibilitate ( disjunctoare magneto–termice cu protecţie diferenţială pentru circuitele de priză ). Tablourile electrice de nivel vor fi în construcţie închisă (în carcasă din poliester ignifug ) cu şină şi organizare pe 2 rânduri şi cu gradul de protecţie IP–40. Tablourile electrice se vor monta aparent sau îngropat, în funcţie de situaţia din spaţiul unde vor fi montate. Tablourile electrice se protejează împotriva tensiunii accidentale. Toate materialele utilizate (tuburi de protecţie, conductoare, cabluri, aparataj electric, corpuri de iluminat, tablouri electrice) trebuie să aibă certificate de calitate. Alimentarea cu energie electrică a utilajelor centralei termice se va face prin circuite electrice de forţă individuale, în scopul realizării unei siguranţe sporite în exploatare, fiecare circuit având un sistem de pornire individual care asigură pornirea şi protecţia prin reglajul corespunzător al aparatajului electric respectiv. Protecţia împotriva tensiunilor periculoase prin atingere indirectă este asigurată în primul rând prin construcţia corespunzătoare a echipamentelor electrice, în ceea ce priveste izolarea şi carcasarea elementelor care fac parte din circuitul curenţilor de lucru. Măsurile luate pentru protecţia împotriva atingerilor indirecte vor fi următoarele: - legarea la nulul de protecţie; - legarea la pământ; - utilizarea protecţiei automate în cazul apariţiei curenţilor de defect prin întreruperea automată a alimentării cu ajutorul dispozitivelor diferenţiale de protecţie; conductorii de nul utilizati pentru protecţie vor fi din cupru şi marcaţi special ( conductori izolaţi cu culoare galben / verde ); Reţeaua de nul de protecţie va fi legată la pământ în următoarele locuri : - în apropierea sursei de alimentare; - în instalaţia electrică la toate tablourile; Potrivit Normativ I 18/2–02, art. 4.2.2. instalaţia de semnalizare a incendiilor va fi Tip 1 şi va fi prevazută cu elemente standard SR EN 54 sau compatibile EN 54, după cum urmează: - echipament de control şi semnalizare ( centrala de semnalizare ); - echipamente de alimentare cu energie electrică; - detectoare; - declanşatoare automate; - dispozitive de alarmă; - elemente anexe ( izolatoare, module de intrare–ieşire ) ; Potrivit Normativ I 18/2–02, art. 4.2.3 timpii de alarmare/alertare asiguraţi de instalaţia de semnalizare a incendiilor Tip 1 sunt de 10 secunde pentru alarmare şi de la 10 secunde până la 10 minute pentru alertare, din momentul intrării în alarmă a unui detector sau acţionării unui declanşator manual. Centrala de semnalizare la incendiu va fi situată la parterul clădirii, intr-un spatiu care are asigurată supravegherea permanentă (dispecerat). Potrivit Normativ I 18/2–02 art. 7.1 şi art. 7.2.1. alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de semnalizare a incendiilor se va realiza de la două surse independente (de bază şi de rezervă). Alimentarea de rezervă se realizează de regulă la 24 V c.c. de la bateria proprie de acumulatori. Sursa de rezervă trebuie să asigure autonomia în funcţionare a instalaţiei de semnalizare a incendiului pe o durată de 24 de ore în condiţii normale (stare de veghe) după care încă 30 de minute în stare de alarmă, potrivit Normativ I 18/2– 02, art. 7.5. Priza artificială de pământ pentru instalaţia de semnalizare a incendiilor, precum şi legarea echipamentelor proprii la aceasta se va realiza potrivit Normativ I 18/2–02 art. 8.1–8.4.. Potrivit Normativ I 18/2–02 art. 9.1, art. 9.2., art. 9.3 şi art. 9.7. instalaţia de semnalizare a incendiilor va fi integrată în dispeceratul de securitate al clădirii, compus din: - instalaţia de semnalizare şi stingere a incendiilor; - sistem de pază împotriva efracţiei; Anunţarea pompierilor militari va fi asigurată printr–o legătură directă cu dispeceratul 112 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,DEALUL SPIRII’’–Bucureşti, corespunzător art. 2.7.6. din Normativ P118/1999. Centrala de detecţie şi semnalizare la incendiu va fi un sistem modular, flexibil şi puternic care va avea urmatoarea alcătuire: - panou de detecţie incendiu dotat cu o interfaţă de comandă LCD „touch screen” ; - sistemul să poată fi conectat cu uşurinţă printr-o interfaţă la un sistem de alarmare vocală sau la un sistem de security management al clădirii; - modulele să poată fi inserate cu uşurinţă în centrală, pentru a crea un sistem de securitate performant; Priza de pământ artificială va fi compusă din platbanda din otel zincat 40x4 mm şi electrozi din teava din otel zincata D = 2 1/2 “; L = 3,0 m, ingropaţi in pamint la o adincime de 0,8 m. Rezistenta de dispersie a prizei de pămint artificiale va fi de max. 1 ohm. Instalaţiile electrice şi de automatizare ale centralei termice şi ale staţiei de hidrofor sunt următoarele: - instalaţii de iluminat normal şi de siguranţă pentru centrala termică şi staţia de hidrofor - instalaţii de prize 220V şi de prize cu tensiune redusă 24V - instalaţii de fortă pentru acţionarea arzătoarelor de la cazan; - instalaţii de forţă pentru acţionarea pompelor de conductă din centrala termică - instalatii de forţă pentru acţionarea grupurilor de pompare apă din staţia de hidrofor - aparataj de comandă, semnalizare şi acţionare - instalaţii de semnalizare şi automatizare pentru funcţionarea optimizată a pompelor din centrala termică şi din staţia de hidrofor - instalaţie de protecţie împotriva tensiunilor accidentale - tablou de automatizare şi semnalizare - tablou electric de alimentare a receptorilor de forţă. Instalaţiile electrice de iluminat normal şi de prize din centrala termică şi din staţia de hidrofor se vor executa cu cabluri din cupru tip CYABY, pozate aparent. Corpurile de iluminat din centrala termică şi staţia de hidrofor sunt de tip: - corpuri de iluminat fluorescente, tip FIPRA, pentru iluminatul normal interior; - corpuri de iluminat, etanşe, de exterior, pentru intrarea în centrala termică. - corpuri de iluminat de interior tip CISA şi CIH (cu acumulatori) pentru iluminat de siguranta şi de evacuare, respectiv marcare hidranţi, în caz de incendiu. Comanda iluminatului interior general se face cu întreruptatoare şi comutatoare etanşe, montate aparent, pe perete, la cota de +1.30 m de la pardoseala. Prizele monofazice cu tensiunea de 220 V sunt cu contact de protecţie, aparente, etanşe, montate la înălţimea de +1.30 m de la pardoseală. Prizele monofazice alimentate la tensiunea redusă de 24 V, sunt racordate la transformatorul 220/24V, sunt aparente, etanşe, montate la înălţimea de +1.30 m de la nivelul pardoselii, circuitele respective fiind realizate cu cabluri de cupru (CYY) montate aparent. La montarea corpurilor de iluminat, a întrerupatoarelor, comutatoarelor şi prizelor se vor respecta prevederile normativului I 7 - 2002. Aparatajul electric va fi de tipul etans şi va trebui să suporte un curent de min. 10 A pentru întreruptoare şi comutatoare şi de min. 16 A pentru prize. Funcţionarea grupului de pompare apă pentru hidranţii interiori de incendiu va fi comandată automat, funcţie de presiunea din instalaţia de hidranţi interiori gestionată de presostate. Grupul de pompare apa la incendiu se opreşte automat la nivelul “minim critic” (de incendiu) al apei din vasul tampon. Circuitele de comandă respective vor fi realizate cu cabluri tip CSYABY pozate aparent pe perete. Electrozii de nivel vor fi alimentaţi cu cabluri electrice de automatizare tip CSYABY. Toate elementele metalice, care ar putea intra accidental sub tensiune (230V sau 400V) cum sunt: carcasele electromotoarelor, partea metalică a tablourilor electrice, etc., vor fi legate la o centură interioară de împământare a centralei termice constituită din platbandă OLZn 25x4 mm, care la rândul ei se va lega prin intermediul cutiilor cu eclisă de separaţie, la priza de pământ artificială exterioară constituită din platbandă OLZn 40x4 mm şi electrozi din ţeavă OLZn cu diametrul 21/2 “ si lungimea de 3,0 m si a cărei rezistentă de dispersie nu trebuie să depăşească 1 ohm. Tot ca o măsură de protecţie suplimentară, circuitele de prize care alimentează ehipamente periculoase vor fi prevăzute cu întrerupătoare automate cu protecţie diferentială. Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice accidentale (punerea accidentală sub tensiune a diverselor părţi metalice ale utilajelor) s–a prevăzut legarea tuturor tablourilor electrice la priza de pământ exterioară prin bara de nul de protecţie proprie la care se leagă conductorii de protecţie aferenţi circuitelor de alimentare cu energie electrică. Se vor respecta şi aplica toate prevederile de securitate şi sănătate în munca în vigoare, în scopul asigurării condiţiilor normale de muncă şi evitării accidentelor. Coordonarea în materie de securitate şi sănătate trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului tehnic, cât şi pe perioada executării lucrărilor. Încă din faza de concepţie, proiectantul a luat în considerare principiile generale de prevenire în materie de securitate şi sănătate în muncă prevăzute în legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE. Pe toata durata realizării lucrării trebuie respectate obligaţiile generale în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE. Instalatiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă. La proiectarea, realizarea şi alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie trebuie să se ţină seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenţă externe şi de competenţa persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. Cerinte minime generale specifice: - este obligatorie legarea la pământ a aparatelor şi utilajelor ce se pot afla în mod accidental sub tensiune; - la montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea instalaţiei se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii specifice lucrărilor ce se executa; - alimentarea cu energie electrică a sculelor şi utilajelor se va face numai de la prize cu contact de protecţie sau tablouri electrice legate la instalaţia de împământare; - pentru lucrul la înălţimi mai mari de 2.00 m se vor utiliza platforme montate rigid, schele metalice şi centuri de siguranta; - la fiecare loc de muncă vor fi afişate mijloace de avertizare vizuală; - se vor monta dispozitive de protecţie cu chei speciale la uşile tablourilor electrice şi se prevăd plăcuţe avertizoare şi alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la circuitele electrice; - obiectivele proiectate nu se vor pune în funcţiune, parţial sau total, nici măcar pe timp limitat, înainte de asigurarea tuturor măsurilor de tehnica securităţii muncii. Proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări se realizează astfel încât în cazul unui incendiu produs în faza de utilizare a acestora să asigure următoarele cerinţe: a) protecţia şi evacuarea utilizatorilor, tinând seama de vârsta şi de starea lor fizică; b) limitarea pierderilor de bunuri; c) preântâmpinarea propagării incendiului; d) protecţia pompierilor şi a altor forţe care intervin pentru evacuarea şi salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea şi stingerea incendiului şi înlăturarea unor efecte negative ale acestuia. Criteriile de performanţă privind cerinţa de calitate "securitatea la incendiu" sunt: riscul de incendiu, rezistenţa la foc, preântâmpinarea propagării incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, căile de acces, de evacuare şi de intervenţie. Nivelurile de performanţă, modalitatile de evaluare a factorilor de determinare şi limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementari tehnice. Beneficiarul va lua măsuri ca dotările cu mijloace PSI şi instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor să fie în perfectă stare de funcţionare. 6.5.3. Instalatii sanitare ale pavilionului B Instalaţia tehnico–sanitară a clădirii a fost concepută şi dimensionată conform STAS 1478/1990 pentru utilizarea apei la grupurile sanitare, precum şi pentru funcţionarea hidranţilor interiori de incendiu, în conformitate cu prevederile Normativ NP–086/05. Instalaţia tehnico–sanitară cu care se va echipa clădirea va cuprinde: - instalaţie de apă rece; - instalaţie de apă caldă; - instalaţie de recirculare apă caldă; - instalaţii de canalizare menajeră a apelor uzat–menajere; - instalaţii de hidranţi interiori de incendiu; Debitul şi presiunea necesare pentru consumul menajer sunt asigurate în condiţii optime de către reţeaua hidroedilitară existentă. Debitul şi presiunea necesare pentru funcţionarea hidranţilor interiori de incendiu vor fi asigurate în conditii optime de către grupul de pompare apă la incendiu interior montat în staţia de hidrofor care se reabilitează. Deoarece instalaţia tehnico-sanitară de alimentare cu apă rece a grupurilor sanitare se va executa cu ţevi din materiale plastice, iar instalaţia de hidranţi de incendiu interiori interiori cu ţevi din otel, potrivit Normativ NP 085-05, art. 4.26, atunci potrivit Normativ I 9 / 1994, art . 3.90 şi art . 3.93. cele două instalaţii se vor separa distinct. Instalatia tehnico–sanitara de apa rece, apa caldă, recirculare apă calda menajera, precum şi canalizarea apelor uzat–menajere deserveşte consumatorii de apă potabilă. Conductele de apă rece, de apă caldă şi de recirculare apă calda (distributie, coloane şi legături la obiecte sanitare) vor fi executate cu tevi din polietilena reticulată, tip RAUHIS pentru instalatii hidro. Conductele de apă rece, de apă calda şi de recirculare apa caldă vor fi îmbinate între ele cu conectori din alamă şi prin procedeul de sertizare. Legăturile de apă rece şi de apă calda la obiectele sanitare se montează la exteriorul peretilor, cu zone de acces, mascate cu profile din gips carton, fiind izolate cu izolaţii pentru tevi din elastomeri cu grosimea izolaţiei de 6 mm. Pe conductele de legătura la obiectele sanitare vor fi prevăzute armături de închidere (robinete) cu sferă şi pârghie de manevră. Coloanele de apă rece, de apă caldă şi de recirculare apă calda se vor monta în nişele de instalaţii, fiind izolate termic cu izolaţii pentru ţevi din elastomeri cu grosimea izolaţiei de 6 mm. Distribuţia de apă rece, de apă caldă şi de recirculare apă caldă se va monta prin plafon fals, fiind izolată termic cu izolaţii pentru ţevi din elastomeri cu grosimea izolaţiei de 9 mm. Instalaţia interioară de canalizare a apelor uzat–menajere ( legături, coloane şi distribuţie ) se va executa cu tuburi de polipropilena ignifugată, tip PP. Legăturile de canalizare menajeră de la obiectele sanitare la coloane se vor monta în grosimea peretilor şi parţial prin pardoseală. Coloanele instalaţiei de canalizare menajeră se vor monta prin golurile practicate în planşee, în nişe de instalaţii, împreună cu coloanele de apă rece şi de apă caldă. Aceste coloane vor fi echipate cu compensatoare de dilatare, puncte fixe, cu piese de curăţire şi cu piese de capăt a coloanelor de ventilare. Conducta de ventilare a coloanelor de canalizare menajeră se va prelungi peste acoperiş cu minim 0.50 ml. Conductele colectoare orizontale ale instalaţiei de canalizare menajeră se vor monta pe orizontală, cu panta minină de I = 25 0/00, la plafonul subsolului. Apele pluviale se colectează de pe acoperisul tip şarpantă prin jgheaburi şi burlane şi vor fi conduse la colectorul public unitar din apropierea amplasamentului. Coloanele instalaţiei de canalizare menajeră vor fi izolate fonic cu vată minerală cu grosimea de 20 mm si cu folie din PVC cu grosimea de 0.25 mm. Echiparea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare se va face potrivit STAS 1478, iar cotele de amplasare şi distantele relative dintre obiectele sanitare si accesoriile aferente, potrivit STAS 1504. Dotarea grupurilor sanitare cu accesorii va fi urmatoarea: - oglinzi; - etajere; - săpuniere; - distribuitoare de săpun lichid; - uscătoare de mâini electrice; - distribuitoare de hârtie igienică; - distribuitoare de şervete din hârtie; - pubele; Dotarea cu obiecte sanitare: - wc-urile vor fi de tipul cu rezervor de joasă înălţime, cu mâner de tragere a apei metalic plastifiat şi dotat cu scaun din material plastic; - chiuvetele vor fi montate pe perete, dotate cu baterie tip monobloc şi dop; - cabinele de duş vor avea căzi de duş din ceramică, cu baterie tip monobloc, perdele sau uşi din plastic; - pisoarele vor fi din ceramică, cu sisteme de spălare integrate; - chiuvetele ( spălătoarele ) pentru chirurgi vor fi prevăzute cu câte 2 posturi pentru fiecare sală de operaţie şi vor avea următoarele specificaţii tehnice conform normelor UE: confecţionate din oţel inoxidabil “chromium-nickel 10/18 material 1.4301” cu grosimea de 1.5 mm, polisare mată “gradient 240” cu curăţare uşoară; acţionare prin infra-rosu şi buton cu apăsare şold pentru detergent desinfectant, termostat central pentru reglarea temperaturii apei; Apa caldă menajeră necesară la grupurile sanitare va fi preparată centralizat cu ajutorul unui boiler de apă caldă montat în centrala termică. Pentru evitarea pierderilor de energie termică şi electrică se va introduce o pompă de conductă pentru recircularea apei calde menajere în instalaţia tehnico-sanitară. Încărcările apei uzat-menajere cu SU (suspensii solide) şi cu CBO5 ( suspensii organice ), înainte de a fi descărcate în colectorul public se încadrează în limitele prevăzute de NTPA–002 / 2005. Toată apa uzată rezultată din zona de chirurgie şi urgenţe se va scurge printr-un sistem de independent ce va fi conectat la un rezervor colector înaintea unui tratament de dezinfecţie şi pompată spre o scurgere unidirecţională, racordate la reţeaua publică de canalizare. Pentru stingerea unui incendiu cu hidranţii interiori de incendiu, potrivit Normativ NP 086–05, clădirea va fi echipată cu: - instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi de incendiu interiori, cu doi hidranţi interiori in functiune simultana; - staţie de pompare apă la incendiu echipată cu grup de pompare apă la incendiu ( 1A+1R ); - rezervă intangibilă de apă pentru stingerea incendiilor; - mijloace tehnice individuale de prima intervenţie la incendiu ( stingătoare portabile ); În conformitate cu prevederile Normativ NP 086–05, cap.4, art. 4.1, clădirea va fi protejată împotriva unui incendiu cu instalaţii fixe de stins incendiu cu hidranţi interiori. Potrivit Normativ NP 086–05, anexa nr. 3 si anexa nr. 4 această echipare va fi dupa cum urmeaza: - instalaţie cu hidranţi de incendiu interiori cu 2 jeturi în funcţiune simultană, cu debitul total de 5.66 l/s cu următoarele caracteristici tehnice: Nj = 2 qhi = 2x2,83 l/s = 5,66 l/s Ti = 10 minute Hu = 8,4 m CA Lf = 20 ml – furtun plat SR EN 671 – 2/2002 Ljet = 6 ml D duza = 13 mm, SR EN 674 – 2/2002 P = 0,6 Mpa, SR EN 674 – 2/2002 K = 85, SR EN 674 – 2/2002 Instalaţia cu hidranţi de incendiu interiori se va executa potrivit Normativ NP 086–05, art. 4.5–4.34. Cutiile de hidranţi se vor executa potrivit Normativ NP 086 – 05, art.4.23. Conductele instalatiei cu hidranţi de incendiu interiori se vor executa cu ţevi metalice, potrivit Normativ NP 086–05, art.4.26. Hidranţii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, fiind marcaţi corespunzător, potrivit Normativ NP 086–05, art.4.12.si STAS 297/2 si SR ISO 6309. Hidranţii de incendiu interiori se prevăd a fi in mod obligatoriu iluminaţi prin iluminat de siguranţă potrivit Normativ NP 086–05, art.4.13. Hidranţii de incendiu interiori se echipează cu furtunuri plate SR EN 671 – 2 / 2002 şi cu tevi de refulare universale montate la extremităţile furtunurilor. Ţeava de refulare universală trebuie să permită poziţii de reglare şi inchidere şi jet pulverizat/jet compact potrivit SR EN 671–1/2002 şi SR EN 671–2/2002. Ţeava de refulare se prevede cu robinet de închidere, cu supapă cu deschidere lentă potrivit Normativ NP 086–05, art.4.20. Staţia de pompare apă la incendiu (staţia de hidrofor), situată în incinta construcţiei, este o construcţie de gradul I rezistentă la foc, potrivit Normativ NP 086–05, art. 14.24.. Astfel staţia de pompare apă este alcatuită din pereti cu LRF – cel putin 3 ore şi prin planşee cu LRF – cel puţin 1 ora şi 30 de minute. Accesul în staţia de pompare apă la incendiu este asigurat direct din interiorul subsolului, prin uşa rezistentă la foc 15 min. Potrivit Normativ NP 086–05 staţia de pompare apă este echipată cu un grup de pompare apă pentru hidranţii interiori compus din două pompe pe un sasiu comun (1A+1R), cu pornire automată şi/sau manuală potrivit Normativ NP 086–05, art. 14.4.. Deoarece debitul de apă pentru funcţionarea hidranţilor interiori de incendiu nu depăşeşte funcţionarea a doi hidranţi simultan, în această situaţie, nu este nesesară prevederea unei pompe de rezervă acţionate electric sau de motor termic. Pornirea grupului de pompare apă la incendiu se face automat din staţia de pompare apă potrivit presiunulor predestinate şi gestionate de presostatele existente. Oprirea grupului de pompare apă la incendiu, la terminarea incendiului, se face numai manual din staţia de pompare potrivit Normativ NP 086–05, art.14.9. Grupul de pompare apă la incendiu se alimentează direct din rezervorul de apă pentru incendiu, prin conducta de aspiraţie prevazută cu sorb simplu fără clapetă, potrivit Normativ NP 086–05, art. art.14.18. Pentru încercarea periodică a grupului de pompare apă la incendiu este asigurată posibilitatea întoarcerii apei în rezervor conform Normativ NP 086–05, art. 14.15. Staţia de pompare apă la incendiu va fi echipată pe peretele exterior cu un distribuitor cu două racorduri de incendiu tip B cu capac, Dn = 50 mm, la care se vor racorda furtunele autospecialelor de intervenţie la incendiu, robinet de închidere şi clapetă de reţinere, potrivit Normativ NP 086–05, art 14.21. si STAS 9342. Grupul de pompare apă la incendiu este montat înecat, astfel încât nivelul apei de incendiu este mai sus decât corpul pompei potrivit Normativ NP 086–05, art.14.14. Potrivit Normativ NP 086–05, art.14.26., staţia de pompare apa la incendiu este prevăzută si cu iluminat de siguranţă pentru intervenţii, realizat potrivit Normativ NP–I7-02. Prevederea mijloacelor tehnice individuale de prima intervenţie la incendiu se efectuează de către beneficiar în baza art. 5.10.2–5.10.6. din Normativul P 118/1999, art. 2c.9.4 din Normativul NP–25/1997 si in baza Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor Nr.163/2007. Stingătoarele portabile vor fi amplasate în spaţiile în care utilizatorii clădirii au acces uşor şi în care sunt vizibile. Acestea vor fi utilizate la stingerea unor începuturi de incendiu de către personalul angajat şi aflat la locul de muncă. La stabilirea soluţiilor de proiectare, s-au avut în vedere: - asigurarea condiţiilor de igienă prin instalaţii sanitare; - asigurarea calităţii minime a apei potabile reci şi calde; - evitarea stagnării apei în reţeaua de distribuţie a apei potabile şi a altor reţele de apa; - asigurarea condiţiilor normale de muncă şi a măsurilor pentru evitarea accidentelor prin prevederea în proiect a condţiilor conform prescripţiilor legislaţiei în vigoare; Prin grija beneficiarului, toate mijloacele de stingere a incendiilor se vor amplasa în locuri vizibile, în apropierea căilor de acces, fiind în permanentă stare de funcţionare. Potrivit Ord. Nr. 536/1997, beneficiarul va asigura colectarea selectivă a deşeurilor menajere în pubele din PVC lavabile pentru care are prevazută spălarea acestora cu jet de apă, iar gestionarea acestora, pe baza contractului de prestări servicii pe care îl va încheia cu un operator autorizat. 6.5.3.1. Staţie de hidrofor şi statie de pompare la incendiu În prezent staţia de hidrofor este echipată cu: - 2 buc. recipienţi de hidrofor V = 1.5 0mc.; - 2 buc. pompe având caracteristicile: Q = 4.00 mc / h, H = 44.5 mCA, P = 5.5KW; - 1 buc. compresor şi 1 buc. rezervor tampon V = 2.00 mc., acesta fiind nefuncţionabil. În cadrul prezentei investiţii se preconizează şi amenajarea staţiei de hidrofor alăturată centralei termice, situată la demisolul clădirii. Alimentarea cu apă a clădirii se face prin două branşamente Dn=100 mm. (pentru consum menajer şi pentru combaterea incendiului interior) din reţeaua hidroedilitară existentă pe strada Cobălcescu. Staţia de hidrofor va fi alcătuită dintr-un rezervor tampon de V=6.0 mc., un grup de pompare a apei pentru consumul menajer şi un grup de pompare pentru combaterea incendiului interior. Alimentarea cu apă a rezervorului se face din conducta publică de apă potabilă, prin branşamentul de apă existent. Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului, în interiorul acestuia, au fost prevăzute robinete cu plutitor pentru închiderea/deschiderea automată a alimentării cu apă, în funcţie de nivelul apei din rezervor. Preaplinul şi golirea rezervorului se face prin două conducte separate, fiecare pentru scopul menţionat, la sifonul de pardoseală. Rezervorul de apă este echipat cu o instalaţie hidraulică pentru păstrarea intactă a rezervei intangibile de apă pentru incendiu. Utilajele funcţionale cu care se echipează staţia de hidrofor sunt următoarele: - grup de pompare apă pentru consum menajer compus din două pompe cu ax orizontal, cu acumulatoare de presiune, cu tablou electric propriu, având următoarele caracteristici tehnice: Q=34.000÷16.000l/h, H=4,3÷5,1bar, P=2x4KW, U=3x400V, n=2950rot/min. - grup de pompare apă pentru combaterea incendiului interior, compus din două pompe cu ax orizontal, cu acumulator de presiune, cu tablou electric propriu, avănd următoarele caracteristici: Q=58.000÷34.000l/h, H=2,7÷4,6bar, P=2x5,5KW, U=3x400V, n=2950rot/min. De asemenea, În vederea evitării inundării subsolului în situaţia precipitaţiilor abundente, se propune montarea unei clapete de sens antirefulare, pe racordul de canalizare la ieşirea din pavilion. 6.5.4. Instalatii de incalzire ale pavilionului B Instalaţia termică datează de cel puţin 50 de ani şi nu a suferit intervenţii majore pe parcursul activităţii desfăşurate de policlinică, fiind posibilă periclitarea activităţii instituţiei, buna funcţionare a laboratoarelor şi a aparaturii din dotare. Temperatura în cabinetele medicale, unde pacienţii adulţi sau copii se dezbracă, trebuie să fie constantă pe timpul iernii, când afară temperatura este scăzută. Lucrările de instalaţii necesare sunt : - dezafectarea instalaţiei de încălzire existentă; - înlocuirea instalaţiei de încălzire ţinând cont de noile recompartimentări şi destinaţii ale încăperilor. Instalaţia interioară de încălzire este compusă din corpuri de încălzire din fontă şi conducte de distribuţie din oţel. Uzura avansată a acesteia a făcut ca pe parcursul exploatării să necesite numeroase intervenţii; - amenajarea la subsolul pavilionului B a unei noi centrale termice funcţionând cu combustibil gaze naturale şi care urmează a asigura agentul termic apă caldă 90/70o C necesar încălzirii şi preparării apei calde menajere pentru pavilion; Noua instalaţie de încălzire care urmează a fi realizată în pavilion, va avea în componenţă corpuri de încălzire din aluminiu cu înălţimea de 600 mm, coloane şi legături din ţeavă de polipropilenă tip PEXAL, conductele de distribuţie de la demisol fiind executate din ţeavă neagră de oţel. Corpurile de încălzire vor fi echipate cu robineţi ventil dublu reglaj cu cap termostatic, robineţi de reglaj pe retur şi dezaeratoare manuale. Aerisirea instalaţiei se va face prin intermediul atît a dezaeratoarelor manuale de pe radiatoare cât şi a dezaeratoarelor automate montate pe fiecare din coloanele instalaţiei, la ultimul nivel. 6.5.5. Instalatii de ventilatie + conditionare ale pavilionului B În scopul asigurării unor condiţii optime de lucru pentru desfăşurarea activităţilor medicale este necesară prevederea unor instalaţii de condiţionare şi ventilare. În acest scop vor fi utilizate echipamente tip split mono şi multi split. La proiectarea numărului şi parametrilor tehnic de funcţionare ale aparatelor de condiţionare şi ventilare se va ţine cont şi de specificul activităţii actului medical din spaţiul respectiv. Se va evita, în mod obligatoriu, pozare de aparate de condiţionare şi ventilare pe faţada principală a pavilionului. OBIECTUL 6 - Lucrari de reabilitare la centrala termica a pavilionului B În prezent pavilionul B are o centrală termică veche, de peste 50 de ani, dotată cu echipamente care nu mai fac faţă la încălzirea celor 4 etaje, parter şi subsol. În momentul de faţă, încălzirea şi apa caldă menajeră necesare pavilionului B în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu ‘’Academician Ştefan Milcu’’, sunt asigurate de o centrală termică amplasată într–o încăpere de la demisol şi care funcţionează cu combustibil gaze naturale. Întrucât actualul amplasament al centralei nu respectă condiţiile impuse de reglementările în vigoare în ceea ce priveşte asigurarea accesului separat din exterior şi a suprafeţei vitrate corespunzătoare, se impune realizarea unei noi centrale pe un alt amplasament, aceasta urmând a fi prevăzută cu o curte de lumină cu uşă dublă şi suprafeţe vitrate. Realizarea unei noi centrale este necesară şi datorită uzurii fizice şi morale avansate în care se găsesc atât utilajele cât şi instalaţiile aferente, uzură care face imposibilă obţinerea autorizaţiei de funcţionare ISCIR. De remarcat că până acum centrala nu a beneficiat de nici o reparaţie capitală. Noua centrală termică va fi complet automatizată. Pentru alimentarea cu combustibil gaze naturale a noii centrale, este necesară realizarea unui post de reglare-măsurare şi a unei reţele noi de gaze de joasă presiune, precum şi a unei instalaţii interioare de utilizare. Reţeaua de gaze de joasă presiune va avea lungimea de aproximativ 95.0 m iar instalaţia interioară va fi executată pentru a realiza racordarea arzătoarelor celor două cazane din centrală precum şi a unor consumatori aflaţi în laboratoarele pavilionului. Încăperea în care urmează a fi amenajată centrala termică este amplasată la demisolul pavilionului B. Pentru îndeplinirea condiţiilor impuse de normativul NT – DPE – 001 – 2004 privind asigurarea suprafeţei de explozie necesare şi a accesului separat din exterior, se va demonta una din cele trei ferestre existente şi se va realiza o curte de lumină care va avea o uşă dublă pentru accesul din exterior. Condiţia pe care trebuie s–o îndeplinească suprafaţa vitrată este ca aceasta să reprezinte 0.05 mp pentru fiecare metru cub din volumul încăperii. În scopul amenajării unei centrale termice în camera atribuită, amplasată la demisolul pavilionului B, sunt necesare o serie de lucrări de arhitectură, astfel : - se vor demola zidurile despărţitoare existente pe amplasamentul noii centrale; - se va realiza pe latura de 9.70 m lungime, o curte de lumină cu dimensiunile de 8.95 m x 2.00 m; - se va demonta una din cele trei ferestre existente şi se va demola parapetul acesteia, creându-se gol pentru o uşă; - se va monta în acest gol o uşă cu dimensiunile 1.65 m x 2.10 m; - se vor crea un podest şi trepte pentru accesul din exterior în centrala termică; - se va placa pardoseala centralei termice nou create cu gresie antiderapantă. 6.1. Instalaţii termomecanice la centrala termică În ceea ce priveşte centrala termică care urmează a fi amenajată la demisolul pavilionului B, aceasta va asigura agentul termic apă caldă 90/70o C necesar încălzirii şi preparării apei calde menajere pentru pavilion. Centrala termică, a cărei amplasare este evidenţiată în piesele desenate, va funcţiona cu combustibil gaze naturale. Astfel, pentru producerea agentului termic primar, vor fi montate două cazane din oţel având fiecare sarcina termică de 698 kW, acestea fiind echipate cu arzătoare automatizate funcţionând cu combustibil gaze naturale. Pentru prepararea apei calde menajere va fi utilizat un schimbător de căldură cu plăci, iar pentru preluarea vârfurilor de consum de apă caldă, se va monta un recipient de acumulare cu capacitatea de 2.000 l. Pentru preluarea variaţiilor de debit şi presiune din instalaţia de încălzire, va fi montat un vas de expansiune cu membrană elastică cu capacitatea de 2.000 l. În scopul tratării apei introduse în circuitul instalaţiei de încălzire, se va utiliza o staţie de dedurizare. Pentru circulaţia agentului termic primar şi a apei calde menajere se vor monta pompe de conductă. Astfel, vor fi montate următoarele pompe : câte o pompă de recirculare pe fiecare din cele două cazane; o pompă de circulaţie pe circuitul de încălzire al pavilionului; o pompă de circulaţie pe circuitul primar al schimbătorului de căldură pentru prepararea apei calde menajere; o pompă pe circuitul secundar al aceluiaşi schimbător; o pompă de recirculare a apei calde menajere. Funcţionarea centralei termice va fi complet automatizată. Astfel, un regulator electronic de temperatură va comanda pornirea în cascadă a celor două cazane precum şi rotirea în funcţionare a acestora şi va comanda pornirea / oprirea pompelor de recirculare de pe cazane. Un alt regulator va comanda pornirea/oprirea pompei de circulaţie de pe circuitul de încălzire şi va comanda vana cu trei căi de pe acesta şi de asemenea, va comanda pornirea / oprirea pompelor de pe circuitele primar şi secundar ale instalaţiei de preparare a apei calde menajere, toate aceste operaţiuni efectuându-se cu ajutorul unor sonde de temperatură montate pe conducte şi a unei sonde montate în exteriorul centralei. Evacuarea gazelor arse de la cele două cazane se va face prin intermediul unui canal colector şi a unei tubulaturi la un coş de fum din oţel inox cu pereţi dubli având diametrul de 550 mm şi înălţimea de 24 m şi care va fi montat în apropierea centralei termice. Întrucât centrala termică va utiliza drept combustibil gazele naturale, se va avea în vedere respectarea tuturor condiţiilor impuse de reglementările în vigoare printre care cele mai importante sunt respectarea suprafeţei de explozie necesare precum şi asigurarea prizelor pentru admisia aerului de ardere şi a grilelor de evacuare a gazelor arse şi a gazelor din conducta de alimentare care pot fi scăpate accidental în incinta centralei termice. Instalaţiile termomecanice din cadrul centralei termice se execută din ţeavă neagră de oţel sudată longitudinal, iar instalaţiile electrice sunt executate cu cabluri din cupru montate aparent pe pereţi, pe poduri de cable sau protejate în ţevi de protecţie. Instalaţiile de gaze naturale vor fi realizate cu conducte din ţevi negre de oţel fără sudură laminate la cald. Instalaţiile de încălzire se execută din ţevi negre de oţel şi ţevi din polipropilenă tip PEXAL. Instalaţiile electrice se execută cu conductoare din cupru protejate în tub de protecţie tip IPEY montat îngropat. Alimentarea cu apă rece a centralei termice se va face din instalaţia interioară existentă în pavilionul B printr–un racord cu diametrul de 11/2”. Apa rece este necesară pentru umplerea instalaţiei de încălzire şi pentru prepararea apei calde menajere.Evacuarea apelor uzate provenite de la centrala termică se va face la reţeaua de canalizare existentă în zonă, racordarea la aceasta făcându–se prin intermediul unui cămin. Alimentarea cu gaze naturale a arzătoarelor cazanelor din centrala termică şi a celorlalţi consumatori din pavilion se va realiza prin intermediul unei reţele noi de gaze de joasă presiune şi a unei instalaţii interioare de utilizare. Racordurile de gaz ale arzătoarelor vor avea diametrul de 2” şi vor fi din ţeavă neagră de oţel fără sudură laminată la cald. Lista principalelor utilaje funcţionale care se vor monta în cadrul acestei investiţii este cuprinsă la capitolul XXI – Lista de utilaje. Listele cuprind toate echipamentele necesare bunei funcţionări a centralei termice şi a postului de reglare–măsurare. 6.2. Instalaţii electrice la centrala termică Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din centrala termică se va face prin intermediul circuitelor şi a unui tablou electric propriu, de la noul tablou de distribuţie amplasat la demisolul pavilionului B. Racordarea tabloului centralei la tabloul de distribuţie se va face printr-un cablu armat din cupru montat aparent. Racordarea receptorilor electrici la tablou se va face prin cabluri protejate în ţevi de oţel pozate îngropat în pardoseală, prin cabluri pozate aparent pe pereţi sau prin cabluri pozate pe poduri. Pentru întreaga instalaţie electrică a centralei va fi executată o priză de pământ separată. 6.3. Date privind necesarul de personal de intretinere si exploatare - Întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire este obligatoriu să se realizeze de personal policalificat ( fochist, electromecanic etc. ), care va fi prevăzut în ştatul de funcţiuni al unităţii beneficiare, funcţia nou creată fiind un minim necesar, bazat pe dotarea instalaţiilor cu echipamente automatizate. 6.4. Măsuri de securitate şi sănătatea în muncă Pe perioada execuţiei şi a exploatării obiectelor care sunt realizate în cadrul investiţiei, constructorul şi beneficiarul vor respecta în totalitate prevederile normativelor şi reglementărilor în vigoare cu privire la securitatea si sanatatea în muncă : Legea 319/2006. 6.5. Măsuri de protecţie împotriva incendiilor Pe perioada execuţiei şi a exploatării obiectelor care sunt realizate în cadrul investiţiei, constructorul şi beneficiarul vor respecta în totalitate prevederile normativelor şi reglementărilor în vigoare cu privire la protecţia la foc a construcţiilor şi instalaţiilor aferente şi anume : Normativ P 118/1999 privind siguranţa la foc a construcţiilor; NG – PSI / 1998; OG Nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor; OG114 / 2000 secţiunea 7 – a; Normativ PSI – C 300 / 1994 privind normele ce trebuiesc respectate pe durata executării lucrărilor de construcţii – montaj şi a instalaţiilor aferente acestora. |  |  |
| OBIECTUL 7 – Instalaţie interioară de gaze naturale la pavilionul B Instalaţia interioară de utilizare a gazelor naturale de joasă presiune va deservi cei doi consumatori din centrala termică şi anume arzătoarele cu care sunt echipate cazanele, precum şi ceilalţi consumatori din pavilion, debitul total instalat de gaze naturale fiind de 257 Nmc/h. Instalaţia interioară de utilizare se va proiecta şi executa potrivit normativului NTPEE2008. Ea va avea lungimea de aproximativ 165 m, va fi executată din ţeavă de oţel fără sudură laminată la cald STAS 404/1 montată aparent şi va fi dimensionată corespunzător debitului mai sus menţionat. Pentru dimensionarea instalaţiei de utilizare se vor lua în calcul debitele însumate ale aparatelor utilizatoare de gaze naturale. Instalaţia interioară de utilizare gaze naturale presiune redusă (0,15 bar) cuprinde tronsonul dintre robinetul de incendiu cu flanşe D=80 mm, montat la exterior, înainte de intrarea instalaţiei de utilizare în centrala termică. Instalaţia de utilizare interioară din centrala termică cuprinde racordarea a două cazane de încălzire echipate cu arzătore cu aer insuflat, cu funcţionare pe gaze naturale presiune redusă. Instalaţia interioară de utilizare gaze naturale presiune redusă se va executa din ţevi STAS 404/1, având diametrele cuprinse între Dn=50 şi Dn=80 mm. Pe porţiunea verticală a traseului de ţeavă cu Dn=80 mm, la cota de 1,8 m faţă de centrala termică se montează o electrovalvă Dn=80 mm. Pentru a fi protejată de intemperii, electrovalva se montează într-o cutie metalică 400x300x300 mm. Conducta de utilizare de gaze natuale de joasă presiune se va monta aparent pe grinzile din beton existente la interiorul centralei termice, la cota de 2,5 m faţă de pardoseală şi se va fixa cu brăţări şi console metalice. Pe racordurile instalaţiei de utilizare la arzătorul cazanului de încălzire, s-au prevăzut două manometre cu domeniul de măsurare 0÷500 mbar pentru cazan şi un filtru stabilizator pentru gaze naturale Dn=2”. Manometrele se vor monta unul înainte de filtru stabilizator şi celălalt în aval de acesta. Pe racordul canalului de evacuare a gazelor arse s-a prevăzut o priza pentru prelevarea gazelor de ardere şi măsurarea tirajului Dn=1/2” prevăzuta cu dop etanş. Cazanul de încălzire se va monta şi va avea agrement tehnic şi aviz ISCIR pentru racordarea la coşul de fum. Evacuarea gazelor arse de la cazanul de încălzire se va face prin coş de fum D=550 mm şi aprximativ h=24 m. Coşul de fum se va realiza din elemente tipizate din tablă de oţel dublu perete termoizolata şi se va ancora de o structură metalică ( conform proiect instalaţii termomecanice ). Canalul de fum de la cazan se va realiza din tablă oţel inox dublu perete termoizolată, care se vor monta cu pantă ascendentă minimă de 8% spre coşul de fum, iar racordul la coşule de fum se va face cu un unghi de 45º. Cazanele de încălzire vor fi complet automatizate, pentru funcţionare fără supraveghere permanentă, şi vor îndeplini condiţiile impuse de NTPEE / 2008, art.8.5 şi PT-C9 / 2003 colecţia ISCIR. Instalarea cazanului şi punerea în funcţiune se face conform proiect instalaţii termomecanice. S-a prevăzut montarea unui detector de gaz metan, cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 şi monoxid de carbon în aer, care acţionează asupra electrovalvei ( EV Dn=80 mm ) de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale detector de gaze naturale montat înainte de intrarea conductei în centrala termică. La instalarea şi alimentarea ansamblului detector automat de gaze naturale-electrovalvă este obligatoriu să se respecte obligaţiile producătorului de echipamente în ceea ce priveşte mentenanţa, întreţinerea şi service-ul acestora. Montarea ansamblului detector automat de gaze naturale-electrovalvă se va face de către firme autorizate ANRE. Execuţia circuitelor electrice la instalaţiile sistemului de detecţie pentru CH4 şi CO se va face în conformitate cu prevederile Normativului I7/2002 - Normativ pentru proiectare şi execuţia instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 c.a. şi cu electricieni autorizaţi de către ANRE. Gura de ventilaţie pentru centrala termică va avea secţiunea liberă de minim 80x80 cm şi se va monta la partea superioară a centralei termice, la înălţimea de 2,75 m faţă de pardoseală, pe peretele exterior. Accesul aerului în centrala termică se va face printr-o priză de aer de 80 x 80 cm prevăzută la partea inferioară a sălii cazanelor spre exterior la înălţimea de 0,20 m faţă de pardoseală. Gura de ventilare şi priza de aer, vor fi cu jaluzele fixe tipizate. Debitele de calcul s-au calculat în funcţie de coeficienţii şi factorii de simultaneitate pentru consumatori de acelaşi fel, conform NTPEE / 2008. Instalaţia de utilizare gaze naturale se va supune următoarelor încercări de presiune cu aer: - încercarea preliminară a etanseităţii la 1 bar, timp de minim 1 oră; - încercarea de rezistenţă pe tronsoane la 4 bar, timp 24 ore; - încercarea de etanşeitate cu toate armăturile montate la 2 bar, timp de minim 1 oră; - piesele de racordare şi armăturile se încearcă la 1.5 Pn, timp de minim 1 oră; Pentru execuţia instalatiei de utilizare gaze naturale vor fi folosiţi instalatori şi sudori autorizaţi conform prescriptiei CR–9/96 si SREN 287/1/ 95. Desfăşurarea lucrărilor de execuţie, a încercărilor, probelor şi înlăturarea defectelor semnalate se vor face potrivit Normativ NTPEE-2008, cap.12, pct. 12.3, tabel 10. Conducta instalaţiei de utilizare se va monta aparent pe suporţi metalici fixaţi pe peretele exteriori al clădirii şi pe pereţii interiori ai încăperilor dotate cu aparate de utilizare gaze naturale. Ancorarea conductelor se va face cu brăţări şi suporţi metalici . Distanţa dintre două reazeme şi tipul reazemelor pentru conducte, vor fi conform tabelului nr.7 cap. 6 din NTPEE–2008. Pentru realizarea instalaţiei de utilizare se va folosi ţeavă de oţel pentru instalaţii, neagră, OLT32, STAS 7656. Grosimile pereţilor ţevilor se calculează în funcţie de solicitările la care este supusă conducta şi gradul agresivitate al mediului, în conformitate cu cap.9, art. 9.2 din NTPEE–2008. Conductele instalaţiilor interioare de utilizare se amplasează aparent în spaţii uscate, ventilate, luminate, circulate şi cu acces permanent, fiind fixate pe elementele rezistente ale construcţiei. Se interzice: - trecerea conductelor prin spaţii neventilate; - montarea conductelor înglobate în elementele de construcţie ale pardoselii; - trecerea conductelor prin coşuri şi canale de ventilare, puţuri, ascensoare, încăperi neventilate şi spaţii închise cu rabitz, încăperi cu mediu coroziv sau cu umiditate pronunţată, încăperi în care se păstrează materiale inflamabile, cămări pentru păstrarea alimentelor, subsoluri tehnice, canale tehnice, w.c.-uri, locuri greu accesibile,. Trecerea conductelor prin pereţi sau planşee se face protejată în tub de protecţie şi fără îmbinări pe zona de trecere. Instalaţiile de utilizare s-au prevăzut cu armături de închidere în următoarele puncte: - înaintea contorului - la intrarea conductei în clădire - înaintea fiecărui arzător cu două robinete (unul de manevră şi unul de siguranţă) Sudorii vor marca sudurile executate; sudurile se execută în conformitate cu reglementările în vigoare şi standardele specifice STAS 6726, STAS 7084/4, STAS 8183, STAS 8299, SR EN 29692. Pentru îmbinările filetate etanşarea se va face cu fuior de cânepă, cu vopsea de miniu de plumb sau cu benzi de teflon. Realizarea îmbinărilor la instalaţiile de utilizare se vor realiza în conformitate cu prevederile NTPEE/2008, art. 10.39 ÷ 10.57. Schimbările de direcţie se vor executa conform cu coturi din oţel forjate şi fitinguri fasonate omologate. Protecţia anticorosivă a instalaţiei de utilizare se face prin vopsire, conform STAS 8589, şi fişei tehnologice anexată. Înainte de punerea în funcţiune, instalaţia de gaze naturale se va supune la verificări de recepţie,după cum urmează: - încercarea de rezistenţă la presiunea de 1,0 bar timp de 1 oră - încercarea de etanşeitate la presiunea de 0,2 bar timp de 2 ore Toate încercările se fac cu aer. După efectuarea probelor pentru lucrările care au îndeplinit controlul calităţii se va încheia un proces verbal de recepţie tehnică, conform Anexa nr.7 din normativ NTPEE-2008, care se va anexa la dosarul definitiv. Desfăşurarea lucrărilor de execuţie, a încercărilor, probelor şi înlăturarea defectelor semnalate se vor face potrivit normativ NTPEE-2008, cap.12, punctul 12.3, tabel 10. |  |  |

  - Utilaje

OBIECTIV : LUCRĂRI  DE  CONSOLIDARE  ŞI MODERNIZARE pav. B, caz. 928  Bucureşti

OBIECT : REABILITARE CENTRALA TERMICĂ ÎN PAVILIONUL B

INSTALAŢII TERMOMECANICE

### LISTA  UTILAJELOR  FUNCŢIONALE  CARE  NECESITĂ  MONTAJ

| Nr.crt. | Denumirea utilajului funcţional | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Cazan apă caldă 90/70o C din oţel avînd următoarele caracteristici : putere termică utilă 698 kW; randament 95%; temperatura maximă de funcţionare 90o C; presiunea maximă de funcţionare 4 bar; presiunea de probă 6 bar; pierderi de sarcină pe circuitul de apă 16 mbar; volum de apă 572 l; suprapresiune în focar 2,8 mbar; racord tur/retur Dn 100 mm; racord gaze arse Dn 400 mm; racord golire 3/4’’; dimensiuni lxAdxH = 1511x1240x1453 mm; greutate 1397 kg; alimentare electrică la 220 V/50 Hz şi fiind dotat cu tablou de comandă echipat cu termostate de lucru, termostat de siguranţă cu rearmare manuală, termometru, întrerupător general şi siguranţă fuzibilă. Se va livra obligatoriu cu supape de siguranţă. | buc | 2 |
| 2. | Arzător funcţionînd cu combustibil gaze naturale şi avînd următoarele caracteristici : puterea termică utilă min/max 300/1.200 kW; consum de combustibil min/max 32/127 Nmc/h; presiune alimentare gaz metan min/max 60/200 mbar; racord gaz 2’’; alimentare electrică 380 V/50 Hz; putere electrică ventilator 2,2 kW; turaţie ventilator 2.800 rot/min; putere electrică totală 2,7 kW; dimensiuni Lxlxh 112x106x49 cm; greutatea 150 kg. | buc | 2 |
| 3. | Schimbător de căldură cu plăci pentru prepararea apei calde menajere avînd sarcina termică Q = 500.000 kcal/h. | buc | 1 |
| 4. | Vas pentru acumularea apei calde menajere izolat la exterior cu polistiren şi sky şi avînd următoarele caracteritici : capacitate 2.000 l; diametru 1.240 mm; înălţime 2.560 mm. | buc | 1 |
| 5. | Vas expansiune închis, cilindric, vertical, cu membrană elastică, confecţionat din oţel, protejat anticoroziv la interior şi exterior avînd capacitatea de 2.000 litri, cu dimensiuni Ø x h = 1.280 x 2.230 mm, P = 10at, racord Ø2”, M = 378 kg . | buc | 1 |
| 6. | Staţie de dedurizare automată avînd următoarele caracteristici : debit uz tehnic 110 l/h; capacitate rezervor de sare 70 l; consum de sare pe regenerare 1,5 kg; durata regenerării 32 min. | buc | 1 |
| 7. | Pompă de circulaţie, de conductă, pentru încălzire pavilion B avînd următoarele caracteristici : Q = 30 mc/h; H = 4,5 mCA; U = 380V/50 Hz; Pel = 763 W; I = 2,04 A; n = 1390 rot/min; racorduri Ø 80 mm; M = 44 kg. | buc. | 1 |
| 8. | Pompă de recirculare pe cazan, de conductă, avînd următoarele caracteristici : Q = 40 mc/h; H = 4 mCA; U = 380V/50 Hz; Pel = 900 W; I = 2,7 A; n = 1400 rot/min; racorduri Ø 80 mm; M = 65 kg. | buc | 2 |
| 9. | Pompă de circulaţie agent termic montată pe circuitul primar al schimbătorului de căldură pentru prepararea apei calde menajere, de conductă, avînd următoarele caracteristici : Q = 25 mc/h; H = 3 mCA; U = 380V/50 Hz; Pel = 484 W; I = 1,23 A; n = 1370 rot/min; racorduri Ø 80 mm;M = 34,5 kg. | buc | 1 |
| 10. | Pompă de circulaţie montată pe circuitul secundar al schimbătorului de căldură pentru prepararea apei calde menajere, de conductă, avînd următoarele caracteristici : Q = 3 mc/h; H = 3 mCA; U = 220V/50 Hz; Pel = 160 W; I = 0,72 A; n = 2710 rot/min; racorduri Ø 11/4’’;M = 4,8 kg. | buc | 1 |
| 11. | Pompă de recirculare apă caldă menajeră, de conductă, avînd următoarele caracteristici : Q = 3 mc/h; H = 3 mCA; U = 220V/50 Hz; Pel = 160 W; I = 0,72 A; n = 2710 rot/min; racorduri Ø 11/4’’; M = 4,8 kg. | buc | 1 |
| 12. | Vană cu trei căi cu servomotor montată pe circuitul de încălzire la pavilionul B şi avînd Kvs 100, Dn 80 mm echipată cu sondă de temperatură de conductă. | buc | 1 |
| 13. | Coş de fum din oţel inox, dublu perete, avînd diametrul de 550 mm şi înălţimea de 24 m. | buc | 1 |
| 14. | Regulator electronic de temperatură care realizează următoarele operaţiuni : pornirea în cascadă a celor două cazane; rotirea în funcţionare a acestora; comanda pompelor de recirculare de pe cazane. | buc | 1 |
| 15. | Regulator electronic de temperatură care realizează următoarele operaţiuni : porneşte/opreşte pompa de pe circuitul de încălzire, acţionează asupra vanei cu trei căi de pe acest circuit, porneşte/opreşte pompele de pe circuitele primar şi secundar ale schimbătorului de căldură pentru prepararea apei calde menajere precum şi pompa de recirculare a apei calde menajere, regulatorul fiind dotat cu sonde de temperatură de conductă şi sondă de exterior. | buc | 1 |
| 16. | Tablou electric de comandă şi automatizare conţinînd circuite de alimentare a echipamentelor din centrala termică şi a regulatorului electronic de temperatură. | buc | 1 |

MODERNIZARE pav. B, caz. 928  Bucureşti

OBIECT 2: POST REGLARE – MĂSURARE  GAZE NATURALE

### LISTA  UTILAJELOR  FUNCŢIONALE  CARE  NECESITĂ  MONTAJ

| Nr.crt. | Denumirea utilajului funcţional | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Contor cu palete rotative pentru gaze naturale tip G 25, avînd următoarele caracteristici : D intrare/ieşire = 50 mm; p max = 16 bar; Q max gaz = 40 Nmc/h; Q min gaz = 0,8 Nmc/h; domeniu de măsură = 1 : 50; Dp = 0,9 mbar. | buc | 1 |
| 2. | Filtru de impurităţi pentru gaze naturale tip FTG – 50, avînd următoarele caracteristici : L = 350 mm; H = 445 mm; D = 168 mm; P max = 6 bar; Q max filtrare = 400 Nmc/h; Q gaz = 40 Nmc/h; fineţe de filtrare = 300 μm; S filtrare = 0,125; cartuş filtrant cu sită inox; montaj orizontal cu flanşe Dn 50/16 bar. | buc | 1 |
| 3. | Reductor de presiune gaze naturale tip RTG 40 – 50 cu acţionare directă, avînd următoarele caracteristi tehnice : D racord intrare = 40 mm; D racord ieşire = 50 mm; P intrare = 0,2 – 6 bar; P ieşire = 0,015 – 0,2 bar; grupă de reglare (RG) = 5/10%; grupă de închidere (SG) = 10/20%; tip racord (intrare – ieşire) = G11/2”xG11/2” şi următoarele caracteristici constructive : corp din oţel turnat, supapă de descărcare încorporată, normal închis, ventil echilibrat, închidere la debit nul, reductorul lucrînd în următoarele condiţii climatice : temperatură a mediului ambiant = - 30o C/+ 80o C; temperatură a agentului de lucru = - 10o C/+ 60o C. | buc. | 1 |

OBIECT 1: INLOCUIRE BRANSAMENT ELECTRIC 0.4 KV + GRUP

ELECTROGEN 200 KVA +POST DE TRANSFORMARE 400kVA-10/20/0,4kV SI BMPT 400 A

### LISTA  UTILAJELOR  FUNCŢIONALE  CARE  NECESITĂ  MONTAJ

| Nr.crt. | Denumirea utilajului funcţional | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grup electrogen 200 KVA, 0,4 KV, 50 Hz, pentru montaj in exterior, in container, complet echipat, cu pornire automata, cu by-pass pentru sursa de baza, tablou electric de forta si automatizare, cu AAR (anclansarea automata a rezervei) avind: S = 200 KVA, U = 3 x 380 V, F = 50 Hz | buc | 1 |
| 2 | Post de transformare 400 kVA-10/20/0,4kV racordat intrare iesire din cablu medie tensiun de 10kV aferent racordului intre T32 si T 1147 prefabricat in anvelopa de beton. | buc | 1 |
| 3 | BMPT 400A prevazut cu contor electronic cu curba de sarcina, dublusens, interfata seriala, cu In=5A; Un=400/230V, racordat semidirect prin intermediul a 3 transformatoare de masurare de curent 400/5A. | buc | 1 |

OBIECT1: INLOCUIRE BRANSAMENT ELECTRIC 0.4 KV + GRUP

ELECTROGEN 200 KVA

SPECIFICATIA TEHNICA ( FISA TEHNICA ) Nr. 1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: GRUP  ELECTROGEN  IN  CONTAINER

| NR. CRT. | PARAMETRI SI CONDITIILE IMPUSE DE PROIECTANT |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Parametrii tehnico - functionali : Grup electrogen cu pornire automata, montaj in container, complet echipat , cu tablou electric de forta si automatizare, cu by-pass pentru sursa de baza, cu anclansarea automata a rezervei (AAR) cu : - putere aparenta - 200 KVA ( la cos j = 0,8); - tensiune, trifazat, 3x380 V ± 5 % ; - tensiuni tranzitorii : ±15%, ptr. max. 2 secunde ; - dezechlibru sarcina ± 30% ; - frecventa tensiunii de iesire : 50Hz ± 2 % ; - curent nominal : cca. 1000 A ; - dimensiuni de gabarit grup – L x l x h : 3000 x 1300 x 1750 mm ; - greutate grup - 1703Kg - regim de functionare : continuu timp de min. 72 de ore; - rezervor suplimentar de combustibil de min. 500 l; - mentinerea in stare incalzita cu energie electrica de la sursa de baza; - nivel de zgomot : astfel incit in vecinatatea containerului sa se perceapa un nivel de zgomot de max. 65 dB; - durata de functionare pina la prima RK > 6000 ore ; - sistem propriu de amortizare a trepidatiilor ; - contorizarea timpului de functionare; - tablou de forta si automatizare detasat de grup, montat in container, cu presetupe pt. cabluri in vederea realizarii usoare a conexiunilor, cu tabloul electric general al obiectivului ; - perioada de garantie : min 2 ani sau 6000 ore functionare; - intrare in sarcina nominala - max. 15 secunde ; |
| 2 | Conditii privind exigentele de performanta: conform Legii 10 / 1995 |
| 3 | Conditii de livrare si plata : conform contract furnizor- beneficiar |
| 4 | Conditii de garantie si post garantie: conform legislatiei in vigoare si a contractului dintre furnizor si beneficiar, dar nu mai mica de 2 ani. |
| 5 | Alte conditii speciale : va avea posibilitatea opririi motorului dupa revenirea tensiunii de la sursa de baza |

OBIECT 5: LUCRĂRI  DE MODERNIZARE pav. B, caz. 928  Bucureşti

### LISTA  UTILAJELOR  FUNCŢIONALE  CARE  NECESITĂ  MONTAJ

| Nr.crt. | Denumirea utilajului funcţional | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | STATIE DE HIDROFOR Grup de pompare apa pentru consum menajer, compus din doua pompe cu ax orizontal , cu acumulatoare de presiune , cu tablou electric propriu, avind urmatoarele caracteristici tehnice: Q=34.000-16.000 l/h; H=4,3-5,1bar; P=2x4Kw ; U=3x400V; n=2950rot/min | buc | 1 |
| 2. | Grup de pompare apa pentru combaterea incendiului interior, compus din doua pompe cu ax orizontal , cu acumulatoare de presiune , cu tablou electric propriu, avind urmatoarele caracteristici tehnice: Q=58.000-34.000 l/h; H=2,7-4,6 bar; P=2x5,5Kw ; U=3x400V; n=2950rot/min | buc | 1 |

CAPITOLUL  II

ETAPE DE PREZENTARE ŞI AVIZARE

Pe parcursul elaborării documentaţiei tehnice pentru autorizare construire, a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţiei, a caietului de sarcini pentru achiziţionarea contractului de lucrări şi a listelor de cantităţi de lucrări, proiectantul va prezenta autorităţii contractante soluţiile tehnice adoptate, în etape succesive, astfel:

Etapa I

Pe durata întocmirii proiectului, proiectantul va face consultări cu beneficiarul în toate problemele privind proiectul;

Concluzii trase în urma culegerii datelor de pe teren, a eventualelor neconcordanţe cu datele din specificaţiile tehnice;

Detalierea şi confirmarea constrângerilor şi nevoilor beneficiarului şi utilizatorului;

Prezentarea conceptului de proiectare a obiectivului;

Obţinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism anexat (cât şi a eventualelor devize ce rezultă din acestea) şi a autorizaţiei de construire se va face prin grija ofertantului declarat câştigător.

Ofertantul trebuie să întocmească documentaţia necesară obţinerii avizelor şi acordurilor care se pot solicita ulterior de alte instituţii, inclusiv Studiul de impact asupra mediului (daca va fi cazul). Se ia notă de faptul că documentaţia referitoare la avize şi autorizaţii nu este limitată la ceea ce este solicitat prin Certificatul de Urbanism. Dacă sunt necesare avize ulterioare, în aceleaşi costuri, proiectantul va întocmi documentaţiile aferente.

Proiectul va respecta conţinutul cadru conform normelor şi metodologiilor în vigoare (piese scrise, piese desenate - profile, secţiuni, detalii, etc., caiete de sarcini pe specialităţi, liste de cantităţi, liste de utilaje şi echipamente tehnologice, specificaţii tehnice, studiu geotehnic, ridicare topo, etc.).

Studiul geotehnic şi ridicarea topo se va face de asemenea prin grija şi costurile ofertantului declarat câştigător.

Ofertantul declarat câştigător va face demersurile necesare (pe cheltuiala proprie) pentru verificarea proiectului conform Legii 50/1991 completată cu Legea nr. 453/2001 şi cu Legea nr. 10/1995, actualizată, de verificator MLPTL în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie.

Proiectul tehnic va fi însoţit de referatul verificatorului atestat MLPAT / MTCT şi ştampilat de către expertul tehnic.

Detaliile de execuţie, ca parte integrantă a proiectului tehnic, se vor întocmi în concordanţă cu specificaţiile din caietele de sarcini elaborate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Propunerile din Fişele Tehnice vor cuprinde numai utilaje şi instalaţii moderne.

Propunerile din Listele de Cantităţi vor cuprinde materiale de construcţie ce corespund normelor tehnice în vigoare.

Etapa II

Proiectantul are obligaţia de a acorda consultanţa şi asistenţă tehnică pe şantier, de a urmări fazele determinante şi etapele execuţiei descrise în programul de control pe şantier a calităţii lucrărilor.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, proiectantul are obligaţia de a acorda consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier, de a întocmi detaliile de execuţie la dispoziţiile de şantier, de a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice sau modificări de soluţii impuse de beneficiar.

Greşelile din proiect din vina proiectantului, care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuţie, se vor remedia fără ca prin aceasta să se afecteze valoarea de realizare a lucrării şi a termenului de execuţie, eventualele depăşiri ale costurilor lucrărilor se vor suporta de către proiectant.

Proiectantul va prezenta modul în care îşi propune să supravegheze activitatea de construcţie prin:

- Inspecţii pe şantier în vederea evaluării corecte a stadiului de construcţie, a verificării calităţii şi respectării Proiectului Tehnic

- Revizuirea detaliilor tehnologice, numai după avizarea favorabilă din partea Autorităţii Contractante

- Revizuirea şi aprobarea modificărilor apărute în timpul lucrărilor

În perioada de remediere a defectelor, Proiectantul va inspecta şi întocmi rapoarte în urma efectuării verificărilor.

Etapa III

Proiectantul are obligaţia de a întocmi „referatul proiectantului” şi de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la „recepţia la terminarea lucrărilor” obiectivului, conform H.G. 273/14 iunie 1994.

CAPITOLUL  III

CONŢINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC

Documentaţia care constituie proiectul tehnic (părţi scrise şi desenate) va avea conţinutul specificat în Ordinul nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998, pentru aprobarea „Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor” publicat în Monitorul Oficial nr. 230 bis din 24 iunie 1998, capitolul 11,  art. 11.3.

Proiectul tehnic se va întocmi la nivel de detalii de execuţie şi va cuprinde:

- părţi scrise: memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini pentru executarea lucrărilor, programe de control pe şantier al calităţii lucrărilor, centralizatorul obiectelor pe obiectiv, centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte, antemasuratori, liste cu cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, încadrate în articole de deviz republicane ediţie 82, 93, 99 sau 2002, devize estimative pe obiecte, categorii de lucrări si capitole de lucrări, liste cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, specificaţii tehnice, instrucţiuni de exploatare, documentaţia tehnico-economică privind organizarea de şantier.

Listele cu cantităţi de lucrări  încadrate în articole de deviz republicane ediţie 82, 93, 99 sau 2002, precum şi devizele estimative se vor întocmi pentru fiecare obiect al investiţiei, pe capitole de lucrări. Antemasuratorile vor fi detaliate, separat pe fiecare obiect/categorie de lucrari/cota nivel (de exemplu: Ob 1, rezistenta, DS(P,E1,E2..))

Nominalizarea obiectelor investiţiei conform extrasului din devizul general, trebuie respectată în elaborarea documentaţiei în faza „proiect tehnic”.

CAPITOLUL  IV

PREZENTAREA PROIECTULUI TEHNIC

Proiectul tehnic va fi prezentat în mape separate pentru fiecare obiect, în numărul de  exemplare solicitat, care vor cuprinde piesele scrise şi desenate pentru toate categoriile de lucrări din cadrul investiţiei. Piesele scrise se vor prezenta în dosare legate şi numerotate (tip carte).

Documentaţiile de proiectare trebuie opisate, precum şi un exemplar în format electronic (fişiere Word, Excel, Autocad), care se vor constitui în proprietatea intelectuală a Autorităţii Contractante.

Termenul de realizare a documentatiilor tehnice  este conform formularului A1.

| DEVIZUL OBIECTULUI Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INLOCUIRE BRANSAMENT ELECTRIC 0.4 KV + GRUP ELECTROGEN 200 KVA +AMENAJARE POST DE TRANSFORMARE 400 KVA-10/20/0,4KV SI BMPT 400 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire | Valoarea fără TVA |  |  | TVA |  |  | Valoarea cu TVA |  |
|  |  | mii lei | mii euro |  | mii lei |  | mii euro | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Terasamente | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Construcţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Izolaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Instalaţii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalaţii sanitare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Instalaţii termomecanice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Instalaţii de ventilaţie + conditionare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Instalaţii de alimentare cu gaze nat. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Instalaţii de telecomunicaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Instalaţii şi cablări structurate de curenţi slabi pentru radio – tv etc. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| III. PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Utilaje şi echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Utilaje şi echipamente de transport | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Dotări | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEVIZUL OBIECTULUI Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST REGLARE - MASURARE GAZE NATURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire | Valoarea fără TVA |  |  | TVA |  |  | Valoarea cu TVA |  |
|  |  | mii lei | mii euro |  | mii lei |  | mii euro | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Terasamente | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Construcţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izolaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Instalaţii electrice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Instalaţii sanitare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Instalaţii termomecanice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Instalaţii de ventilaţie + conditionare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Instalaţii de alimentare cu gaze nat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Instalaţii de telecomunicaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Instalaţii şi cablări structurate de curenţi slabi pentru radio – tv etc. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| III. PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Utilaje şi echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Utilaje şi echipamente de transport | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Dotări | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEVIZUL OBIECTULUI Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RETEA GAZE NATURALE DE JOASA PRESIUNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire | Valoarea fără TVA |  |  | TVA |  |  | Valoarea cu TVA |  |
|  |  | mii lei | mii euro |  | mii lei |  | mii euro | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Terasamente | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Construcţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Izolaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Instalaţii electrice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Instalaţii sanitare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Instalaţii termomecanice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Instalaţii de ventilaţie + conditionare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Instalaţii de alimentare cu gaze nat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Instalaţii de telecomunicaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Instalaţii şi cablări structurate de curenţi slabi pentru radio – tv etc. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| III. PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Utilaje şi echipamente de transport | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Dotări | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEVIZUL OBIECTULUI Nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCRARI DE CONSOLIDARE LA PAVILIONUL ’’B ’’ – CAZARMA 928 BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire | Valoarea fără TVA |  |  | TVA |  |  | Valoarea cu TVA |  |
|  |  | mii lei | mii euro |  | mii lei |  | mii euro | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Terasamente | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Construcţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izolaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Instalaţii electrice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Instalaţii sanitare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Instalaţii termomecanice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Instalaţii de ventilaţie + conditionare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Instalaţii de alimentare cu gaze nat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Instalaţii de telecomunicaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Instalaţii şi cablări structurate de curenţi slabi pentru radio – tv etc. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| III. PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Utilaje şi echipamente de transport | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Dotări | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEVIZUL OBIECTULUI Nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCRARI DE MODERNIZARE LA PAVILIONUL "B" CAZARMA 928 BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire | Valoarea fără TVA |  |  | TVA |  |  | Valoarea cu TVA |  |
|  |  | mii lei | mii euro |  | mii lei |  | mii euro | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Terasamente | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Construcţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izolaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Instalaţii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalaţii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Instalaţii de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Instalaţii de ventilaţie + conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Instalaţii de alimentare cu gaze nat. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Instalaţii de telecomunicaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Instalaţii de curenţi slabi (detecţie-semnalizare incendiu, telefonie, control acces, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Elevator (lift) – capacitate 6 pers. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elevator (lift) – materiale tip montcharge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Reabilitare lift – capacitate 2 pers. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| III. PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Utilaje şi echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Utilaje şi echipamente de transport | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 17. | Dotări | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEVIZUL OBIECTULUI Nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCRARI DE REABILITARE CENTRALA TERMICA PAVILIONUL "B" CAZARMA 928 BUCURESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire | Valoarea fără TVA |  |  | TVA |  |  | Valoarea cu TVA |  |
|  |  | mii lei | mii euro |  | mii lei |  | mii euro | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Terasamente | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Construcţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izolaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Instalaţii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalaţii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Instalaţii termomecanice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Instalaţii de ventilaţie + conditionare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Instalaţii de alimentare cu gaze nat. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Instalaţii de telecomunicaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Instalaţii şi cablări structurate de curenţi slabi pentru radio – tv etc. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| III. PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Utilaje şi echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Utilaje şi echipamente de transport | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Dotări | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DEVIZUL OBIECTULUI Nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALATIE INTERIOARA DE UTILIZARE GAZE NATURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire | Valoarea fără TVA |  |  | TVA |  |  | Valoarea cu TVA |  |
|  |  | mii lei | mii euro |  | mii lei |  | mii euro | mii lei | mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Terasamente | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Construcţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Izolaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Instalaţii electrice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Instalaţii sanitare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Instalaţii termomecanice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Instalaţii de ventilaţie + conditionare | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Instalaţii de alimentare cu gaze nat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Instalaţii de telecomunicaţii | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Instalaţii şi cablări structurate de curenţi slabi pentru radio – tv etc. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MONTAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL II |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| III. PROCURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Utilaje şi echipamente tehnologice | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Utilaje şi echipamente de transport | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 14. | Dotări | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL III |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |