S E C Ţ I U N E A  I

CAIET DE SARCINI

Obiectul licitaţiei publice prin cerere de oferta îl constituie atribuirea contractului de achizitie publica - Centrul Cultural Judeţean Călăraşi – TEATRUL POPULAR „AUREL ELEFTERESCU” – MODERNIZARE SALĂ TEATRU DOTĂRI CINEMA 2D/3D - PROIECTARE ŞI EXECUŢIE.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde fisele tehnice si descrierile necesare pentru toate echipamentele si materialele solicitate astfel incat sa rezulte ca acestea respecta cerintele minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorilor echipamentelor si materialelor incluse in oferta.

Nerespectarea acestor cerinţe determină respingerea ofertei ca neconformă.

Interventiile se vor face doar pe sala de spectacole si grupurile sanitare pentru a le aduce la standardele impuse de noua utilizare adusa salii( inclusiv instalatiile electrice aferente dotarii, climatizare, sanitare).

Situatia existenta:

Imobilul  a fost construit in  anii 1950  cu destinatia de sala pentru activitati artistice (  teatru si  spectacole).

La momentul actual sala este functionala si are o  capacitate de aproximativ 190 locuri la parter si 40 de locuri la etaj

Lucrarile de modernizare propuse constau in urmatoarele:

Proiectare

Dotare cu echipament  cinema 2d/3d

Amenajari interioare

descrise dupa cum urmeaza:

- Proiect tehnic, studiu de fezabilitate ( inclusiv expertizare, verificare proiectului conform HG 28/2008, obtinere autorizatie de constructie), atat pentru amenajare cat si pentru dotare.

- Executarea unei compartimentari pentru amplasarea echipamentului de proiectie 3D

- Modernizarea salii din punct de vedere structural si functional pentru a deservi noua utilizare, cea de cinema 3D ( inclusiv dotari ).

- Dotarea cu un sistem de climatizare redundant pentru camera de videoproiectie

- Crearea unui grup sanitar nou pentru a acoperi fluxul de vizitatori conform normelor in vigoare;

- Modificarea tabloului electric general si al instalatiei electrice pentru noile conditii.

- Dotarea cu un sistem de detectie si avertizare incendiu.

- PROIECT TEHNIC

Avand in vedere faptul ca nu exista planuri actualizate pentru constructie, arhitectura, rezistenta si instalatii, castigatorul contractului se obliga sa realizeze pe cheltuiala proprie toate releveele , planurile, detaliile necesare noii destinatii a spatiilor reproiectate.

Castigatorul contractului va efectua expertiza geotehnica pentru incarcarea suplimentara rezultata in urma construirii gradenelor si expertiza de incercare nedistructiva a planseului existent, in vederea compartimentarii necesare pentru camera de proiectie.

Castigatorul contractului va executa proiectul tehnic si detaliile de executie, va intocmi documentatia pentru obtinerea de avize, autorizatii si expertize tehnice necesare derularii proiectului. Proiectul va fi avizat MLPAT pentru fiecare specialitate in parte.

Ofertantul va prezenta odata cu depunerea documentatiei urmatoarele piese scrise si desenate:

- plan parter scara 1/50 (se vor trata doar zonele propuse prin prezentul CAIET DE SARCINI);

- plan etaj 1 scara 1/50 (se vor trata doar zonele propuse prin prezentul CAIET DE SARCINI);

- plan pardoseala sala spectacole cu marcile finisajelor;

- cel putin 3 imagini 3D din sala de spectacole pe format A3, color;

- desfasurari scara 1/50 cu marcile finisajelor;

Perioada pentru proiectare si obtinere de avize este de 30 zile de la atribuirea contractului.

- COMPARTIMENTARE PENTRU AMPLASAREA ECHIPAMENTULUI DE PROIECTIE 3D

Se va amenaja o incapere pentru proiectie pe suprafata lojei centrale de la etajul salii, avand in vedere pastrarea unei circulatii de minim 110 cm in spatele acesteia. Compartimentarea se va realiza din pereti  gips-carton rezistent la foc, dupa ce in prealabil se va efectua expertiza tehnica.

Pereti gips carton vor fi prevazuti cu  izolatie cu vata minerala minim 50 kg/m3

- SALA CINEMA 3D

Interventiile ce se doresc pentru sala de spectacole includ:

Inlocuirea si reconfigurarea amplasarii fotoliilor existente cu unele noi, adecvate pentru noua destinatie a salii (cea de sala de cinema 3D). Numarul de locuri total rezultat va fi de minim 124 scaune pentru sala si minim 26 scaune pentru loje.

Scaunele propuse trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

-scaun cu sezut rabatabil, structura metalica;

-sezut si spatar cu umplutura din poliuretan cu densitate diferentiata;

-cotiere cu suport pentru pahar (doar pentru fotoliile amplasate in sala, nu si   pentru cele din loje);

-tapiterie ( clasa de foc M-1) tip trevira

Se va realiza proiectarea si executia de gradene in trepte de minim 15 cm pentru amplasarea scaunelor de cinema, asigurandu-se unghi de vizionare optim pentru fiecare loc amplasat in sala.

Se va realiza un numar de 7 sau 8 gradene, in urma carora va rezulta o diferenta de nivel de maxim 1,2 m intre primul si ultimul rand de scaune.

FINISAJE:

Pentru peretii salii se vor realiza tratamente acustice cu lambriuri fonoabsorbante  de minim 16 mm grosime cu imbinare in lamba si uluc.Lambriurile vor avea pe fata striatiuni cu plin si gol, iar pe partea posterioara perforatii de minim 7 %. Lambriurile vor fi rezistente la foc clasa 1.Montajul lambriurilor se va realiza pe rigle de lemn si se va face tratament fonoabsorbant cu vata minerala de minim 50 Kg/m3.

Pentru zona de balcoane si etaj se va monta tapet cu urmatoarele caracteristici:

- greutatea minim 360gr/mp (EN 430), rezistenta la impact nivel 8, rezistenta la abraziune nivel 8, gradul de curatare ridicat (EN 235), gradul de pastrare al culorii ridicat 7 (EN20105-B02), coeficient de reflexie al luminii 52, rezistenta la foc clasa 1 (BS476)

Pardoseala se va finisa dupa cum urmeaza:

- Gradenele  vor fi acoperite cu mocheta cu fir din polyamida 100% cu urmatoarele caracteristici minime: suport Action Back, densitate fir mocheta - minim 220000 noduri/mp, ignifuga Cfl-s1, tratament antistatic ≤ 2 kV, rezistenta la decolorare 5-6/8, rezistenta termica ( m²C°/w ) ≤ 0,17, izolare fonica minim ΔLw  23 db, rezistenta la scaun castor clasa A, trafic intens, tratament anti-murdarire, tratament antibacterian.

- Pentru cabina de proiectie de la etaj se va monta un  covor PVC de trafic cu urmatoarele caracteristici minime: tip material pvc heterogen, grosime totala 2 mm, grosime strat de uzura 0,7 mm,  ignifuga Bfl-s1, tratament antistatic ≤ 2 kV, rezistenta la decolorare minim 6,  stabilitate dimensionala max 0,4 %, rezistenta la scaun castor,  trafic extrem  clasa 33-34, rezistenta antialunecare R10, coeficient dinamic la frictiune >0,3.

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate si conformitate.

Ofertantul va depune alături de ofertă o prezentare a amenajării cu vizualizare în plan, desfăşurări, secţiuni, cote de execuţie, detalii tehnice si de amplasarea sistemelor, deviz cantitativ conform  cu antemasuratoarea atasata prezentei documentatii, memoriu tehnic şi descrierea tehnică a sistemului şi modul de funcţionare a acestora.

Sistemul destinat sălii de cinema va conţine:

- sistem de proiectie

- sistem de sonorizare sală

- sistem de avertizare

Sistemul de proiectie va permite proiectie de filme 2D si 3D si va fi compus din:

- proiector digital, compatibil cu standardele DCI echipat cu lentila, lampa si toate celelalte accesorii necesare functionarii optime.

- echipamente de scalare video pentru  redarea continutului alternativ.

- server digital cu o capacitate de cel putin 2TB compatibil cu standardele DCI.

- sistem video pentru ochelari 3 D activi.

Proiectia se va realiza pe un ecran retractabil electric montat pe tavan in fata scenei.

Camera de proiectie, se va dota cu un sistem de racire si ventilatie, conform cu specificatiile solicitate in raport cu volumul de aer circulat si cantitatea de caldura degajata de sisteme.

Sistemul de sonorizare sala  va permite atat redarea sunetului de la sistemul de cinema pe 6 canale, cat si pentru diverse evenimente. Semnalul audio de la serverul de cinema va fi decodat de un procesor audio dedicat. Pentru sistemul de management al intrarilor si iesirilor audio se va oferta o platforma audio cu ajutorul careia sa se poata monitoriza in timp real nivelurile de semnal audio si cu posibiliatea de a face modificari pe fiecare canal individual.

Sistemul de redare audio va fi compus din incinte acustice S,C,D, Surround si Subwoofer configurat pentru redare continut filme cat si pentru a putea fi utilizat pentru diverse activitati artistice.

ECHIPAMENTE CINEMA 3 D

SPECIFICATII TEHNICE:

- Server cinema:

Echipament profesional, dedicat aplicatiei Digital Cinema;

Să fie conform cu specificatiile standardelor DCI si cerintelor de securitate FIPS 140-2 nivel 3

Capacitate de stocare HDD intern în sistem Raid 5 minim 2TB cu posibilitate de upgrade la 4TB;

Echipat cu sistem de operare Linux;

Să ofere posibilitatea rulării instant din mediile de stocare fără a mai fi necesară operatiunea de ingerare a continutului;

Să ofere posibilitatea receptionării si rulării de transmisii live  HDTV/Live3D;

Să suporte toate tipurile de sisteme 3D certificate;

Să permită controlul si operarea echipamentului cu ajutorul unui PC echipat cu sistem de operare Windows sau prin dispozitive mobile.

Performante video minimale:

- Rezolutie de până la 1920x1080 inclusiv în format MPEG;

- Rezolutie de păna la 4096x2160 inclusiv în format JPEG;

- Până la 60 de cadre pe secunda inclusiv în format MPEG;

- Să suporte 23, 24, 48 cadre pe secundă pentru continut 3D în format JPEG;

- Să suporte 25, 29, 30 cadre pe secundă pentru continut HD în format JPEG

- Recunoasterea si rularea pachetelor de tip DCP si DSR.

Iesiri video:

- Conexiune singulară HD-SDI, SMPTE 292M 10 bit 4:2:2 YUV;

- Conexiune dublă HD-SDI, SMPTE 372M 12bit 4:4:4 RGB/X’Y’X’, si dual SMPTE 292M 10 bit 4:2:2 YUV pentru continut 3D.

Iesire audio:

- Audio digital pe 16 canale AES/EBU pe conector D-SUB 26 pini;

6 x  conectori USB 2.0 pentru interconectare periferice sau transfer de date;

1 x  conector VGA pentru conectare monitor;

1 x conector serial RS-232 pentru control extern;

2 x conectori RJ-45 pentru conectare la retea ethernet;

1 x Conexiune GPIO.

- Procesor audio:

Echipament profesional, dedicat aplicatiei Digital Cinema;

Decodare si procesare a 8 canale de semnal audio, provenite de la serverul de cinema;

Audio delay ajustabil separate pentru toate canalele de intrare ;

Egalizator 8 canale 1/3-octave plus parametric pentru canalul SW;

Distorsiuni maxim 0.005%.

Intrări audio:

- 8 canale AES/EBU balansate prin 25-pin D-connector;

- 2 canale AES/EBU nebalansate prin conectori BNC;

- 1 intrare optică prin conector tip Toslink;

- 8 canale analogice balansate prin 25-pin D-connector;

- 2 canale analogice prin conectori RCA;

- 1 canal intrare microfon prin conector XLR.

Iesiri audio:

- 8 canale analogice balansate prin 25-pin D-connector;

- 2 canale analogice prin conectori RCA.

Conector RJ-45 pentru conexiune ethernet;

Conector 9-pin D pentru conexiune serială RS-232;

Conector XLR 4-pin pentru sursă de alimentare auxiliară;

Conector USB;

Include toate cablurile necesare conectării proprii;

- Scaler pentru continut alternativ:

Intrări:

- 2 x universale(compozit, S-Video, component)

- 4 x UXGA Conector HD15 Mamă

- 2 x HDMI

- 1 x USB tip A pentru JPEG si Firmware upgrade

- 6 x Intrari audio stereo nebalansat  (2 configurabile S/PDIF)

Ieşiri:   1 x HDMI, 2 x UXGA Conector HD15 Mamă, 1 ieşire digital S/PDIF conector RCA, 1 ieşire audio stereo amplificata de minim 2 x 6W / 8Ω cu conector 4-pin terminal block;

Psibilitate de control al volumului general;

Conformitate cu standard HDMI ce suportă HDMI 1.3 şi HDCP

Rezoluţii ieşire: Native HDMI, 640x480(60/75Hz), 800x600(50/60/75Hz), 1024x768(50/60/75Hz), 1280x768(50Hz), 1280x800(60Hz), 1280x1024(50/60/75Hz), 1366x768(50/60Hz), 1400x1050(50/60Hz), 1600x1200(50/60Hz), 1680x1050x60Hz, 1920x1080(60Hz), 1920x1200(60Hz), 480p(60Hz), 576p(60Hz), 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) sau customizabila.

-Control: butoane panou frontal/OSD, telecomanda IR, control serial RS 232,  control prin LAN, iPhone App.

Alte funcţii: Freeze, Zoom (de la 100% la 400%), Picture-in-Picture fară limitarea dimensiunii ferestrei sau a pozitionării, functia split screen, Picture-and-Picture, inserare de text, different selectable vertical refresh rates, scalare imagine şi schimbare aspect ratio:4x3, 16x9, letter box, anamorfic sau definita de utilizator, keystone orizontal si vertical, functiile barrel si pincushion, posibilitatea de rotire a imaginii cu 360°, functia “audio follow video” pentru intrarilevideo analog, audio embedded pentru intrarile si iesirea HDMI, autoimage, save profile, recall profile, capture;

Posibilitate de comutare prin negru, audio delay ajustabil de la 0 pana la 340msec, Time Base Corrector, posibilitate de blocare a panoului frontal de comandă;

Să permită reglajul culorilor, contrastului si luminozitătii pentru fiecare intrare;

Posibilitatea regării sunetului (bass, treble, loudness control, balance);

Memorie non-volatilă pentru setări,

Alimentare: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz,

Accesorii: Telecomandă IR, cablu alimentare, adaptor null-modem

- Videoproiector cinema digital:

Proiectorul trebuie sa fie conform cu normele DCI si sa fie capabil sa ruleze filme in format 2D si 3D cu rezolutie 2k.

Imaginea proiectata va fi de 9m x 3,77m in format scope, respective 9m x 4,87m in format flat de la o distanta de 13m.

Se va lua in considerare un ecran de proiectie cu factor de castig 1.0

Parametrii tehnici si functionali

Intensitate luminoasă minim 9000 ANSI lumen folosind lampa xenon de putere maxim 2KW

Contrast minim 2200:1;

Tehnologie DLP cu 3x DMD minim 0,98" 2K;

Rezolutie nativă minim 2048x1080 pixeli;

Posibilitate control proiector prin web-server integrat;

Concept modular, sistem inclus in carcasa metalica

Auto-Test incorporat pentru analiza si diagnosticarea erorilor;

Functii de ajustare motorizată a lentilei pentru: zoom, focus, lens shift;

Minim 8 preseturi cu memorare a diferite configuratii, cu actionare directă de pe panoul de control ;

Control automat pentru ajustarea intensitătii luminoase a lămpii în timp;

Să permită utilizarea lămpilor standard de cinema;

Sistem dual de circulatie a aerului: separat pentru lampă si separat pentru sistemul electronic si optic;

Sistem de răcire cu apă si aer (cu utilizare de filtre din fibre electrostatice);

Să permită schimbarea filtrelor din exterior;

Sa fie echipat cu chip-uri DMD sigilate ermetic

Să fie prevăzut cu sistem de evacuare fortată a aerului cald produs de lampa xenon;

Nivel de zgomot: <65dB.

Intrări video:

Minim 4 x HD-SDI, 2 x DVI-D;

1 x Conexiune ethernet;

Alimentare 220V monofazat;

Accesorii:

Lampa pentru videoproiector: proiectorul se va livra cu lampa xenon de putere maxim 2 KW instalata, durata de viată estimată: minim 2000 ore, plus o lampa de rezerva

Lentila: Proiectorul se va livra cu lentila cu zoom motorizat, selectata functie de caracteristicile  de proiectie prezentate mai sus

Accesorii: Proiectorul se va livra împreună cu piedestal si sistem extragere aer cald cu ventilator si carcasa din otel galvanizat pentru tubulatura 200mm.

- Blu-Ray Player:

Player pentru content alternativ

Decodare video: DivX HD , AVCHD, MKV, HD JPEG

Decodare audio: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD, LPCM, MP3, WMA

Conectori: 1 x HDMI, 1 x Ethernet

- Sistem 3D:

Se va oferta un subsistem 3D avand la baza tehnologia eclipsei (active shutter). Ochelari ce folosesc lentile cu celule de cristale lichide (LCD) si sistem de receptie al semnalului IR. Transparenta lentilei (eficienta luminoasa) trebuie sa fie de minim 35% iar contrastul de minim 2000:1

Sistemul va mai include un distribuitor semnal sincronizat, emitator IR si tester semnal.

Se va include in oferta un numar dublu de ochelari, functie de numarul de locuri propuse in sala. Ochelarii activi vor fi livrati cu baterie inclusa cu durata de viata de minim 300 ore.

Impreuna cu subsistemul 3D se va livra un carucior de transport cu roti, prevazut cu sertare pentru depozitatea a minim 250 ochelari si minim 1500 buc servetele umede antibacteriene, ambalate individual.

- Ecran de proiectie electric

Suprafata panzei va fi de tip mat (gain 1.0 ) cu perforatii standard si de tip difuzibil

Materialul va fi rezistent la foc si va fi certificat TUV (EN 60335-1 si EN 60335-2-97)

Producatorul trebuie sa detina certificat de calitate ISO 9001:2000

Unghiul de vizualizare de 100%

Telecomanda cu semnal RF pentru actionarea acestuia

- Incinta acustica medii inalte

Incinta 2 cai, bi-amplificata, tip bass-reflex

Putere minima in sistem biamplificat: 350W / 16 Ω pentru frecvente joase, 170W / 16 Ω pentru frecvente inalte

SPL minim in sistem biamplificat: 94dB (1W/1m) pentru frecventele joase, 109dB (1W/1m) pentru frecventele inalte

Domeniu minim de frecventa: 70Hz-20kHz

Frecventa crossover: 1600 Hz

Unghi minim de dispersie a sunetului: 105° pe orizontala, 15° pe verticala

Difuzor de minim 8” + doua driver

- Sistem prindere

cadru metalic pentru prindere si agatare incinte acustice medii-inalte in sistem line-array

- Incinta acustica tip subwoofer

Incinta frecvente joase, tip bass-reflex

Putere minima 720W program continuu la o impedanta de 8ohm

Sistemul sa fie alcatuit din minim un difuzor cu diamentrul de minim 45cm

Presiunea acustica de minim 94dB (1W, 1m)

Domeniu minim de frecventa: 40Hz-400Hz

Frecventa crossover: 80 Hz

- Incinta acustica profesionala pentru surround

dedicata aplicatiei Cinema

componenta: 1 difuzor de 8” si driver de 1” inclus in goarna cu dispersie constanta

frecventa de lucru: domeniul min 45Hz – 18kHz

impedanta ominala 8 ohm

Putere rms: minim 100W

Presiune acustica calculata la 1W/1m – min 90dB

Unghi de dispersie minim: 100° orizontal / 100° vertical

Accesorii: suport de montare tip “U”

- Amplificator stereo tip 1

putere iesire: minim 1000W/ canal la 4ohm

distorsiuni armonice <0,1%

raport semnal/zgomot: ≥104dB

prevazut cu selector filtru „high-pass” si „low-pass” pe fiecare canal

prevazut cu crossover activ pentru frecvente joase pe fiecare canal

- Amplificator stereo tip 2

putere iesire: minim 580W/ canal la 4ohm

distorsiuni armonice <0,1%

raport semnal/zgomot: ≥102dB

prevazut cu selector filtru „high-pass” si „low-pass” pe fiecare canal

prevazut cu crossover activ pentru frecvente joase pe fiecare canal

- Amplificator stereo tip 3

putere iesire: minim 650W/ canal la 2ohm

distorsiuni armonice <0,1%

raport semnal/zgomot: ≥100dB

prevazut cu selector filtru „high-pass” si „low-pass” pe fiecare canal

prevazut cu crossover activ pentru frecvente joase pe fiecare canal

- Unitate centrala sistem audio:

-sa asigura functiile de comanda si control pentru toate echipamentele din componenta sistemului audio, conversie analog-digital si digital-analog pentru semnalele audio, procesarea digitala a semnalelor audio (compresor, egalizator, mixer, router, etc.)

- constructie modulara 24 intrari-iesiri audio analogice balansate electronic, configurabile independent, 48V phantom power pentru intrarile analogice mic/line, 6 procesoare DSP 60Mhz 32 bit virgula mobila conversie A/D si D/A pe 24 bit cu 48KHz sampling rate

- interfata CobraNet cu doua conexiuni redundante RJ-45

- posibilitate de programare cu PC/Laptop prin conexiune Ethernet si serial RS-232

- raspuns in frecventa: domeniul minim 20Hz~20kHz

- THD+N (20Hz~20kHz ): line level < 0.006% , mic level < 0.04%

- zgomot intrari (20Hz~20kHz): -125dBu

- gain maxim (canale de intrare): pana la 66dB

- impedanta semnal de iesire (balansat): 200 ohm

- output : semnal balansat pana la  +24dBu

- input:  mic/line pana la +24dBu

- Modul intrari analogice:

minim 2 intrari audio mic/line balansate electronic.

raspuns in frecventa : domeniul minim 20Hz~20kHz

THD +N (20Hz~20kHz) : < 0.0035%

dynamic range (20Hz~20kHz): > 110dB

- Modul iesiri analogice:

minim 2 iesirimic/line balansate electronic.

raspuns in frecventa : domeniul minim 20Hz~20kHz

THD +N (20Hz~20kHz ): < 0.0035%

dynamic range (20Hz~20kHz): > 110dB

- Modul selectare sursa audio/reglare volum:

Sa permita interconecta prin cablu cat-5/6/7 la unitatea centrala

Sa permita alimentare prin POE

sa permita programarea a minim 30 de evenimente (reglarea volumului, alegerea sursei, initierea unor actiuni)

Sa fie dotat cu afisaj tip OLED cu unghi mare de vizualizare si contrast mare

Sa permita ajustarea luminozitatea display-ului in mod automat cand panoul nu este folosit

Sa permita ajustarea luminozitatea display-ului in mod manual

Navigarea prin meniu sa se faca prin atingere capacitiva

- Calculator portabil :

- notebook pentru control si configurare echipamente, avand urmatorea configuratie cu caracteristici minimale:

Chipset: Mobile Intel HM65  Chipset sau echivalent

Procesor :Intel Core i3-2310M Processor (2.10 GHz, 3 MB L3 cache)

Memorie instalata: Min 4GB DDR3 non ECC

Memorie maxima: Max. 8GB

Graphics:Integrata

Video Memory:Integrata

HDD	Min 500 GB, 7.200 rpm SATA

Unitate Optica:DVD-RW in compartiment modular, interschimbabil cu alte accesorii (a doua baterie, al doilea hard disc)

Audio:Boxe stereo integrate

Doua microfoane integrate

Headphone/line out

Stereo microphone in

Display :Min 15.6”  TFT LED-backlit HD+ display, 1600x900 anti glare,  1.3 MP webcam integrat

Carcasa:Rezistenta la socuri

Comunicaţii:placa de retea integrata Gigabit  (10/100/1000 Mbps )

56K Fax/Modem integrat

802.11a/b/g/n WLAN integrat

Suport WiDi (Wireless Display)

Bluetooth 3.0

Tastatura: Standard, 85 taste

Pointing Device:Touchpad

I/O Interfaces	- 1 x DisplayPort - 1 x ExpressCard/54 slot

- 1 x SmartCard slot

- 1 x MemoryCard slot (SD, MS, MSPRO)

- 1 x SimCard slot; Optional, UMTS module for HSDPA

- 1 x LAN RJ-45, 1 x modem RJ-11, 1 x VGA

- 3 x USB 2.0 (thereof 1 x USB/eSATA combo), 1 x USB 3.0

- 1 x Serial port

- 1 x Headphone, 1 x Microphone

- 1 x DC-in

- 1 x Docking connector

- 1 x Kensington Lock

Battery : 6 cell high capacity Li-Ion

- Autonomie pana la 8 ore cu o singura baterie (conform rezultatelor obtinute cu MobileMark2007)

- posibilitate de a folosi simultan 2 baterii. Autonomie pana la 14 ore cu ambele baterii instalate.

AC Adapter 19V/80W inclus

- UPS rackabil:

- Topologie: online, dubla-conversie

- Eficienta: >85% in mod online

- minim 2000 VA / 1800 W

- Timp de functionare pe baterii standard in incarcare maxima – minim 8 minute

- Timp de incarcare baterii interne – maxim 3,5 ore

- permite adaugare de pana la 4 baterii externe

- Conectori USB, RS232

- Nivel de zgomot: <50dB

- Switch:

- switch cu conectori RJ45, cu urmatoarele caracteristici minimale:

Sistem plug-and-play cu posibilitatea montare în rack 19”;

Porturi: 16 x 10/100/1000Mbps cu conectori RJ45;

Capacitate de comutare – minim 32Gbps;

Tabela de adrese MAC – 8K

- Rack echipamente:

- sistemul se va livra impreuna cu un rack de echipamente industrial, astfel dimensionat incat sa permita montarea tuturor echipamentelor prevazute cu sistem de montare in rack si un spatiu de rezerva de mini 3HU. Sa fie prevazut cu doua unitati de ventilare si 2 cuple cu minin 9 prize fiecare, prevazute cu siguranta automata

- SISTEM DE CLIMATIZARE REDUNDANT PENTRU CAMERA DE VIDEOPROIECTIE

Se prevede un sistem de racire redundant tip inverter in sala de proiectie pentru realizarea climatului de functionare al aparatelor specifice sistemului integrat de cinema 3D.

De la unitatea exterioara se face distributia la unitatea interioara prin intermediul unui traseu frigorific din teava de cupru izolata pentru a nu condensa.

Alimentarea electrica pentru unitatea exterioara si pentru unitatea interioara,  se va face cu circuit separat din tablou.

Telecomenzile sunt de tip fara fir si au urmatoarele functiuni:

- pornirea / oprirea aparatului;

- alegerea modului de functionare a aparatului: racire, incalzire, fan (aparatul functioneaza numai ca ventilator), uscare si auto (aparatul isi alege singur modul de functionare);

- setarea temperaturii interioare (intre 16°C si 30°C in functie de modul de functionare si dorinta utilizatorului);

- setarea vitezei ventilatorului (high, medium, low sau auto – aparatul alege singur viteza ventilatorului).

Domeniul temperaturilor minim de functionare pentru unitatile exterioare va fi -150C ÷ +430C pentru functionarea in regim de racire si -200C ÷ +150C pentru functionarea in regim de incalzire.

Aparatele vor functiona cu freon ecologic R410A.

Unitatile exterioare vor fi de tip DC inverter, fiind prevazute cu compresoare performante de tip twin rotary  ce permite functionarea cu un nivel de zgomot si vibratii foarte redus.

Aparat de aer conditionat sistem split cu unitatea interioara pentru montaj pe perete

- Putere de racire 				minim 17000 BTU/h

- Putere de incalzire 			minim 19100 BTU/h

- Debit de aer (Hi / Me / Lo)		minim 770 / 650 / 470 mc/h

- Putere consumata racire			maxim 1.57 kW

- Putere consumata incalzire		maxim 1.72 kW

- Alimentare electrica			220-240 V / 50 Hz

- Greutate: unitate interioara			maxim 12 kg

unitate exterioara			maxim 41 kg

Aparat de aer conditionat sistem split cu unitatea interioara pentru montaj in plafon fals cu racordare la tubulatura

- Putere de racire 				minim 24200 BTU/h

- Putere de incalzire 			minim 27200 BTU/h

- Debit de aer (Hi / Me / Lo)		minim 1050 / 900 / 770 mc/h

- Putere consumata racire			maxim 3.15 kW

- Putere consumata incalzire		maxim 2.80 kW

- Alimentare electrica			400 V / 50 Hz

- Greutate:unitate interioara		maxim 33 kg

unitate exterioara		maxim 59 kg

Sistem de evacuare aer cald degajat de echipamentul  de videoproiectie.

Evacuarea aerului se va face direct din incapere prin intermediul unui ventilator ce va asigura un debit de minim 16mc/min.

Aerul cald va fi evacuat in exterior printr-o tubulatura care la capat va fi prevazuta cu o grila exterioara cu jaluzele contra ploii, plasa de sarma si plenum cu racord circular sau rectangular.

Instalatia de climatizare existenta

Datorita faptului ca peretii interiori din sala de spectacol/cinema vor fi placati unitatile interioare existente   ( 12 buc ) vor trebui demontate si remontate ulterior dupa finalizarea peretilor cu punerea in functiune a acestora ( reincarcarea cu freon si readucerea la parametrii optimi de functionare)

- CREAREA UNUI GRUP SANITAR NOU A ACOPERI FLUXUL DE VIZITATORI CONFORM NORMELOR IN VIGOARE

Se va realiza un spatiu pentru amplasarea unui nou grup sanitar pentru persoane cu handicap in afara de cele doua deja existente, pentru a asigura fluxul si standardele cerute de normele in vigoare.

Acesta va fi dotat conform cu legislatia in viguare si se vor executa  racordari la instalatia existenta.

Se vor realiza  finisari cu placi ceramice conform desenelor de stereotomie propuse de catre arhitect.

- MODIFICAREA TABLOULUI ELECTRIC GENERAL SI AL INSTALATIEI ELECTRICE PENTRU NOILE CONDITII

Se va modifica instalatia electrica pentru a face fata necesarului de putere solicitat de noii consumatori in conformitate cu lista de cantitati.

De la tabloul general existent se va realiza un nou racord catre tabloul electric pentru camera de proiectie aferent noilor consumatori.

Vor fi prevazute racorduri pentru unitatile de climatizare suplimentare.

In noile incaperile ( grup sanitar persoane cu dizabilitati, cabina proiectie, holuri)se vor instala corpuri de iluminat.

Pentru treptele rezultate in urma construiri gradenelor sunt prevazute corpuri de iluminat dedicate.

Instalatia se va executa conform normativelor I7/2002.

- SISTEM DE DETECTIE INCENDIU

Sistemul va avea in componenta urmatoarele echipamente:

7.1	 Caracteristici minime cerute pentru centrala de incendiu:

Sa permita montare aparenta si ingropata in perete fara elemente suplimentare

Sa permita demontarea panoului frontal pentru instalare fara folosirea de instrumente aditionale

Sa aiba incorporate in carcasa un indicator de nivel cu bula pentru verificarea orizontalitatii centralei.

Sa prezinte organizatoare de cabluri in interiorul cutiei

Sursa interioara de minim 4A

Sa permita instalarea in carcasa centralei a doua baterii de pana la 18Ah

Sa functioneze pe baterii minim 72h in stare normala si 30 min in alarma

Incarcarea bateriilor sa se faca in procent de 80% in maxim 24 de ore si 100% in maxim 48H

Sursa sa permita incarcarea a doi acumulatori de pana la 65Ah

Centrala sa monitorizeze sursa si sa avertizeze pe afisajul LCD si prin indicatorii LED toate mesajele de defect ale acesteia.

Sa aiba functie de protectie care sa permita functionarea centralei chiar si cand procesorul este defect.

Sa identifice defectul de impamantare si sa-l afiseze pe afisajul LCD in clar.

Centrala sa poata fi pornita direct pe baterii in lipsa tensiunii de alimentare de 220V. Pornirea se va face prin intermediul unui contact DIP

Sa fie certificate CE, CPD, EN54-2, EN54-4, RoHS, WEEE si ISO9001

Centrala trebuie sa aiba minim 2 bucle incorporate pe placa de baza

Sa existe posibilitatea de extindere cu module de minim 2 bucle

Sa permita extinderea sistemului

Sa includa functii de HVAC

Sa includa functii de apelare brigade de pompieri

Sa include functii de control al elementelor din cadrul scenariului de foc

Afisajul LCD sa fie cu minim 8 linii si in conformitate cu EN54

Panoul frontal si mesajele centralei sa fie in limba Romana

Sa prezinte taste rapide pentru reset, oprire sirene, oprire buzzer local

Sa permita montarea de panouri cu indicatori LED pentru zone.

Panourile sa indice atat starea de alarma cat si starea de defect pentru fiecare zona in parte

Sa aiba incorporate pe placa de baza un port TCP/IP

Sa aiba incorporate pe placa de baza trei porturi USB

Sa aiba incorporate pe placa de baza trei porturi RS232

Sa aiba incorporate pe placa de baza 2 intrari supervizate programabile

Intrarile sa permita functii de alarma tehnica, activare memorata in registru evenimente, reset la distanta, defect extern, activare sirene

Sa aiba incorporate pe placa de baza 2 iesiri supervizate de 350mA pentru incendiu si defect

Sa aiba incorporate pe placa de baza 2 iesiri nesupervizate de 3A pentru incendiu si defect

Sa aiba incorporate pe placa de baza 1 iesire auxiliara de 24V / 500mA pentru alimentare echipamente.

Sa aiba incorporate pe placa de baza 2 iesiri supervizate de 750mA programabile.

Fiecare modul de bucla sa contina si 1 iesire supervizata de 250mA programabile

Sa aiba o memorie de 9999 de evenimente cronologice

Accesul in meniu sa se face cu parola

Sa existe 3 nivele de acces in meniu

Programarea sa poata fi facuta direct de la tastatura prin intermediul unui meniu de autoconfigurare

Programarea sa poata fi facuta prin portul TCP/IP folosind un program de instalare de la acelasi producator

Sa permita programarea centralei prin intermediul unui port USB si a unui memory stick

Sa permita salvarea configuratiei prin TCP/IP sau USB pe un memory stick

Sa permita schimbarea versiunii de software a centralei prin TCP/IP si USB

Lungimea buclei sa fie de minim 4000m

Sa permita un numar de minim 128 de detectori adresabili

7.2	 Caracteristici minime cerute pentru detector optic de fum analog adresabil:

Detectorii se vor conecta pe 2 fire direct in centrala de incendiu

Vor functiona in plaja de 17V-28Vdc

Consumul unui detector va fi de maxim 150A in stare normala

Trebuie sa fie certificat EN54-7 si CPD

Va avea 1 indicator LED pentru starea de alarma.

Va avea o iesire de 4mA pentru activarea unui indicator la distanta

Va permite functii de testare si verificare de la centrala

Dupa terminarea testului detectorul va trimite toti parametrii catre centrala

Protocolul de comunicare va avea o verificare a erorilor de tipul 4-bit Cyclic Redundancy Check

Va detecta incendiile deschise, incendiile mocnite si fumul degajat de arderea PVC-ului

Adresa detectorului va fi unica si se va programa prin intermediul a doua contacte rotative

Va avea un contact de tip reed pentru declansarea manuala a functiilor de autodiagnosticare

Declansarea se va face prin folosirea unui magnet, fara interventii fizice asupra detectorului

Toate circuitele electronice sunt protejate impotriva umiditatii si a mucegaiului

Detectorul are o camera optica interschimbabila.

Permite mentenanta rapida prin inlocuirea camerei optice

Protejeaza o suprafata de 100 metri patrati

Se pot monta pana la 12m inaltime

Are functii de monitorizare a conditiilor ambientale si algoritmi de autocalibrare si autocompensare

Algoritmii de autocalibrare si autocompensare monitorizeaza gradul de contaminare cu praf al camerei optice si autoregleaza detectorul pentru a mentine parametrii nominali

In cazul contaminarii cu praf, un mesaj de alarma este generat.

Mentenanta se face prin inlocuirea rapida a camerei optice.

Temperature de functionare a detectorilor intre -10 si +70 grade Celsius

Umiditate 0-95%, fara condens.

7.3	 Caracteristici minime cerute pentru buton cu actionare manuala:

Butoanele cu actionare manuala se vor monta apparent

Actionarea se face prin apasarea unui element din plastic resetabil

Resetarea se face cu ajutorul uni chei speciale

Temperatura de functionare a detectorilor intre -10 si +70 grade Celsius

Grad de protectie IP67.

7.4	 Caracteristici minime cerute pentru sirena de interior:

Sirena de interior trebuie sa fie de culoare rosie

Se monteaza aparent aplicat

Este conforma CPD si EN54

Conectarea se face pe 2 fire pe bucla

Este compatibila cu functia de sincronizare automata a centralei

Tonuri diferite pentru mai multe etape de evacuare

Va asigura o intensitate sonora de minim 97dB

Consumul va fi de maxim 5.1mA in alarma si de maxim 310A in stare normala

Se vor putea alege minim 32 de tonuri de sirena prin intermediul comutatoarelor DIP

Clasa de protectie este IP21

Temperatura de functionare este intre -25 si +70 grade celsius.

7.5	 Caracteristici minime cerute pentru sirena de exterior:

Se va monta aplicat

Include indicator luminos rosu

Carcasa sa fie din policarbonat rezistent

Intensitatea sonora de minim 110 dB

Consum maxim 220mA in alarma

Frecventa indicatorului luminos este de 1Hz, consum 80mA

Indicatorul luminos este de tip Xenon

Clasa de protectie IP55

Temperatura de functionare este intre -25 si +70 grade celsius.

7.6       Subsistem de evacuare pentru situatii de urgenta

Distribuţia semnalului sonor se va realiza prin intermediul unităţilor de redare (difuzoare, proiectoare de sunet) conectate astfel încât să existe posibilitatea selecţiei zonale ( minim 4 ZONE ) pentru sursele de semnal sonor al anunţurilor.

Unităţile locale concentrează funcţii multiple precum procesarea semnalului audio, întârzieri, monitorizarea stării amplificatorului, monitorizarea stării liniei de conectarea a difuzoarelor.

Funcţiile minime ce vor fi îndeplinite de sistemul de sonorizare şi adresare publică:

•	Difuzare selectivă/generală de anunţuri de la consolele de microfon;

•	Distribuţia de programe sonore;

•	Protecţie automata la suprasarcină a amplificatorarelor de linie;

•	Procesare digitală a sunetului;

•	Interconectarea cu sistemul de detecţie incendiu şi transmiterea automata de mesaje preînregistrate selectiv/general in zonele configurate in caz de incendiu;

•	Monitorizarea cablului de conectare a difuzoarelor (scurtcircuit, întrerupere, legare la pământ), memorarea şi afişarea stărilor de defect.

Sistemul de sonorizare publică asigură difuzarea de programe sonore în întreaga clădire (spaţii tehnice, administrative), anunţuri precum şi difuzarea de mesaje directe sau preînregistrate în vederea evacuării persoanelor în caz de incendiu sau a altor situaţii ce impun acest lucru.

Procesarea, rutarea semnalelor si memorarea configuratiilor este descentralizata pentru a evita caderea sistemului

Echipamentele sistemului de sonorizare si adresare publica vor trebui sa fie in conformitate cu standardele europene in viguare EN 54-16, EN 54-24 si EN 54-4.

Toate echipamentele active ale sistemuiui de sonorizare vor fi instalate într-un rack.  Rack-ul va conţine şi surse de alimentare in 24VDC si baterii pentru alimentarea cu energie electrică în lipsa sursei pricipale de alimentare ( 30 minute stare urgenta cu 24h in asteptare ).

Mesajele de urgenţă

Mesajele de urgenţă vor avea prioritate peste muzica de fundal şi anunţuri. Daca mesajul de urgenţă este automat, va fi difuzat ciclic până la resetarea acestuia, sistemul de sonorizare şi adresare publică intrând în starea normală de funcţionare.

Mesajul de evacuare la incendiu va fi difuzat manual sau automat la semnalul de detectie incendiu de la centrala de detectie si avertizare a începutului de incendiu.

    - Interfata sistem securitate

Dispozitiv de retea pentru  interfatarea  intre sistemul audio si sistemul de detectie incendiu

Sa accepte minim 3 tipuri de alimentare diferite

- Alimentare 24VDC cu consum maxim 9 W

- Alimentare PoE pe 2 porturi (PoE 802.3af Clasa 3)

Sa poata controla minim 4 zone de emergenta

Porturi I/O pentru interfatarea cu sistemul de detectie incendiu

Minim 8 intrari monitorizate

Minim 8 iesiri monitorizate

Conexiune redundanta la retea si la sursa de alimentare

Interfata web

Posibilitate de salvare locala a configuratiei

Minim un Port RS232

    - Amplificator

Amplificator digital multicanal

4 canale de 30W fiecare ( 100V sau 4/8 ohm - selectabil)

Protocol Cobranet audio

Memorarea locala a mesajelor de urgenta

4 Intrari audio configurabile mic/line

Alimentare duala - din care una obligatoriu 24VDC.

Posibilitate de monitorizare din soft a urmatoarelor cerinte:

- Eroare amplificator

- Scurtcircuit la iesire

Posibilitate de procesare a semnalului din soft:

- control volum, filtre, compresor si limitator, intarziere, EQ.

Minim 2 porturi ethernet pt redundanta

    - Dispozitiv pentru inchidere linie

    - Microfon anunturi

Sa permita memorarea a minim  999 de coduri de anunturi

Sa permita stocarea locala a setarilor de microfon

Minim 8 nivele de prioritate

Procesor audio ( DSP ) local

Protocol Cobranet audio

Ecran LCD pentru vizualizare setarilor

Posibilitatea de parolare prin cod PIN pentru a restrictiona folosirea neautorizata.

Microfon cardioid

Alimentare PoE

    - Microfon anunturi pompieri

Sa permita memorarea a minim  4 coduri de anunturi

Sa permita stocarea locala a setarilor de microfon

Minim 8 nivele de prioritate

Procesor audio ( DSP ) local

Protocol Cobranet audio

Ecran LCD pentru vizualizare setarilor

Posibilitatea de parolare prin cod PIN pentru a restrictiona folosirea neautorizata.

Microfon cardioid

Conformitate EN 54-16

Alimentare PoE

    - Switch

Numar porturi 8 din care 4 porturi cu PoE

Switch industrial, alimentare 24VDC.

    - Sursa de muzica

Sa aiba incorporat CD player, FM tuner si fash disc reader

Telecomanda

Posibilitatea redarii simultane a 2 surse diferite in 2 zone diferite.

FM tuner: 10 preseturi, banda de frecventa 88 – 110 MHz, THD 0.8%

CD player: nivel iesire 1.2V, raspunsul in frecventa 20Hz – 20kHz

Port USB pentru Stick de memorie

Montare in rack 19 inch, 1U

    - Proiector  de sunet

Proiector de sunet

Putere minim  15W @ 100V

SPL minim 97dB( 1W/1m) ( 330Hz – 3.3khz )

Raspuns in frecventa: domeniu minim 150Hz – 15kHz

Conformmitate EN 54-24

    - Difuzor de tavan

Difuzor de plafon minim  6W @ 100V

SPL minim 90dB( 1W/1m)

Raspuns in frecventa: domeniu minim 100Hz – 16kHz

Difuzor : minim 12 cm

Posibilitate de selectie a puterii in minim 4 trepte

Conformitate EN 54-24

    - Unitate pentru surse alimentare

Frame pentru montarea a 3 surse de alimantare

    - Sursa alimentare

Sursa alimentare 29VDC, 7,25A

Consumul 580 W

2 canale

    - Sursa alimentare de urgenta

Alimeneaza cu curesnt continuu fiecare componenta a sistemului.

Pastreaza abteriile incarcate

Atunci cind alimentarea de la Sursa de alimenatre se opreste, trece automat pe baterii.

Conformitate EN 54-4

    - Baterii

Baterii 12VDC, 65Ah

    - Cablu difuzoare

Cablu tip JE-H(st)H-E30   2x2x0.8, rezistent la foc 30 minute.

    - Cablu microfoane

Cablu tip JE-H(st)H-E30   4x2x0.8, rezistent la foc 30 minute.

    - Tub PVC

Tub PVC 20mm

    - Rack

Cabinet 26U/ 600x800, 2x usi din sticla fumurie cu rama metalica, securizata, panouri laterale detasabile, securizate, 2x usi spate, securizate, dublu frame, accese multiple pt. cabluri, kit suporti podea, asamblat, culoare neagra. Include: 2 X Raft fix / pt. adancime cabinet 800mm, sarcina 50kg, culoare neagra;  Unitate 4xVentilatoare cu termostat + intrerupator;  Modul de alimentare din aluminiu 6 prize schukoX250V -1HU, montare in cabinet 19", siguranta automata dubla 2x16A, circuit dual (3+3);  Material marunt.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

La o data stablita de comun acord cu Autoritatea Contractanta ofertantii vor prezenta mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produselor (  mostre de culoare, materiale fonoabsorbante, scaune, echipamente, obiecte sanitare, mocheta etc)

CONDITII PRIVIND GARANTIA SI POSTGARANTIA

Termen de garantie: minim 24  luni de la punerea in functiune pentru echipamentele si minim 5 ani pentru lucrarile de constructii.

Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului un serviciu de asistenta tehnica si suport. Serviciul va fi apelabil în timpul orelor de lucru ale achizitorului, informatiile si adresele de apelare fiind incluse in oferta.

Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului, cel puţin două nume, adrese şi numere de telefon pentru service. Ofertantul va anexa la ofertă lista adreselor unitatilor abilitate sa execute service-ul echipamentelor in perioada de garantie si post-garantie.

Ofertantul va face dovada scrisă a capacităţii de asigurare a service-ului pe teritoriul Romaniei de către o companie autorizată de producătorul echipamentelor respective, cu ocazia depunerii ofertei tehnice

Acest serviciu va receptiona orice sesizare privind disfunctionalitatile legate de bunurile achizitionate

Garantia  echipamentelor  livrate  cade  in  raspunderea  furnizorului  pe  toata perioada de garantie definita in oferta.  In  perioada  de  garantie,  furnizorul se  obliga  sa  asigure  constatarea  unei defectiuni in maximum 48 ore si remedierea defectiunii in maxim 7 zile de la data reclamarii acesteia de catre beneficiarul echipamentelor.

Dacă datorita unor defectiuni se va intrerupe exploatarea vreunui echipament achizitionat, furnizorul se va obliga să extinda perioada de garantie cu durata intreruperii. Produsele care, in perioada de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o nouă perioadă de garantie, incepind cu data inlocuirii produsului.

SERVICII DE INSTRUIRE

Inainte de darea in folosinta, dupa instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua testarea sistemului, urmarindu-se functionarea la capacitate maxima, in toate regimurile functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa procesului-verbal de receptie. Furnizorul va efectua instruirea unui numar de 4 operatori pe baza unei documentatii scrise care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

- Modul de lucru al sistemului in diferite regimuri de lucru

- Atributiile personalului privind modul de functionare al echipamentelor

- Instructiuni detaliate si precise privind modul de configurare a sistemului

- Instructiuni privind mentenanta sistemului, modul de actiune in regim de avarie.

Aceste cursuri se vor efectua numai de catre personal autorizat  si certificat de catre producatorul echipamentelor -  minim 2 persoane cu experienta de minim 2 ani in sisteme Audio – video pentru cinema 2D/3D,   minim 2 persoane cu experienta de minim 2 ani in sisteme securitate .Se va anexa CV-ul persoanelor responsabile pentru efectuarea acestor cursuri, copii ale diplomelor de studiu si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, copii ale certificatelelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute

Documentele se vor prezenta cu mentiunea “conform cu originalul “ semnat si stampilat

ASIGURAREA CALITATII

Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect si documentele contractului.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru calitatea lucrarii.

Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si calitatea specificata.

Receptia va fi realizata conform “Legii privind calitatea in constructii” (Legea nr. 10/1995), a “Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” (HG nr. 273/1994) si a altor reglementari specifice.

Rezultatele probelor, verificarilor si receptiilor pe faze de lucrari se finalizeaza prin intocmirea de procese verbale.

Toate produsele vor fi insotite de declaratie de conformitate, certificat CE.

La receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza verificari scriptice pe baza documentatiilor mentionate mai sus sau direct si se emite proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.

STANDARDE SI NORMATIVE

Se vor respecta standardele de referinta, romanesti si straine, valabile la data incheierii contractului intre beneficiar si antreprenorul general.

Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare, prin profesie sau alte standarde corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in care sunt specificate, sau cerute prin standardele aplicabile, conditii mai severe.

Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumite

caracteristici prevazute in specificatii.

Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de executie, precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente.

Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la data executiei.

PERSONAL RESPONSABIL CU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI.

În vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, în conformitate cu legislatia românească în vigoare privind calitatea  , precum si a încadrării în termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul să aibă experietă în executia acestui gen de contaracte. În acest sens, ofertantul va trebui să dispună de personal cu suficientă calificare si experientă care să poată asigura executia   în conformitate cu prevederile contractuale.

Ofertantul va furniza o echipă formată din personalul responsabil cu îndeplinirea contractului, si care posedă competentele si experienta necesară, pentru derularea în conditii optime a contractului.

Ofertantul va trebui să facă dovada că are personalul propriu angajat prin contract de muncă sau contract de colaborare pe durata derulării contractului de furnizare si lucrări.

Pentru tot personalul responsabil se vor prezenta:

-          Contract de munca/colaborare in copie conform cu originalul

-          Declaratie de disponibilitate in original

-          CV

-          Diplome si certificari in copie conform cu originalul

TERMEN DE EXECUTIE

Se va face în urma atribuirii contractului, în maximum 90 zile de la data obtinerii autorizatiei de constructii cu posibilitatea de prelungire in functie de alocarile bugetare . Contractorul va fi responsabil pentru proiectarea , executia de lucrari , livrarea, instalarea, realizarea cablării, punerea în funcţiune şi testarea echipamentelor, precum şi pentru instruirea personalului în privinţa operării echipamentelor. Echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune, chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul caiet de sarcini.

Contractorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului.