.

CAIET DE SARCINI

Extras din STUDIUL DE FEZABILITATE

Reabilitare cinematograf din P-ța Majláth Gusztáv Károly nr. 2

(1) DATE GENERALE

1.denumirea obiectivului de investiţii: Reabilitare cinematograf din P-ța Majláth Gusztáv Károly nr. 2

2.amplasamentul : jud. Harghita, mun. Miercurea-Ciuc, P-ta Majláth G.K., nr.2.

3.titularul investiţiei: Municipiul Miercurea Ciuc

4.beneficiarul investiţiei: Municipiul Miercurea Ciuc

5.elaboratorul studiului: Sc Vallum Srl, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, str. Culmei, nr. 13/B/8

(2) INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Acest proiect este o reabilitare și o extindere în același timp. Din această cauză studiul se întocmește după metodologia documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a studiului de fezabilitate în paralel. Reamenajarea clădirii existente se face în principal după conținutul cadru al DALI, iar extinderile și amenajările interioare noi după conținutul cadru al SF. Instalațiile care nu se pot separa pentru zonele reabilitate și extinderi, deoarece ele nu țin cont de această logică de divizare, ci tratează clădirea ca un întreg unitar, se vor trata după metodologia DALI. O separare mai strictă este inposibilă și din cauza că extinderea se realizează pe mai multe laturi iar unele funcțiunile care rezultă cum ar fi holul principal, spațiul de consumație de la bar și holul secundar, sunt situate atât în clădirea existentă cât și în extinderi.

Pentru a avea o evidență clară asupra diferitelor intervenții, clădirea s-a împărțit în 3 zone:

- corpul 1 - volumul mare al sălii de cinema, holul de intrare, fosta zonă pentru proiecție, clădire existentă și propusă reabilitării, P + etaj intermediar + E1,

- corpul 2 - anexa cu centrala termică și cea de ventilație, din nordul corpului principal, care se va reabilita și se va extinde cu încă un etaj, P + etaj intermediar + E1,

- corpul 3 - extinderea către sud și vest, cu regim de înălțime de D + P + 1.

1.situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

Clădirea cinematografului din Miercurea Ciuc s-a construit în perioada 1965-`70. Ea a funcționat ca o sală de cinema de 500 locuri, fără alte activități complementare. În jurul anului 2005 din considerente economice s-au sistat proiecțiile de film. Clădirea a fost preluată de Municipiul Miercurea Ciuc și se dorește amenajarea unei săli polifuncționale, corespunzătoare cerințelor culturale actuale ale locuitorilor.

Conform expertizei tehnice întocmite de ing. Benke István clădirea este într-o stare tehnică bună. Vezi expertiza tehnică și concluziile care decurg din ea.

2.concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

- prezentarea a cel puţin două opţiuni;

Extras din expertiza tehnică

Reparaţii, consolidări.

Documentaţia tehnică se va întocmi cu respectarea celor ce urmează:

- se vor demonta, mobilierele şi toate instalaţiile specifice activităţii de proiectie;

- se demontează tavanul fals

- se realizează cu unelte de mână toate dezafectările de pereţi conform planşelor de arhitectură

- se demontează rând pe rând grinzile în T de care este suspendat tavanul fals

- se introduc grinzi metalice în locul grinzilor în T cu menţiunea că se introduc grinzi suplimentare conlucrate pentru a asigura o stabilitate corespunzătoare atât pentru suspendarea tavanului fals cât şi pentru rolul de rigidizare în plan longitudinal

- se remediază cu profile metalice elementele verticale ale grinzilor Vierendel, conlucrarea asigurându-se cu ancore chimice

- se desface hidroizolaţia existentă şi se aplică o termoizalaţie conform planşelor de arhitectură după care se montează hidroizolaţia din membrana cauciucată

- se înlocuiesc tâmplăriile existente în golurile iniţiale cu altele din aluminiu cu geam termoizolant

- se aplică o anvelopă din plăci de vată minerală după ce s-au realizat reparaţii la zidărie

- se realizează compartimentările impuse de noua concepţie din plăci rigips pe schelet metalic

- extinderea se va proiecta pe structura independentă delimitată cu rost seismic de structura existentă şi se va materializa în regim demisol, parter etaj intermediar şi etaj insumând următoarele funcţiuni;

- demisol, atelier, depozit city -info şi scara

- parter, depozite anexe, vestiare pentru artişti, birou, casa scării ascensor şi hol principal cu bar cafenea şi grup sanitar

- etaj intermediar, depozite, ascensor, scara

- etaj, extindere pentru sala de repetiţii, spaţiu multifuncţional, sala de proiecţie, scena şi scara

- structura propusă; fundaţie tip radier general turnat pe o umplutură –blocaj din piatră spartă bine compactată

- pereţi structurali demisol din beton armat

- planşeu peste demisol din beton armat

- pereţi structurali parter, etaj intermediar şi etaj din zidărie confinată

- planşee din beton armat

- scara din beton armat

- cuva ascensor hidraulic din beton armat ca dealtfel şi caja ascensorului

- se va acorda atenţiune deosebită la realizarea săpăturilor pentru realizarea pernei din piatră spartă pe care se va turna radierul general

- obligatoriu înaintea atacării lucrărilor se vor aplica sprijiniri energice la structură şi se vor debranşa utilităţile

Execuţia lucrărilor va fi coordonată de către Responsabil tehnic cu execuţia şi Diriginte de şantier atestate MLPAT şi MCC.

Propunerea de etapizarea lucrărilor

Se propune realizarea lucrărilorde consolidare la construcţia existentă într-o singură etapa după care în altă etapă se vor realiza lucrările impuse de extindere.

Concluzie

Prin măsurile propuse, care în final nu  vor conduce la înrautatirea rezistenţei a  stabilitatii şi durabilitatii în exploatare, în conformitate cu prevederile Legii 10/95 republicată în 2007, ale Codului de proiectare P100-3/2008 şi ale Legii 422-2002 republicată în anul 2006 va fi posibilă realizarea pe structură independentă a extinderii care nu va afecta sub nicio formă rezistenţa şi stabilitatea construcţiei existente şi a aceleia învecinate iar înlocuirea grinzilor în T cu structura metalică va faciliza montarea tavanului fals şi mai ales a instalaţiei de ventilaţie.

Nu se afectează aspectul şi valoarea arhitectural istorică a zonei de amplasare, în urma modernizării şi a extinderii cinematografului din Miercurea Ciuc, din Piaţa Majláth Gusztáv Károly nr. 2.

Nu se modifică clasa de importanţă şi de expunere la cutremur, ca dealtfel nici categoria de importanţă actuale acestea rămânând în limita II respectiv, C.    Clasa de risc seismic, deasemanea nu se modifică rămânând în limitele RsIII pentru cinematograf şi Rs IV pentru extindere. Expertul tehnic va viza documentaţia tehnică, urmând ca prin grija beneficiarului să se asigure verificarea, pentru cerinţa A1, şi A2 privind exigenţele de performanţă esenţiale, precum şi a altor cerinţe, conform HG 925/95.

Extras din auditul energetic

Audit energetic

2.1. Măsuri pentru partea de construcţii

a) Termoizolarea pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 – solutia C1 ,

Prin aplicarea acestei solutii , rezistentele medii corectate ale peretilor exteriori si ale placii lasol se modifica dupa cum urmeaza :

pentru pereti exteriori :

-inainte de modernizare :	RPE=0,595m2KW   ;  RPE=0,400m2KW

-dupa modernizare :	RPEM=2.609m2KW ;  RPEM=4.080m2KW

b)Termoizolarea planseului de pod prin montarea unui strat de 15 cm vata minerala si strat trafic de necesitate

- soluţia C2

Prin aplicarea acestei soluţii, rezistenţa medie corectată a planşeului de pod se modifica dupa cum urmeaza :

-înainte de modernizare:	RPPOD=1.282m2KW

-după modernizare:	RPPODM=4.881m2KW

c) Termoizolarea placii la sol prin montarea unui strat de 6 cm polstiren expandat si strat trafic de necesitate

- soluţia C3,.

Prin aplicarea acestei soluţii, rezistenţa medie corectată a planşeului de pod se modifica dupa cum urmeaza :

--inainte de modernizare :	RPSOL=1.730m2KW

-dupa modernizare :	RPSOLM=4.627m2KW

d) Schimbarea tamplariilor exterioare cu tamplarii din lemn stratificat cu geam termopan

pentru solutionarea ventilarii si reducerea concentratiei de  CO2 acumulat se propune echiparea tamplariilor din încăperi cu fante de aerisire tip AirFrance, Rehau  sau similar

-înainte de modernizare:	RTE=0,295m2KW

-după modernizare:	RTEM=0,520m2KW

2.2. Măsuri pentru partea de instalaţii

a) montarea unor centrale pe gaz care sa furnizeze caldura centralizat – masura I1 .

b) Proiectarea si executia unei instalatii de prepararea apei calde de consum de tip local , cu boiler cu acumulare

- masura I2

Masura nu aduce economii de energie , dar se asigura respectarea normelor de igiena in conditii de eficienta eco-nomica .

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

Expertul tehnic recomandă soluțiile cele mai adecvate din punct de vedere tehnico-economic la clădirea existentă. Vezi mai sus. La extindere problema majoră s-a pus la realizarea fundațiilor. Aici sunt două soluții: pe piloți, ca și la corpul existent sau radier general. Din punct de vedere al spațiului îngust disponibil între corpurile de clădiri existente cât și adâncimea de fundare de cca. 7,0m, se inpune soluția de fundare cu radier general.

Recomandările auditului energetic se iau în considerație. Având în vedere tendința pe plan european de a se impune o eficiență termică sporită pentru clădiri, se vor prevedea izolații termice sporite față de recomandările auditului, care se va regăsi în consumul scăzut de energie al clădirii. Necesarul de căldură este de 125w/mp, 35w/mp.

2.descrierea investiţiei:

a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

Pentru acesată investiție nu s-a întocmit studiu de prefezabilitate. S-au studiat mai multe variante de reamenajare și extindere, discutate și aprobate de comisia tehnică de urbanism, comisia de urbanism, arhitectul șef și primarii Municipiului Miercurea Ciuc. Pentru a ajunge la o clădire adecvată cerințelor culturale contemporane, dar având în vedere și posibilitățile materiale și umane ale municipiului, s-a ales o soluție care să îmbine mai multe forme de spectacole, activităţi de conferințe și altele, la scara unui număr de cca. 250 spectatori.

b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

Cele două scenarii diferă la nivelul câtorva capitole esențiale, pe care le înșiruim mai jos.

în cazul variantei de fundare cu stâlpi bătuți la corpul 3 de extindere nu s-a proiectat și nu s-a evaluat costul ei, deoarece o asemenea soluție este practic inposibilă din cauza spațiului îngust unde se va lucra și al adâncimii de fundare de cca. 7,0m.

Capitolele cu diverse soluții, variante tratate în SF.

1. Soluții studiate unde valoarea de investiție mai mică a fost hotărâtoare:

a. încălzire la spațiile ventilate numai prin instalația de ventilație sau printr-un sistem combinat de instalații obișnuite de încălzire și ventilație,

b. sonorizare în variantă optimă sau economică,

c. supraveghere sunet în variantă optimă sau economică,

d. pupitru de comandă lumini, reglaj lumini în variantă optimă sau economică,

e. reflectoare în variantă optimă sau economică,

f. cortine în variantă optimă sau economică,

g. placaj fațadă cu panouri HPL în variantă optimă sau economică,

h. placaj interior acustic la sala de spectacole în variantă optimă sau economică,

i. mobilier sala spectacole și în general, în variantă optimă sau economică,

j. obținerea apei calde menajere de la centrala termică a clădirii sau prin boilere locale.

k. mobilier în variantă peste optim sau optim și economic după caz.

În aceste cazuri s-a ales variata a doua care încă corespunde tehnic cerințelor impuse de proiect, de funcțiunile nou create, dar nu ajung la un standard foarte rificat, de nivelul teatrelor și operelor naționale.

2. Soluții studiate unde s-a optat pentru varianta mai performantă și implicit mai scumpă, dar care vor aduce beneficii materiale și calitative pe termen mediu și lung.

l. sistem de proiecție digitală cu proiector HD sau obișnuit,

Varianta cu proiectare în calitate HD începe să fie ceva obișnuit, iar peste 2-3 ani când se va da în folosință clădirea, sigur va fi o tehnică universal valabilă. Pentru a putea atrage spectatori, cinematografele trebuie să aibă atuuri în plus față de condițiile de vizionare filme la televizor sau din alte surse.

m. sistem de traducere să se instaleze sau nu,

Această instalație care este la cca. 0,02% din valoarea totală de investiție, este indispensabilă pentru a putea fi folosită sala pentru conferințe. Într-un oraș ca Miercurea Ciuc unde toate acțiunile se desfășoară în două limbi, maghiară și română, acest sistem este indispensabil. Cu atât mai mult este necesară în cazurile în care se traduce și în una sau două limbi de circulație internațională.

n. studio de înregistrări, să se realizeze sau nu,

Acest studio se va instala adiacent sălii de repetiții. Din cauza că studiouri performante sunt numai la Brașov sau Cluj, dar ele au costuri destul de mari, acest studio poate deveni un polarizator pe plan regional, cu prețuri acceptabile. Într-o instituție culturală această dotare va aduce un plus de activitate. Ea va funcționa cu sold zero, sau profit.

3. Instalații și detalii unde decizia pentru o soluție anume s-a luat pe alte considerente.

o. stăngi pentru lumini și cortine cu comandă de la distanță (telecomandă) sau mecanică/manuală,

Deoarece legislația la nivel european referitoare la stângi și alte dispozitive mecanice a fost schimbată în ultima vreme, pentru a oferi o siguranță mai mare din punct de vedere al siguranței și securității muncii, s-a ales varianta cu telecomandă. Ele sunt mai ușor de realizat, nu necesită analize și aprobări complexe. Un sistem cu manevrare manuală cu toate autorizațiile aferente ar ajunge la un preț peste cel cu telecomandă.

p. pereți despărțitori din plăci de gips armate cu fibre de celuloză, sau normale,

Pentru o siguranță în plus din punct de vedere PSI, dar și al calității materialelor folosite, în primă fază s-a optat numai pentru pereți cu plăci de gips armate, după care în locurile unde nu era prescris prin normative, s-a revelit la plăci de gips obișnuite.

q. termoizolație la nivelul cerut de auditul energetic, sau la un nivel ceva peste aceasta,

Având în vedere faptul că cerințele la nivelul de coeficient global de izolare termică (G) pentru clădiri sunt din ce în ce mai exigente, am optat pentru termoizolații cu 20-30% peste nivelul cerut de normative în anul 2012. Preconizăm că în câțva ani termoizolația propusă și nivelul coeficientului global de izolare termică din proiect va deveni una de bază, obligatorie. De asemenea este importantă economia de energie care se obține în timp.

r. detectarea și semnalizarea incendiilor cu localizare exactă șau numai printr-o semnalizare generală,

S-a ales varianta cu semnalizare cu localizare exactă. Într-o clădire de asemenea valoare, cu sală aglomerată, cu mai multe funcțiuni de bază complementare s-a mers pe varianta mai sigură. Costurile acestui sistem se va recupare la nivelul altor dotări PSI.

- scenariul recomandat de către elaborator;

Vezi scenariile variantele alese de la caz la caz, deschise mai sus.

c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

Propus:

Aria construită: 			1.050,35mp

Aria desfășurată: 		1.831,60mp

Aria utilă: 				1.521,14mp

Existent:

Aria construită: 			   738,00mp 	+	265.00mp copertină

Aria desfășurată: 		1.092,60mp	+	265.00mp copertină

Aria utilă: 				   937.57mp

ARHITECTURĂ

Reabilitarea cinematografului din Miercurea Ciuc s-a conceput ca o intervenție complexă. Prin reamenajarea clădii existente și extinderea ei se va ajunge la un complex cultural polifuncțional, de un nivel ridicat calitativ și tehnic, referitor la nivelul unui oraș de 40.000 locuitori.

Considerente urbanistice

Clădirea și piața Majláth Gusztáv Károly din fața ei s-a construit după un concept al anilor `60-`70, și constituie un întreg unitar, dar fără valențe urbanistice sau arhitecturale deosebite. Putem afirma că ea s-a amortizat fizic și parțial estetic.

Prin intervențiile noi se va desființa un pasaj de trecere între cinematorgraf și blocul din vestul ei. Acesta nu mai este folosit de public, de locatari. Prin extinderea clădirii către vest se va "astupa această gaură" și se va ridica un corp predominant vertical al casei scării. Acesta va deveni elementul dinamic din piață, un fel de punct de atracție, dar prezența ei nu va fi una dominantă, mai degrabă va apărea într-o simbioză cu împrejurimile.

Către sud spre piață se va reconstrui în locul copertinelor existente un corp de trecere între volumul actual al cinematografului și piață, între interior și exterior.

Două zone ale clădirii vor fi detaliate în cadrul ofertei și propunerii tehnice:

1. zona vestiarelor - din punct de vedere funcțional,

2. zona city info și scare sud-vestică - din punct de vedere arhitectural și funcțional.

Considerente de arhitectură

Clădirea existentă se va transforma astfel încît să păstreze câte ceva din concepția volumetrică inițială. Acesta este întărită și de mozaicul monumental realizat pe fațada sudică la începutul anilor `90, dar care s-a născut în spiritul clădirii inițiale. Deoarece avem de a face cu o clădire tip, parțial adaptat la situația din Miercurea Ciuc, propunem o intervenție arhitecturală mai amplă. Ea va trebui să reflecte spiritul și lumea vizuală  a perioadei în care îl reproiectăm.

Elementul principal al clădirii va fi sala de spectacole cu 264 locuri. Ea se va folosi pentru spectacole de teatru, teatru de păpuși, concerte, simpozioane, cinema etc. Din punct de vedere al calității spațiului se va amenaja cu materiale adecvate și în concordanță cu studiul acustic aferent. Calitatea arhitecturală al sălii se va regăsi în cea a holului principal, al cafenelei, al spațiului destinat pt. city info și al fațadelor. În sala de spectacole podeaua scenei este la același nivel cu podeaua de sub primul rând de scaune. Pe pereți se vor monta placaje acustice de diferite tipuri: fonoreflectorizante, rezonatoare, fonoabsorbante. Iată diferitele tipuri de placaje:

- peretele din spatele scenei: rezonator slab, fonoabsorbant - după caz,

- tavanul și pereții laterali ai scenei: fonoabsorbanți,

- pereții laterali al sălii: fonoreflectorizanți, cu rezonatoare,

- peretele fundal al sălii: fonoabsorbant,

- tavanul sălii fonoreflectorizant, rezonator - cu variații geometrici.

Aceste materiale pot fi HPL 8mm sau similare.

Sala de spectacole va corespunde următoarelor criterii acustice:

- spectatorii din sala de spectacole să nu beneficieze de sunet indirect cu o intensitate mai mică cu peste 10dB și cu o întârziere de peste 50ms față de sunetul direct,

- răsunetul din sală să nu fie mai mică de 0,5s și mai mare de 1,5s la nici o frecvență,

- spectatorii din primele și ultimele locuri să beneficieze de sunet direct cu o diferență mai mică de 12dB.

Aceste cerințe se vor demostra printr-un studiu acustic și calculele aferente.

Documentația tehnică prezentată la licitație va detalia materialele de finisaj prin care se ajung la acești parametri acustici. (Se cere agrement tehnic pentru materialele de finisaj.)

Materialele se vor alege separat pentru fiecare situație în parte. Ele se vor folosi astfel ca să dea un înterg unitar arhitectural. Tavanul și pereții scenei vor fi tratate împreună cu iluminatul general, iluminatul de scenă și sonorizarea.

Scena va fi amenajată prin amplasarea unei structuri metalice, care va susține cortinele și lămpile. Toate lămpile și luminile pentru spectacole vor fi montate pe stăngi cu telecomandă. Vezi descrierea lor în partea de instalații.

Sala de spectalole va fi deservită de spațiile tehnice cum ar fi: sonorizarea/cabina de traducere și lumini/cabina de proiecție. Proiecția se va face cu tehnică digitală, astfel se elimină problemele de evacuare și de siguranță la foc existente la proiecțiile de pe pelicule.

Holul principal se va amenaja în spiritul sălii de spectacole. Va avea pardoseală de piatră și se va placa cu inserții de material din interiorul sălii. Ea va comunica vizual cu casa scării care duce la etaj și demisol, cât și cafeneaua.

Cafeneaua va avea un design interior aparte. Ea va fi punctul forte al clădirii, un pol de atracție către oraș. Ea se va deschide prin vitrine ample către piață, care în timpul verii se vor deschide și fizic. Amenajarea ei interioare este în sarcina administratorului. În cadrul proiectului actual se vor realiza instalațiile și placajele primare. Prin acestea se înțelege: montare pardoseală în zona de consumație, placare pereți cu gipscartion, ventilație, cablare primară, conducre de bază, tâmplării exterioare etc. Se vor realiza din sarcina administratorului: montare lâmpi, prize, întrerupătoare, zugrăvire, tapetare pereți, montare obiecte sanitare, tâmplării interioare, tejghea de servire, mobilier, etc.

La etajul clădirii se va amenaja un spațiu multifuncțional, cu destinația de bază sală de expoziții. Ea va comunica cu sala de spectacole, și va avea o chicinetă. Holul din fața ei, din cadrul casei scării este conceput cu o priveliște amplă către exterior, un punc forte al spațiului interior.

Casa scării rezolvă și evacuarea spectatorilor către nivelul -1,75cm al pieții. Aici s-a introdus un lift, cât și un city info. Acesta va fi un loc unde se vor putea cumpăra bilete la toate evenimentele din oraș, și se vor oferi turiștilor informații.

Finisarea acestor spații se va face în spiritul sălii de spectacole.

În zona vestică, în extindere s-au amplasat birourile de administrație, vestiarele pentru actori. In demisol este un atelier și un depozit amplu.

Corpul de clădire al fostei centrale termice se transformă în depozi pentru scenă, vestiare pentru personal, spații tehnice pentru tabloul electric, dimmer pentru lumini și sunet.

La etajul doi extins se va amplasa o sală de repetiții, cu un studio de înregistrări. Acesta impune mai multe boxe, spații mici unde muzicanții pot cânta separați unul de altul. Cabina tehnică va fi în relație vizuală cu toate acestea. Pereții tuturor spațiilor vor fin fonoabsorbante, iar tavanele vor dispersa sunetul. (Se cere agrement tehnic pentru materialele folosite la placaj acustic.)

Pe acoperișul acestui corp se vor amplasa cilerele și alte aparate de ventilație.

Fațadele clădirii se vor placa cu materiale performante, rezistente în timp, plăci din panouri HPL, 10mm grosime, montate cu nituri de inoc, pe sistem de montaj din console de aluminiu, plăcuțe de polipropilenă pentru întreruperea punții termice și profile de aliminiu. (Pentru materialele prezentate se cer agremente tehnice.) Mozaicul de pe frontonul sudic se va păstra.

Pereții interiori se vor realiza din cărămidă de 12,5cm sau din plăci de gips armate cu fibre celulozice, rezistente la impact. Ele vor fi fonoizolate cu vată de sticlă de 10cm. Pereții interiori rezistenți la foc se vor realiza din plăci de gips 10cm, EI 180. Stâlpii metalici se vor placa cu panouri de silicat de calciu, rezistente la foc EI120. (Pentru acest material se cere agrement tehnic.)

Izolații termice

Din punct de vedere al izolării termice se vor folosii următoarele materiale și grosimi:

- pereți exteriori:			termoizolație plăci din vată minerală hidrofobe, incombustibil, 					λmax=0,040 W/mK, 20cm grosime, pe  cărămidă de	min. 						25cm

- tavane:				24cm termoizolație vată minerală bazaltică rezistentă la 						încărcări min. 500kg/m2, incombustibil, λmax=0,040 W/mK,

- pardoseli parter și demisol:	8cm termoizolație polistiren extrudat cu rezistența la 							compresiune de min. 500kg/m2,

- spații vitrate, tâmplării exterioare:	geam termopan, perete cortină aluminiu, termoizolante, 						cu geamuri triple, Uwmax=0,9W/m2K, cu ochiuri fixe și 						mobile, deschizătoare de la distanță și deschidere 							automată în caz de 	incendiu.

(Pentru aceste materialele se cer agremente tehnice.)

Tâmplării

Cele interioare se vor realiza astfel:

1. ușă exterioară metalică termoizolată, rezistentă la foc EI45, la CT,

2. usă exterioară aluminiu termoizolată la depozit,

3. usă interioară rezistentă la foc EI45 între depozit și scenă, la dimmere, tablou electric,

4. ușă metalică la diferite depozite unde este necesar,

5. uși exterioare, ferestre, glaswanduri și perete cortină din aliminiu cu geam termoizolator triplu Uwmax=0,9W/m2K, chiar și între hol și cafenea,

6. uși în jurul sălii de spectacole fonoizolate, cu căptușeli, și cu dipozitiv de autoînchidere,

7. diferite uși interioare din lemn de foioase stratificat, placate, după caz.

Glafuri exterioare vor fi din aluminiu.

Pardoseli

În holurile principale, bar și alte spații aferente se va folosi pardoseală de piatră naturală  garnit șlefuită de 2cm grosime.

În sala de spectacole, birouri, spațiu multifuncțional și alte încăperi se va folosi parchet stratificat din lemn natural, pentru trafic intens (specific clădirilor publice), pe suport propriu, compatibil cu încălzirea prin pardoseală unde este cazul.

În unele încăperi se pot folosi mochete pentru trafic intens în clădiri publice.

În spațiile umede cu public se va monta piatră sau gresie de calitate superioară, potrivite pentru trafic intens. În încăperile umede obișnuite se va monta gresie de calitate, pentru trafic intens. Acestea vor satisface următoarele caracteristici: absorbţia de apă trebuie să se încadreze în 3<E≤6%; rezistenţa la încovoiere va fi de cel puţin 22 N/mm2; rezistenţa la pătare va fi cel puţin clasa 3 ISO10545, antiderapant R9 DIN51130.

În depozitele pentru decoruri și alte obiecte mari pardoseala va fi beton sclivisit.

În depozitele obișnuite pardoseala va fi de PVC, de calitate superioară, pentru trafic intens.

La intrări se vor prevedea ștergătoare de picioare, înglobate în grosimea pardoselii, tip rogojină, din aluminiu, cu inserții de perii PVC.

Vopsitorii

În încăperile umede se va folosi vopsea lavabilă latex, în diferite culori.

În încăperi uscate se va aplica vopsea permeabilă la vapori, în diferite culori.

În încăperile cu spectatori se pot prevedea și vopsitorii decorative.

Hidroizolații

Învelitoarea va fi membrană EPDM, fixată prin lipire și cva conține și aeratoare.

Jgheaburile se vor realiza din membrană EPDM și tablă zinc după caz.

Glafurile și burlanele se vor realiza din tablă zinc.

STRUCTRURA DE REZISTENȚĂ

1. Obiectul proiectului

Beneficiarul, MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, doreste reabilitarea si extinderea cinematografului aflat in p-ta Majlath Gustav Karoly din mun.Miercurea-Ciuc. Cladirea existenta s-a construit in anul 1968 si are urmatoarea conformare structurala, parter, etaj intermediar si etaj. In spatele cinematografului s-a construit o cladire unde s-a amenajat spatii tehnice, centrala termica, aceasta constructie avand parter si etaj.

Dupa reabilitarea si modernizarea acestor doua cladiri, beneficiarul doreste sa construiasca in partea laterala a cinematografului, o cladire noua avand demisol, parter si etaj.

2. Amplasamentul constructiei

Amplasamentul cladirii ce face obiectul prezentului proiect de executie se afla in zona intravilana a mun.Miercurea-Ciuc – judetul Harghita, in p-ta. Majlath Gustav Karoly,  si are urmatoarele caracteristici:

- din punct de vedere seismic, cladirea se afla in zona seismic cu acceleratia terenului ag = 0.16g si perioada de colt Tc=0.7 s (conform P100-1/2006 – Cod de proiectare seismica – partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri);

- din punct de vedere al sarcinilor climatice imobilului este situat dupa cum urmeaza:

a.	incarcarea din vant: zona cu valoarea caracteristica  a vitezei vantului la IMR=100 ani de 38 m/s, la inaltimea de 10 m deasupra terenului, gv = 0.30 kN/m2, conform „Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului – indicativ NP-082-04”;

b.	incarcarea din zapada: zona cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol so,k = 2.0 kN/mp conform  „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor – indicativ CR1-1-3/2005”.

- constructia se incadreaza in categoria de importanta "C" -normala  si clasa de importanta II (STAS 10100/0-75);

- adancimea maxima de inghet este de -1.10 m in conformitate cu prevederile STAS 6054-85.

Studiului geotehnic a fost elaborat de S.C. AZOLIB S.R.L. Miercurea-Ciuc, prin ing.geolog Albert Zoltan. Perimetrul si cladirea studiata se afla in p-ta. Majlath Gusztav Karoly din mun. Miercurea-ciuc, judetul Harghita.

Rocile de sedimentaţie recentă au un grad scăzut de îndesare,   fenomene   de    capilaritate   intense,   iar  în săpături deschise devin sensibile la variaţia factorilor de umiditate şi fenomene gelive.  Stratificaţia este consecventă, fapt verificat prin lucrările geotehnice executate. Clădirea fostului cinematograf este aşezată pe un sistem de stâlpi bătuţi, purtători pe vârf, având lungimi de 10-12 m, încastraţi într-un strat de argilă nisipoasă.  Grosimea mare a umpluturilor se datorează executării unor perne de balast, pentru a se putea realiza platformele pietonale.

Pentru verificarea sistemului de fundare al clădirii s-au executat sondaje geotehnice pe latura V-că a clădirii precum şi în partea din faţă lângă intrare. Tot odată s-a verificat şi fundaţia magazinului Leonardo, pe partea dinspre gang.

Astfel s-a stabilit că, clădirea este aşezată pe un sistem de fundaţii izolate, legate între ele printr-o reţea de grinzi. Fundaţiile izolate sunt aşezate pe stâlpi de beton bătuţi, avand o arie de 35 x 35 cm, piloti purtatori pe varf, fiind încastraţi în stratul de argilă nisipoasă de la adâncimea de 7,00 m în jos. Constructia este asezata pe un sistem de grinzi de fundare cu o grosime de 50 cm.

La sala cazanelor în săpătură se observă doar o grindă de fundare, care este partea laterală a sistemului de grinzi. Zidul de sprijin de lângă gang şi stâlpii de susţinere a acoperişului acestui gang sunt aşezaţi pe un blocaj din blocuri de piatră andezitică, aşezaţi pe stratul de argilă nisipoasă fină, cenuşie-verzuie.

Construcţia este fundată pe stratul de argilă nisipoasă, care prezintă caracteristici fizico-mecanice normale pentru tipul de rocă, având o valoare a presiunii convenţionale de calcul Pconv.= 270 KPa.

Spaţiile pietonale sunt executate pe strate de balast, având s-au nu un strat de blocaj din piatră brută.  Acest blocaj de piatră se observă la zidul de sprijin, de la marginea gangului de trecere. Pe acestă parte fundaţia magazinului Leonardo este executată pe stâlpi care sunt mai în interior, peretele exterior fiind doar pe o grindă de fundare. Deci pe această parte a gangului fundaţiile pentru orice extindere se pot executa doar pe un radier general, executat peste un blocaj din piatră bută, aşezată pe stratul superior de argilă nisipoasă cenuşie aflată la circa 0,80 – 1,00 m adâncime de la cota mozaicului platformei pietonale actuale, având o capacitate portantă de Pconv.= 190 Kpa.

3. Descrierea structurii de rezistenta

Cladirea ce urmeaza sa fie reabilitata si modernizata, cu regimul de inaltime parter, etaj intermediar si etaj, are structura de rezistenta mixta, din zidarie de caramida confinata, respectiv cadre de beton armat.

Fundatiile cladirii sunt fundatii izolate legate cu grinzi de fundare, findatiile izolate sunt asezati pe pliloti batuti din beton armat de dimensiune 35x35cm, pana la adancimea de aproximativ 7 m, unde conform studiului geotehnic se afla stratul bun de fundare. Stalpii structurali de dimensiuni 30x50 sunt asezati pe fundatiile izolate, peretii din zidarie se spijina pe grinzile de fundare, care leaga fundatiile izolate, la fiecare nivel exista centura din beton armat. Placa de peste fundatie este realizat din beton armat si asezat pe un strat de balast compactat, la fel si o parte din gradene pana la axa 6’, aici exista un perete din beton armat, asezat pe o fundatie continua, gradenele intre axele 6’-9 sunt asezati pe grinzi de beton armat de dimensiune 25x60cm, afladu-se pe axele c,e,g,i/6’-9. La etajul intermediar se afla doar un spatiu tehnic la cota +3.15, intre axele h-k/9-11, aici exista o placa de beton armat de 10cm grosime. La etaj, cota +5.08 exista o placa din beton armat de 10 cm grosime asezat pe grinzi din beton armat de 25x60cm grosime, in continuarea grinzilor ce sustin gradenele. Peste etajul dintre axele 9-11/a-k este montat un acoperis din placi prefabricate asezate pe ginzile din beton armat, peste acest planseu s-a realizat o sarpanta din material lemnos cu stalpi de lemn, pane de lemn, capriori, peste capriori s-a montat astereala si invelitoare din tabla.

Intre axele 4-9/a-k s-au montat grinzi de tip Vierendel, peste care s-a asezat placi prefabricate din beton armat, intre grinzile de tip Vierendel s-au asezat grinzi T pentru rigizire in plan longitudinal dar si pentru a sustine tavanul suspendat a salii cinematografului. Aceste grinzi se vor demonta si se vor inlocui cu grinzi din profile metalice care vor avea aceasi rol ca si grinzile initiale, prin acesta se va usura greutatea ce descarca pe grinzile de tip Vierendel si se va putea monta mai usor tavanul nou a salii de spectacol. Intre axele 3-4/a-k, exista un planseu de beton monilit de 10 cm grosime, peste care s-a montat o sarpanta de lemn, stalpi, pana, clesti, capriori de lemn, peste care s-a montat astereala si invelitoare de tabla.

4. Modificari aduse structurii de rezistenta

Intre axele 8-11/a-k la parter se vor demola pereti de zidarie pentru realizarea noi compartimentari propuse, si se vor inchide unele goluri de usi. Avand in vedere ca in zona respectiva structura de rezistenta este realizata in cadre, demolarea acestor pereti nu va afecta structura cladirii. In partea de sala de spectacole se va modifica geometria pardoselii prin adaugarea unor materiale usoare de finisare (polistiren extrudat, peste care se toarna o sapa armata de 5 cm grosime). Zona de scena se va demonta total, unde se va realiza o noua placa de beton slab armat, care se aseaza pe un strat de balast compactat. In peretele din spatele scenei se va realiza un gol de usa spre cladirea anexa, acest gol se va realiza fara a afecta structura de rezistenta a peretelui, la partea superioara se va introduce un buiandrug prefabricat care va prelua incarcarile din zidarie de deasupra golului nou format. La etaj intre axele 8-11/a-k se vor demola pereti din zidarie, si se va realiza un planseu nou din beton armat intre axele 8-9/a-k, de 2.73m latime, de la axa 8 spre axa 9, care va acoperi o parte din gradenele existente, el se va sprijini pe un sistem de stalpi si grinzi, stalpii se vor realiza din beton armat amplasati pe axele c,e,g,i, pe grinzile de beton armat existente de 25x60cm grosime, stalpi se vor lega cu o grinda de beton armat de 25x30cm, peste care se va turna placa din beton armat de 10 cm grosime, se vor realiza grinzi de beton perpendicular pe axa 8 pe axele c,e,g,i, grinzi ce se vor sprijini pe stalpi existeti din acesta axa printr-o consola din profil metalic montat pe acest stalpi.

In zona invelitorii unde se afla grinzile de tip Vierendel, s-a observat probleme de segregare la structura de beton armat, aceste se vor reabilita prin camasuieli realizate din beton armat. Grinzile de tip T leaga grinzile de tip Vierendel in plan orizontal, se vor demonta cu mijloace manuale, avand grija sa nu se afecteze grinzile ce sustin invelitoarea, dupa reabilitare prin camasuiala a grinzilor de tip Vierendel, in locul grinzilor de tip T se vor monta grinzi din profil metalic, care vor avea aceasi rol ca si grinzile de tip T de a rigidiza pe plan orizontal structura invelitorii si de a sustine plafonul suspendat a salii de spectacol, dar va reduce si greutatea invelitorii.

In zona de acces a cinematografului in prezent exista un acoperis realizat din beton armat (placa, grinzi si stalpi), acesta se va demola complet, schimbandu-se cu o structura nou, aceasta structura se va realiza din stalpi din profil metalic, peste care se vor aseza grinzile din beton armat si un planseu din beton armat.

In spatele acestei cladiri se afla o cladire tehnica, unde exista centrala termica, si aici se vor demonta unele pereti de zidarie, se va realiza un planseu nou din beton armat, se va realiza un nou nivel deasupra etajului din beton armat, avand grija ca sa nu se afecteze structura existenta, invelitoarea se va realiza dintr-un planseu din beton armat pe care se vor monta echipamente pentru realizare ventilarii salii de spectacol.

Beneficiarul doreste sa realizeze o cladire noua pe partea laterala a salii de spectacol, in zona gangului existent pe partea stanga a cladirii. Avand in vedere ca terenul bun de fundare, conform studiului geotehnic se afla la o adancime de 7m fata de terenul amenajat, prima varianta de realizare a fundatiilor ar fi prin piloti din beton armat batuti, asa cum s-a realizat si celelate cladiri din vecinatate, sa se realizeze structura in cadre pe fundatii izolate si legate cu grinzi de fundare pe care sa se aseze peretii din beton armat de la demisol.

O alta solutie de fundare ar fi realizarea unui radier general. Se va realiza o sapatura generala de 1 m adancime sub radier, se va inlocui terenul existent cu un pat de balast de 1 m adancime, asezat pe straturi de 20 cm, fiecare strat fiind compactat separat. Peste aceasta se va turna beton de egalizare de 10 cm grosime, se monteaza hidroizolatie orizontala protejata cu o sapa de protectie de 3 cm grosime, peste care se va turna radierul general de 30 cm, realizat din beton armat de marca C20/25 si armaturi de tip BST500. Perimetral se vor realiza pereti din beton armat, peste care se va turna o placa din beton armat de 15 cm grosime, marca beton C20/25 si armaturi de tip BST500. La parter se va realiza o structura mixta: zidarie portanta si cadre de beton armat, iar planseul de peste parter, avand rol de invelitoare a cladirii, se va sprijini atat pe acesti pereti cat si pe grinzile din beton armat, marca beton C16/20 si armaturi de tip BST500. Intre axele 8-10/a’-a se va realiza  casa de scara si casa liftului; regimul de inaltime a acestora este D+P+1. Invelitoarea acestora se va realiza printr-un planseu din beton armat, marca beton C16/20 si armaturi de tip BST500.

5. Calculul static si dimensionarea elementelor structurii de rezistenta

Calculul static s-a facut cu luarea in considerare a conlucrarii spatiale a elementelor structurii de rezistenta. S-au facut de asemenea verificari manuale a valorii eforturilor rezultate in urma calculului automat.

La stabilirea ipotezelor de incarcare s-a tinut seama de:

- sarcinile verticale date de greutatea proprie precum si de incarcarile utile date de functiunile cladirii si de zapada;

- sarcinile orizontale date de vant si de seism in concordanta cu zona climatica si zona seimica (conform P100/1-2006).

Dimensionarea elementelor de beton armat s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 10107/0-90, normativului P100/1-2006 si codului de proiectare NP 007-97.

6. Dispoziții finale

La executie se vor respecta prevederile normelor tehnice si a standardelor in vigoare. Orice neconcordanta intre prevederile proiectului si normele tehnice in vigoare sau cele aparute ulterior elaborarii proiectului vor fi aduse in scris la cunostiinta proiectantului care le va solutiona. De asemenea orice neconcordanta intre proiect si situatia de pe teren sau intre parti ale proiectului vor fi aduse la cunostiinta proiectantului care le va solutiona.

Lucrarile de execut vor fi conduse de un conducator tehnic atestatat si un inspector de santier de asemenea atestat. Se vor respecta cu strictete prevederile legii 10/95 privind calitatea in constructii precum si prevederile actelor normative aparute in baza acestei legi.

INSTALAȚII ELECTRICE

Prezenta documentaţie tratează instalaţiile electrice interioare impuse de funcţiunile obiectivului de investiţie pentru proiectul Reabilitarea cinematografului din  Piaţa Majlath Gusztav Karoly nr.2 din Miercurea-Ciuc. Instalaţiile electrice proiectate sunt:

- Instalaţia de alimentare tablou de distribuţie general

- Instalaţia de iluminat

- Instalaţia de iluminat exterior

- Instalaţia de prize

- Instalaţia de legare la pământ şi contra loviturilor de trăsnet

- Instalatii voce-date

La proiectarea instalaţiilor interioare s-au respectat prevederile normativului I7-2011,I20-94,PE107-95,I18/2-02. Soluţiile adoptate au fost alese după criterii tehnice şi economice ţinând seama de necesităţile specifice şi de posibilităţile de realizare, respectiv de datele primite de la proiectantul general.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branşament trifazat subteran cu bloc de măsură montat conform indicaţiilor furnizorului de energie electrică in postul de transformare,  de unde va fi alimentat tabloul de distribuţie general TDG de la parter cu  cablu subteran CYAbY 3x240+120. Puterea instalată estimată este de 240 kW, iar puterea simultan absorbită este 96 kW având în vedere un coeficient de simultaneitate Ka = 0,4.

Având în vedere căderea de tensiune şi împărţirea uniformă a sarcinii, de la tabloul de distribuţie general TDG se vor alimenta prin coloane separate tablourile de distribuţie TCT al centralei termice, TDS al tehnicii de scenă,TDI pentru iluminatul scenei respectiv TDC pentru cafenea. Alimentarea tablourilor de distribuţie se va face cu cabluri de cupru aşezate în canal cablu metalic montat pe perete dealungul coridorului.  Se  prevăd tablouri echipate cu întrerupătoare automate diferentiale  şi protejate la intrare de racord cu întrerupător cu protecţie maximală de curent de valoare corespunzătoare . Tablourile de distribuţie se vor instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tabloului faţă de pardoseală finită să nu depăşească 2.2 m.

Clădirea având funcţia de cinematograf, face parte din categoria clădirilor I clădiri pentru public/Clădiri cu săli de spectacol conform incadrării SR EN 60529 . Instalaţiile electrice şi de curenţi slabi se pot executa fără restricţii speciale privind materialul din componenţă.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductoare de Cu FY 1,5 introduse în tub PVC de diametru corespunzător IPY16 respectiv cu cablu de Cu cu întârziere la propagarea flăcării CYY-F 3x1,5 introduse în canalul de cablu de pe coridor repectiv deasupra tavanelor false.

În clădire circuitele de iluminat vor avea caracter general sau local   . Sistemul de iluminat trebuie să asigure următoarele niveluri de iluminare recomandate de Comisia Internaţională de Iluminat ( CIE ) conform EN 12464-1, specifice destinaţiilor încăperilor:

| Nr. crt. | Destinaţia încăperii | Nivel de ilumi- nat min [lux] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Coridoare, vestiare | 100 |
| 2. | Depozit, grup sanitar | 50 |
| 3. | Sală multifunctională | 200 |
| 4, | Birouri | 300-500 |
| 5. | Cafenea | 100 |

Realizarea unui confort vizual optim trebuie realizat fără a neglija însă consumul de energie electrică. Din această cauză se propune  folosirea corpurilor de iluminat fluorescente cu balast electronic a căror avantaje faţă de cele cu balast electromagnetic sunt consumul de energie mult mai redus, factor de putere foarte bun, insensibilitate la fluctuaţiile tensiunii reţelei, durată de viaţă mai lungă, zgomot redus.

Sala de spectacol va fi iluminat cu corpuri de iluminat incastrate în tavanul fals de tip spot de estetică şi eficacitate luminoasă ridicată şi durata de viaţă mare, dimabilă de la sistemul de iluminat scenă, astfel putându-se optimiza nivelul iluminatului în funcţie de cerinţe. Sursa de lumină va fi halogen de putere minim 75W cu ton galben.

Peste tavanul fals se va monta un sistem de iluminat cu consum redus care va ilumina sala prin orificiile tavanului fals.

Lateral in peretele fals vor fi incastrate vertical pana la tavan benzi de iluminat speciale formate din corpuri de iluminat cu carcasa din aluminiu interconectabile  de latime minim 49 mm cu difuzor din sticla mată de culoare albă.Sursa de lumina va fi fluorescenta de tip T16.

Pentru iluminatul sălii multifuncţionale se propune sistem de iluminat pentru expoziţii temporare cu reflectoare montate pe şină cu consum de energie redus (sursa de iluminat cu LED) şi cu posibilitate de reglare atât în poziţie cât şi în orice direcţie.

În cafenea deasupra meselor respectiv  a barului se propun montarea pendulelor echipate cu surse de energie economice. Pe coridoare, holuri se vor monta downlighturi de 2x26W, plafoniere, aplice de perete care având o gama largă de producţie satisfac cerinţele de confort şi de estetică ridicate de importanţa clădirii.

Corpurile de iluminat trebuie sa respecte urmatoarele standarde europene :

EN60598-1 : 2005, EN61347 : 2009, EN62031 : 2009, EN62384 : 2007, EN62384 : 2010.

Pentru iluminatul casei scărilor cel mai avantajos mod de aprindere a iluminatului este cu releu de impuls comandate de butoane de comandă montate la fiecare nivel.

Iluminatul de siguranţă şi evacuare va fi prevăzut pe coridoarele de acces, casa scărilor precum şi deasupra uşilor de acces. Corpurile vor fi cu acumulatori, cu independenţă de minim 2 ore. Circuitele de alimentare se vor monta respectând distanţele prescrise de normativ.

Circuitele de prize se vor executa cu conductoare de Cu FY 2,5 introduse în tub PVC de diametru corespunzător IPY18 respectiv cu cablu de Cu cu întârziere la propagarea flăcării CYY-F 3*2,5.

Circuitele considerate a fi cu elemente care prezintă pericol la tensiune de atingere vor fi dotate cu siguranţe diferenţiale de 0,03 A.

La circuitele de priză se prevăd prize cu contact de protecţie.  În birouri se prevăd grupuri de prize formate din patru prize montate două câte două, separat pentru sistemul de calcul de cele de uz general. Lângă aceste grupuri se vor monta prizele UTP pentru sistemul de telecomunicaţii.

Instalaţia de forţă va conţine circuitele de alimentare ale sistemului de climatizare , centrala termică, ventilaţie şi alimentarea liftului .

Se utilizează schema de protecţie TN-S (conform indicativ I.7-2011) în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schema. Circuitele de plecare din tablouri electrice au conductor de legare la nulul de protecţie, prin care se leagă la aceasta: partea metalică a corpurilor de iluminat, contactul de pământare al prizelor cu contact de protecţie şi carcasele motoarelor.

Priza de pământ se va realiza în jurul clădirii cu electrozi de Ol-Zn 2” şi 1,5m lungime legaţi intre ele cu platbandă de 40x4 valoarea prizei de  sub 4 Ohm. Priza de pământ pentru instalaţia electrică se va realiza separat de priza pentru paratrăsnet a cărui valoare trebuie să fie sub 10 ohmi. Din considerente economice dar mai ales estetice instalaţia de paratrăsnet se va realiza cu un dispozitiv cu cap amorsare legat la priza prin intermediul piesei de separaţie montat la distanţa de 2m faţă de sol.

Scopul reţelei structurate este de a realiza o reţea de voce şi date flexibile în interiorul unei clădiri. Prin acesta se înţelege folosirea reţelei aţât pentru transmiterea datelor cât şi pentru realizarea unei reţele de telefonie IP în funcţie de cerinţele clientului permiţând folosirea echipamentelor de telecomunicaţie existente şi a celor de viitoare. Sistemul de cablare structurată are o topologie tip stea. La fiecare post se vor trage două cabluri UTP cat 5e de la un dulap Rack care vor fi legate la o priză UTP dublă iar capătul celălalt se va introduce în dulapul Rack în care se va conecta într-un patch panel de unde vor fi distribuite spre un switch pentru distribuţia reţelei de date şi spre o centrală de telefon pentru distribuţia reţelei de voce. Pe traseele orizontale cablurile vor fi introduse in canal de cablu metalic deasupra tavanului fals şi vor fi distanţate de traseele instalaţiilor electrice la cel puţin 30 cm. Pe traseele verticale cablurile vor introduse în tuburi de protecţie din PVC.

INSTALAŢIE   AUTOMATĂ   DE   DETECTARE , SEMNALIZARE   ŞI   ALARMARE   A   ÎNCEPUTULUI DE   INCENDIU

Detectarea şi semnalizarea în faza incipientă a incendiilor permite, de cele mai multe ori, limitarea considerabilă a efectelor distrugătoare ale acestora.

Pentru acest scop se va monta la cinematograful din Miercurea Ciuc o instalaţie automată de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu. Acest sistem trebuie sa  supravegheze spaţiile interioare din clădire conform normativelor I18/2-02. Toate echipamentele care vor fi  montate se vor aviza de către Inspectoratul General al Pompierilor Militari.

În acest moment există pe piaţă două tipuri de sisteme automate de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu:

- sistem zonal

- sistem adresabil

Primul sistem poate detecta un numar limitat de zone fără identificarea exactă a zonei de incendiu.

Al doilea sistem realizează detectarea şi semnalizarea fiecărui detector in parte, acesta fiind un mare avantaj la identificarea exactă a incendiului. De aceea vom alage acest sistem.

Componenţa sistemului automat de semnalizare a incendiului include detectoare de incendiu (detectoare de fum, detectoare de temperatură), butoane de avertizare manuală de incendiu, un analizator al semnalului primit (unitate  centrală de incendiu), dispozitive de alarmare şi surse de energie. Fiecare dispozitiv de detecţie şi buton de avertizare va fi de tipul XP95 care răspunde la apelarea şi comanda unei unităţi centrale. Ele comunică centralei informaţii asupra stării, bitilor de comandă, tipului, locaţiei şi alte informaţii care determină producerea unei alarme chiar şi atunci când dispozitivul nu este el insuşi apelat. Este asigurată de asemenea verificarea erorilor mesajelor.

O metodă de adresare unică, patentată, asigură identificarea simplă, facilă şi exactă a poziţiei detectorului prin intermediul unei cartele codificate care, introdusă în soclu, este citită de oricare dintre detectoare de indată ce este pus sub tensiune. Toate componentele electronice se află în detector, dar informaţia referitoare la locaţie se află în soclu. Cartela de adresă simplifică şi accelerează instalarea şi punerea în funcţiune a detectoarelor şi sunt eliminate erorile de adresare din cursul intreţinerii şi service-ului.

Echipamentul de detecţie şi semnalizare a incendiului este capabil să semnalizeze fără ambiguitate următoarele stări funcţionale:

- starea de veghe

- starea de alarmă la incendiu

- starea de defect

- starea de dezactivare

- starea de testare

Echipamentul este capabil să se afle simultan în oricare din următoraele stări de funcţionare:

- stare de alarmă de incendiu

- stare de defect

- stare de dezactivare

- stare de testare

Centrala de avertizare trebuie sa  corespunda cerinţelor acestui sistem, un echipament de detecţie şi sesizare a incendiului analogic, adresabilă cu două bucle.

Alimentarea centralei va fi cu 230 V AC/50 – 60 Hz. Centrala necesită acumulator de 12 V, 18 Ah pentru asigurarea unei autonomii de funcţionare de  48 de ore în condiţii normale şi 30 min.în condiţii de alarmă. Acumulatorul se reîncarcă în 60 de  minute. În caz de pană de curent, alimentarea centralei se comută automat pe acumulator,iar după remedierea energiei electrice (220 V) centrala va asigura o tensiune permanentă pentru încărcarea acumulatorului.Centrala va avea inclusă o sonerie internă de 70 dB.

Se vor monta detectoare de fum optici şi detectoare de temperatură. Detectorul de fum optic prezintă o carcasă albă din policarbonat cu autostingere, cu orificii de admisie a fumului rezistente la vânt. Contactele de ştergere din oţel inoxidabil conectează detectorul de terminalele din soclul de fixare. Detectorul de fum optic are încorporat un LED, indicator care este stins în stare pasivă (stand by) şi emite o lumină roşie în stare de alarmă.

Detectorul de temperatură prezintă un profil comun cu detectorul de fum, dar prezintă o carcasă din policarbonat cu auto – stingere, rezistentă la fluxul scăzut de aer.

Butonul manual de semnalizare reprezintă dispozitivul prin intermediul căruia se poate semnaliza manual de către om apariţia unui incendiu. Butoanele de semnalizare sunt protejate contra declanşării întâmplătoare, fiind acoperite cu un dispersor care în caz de incendiu se sparge, pentru a se activa alarma de incendiu. După schimbarea dispersorului se poate realiza resetarea sistemului. Butoanele manuale fiind adresabile, în cazul în care au fost declanşate, poziţia lor va fi uşor de identificat. In caz de alarmă vor fi comandate sirenele de avertizare interioare.

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE VENTILAȚIE ȘI RĂCIRE

# Baza de proiectare

Baza tehnică de proiectare o constituie normativele şi standardele următoare:

- I 5-98 - Normativ privind proiectarea si executarea  instalatiilor de ventilare si climatizare;

- I 5/2-98 – Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare;

- I 13-94 – Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire;

- STAS 1907/2-91 – Calculul pierderilor de caldura;

- STAS 6648/1-82 - Calculul aporturilor de caldura din exterior;

- STAS 6648/2-82 - Parametrii climatici de calcul;

- STAS 1253-80 - Aerul umed;

- STAS 6472/2-4-89 – Protectia termica a cladirilor;

- P 118-99 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului;

- Decret 290/1977 - Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

# Obiectul proiectului

Prezenta documentaţie cuprinde datele tehnice necesare pentru realizarea instalaţiilor de ventilatie si climatizare aferente obiectivului “Reabilitarea cinematografului din Piata Majlath Gusztav Karoly, nr 2”, enumerate mai jos:

- Instalaţii de ventilare si climatizare sala spectacol;

- Instalaţii de ventilare si climatizare hol principal si sala multifunctionala;

- Instalaţii de ventilare si climatizare bar – cafenea;

- Instalaţii de ventilare grupuri sanitare;

- Instalatii de incalzire a intregului corp / Cinematograf / ;

- Centrala de tratare a aerului;

- Instalatii sursa agent de racire.

# Descrierea instalaţiei

## Instalaţii de ventilare si climatizare sala spectacol

Prin respectarea normativelor specifice - ventilatii, conditii de microclimat in asezaminte social-culturale, protectia muncii - in spatiile din sala spectacol s-a prevazut ventilarea cu aer proaspat si recirculat care sa acopere integral necesarul de aer proaspat, caldura si frig, controland si continutul de umiditate absoluta din aer prin mentinerea umiditatii relative intre 45% si 60%. Temperaturile interioare, in functie de destinatii, nu trebuie sa coboare sub +180C iarna si sa nu depaseasca +280C vara, stiindu-se ca fiziologic diferenta de temperatura care creeaza maximum de confort termic nu trebuie sa depaseasca circa 70C fata de exterior, la o umiditate relativa medie de circa 50%.

Evacuarea aerului viciat cu noxe specifice – bioxid de carbon, mirosuri, praf, fum, caldura si umiditate in exces se face mecanic, centralizat si natural zonal, cladirea fiind in regim de suprapresiune.

Asigurarea necesarului de aer proaspat, circa 27.000 mc/h, se face cu ajutorul unui agregat de tratare, amplasat pe „acoperisul” cladirii.

Aerul evacuat centralizat vehiculat de un ventilator cu doua trepte de turatie si atenuator de zgomot, cu debit nominal de 27.000 mc/h este trecut dupa filtrare primara printr-un schimbator de caldura rotativ, unde cedeaza caldura sau frig – dupa caz – aerului proaspat.

Aerul evacuat este preluat prin intermediul a 12 (doisprezece) anemostate de absorbtie  amplasate pe plafonul fals, in zona din sala spectacol, dirijat printr-o tubulatura rectangulara, confectionata din tabla de otel zincat de 1 mm, rezistenta la foc clasa C0, catre centrala de tratare.

Aerul proaspat se introduce prin anemostate patrate, amplasate pe peretele lateral din sala spectacol, racordate cu plenumuri cu egalizatoare si tubulaturi circulare izolate fonic la tubulatura rectangulara de distributie din tabla de otel zincat de 1 mm, rezistenta la foc clasa C0, amplasata in podul cladirii.

Inaintea racordarii directe la incaperi pe tubulatura rectangulara vor fi amplasate clapete de foc actionate cu motor si clapeta de reglare debit actionat cu motor. Aceste utilaje vor fi racordtae la tablouri de comanda si vor fi dotate cu automatizare.

## Instalaţii de ventilare si climatizare hol principal si sala multifunctionala

Pentru asigurarea necesarului de aer proaspat caldura sau frig in sala multifunctionala si hol acces vor fi amplasate anemostate de dimensiuni diferite pe peretele lateral in sala multifunctionala iar in hol de acces in tavanul fals.

Anemostatele vor fi conectate cu tubulatura circulara la tubulatura rectangulara, atat pe partea de absorbtie cat si pe partea de refulare.

Inaintea racordarii directe la incaperi pe tubulatura rectangulara vor fi amplasate clapete de foc actionate cu motor si clapeta de reglare debit actionat cu motor. Aceste utilaje vor fi racordtae la tablouri de comanda si vor fi dotate cu automatizare.

## Instalaţii de ventilare si climatizare bar – cafenea

Pentru asigurarea necesarului de aer proaspat caldura sau frig in bar -cafenea vor fi amplasate anemostate de dimensiuni diferite in tavanul fals.

Anemostatele de evacuoare fum vor fi conectate cu tubulatura circulara la tubulatura rectangulara si prin intermediul unui ventilator fumul va fi evacuoat din incapere.

Anemostatele de introducere aer proespat vor fi  conectate cu tubulatura circulara la tubulatura rectangulara si prin intermediul unui ventilator va fi introdus aerul proaspat in incapere. Cantitatea de aer va fi incalzit si racit prin intermediul unui schimbator de caldura montat pe tubulatura.

Inaintea racordarii directe la incaperi pe tubulatura rectangulara vor fi amplasate clapete de foc actionate cu motor, si clapeta de reglare debit actionat cu motor. Aceste utilaje vor fi racordtae la tablouri de comanda si vor fi dotate cu automatizare.

Schimbatoarele de caldura vor putea fi alimentate atat cu apa calda 75/550C, cat si cu apa rece 7/120C, din distribuitorul centralei termice, respectiv al chiller-ului.

## Instalatii de ventilare grupuri sanitare

Grupurile sanitare pentru public si personal, in marea majoritate fara lumina naturala, trebuie ventilate corespunzator asigurarii unui comfort normal.

Acest deziderat este rezolvat prin montarea anemostatelor circulare in plafon si montarea unor ventilatoare de tubulatura circulara, cu evacuare orizontala. Canalele de ventilatie circulare au fost prevazute a se amplasa deasupra plafoanelor false, in fiecare grup sanitar, dusuri, etc. Ventilatoarele vor fi comandate de la intrerupatorul fiecarei incaperi / grup sanitar.

In centrala termica, unde este amplasat si chiller-ul (partea de compresoare), s-a prevazut un ventilator exhaustor montat in perete si o grila de compensare montata in foaia usii.

## Instalatii de incalzire a intregului corp / Cinematograf /

Sursa termica

Sursa termica a obiectivului este asigurata de doua centrale termice (functionare in condensatie) ce fuctioneaza cu combustibil gazos, echipate cu arzatoare cu modulatie de putere. Cele doua cazane vor functiona în cascada, cu functionare complet automatizat. Agentul termic functioneaza cu parametrii 80/60°C.

Schema tehnologica:este prevazuta un distribuitor-colector si utilizeaza doua categorii de circuite pentru agentul termic:

-  un circuit primar: colector - cazane – distribuitor- pompa de circulatie -

- un circuit secundar: distribuitor -(reglaj cu vane cu trei cai) pompa de circulatie - consumator - colector

Sistemul de distributie a agentului de încalzire este format din:

- circuit radiatoare(80/60°C), pentru Parter si demisol

- circuit radiatoare(80/60°C), pentru Etaj si Etaj intermediar

- circuit ventiloconvectoare (80/60°C) si schimbator de caldura, pentru Bar cafenea

- circuit radiatoare(80/60°C),

- circuit alimentare incalzire in perete . Pentru sala spectacol

- circuitul centralelor de tratare a aerului (alimentare CTA-uri)

- circuit alimentare incalzire pardoseala. Parter – hol principal

- circuit alimentare incalzire pardoseala. Etaj – sala multifunctionala

- circuit preparare apei calde menajere (80/60°C)

- circuit rezerva

Circuitul radiatoarelor este incalzit cu agent termic 80/60°C este prevazut cu pompa de circulatie cu turatie variabila, robineti de închidere, clapeta de sens.

Circuitul Ventiloconvectaore si schimbator de caldura este incalzit cu agent termic 80/60°C este prevazut cu pompa de circulatie cu turatie variabila, robineti de închidere, clapeta de sens. Iar in apropierea incaperii de utilizare s-a montat pentru schimbatorul de caldura vana cu trei cai pentru reglarea locala a temperaturii de utilizare. Reglarea se va realiza din panoul de automatiozare.

Circuitul de incalzire prin perete este incalzit cu agent termic 80/60°C, este prevazut cu pompa de circulatie cu turatie variabila, robineti de închidere, clapeta de sens si vana cu trei cai unde se va realiza amestecul de agent termic primar pentru a crea conform in sala de spectacol. In directia distibuitoarelor amplasate in apropierea salii de spectacol va fi furnizat un agent termic de 45/35°C. In apropierea incaperii de utilizare se va monta un termostat de ambient pentru a putea porni sau oprii pompa de circulatie din CT.

Peretii pe care se monteaza incalzirea pe perete se recomanda a fi termoizolate pe partea exterioara a incaperii pentru a asigura o buna functionare a sistemului. Iar pe partea interioara a peretelui, pentru acoperirea conductelor de incalzire in perete se recomanda folosire placa gipscarton.

Circuitul preparare apa calda menajera 80/60°C este prevazut cu pompa de circulatie în functiune, robineti de închidere.

Circuitul pentru CTA , porneste din distribuitorul de agent termic 80/60°C este prevazut cu pompa de circulatie, robineti de închidere, de golire, vana de amestec cu trei cai si clapeta de sens.

Circuitul pentru incalzirea in pardoseala, porneste din distribuitorul de agent termic 80/60°C este prevazut cu pompa de circulatie, robineti de închidere, de golire, si vana de amestec cu trei cai cu rolul de a “amesteca” regla temperatura temperatura pe circuitul incalzirii in pardoseala la 42/37 ºC.

Tmperaturiile vor fi reglate in timp de catre utilizator in unele cazur valoarea de 42/37 va fi mai mica, astefl in cat temperatura pardoselii la nivelul pardoselii finite sa nu depaseasca temperatura de 31°C. Straurile recomandate pentru amplasarea incalzirii in pardoseala ese: (de jos in sus): folie nylon, polistiren extrudat de 3-5cm, cleme pentru fixare conducte de incalzire in pardoseala, plasa sudata 10x10 sau 15x15 si beton 6-10cm.

Pompele de circulatie de pe circuitele pornesc din distribuitor cu exceptia circuitului de radiatoare sunt cu trei trepte de functionare, pompa este aleasa pentru treapta medie de functionare.

Evacuarea gazelor arse de la cazane, se va realiza prin cosul de fum incorporat in cos de fum prefabricat sau zidit corespunzator evaguarii gazelor arse pentru cazane in condensatie --- cele doua cazane vor fi racordate la cosuri de fum separate. Inaltimea va fi pana la cota 12.78m calculat de la cota ±0.00, respectiv admisia aerului de ardere se va realiza din camera centralei termice care va fi prevazuta cu goluri de ventilare necesare aerului de ardere.

Fiecare cazan este prevazut cu supape de siguranta montate înainte de orice armaturi de închidere.

Supravolumul de apa rezultat din dilatare, si protectia întregii instalatii de încalzire la suprapresiune din dilatare este asigurat prin intermediul unui vas de expansiune închis, cu membrana având capacitatea de 500 de litri adica 2 x 250litrii.

Asigurarea protectiei impotriva depasirii presiunii admise se face cu supape de siguranta montate la fiecare cazan.

Asigurarea protectiei cazanelor la lipsa de apa se face prin dispozitive de semnalizare a lipsei de apa montate pe fiecare cazan.

Scaderea sub presiunea minima de functionare, respectiv cresterea peste presiunea maxima de functionare, este semnalizata prin intermediul presostatelor diferentiale montate pe vasele de expansiune. Acestea se va monta pe conductele de racord ale vaselor de expansiune închise si sunt conectate la o instalatie de semnalizare acustica.

Distributia:

Conductele din centrala termica se vor executa din teava neagra de otel si vor fi izolate termic. Conductele din teava neagra se îmbina între ele prin sudura si cu fitingurile, armaturile si echipamentele instalatiei prin însurubare cu filete de instalatii si material de adaos pentru etansare-banda de teflon pâna la diametrul de Dn50 inclusiv.

Traseul conductelor in CT se va realiza aparent cu montaj pe perete.

Acestea trebuie sa respecte o panta minima de 0,3 % înspre punctele cele mai înalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire atât pe conducta de tur cât si pe cea de retur. La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie.

## Centrala de tratare a aerului

Centrala de tratare a aerului, montata in incaperea amenajata, este un sistem de introducere si evacuare aer, cu cu 100% aer proaspat si prevazuta cu un recuperator de caldura rotativ, cu randament ridicat – peste 60% - si care in plus permite si transferul de umiditate de la aerul evacuat la aerul proaspat.

Pe fiecare din cele doua circuite de aer sunt prevazute atenuatoare de zgomot si filtre cu saci.

Aerul este vehiculat cu ajutorul a doua ventilatoare (unul pentru introducere si altul pentru evacuare) antrenate de motoare electrice prin curele de transmisie.

Pe circuitul de introducere aer de 27.000 mc/h se afla bateria de incalzire, racordata la agent termic 75/55 grade Celsius, precum si bateria de racire, racordata la apa racita 7/12 grade Celsius.

Fiecare din camerele centralei de tratare este prevazuta cu usi de vizitare etanse, inchise mecanic si controlate la inchidere.

Sistemul de automatizare a centralei de tratare aer contine termostat antiinghet, masuri de temperaturi pe circuitele de aer, temperaturi exterioare si interioare (in sala de vanzare), supraveghetoare de presiune diferentiala pentru filtre, servomotoare de actionare pentru jaluzele si pentru vanele cu trei cai ce alimenteaza bateriile de incalzire si racire.

## Instalatii sursa agent de racire

Agentul de racire utilizat in instalatiile interioare de ventilare si conditionare a aerului este apa racita, cu parametrii nominali tur/retur +7/+120C. Sursa de frig o reprezinta un agregat chiller amplasat in exterior, pe acoperisul cladirii. Chiller-ul este echipat cu mai multe compresoare, putand acoperi necesarul de la 30% pana la 100%, in functie de necesitati. Apa din circuitul de distributie preia de la bateriile de racire ale aerului interior, excesul de caldura si patrunde cu +120C in vaporizatorul agregatului, unde freonul lichid la inalta presiune se evapora, “consumand” caldura din apa sub forma caldurii latente de vaporizare. Vaporii calzi de freon circula fortat pana la condensator, unde, folosind aerul vehiculat de ventilatoarele axiale drept agent de racire, cedeaza excesul de caldura sub forma caldurii latente de condensare si lichefiati sunt aspirati de compresoare.

Vehicularea apei racite la +70C, care iese din vaporizatoare, este facuta de o pompa centrifugala care, impreuna cu vasul tampon, vasul de expansiune, aparate de masura si control formeaza grupul hidraulic monobloc propriu agregatului. Agregatul este complet automatizat si conventional “silentios” permitand o functionare care sa nu produca poluare fonica in zona in care este amplasat obiectivul.

MATERIALE FOLOSITE:

Panou pentru realizarea tubulaturii de ventilare

CARACTERISTICI GENERALE

Panou tip sandwich aluminiu / poliizocianurat compus dintr-o placa din spuma rigida de poliizocianurat expandat placat pe ambele fete cu folie de aluminiu, utilizat pentru executia tubulaturii rigide de aer folosite in instalatiile de ventilare, incalzire si conditionare a aerului.

CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiunile panoului		4000 × 1200 mm

Grosimea panoului		21 mm

Grosimea stratului de aluminiu80 / 80 microni

Densitatea spumei rigide48 kg/m3

Greutatea panoului1,5 kg/m2

Tipul foliei de aluminiu gofrata / gofrata

Folia de aluminiu este acoperita in exterior cu un strat de 3g/m2 de lac poliesteric rezistent la intemperii si raze ultraviolete.

CARACTERISTICI DE IZOLARE

Material izolator: Spuma din poliizocianurat expandat rigid cu celule inchise, fara CFC

(clorfluorcarbon). Densitate 48 Kg/m3.

Material insolubil si neutru din punct de vedere fiziologic si chimic.

Conductivitate    termica: 0,019 W/Mk

Celule inchise: > 95%

Permeabilitate la vapori de apa: 

Foliile de aluminiu ce acopera panoul asigura o bariera antivapori perfecta.

REACTIA LA FOC

Panourile trebuie sa  respecta urmatoarele standarde:

- B-S3,d0 : STANDARD EUROPEAN UNI EN 13501-1

- Romania: Clasa C1 – Greu combustibil, practic neinflamabil – Agrement MLPAT TEMPERATURA DE UTILIZARE

Tubulaturile de aer realizate din panouri pot fi utilizate in instalatii cu temperaturi cuprinse intre -35º si +110ºC, functionare neintrerupta. Nu va fi inregistrata nici o modificare a caracteristicilor de izolare, chimice sau fizice ale panoului.

PRESIUNEA DE UTILIZARE

Conductele de aer realizate din panouri pot fi utilizate in instalatii cu presiuni de pana la 1750 Pa.

CONDITII DE UTILIZARE

Conductele de aer fabricate din panouri pot fi montate in instalatii:

- cu viteze ale aerului de pana la 35m/s

- cu presiuni de pana la 1750 Pa

- interioare si exterioare

Centrala tratare aer

Descrierea echipamentului KG/KGW Top

Clasificare  dispozitiv, în conformitate cu EN 1886 si DIN EN 60204..
KG Top / KGW Top Unitatile de tratare a aerului sunt clasificate ca echipamente neinflamabile, clasa A1 conform DIN 4102, Unităţile sunt testate pentru siguranta la înaltă tensiune, poartă ştampila GS (TÜV - test de siguranţă) şi sunt certificate CE. Design-ul special ca un sistem Faraday asigură în mod inerent compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Clasa conductivitate termica: T2

Clasa Punte-Termica: TB3

Pierdere aer pe langa filtru:= < 0,4%

Clasa de etanseitate a carcasei : Clasa de etanseitate L2 (B)

Clasa de rezistenta mecanica : Clasa de rezistenta D1 (2A)

Atenuarea de zgomot prin carcasa:

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,0 dB | 26,0 dB | 31,0 dB | 34,0 dB | 36,0 dB | 38,0 dB | 44,0 dB |

Date tehnice:

| Izolatie: | Grosime mm | 50 |
| --- | --- | --- |
|  | Clasa materialului de constructie (conform DIN 4102) | A1 (neinflamabil) |
|  | Conductivitate termica [W/mK] | 0,04 |
| Panou: | Coeficient de transfer termic k [W/m²K] | 0,6 |
|  | Indicele acustic [dB] | 41 - 43 (cu certificat de testare) |
|  | (conform DIN/EN ISO 717 partea 1) |  |

Constructie modulara a unităţi de tratare a aerului din segmenete autoportante, în mod inerent stabile, cu cadrucomplet galvanizat, uşor de demontat atunci când este necesar.

Componentele pot fi reciclate.
Complet zincata conform EN 10142 şi EN 10143.

Prevazuta cu garnituri intre fiecare componenta, garnituri ce isi pastreaza elasticitatea in timp, adecvate pentru presiuni negative şi pozitive si asigura etanseitatea maxima a unitatii.
Toate garniturile sunt cu celule inchise, non-siliconice, rezistente la dezinfectanti si îmbătrânire.

Cadru structurade 50x50x1.5mm.
Constructie cu cadru auto-portant, formata din două secţiuni tubulare unite, cu elemente de colţ turnate. Unitatea este în mod inerent stabilă chiar şi fără cadru de bază. Cadru profilat, complet galvanizat conform EN 10142 şi EN 10143. Sectiuni usor dezasamblabile, prin utilizarea elementelor de colţ turnate, permitand înlăturarea panourilor orizontale şi verticale tip sandwich.
Cadrul este la acelaşi nivel cu suprafata carcasei interne şi complet plan fără margini ascutite sau îmbinări sudate. Suprafata carcasei interne precum şi integrarea secţiunilor sunt optimizate aerodinamic.
Toate materialele de etanşare au pori inchisi si sunt inerte din punct de vedere microbiologic.

Panoul tip sandwich se inlatura din exterior.

Grosimea panourilor este de 50 mm, constructie cu rupere de punte termica intre panoul extern si intern, din tablă de oţel galvanizat conform EN 10142 şi EN 10143. Izolaţie acustică şi termică de înaltă calitate, vata minerala neinflamabila, materiale de constructie clasa A1 conform DIN 4102, folosind tehnologia de fibre lipite pentru a asigura integritatea structurala permanenta între panourile interne şi externe. Panourile de podea sunt slefuite şi instalate fără rosturi pentru a nu permite acumularea de reziduri; se poate calca pe panourile de podea; sunt fixate de cadru cu sisteme de asamblare filetate şi uşor de îndepărtat.

Cadru de baza interior format din profile tip tub patrat zincat (60x60mm) pentru o stabilitate maxima si rezistenta la coroziune.

In plus, elementele care genereaza vibratii sunt montate cu elementi care asigura decuplarea mecanica de la carcasa. Nu sunt necesare elemente suplimentare de izolare fonica intre carcasa si cadru de baza.

Cadru de baza separat, galvanizat, profil Z, izolatie fonica pe santier.

INTRODUCERE:

Sectiune filtru cu sac

Filtru sac tip F7, fibra de sticla, rezistent la temperaturi de 90°C si 100% umiditate relativă.
Suprafata filtru în conformitate cu VDI 3803.

Cadru filtru din otel inoxidabil, material 1.4301 (X5CrNi18-10), etansat prin presare pe toate laturile fara goluri, curgerea optimizata a aerului pe toata suprafata filtrului datorita sectiunii optimizate a unitatii. Forţă mare de contact datorita pârghiei dispozitivului de eliberare rapidă.

Amortizor DIN EN 1751 clasa de etanşeitate 1, rata de scurgere maximă de 200 l / m² / s, cu contra-acţiune

Racord flexibil, profil cu 4 goluri pentru partea de aspiraţie / presiune.

Grosimea usii de inspectie 50 mm. Uşă de inspecţie cu balamale exterioare, se deschide cu o cheie patrata şi cu ajutorul mânerului integrat, mecanism pivotant de zăvorâre pentru reglarea presiunii de închidere. Sigiliu cu buza de etanşare dubla, de jur imprejur, rezistent la îmbătrânire, foarte eficient pentru presiune negativă şi pozitivă. Uşa de inspecţie formata din panouri termic independente intern şi extern din tablă de oţel galvanizata. Intre panourile interne şi externe, vata minerala de înaltă calitate, material de constructii clasa A1 (neinflamabil) DIN 4102, incastrata in metal de jur imprejur. Fiecare uşă  pe partea de suprapresiune este prevazuta cu un sistem de siguranta contra deschiderii accidentale.

Recuperatorul de caldura rotativ tip RWT

Rotor cu condensare pentru utilizarea optimă a energiei termice sensibile din aerul evacuat.

Instalat in poziţie verticală sau orizontală, structura cadru robust. Greutate mică şi accesibilitate uşoară la toate componentelor.

Rotor din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune, invelit în straturi ondulate şi netede pentru fluxul de aer laminar.

Cadrul si rotorul sunt livrate intr-un singur modul pana la modelul KGT 270 inclusiv. Incepanda cu KGT 300 cadrul este livrat in 2 module separate cu material de etanseizare intre amblele module cu montaj pe santier. Plenum special (Spülkammer) disponibil la cerere pentru a reduce intrarea aerului viciat in fluxul de aer proaspat datorita diferentelor de presiune. Etanseizarea rotorului prin material de izolare cu pasla ajustabil şi inlocuibil, dispus pe toata circumferinta rotorului.

Rotor acţionat de motor cu viteza continuu variabila pentru dispozitiv de actionare cu reductor si curele de actionare în jurul circumferinţei rotorului. Regulator pentru controlul motorului.

Bateria de racire

Cu registru de racire Cu / Al ce poate fi extras in lateral, spaţierea lamelelor conform VDI3803 teava de cupru cu lamele de inalta performanta profilate, optimizate, montate prin presare, colectori din cupru, instalat într-un cadru din oţel zincat pentru functionare cu apa racita. Terminalele cu filet standard tol, trecerea prin carcasa etansata cu mansoane de cauciuc.
Presiune de lucru maxim admisibila 16 bar, presiune de verificare 30 bar.
Sine pentru extragere din oţel inoxidabil, material nr. 1.4301 (X5CrNi18-10).
Separator de picăturii cu cadru din oţel inoxidabil minim nr. 1.4301 si profile din PP, extractibil in lateral prin panoul detaşabil.

Complet demontabil pentru curatare.
Rezistent la coroziune, tava de condens din otel inoxidabil constructie tridimensioanala izolata termic, material nr. 1.4301 (X5CrNi18-10) în conformitate cu VDI 6022 şi 3803 cu panta spre stutul de condens 1 ¼  integrat in cadru de baza al unitatii pentru evacuarea completa si continua a condensului, verificat de TÜV Süd.

Bateria de incalzire

Cu registru de incalzire Cu / Al ce poate fi extras in lateral, spaţierea lamelelor conform VDI3803 teava de cupru cu lamele de inalta performanta profilate, optimizate, montate prin rpesare, colectori din otel protejat in exterior la coroziune, instalat într-un cadru din oţel zincat pentru functionare cu apa calda sau fierbinte.

Terminalele cu filet standard tol, trecerea prin carcasa etansata cu mansoane de cauciuc.
Presiune de lucru maxim admisibila 16 bar, presiune de verificare 30 bar.

Conducta de scurgere si aerisire pentru schimbatorul de caldura

Racord flexibil, profil cu 4 goluri pentru partea de aspiraţie / presiune.

Cutie goala 509 mm

Grosimea usii de inspectie 50 mm. Uşă de inspecţie cu balamale exterioare, se deschide cu o cheie patrata şi cu ajutorul mânerului integrat, mecanism pivotant de zăvorâre pentru reglarea presiunii de închidere. Sigiliu cu buza de etanşare dubla, de jur imprejur, rezistent la îmbătrânire, foarte eficient pentru presiune negativă şi pozitivă. Uşa de inspecţie formata din panouri termic independente intern şi extern din tablă de oţel galvanizata. Intre panourile interne şi externe, vata minerala de înaltă calitate, material de constructii clasa A1 (neinflamabil) DIN 4102, incastrata in metal de jur imprejur.

Fiecare uşă  pe partea de suprapresiune este prevazuta cu un sistem de siguranta contra deschiderii accidentale.
Uşă de inspecţie cu mâner si zăvor.

Sectiune ventilator

Unitate motor ventilator cu rotor liber, de inalta eficienta, cu pale curbate inapoi, cuplat direct pe axul motorului. Structură de sprijin din oţel galvanizat fixata cu suruburi.

Toata unitatea este montata pe proile C si decuplata mecanic de la carcasa prin amortizoare de vibratii din cauciuc cu rezistenta mecanica mare.

Rotor din tabla oţel sudata, suprafeţe protejate prin vopsire cu pulberi. Rotor si butuc echilibrat, clasa G 2.5 în conformitate cu ISO 1940 partea 1. Con de admisie din tablă de oţel galvanizat optimizat pentru debit maxim. Con de admisie conectat rigid si ajustat la consola purtatoare, asigurând un centraj optim. Butuc tip „Taper Lock” din fontă filetat. Motor standard IEC, 400 V, 50 Hz, cu protecţie a motorului cu termistori PTC, clasa F de temperatura, motor adecvat pentru funcţionarea cu convertorizor de frecvenţă. Temperatura maximă admisă a aerului 60°C. Clasa de eficienta IE2 în conformitate cu IEC 60034-30. Posibilitatea de măsurare la conul de admisie pentru determinarea debitului.

Izolator, montat şi cablat

Decupaj termic pentru protectie termica a motorului

Placa de metal EMC pentru utilizarea in legatura cu cablurile ecranate pentru protectia continua a izolatorului.

Grosimea usii de inspectie 50 mm. Uşă de inspecţie cu balamale exterioare, se deschide cu o cheie patrata şi cu ajutorul mânerului integrat, mecanism pivotant de zăvorâre pentru reglarea presiunii de închidere. Sigiliu cu buza de etanşare dubla, de jur imprejur, rezistent la îmbătrânire, foarte eficient pentru presiune negativă şi pozitivă. Uşa de inspecţie formata din panouri termic independente intern şi extern din tablă de oţel galvanizata. Intre panourile interne şi externe, vata minerala de înaltă calitate, material de constructii clasa A1 (neinflamabil) DIN 4102, incastrata in metal de jur imprejur. Fiecare uşă  pe partea de suprapresiune este prevazuta cu un sistem de siguranta contra deschiderii accidentale.

EVACUARE:

Filtru scurt tip sac

Filtru sac tip G4, fibra polyester, rezistent la temperature de 90°C si 100% umiditate relative.

Cadru filtru etansat prin presare pe toate laturile fara goluri, curgerea optimizata a aerului pe toata suprafata filtrului datorita sectiunii optimizate a unitatii. Forţă mare de contact datorita pârghiei dispozitivului de eliberare rapidă

Racord flexibil, profil cu 4 goluri pentru partea de aspiraţie / presiune. Grosimea usii de inspectie 50 mm. Uşă de inspecţie cu balamale exterioare, se deschide cu o cheie patrata şi cu ajutorul mânerului integrat, mecanism pivotant de zăvorâre pentru reglarea presiunii de închidere. Sigiliu cu buza de etanşare dubla, de jur imprejur, rezistent la îmbătrânire, foarte eficient pentru presiune negativă şi pozitivă. Uşa de inspecţie formata din panouri termic independente intern şi extern din tablă de oţel galvanizata. Intre panourile interne şi externe, vata minerala de înaltă calitate, material de constructii clasa A1 (neinflamabil) DIN 4102, incastrata in metal de jur imprejur. Fiecare uşă  pe partea de suprapresiune este prevazuta cu un sistem de siguranta contra deschiderii accidentale.

Cutie goala 509 mm

Amortizor DIN EN 1751 clasa de etanşeitate 1, rata de scurgere maximă de 200 l / m² / s, cu contra-acţiune

Racord flexibil, profil cu 4 goluri pentru partea de aspiraţie / presiune.

Grosimea usii de inspectie 50 mm. Uşă de inspecţie cu balamale exterioare, se deschide cu o cheie patrata şi cu ajutorul mânerului integrat, mecanism pivotant de zăvorâre pentru reglarea presiunii de închidere. Sigiliu cu buza de etanşare dubla, de jur imprejur, rezistent la îmbătrânire, foarte eficient pentru presiune negativă şi pozitivă. Uşa de inspecţie formata din panouri termic independente intern şi extern din tablă de oţel galvanizata. Intre panourile interne şi externe, vata minerala de înaltă calitate, material de constructii clasa A1 (neinflamabil) DIN 4102, incastrata in metal de jur imprejur.

Fiecare uşă  pe partea de suprapresiune este prevazuta cu un sistem de siguranta contra deschiderii accidentale.

Uşă de inspecţie cu mâner si zăvor.

Sectiune ventilator

Unitate motor ventilator cu rotor liber, de inalta eficienta, cu pale curbate inapoi, cuplat direct pe axul motorului. Structură de sprijin din oţel galvanizat fixata cu suruburi. Toata unitatea este montata pe proile C si decuplata mecanic de la carcasa prin amortizoare de vibratii din cauciuc cu rezistenta mecanica mare
Rotor din tabla oţel sudata, suprafeţe protejate prin vopsire cu pulberi. Rotor si butuc echilibrat, clasa G 2.5 în conformitate cu ISO 1940 partea 1. Con de admisie din tablă de oţel galvanizat optimizat pentru debit maxim. Con de admisie conectat rigid si ajustat la consola purtatoare, asigurând un centraj optim. Butuc tip „Taper Lock” din fontă filetat. Motor standard IEC, 400 V, 50 Hz, cu protecţie a motorului cu termistori PTC, clasa F de temperatura, motor adecvat pentru funcţionarea cu convertorizor de frecvenţă. Temperatura maximă admisă a aerului 60°C. Clasa de eficienta IE2 în conformitate cu IEC 60034-30. Posibilitatea de măsurare la conul de admisie pentru determinarea debitului.

Izolator, montat şi cablat

Decupaj termic pentru protectie termica a motorului

Placa de metal EMC pentru utilizarea in legatura cu cablurile ecranate pentru protectia continua a izolatorului.

Grosimea usii de inspectie 50 mm. Uşă de inspecţie cu balamale exterioare, se deschide cu o cheie patrata şi cu ajutorul mânerului integrat, mecanism pivotant de zăvorâre pentru reglarea presiunii de închidere. Sigiliu cu buza de etanşare dubla, de jur imprejur, rezistent la îmbătrânire, foarte eficient pentru presiune negativă şi pozitivă. Uşa de inspecţie formata din panouri termic independente intern şi extern din tablă de oţel galvanizata. Intre panourile interne şi externe, vata minerala de înaltă calitate, material de constructii clasa A1 (neinflamabil) DIN 4102, incastrata in metal de jur imprejur.

Fiecare uşă  pe partea de suprapresiune este prevazuta cu un sistem de siguranta contra deschiderii accidentale.
Uşă de inspecţie cu mâner si zăvor.

Cutie goala 509 mm

Grosimea usii de inspectie 50 mm. Uşă de inspecţie cu balamale exterioare, se deschide cu o cheie patrata şi cu ajutorul mânerului integrat, mecanism pivotant de zăvorâre pentru reglarea presiunii de închidere. Sigiliu cu buza de etanşare dubla, de jur imprejur, rezistent la îmbătrânire, foarte eficient pentru presiune negativă şi pozitivă. Uşa de inspecţie formata din panouri termic independente intern şi extern din tablă de oţel galvanizata. Intre panourile interne şi externe, vata minerala de înaltă calitate, material de constructii clasa A1 (neinflamabil) DIN 4102, incastrata in metal de jur imprejur.

Fiecare uşă  pe partea de suprapresiune este prevazuta cu un sistem de siguranta contra deschiderii accidentale.
Uşă de inspecţie cu mâner si zăvor.

Centrala termica

Cazan

Randament util normat: până la 98% (Hs)/109% (Hi) prin condensaţie intensă.

Corp compact al cazanului, cu volum mare de apă şi suprafeţe de schimb de căldură inox  din oţel inoxidabil pentru utilizarea eficientă a căldurii de condensaţie.

Suprafeţe de schimb de căldură Inox‐Crossal dispuse vertical pentru o funcţionare sigură şi de lungă durată. Condensul rezultat se scurge nestingherit direct în jos. Nu creşte concentraţia printr-o nouă vaporizare a condensului, Efect amplificat de autocurăţire prin suprafeţele lustruite din oţel inoxidabil.

Cu arzător radiant pentru funcţionare deosebit de silenţioasă şi care protejează mediul inconjurător, cu domeniu mare de modulaţie (între 33 % şi 100 %).

Un al doilea racord de retur pentru temperatură redusă pe retur şi, prin aceasta, utilizarea deosebit de intensivă căldurii de condensare. & Tirajul puternic asigurat la ştuţul de evacuare a gazelor arse permite lungimi mari ale tubulaturii de evacuare a gazelor arse.

Este indicat şi pentru funcţionare în instalaţii cu mai multe cazane.

Componente minime a cazanului

Automatizare inteligentă, uşor de montat, deservit şi întreţinut

Spaţii mari pentru apă – bună circulaţie prin gravitaţie

Termoizolaţie de mare eficienţă

Cameră de ardere răcită cu apă, din oţel inoxidabil

Arzător  radiant pentru emisie scăzută de substanţe poluante ( Uşa cazanului, Vizor, Electrozi de aprindere, Presostat de aer, Transformator, Electrod de ionizare, Suflantă,  Unitatea de comandă şi afişaj, Automatul de aprindere, Bloc de ventile de gaz, Conducta de gaz, Colector de aer, Bloc termoizolant, Sistem de amestec, Tub de flacără al arzătorului)

Suprafeţe de schimb de căldură  din oţel inoxidabil

Evacuare gaze arse

Mufă pentru presostatul de minim

Golire

Racord de alimentare cu gaz

Evacuarea condensului

Retur 1 cazan

Retur 2 cazan

Tur cazan

Reducţie pentru dispozitive suplimentare de reglaj

Racord elemente de siguranţă (supapa de siguranţă)

COMPLET ECHIPAT CU AUTOMATIZARE SI TOATE ECHIPAMENTELE / COMPONENTELE  NECESARE FUNCTIONARII  INCLUSIV PUNEREA IN FUNTIUNE

Amplasare

Să nu se producă poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate (de exemplu conţinute în spray-uri, vopsele, substanţe diluante şi detergenţi)

Se va evita producerea de praf

Să nu existe un grad mare de umiditate a aerului

Spaţiul să fie protejat la îngheţ şi bine aerisit

În caz contrar pot apărea defecţiuni şi avarii la instalaţie. Cazanul se va amplasa în încăperi în care se produce impurificarea aerului prin hidrocarburi halogenate, numai dacă se iau suficiente măsuri prin care să se asigure permanent aer de ardere nepoluat.

Pentru simplificarea montajului şi pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere trebuie respectate istanţele menţionate. Uşa cazanului poate fi montată astfel încât să se deschidă opţional în dreapta sau în stânga. În partea în care se deschide uşa cazanului, distanţa trebuie să fie de 450 mm.

Materialele componente ale lucrarii. Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate

Conducte din curpu:

În funcţie de presiune, este posibilă folosirea acestor ţevi pentru o temperatură constantă de 95OC a agentului termic cu o durată de viaţă mai mare de 50 de ani.Creşterea temperaturii peste 100OC datorată unei disfuncţionalităţi in instalaţie , nu reprezintă nici o problemă.

| CARACTERISTICILE TEHNICE ALE TEVII DIN CUPRU | Cu DHP (Cu = 99,9% min.P = 0,015 ÷ 0,040%) |
| --- | --- |
| Stare fizica | Tratata la cald – conform EN 1057 – simbol R220 |
| Incarcare unitara la rupere | R min. = 220 N/mm2 |
| Alungire procentuala | A min. = 40% |
| Reziduu carbonos | C < 0,20 mg/dm2 prevazut de norma EN 1057 |
| Dimensiuni si tolerante | Conform cu norma EN 1057 |
| Rugozitatea suprafetei interne | RA – 1/10 microni |
| Coeficient de dilatare termica liniara | 0,00168 mm/m ºC |

Conducte din otel:

Conductele din oţel şi fitingurile din acelaşi material vor fi fabricate respectându-se calitatea impusă de ISO 9001 şi SR ISO 9330-1.

Contractantul va trebui să dovedească că fabricantul propus de el pentru realizarea conductelor şi fitingurilor este capabil să respecte condiţiile de calitate impuse de ISO 9001 şi SR ISO 9330-1.

Conductele din ţeavă de oţel vor trebui să respecte STAS STAS 404/3-87 pentru conductele cu diametre mai mici de 400 mm.

Caracteristicile mecanice ale îmbinării sudate va fi pentru categoria S.

Încercările la care vor fi supuse conductele şi fitingurile din oţel vor respecta condiţiile impuse de ,STAS 404/3-87 şi STAS 8013-84.

Armături pentru închidere, secţionare, reglare, golire şi dezaerisire:

Robineti închidere-reglaj - model cu obturator sferic pana la Dn50mm

- model drept cu fluture de la Dn50mm

- sectiune integrala de curgere

- corp si accesorii din bronz

- presiune de serviciu 6 bar

- presiune de proba 9 bar

- temperatura maxima de lucru minim 90°C

Robinetele cu ventil, armăturile cu clapetă sau ventil de reţinere, supapele de siguranţă etc. se montează în poziţii corespunzătoare funcţionării normale. Armăturile grele de pe conducte se montează pe suporturi proprii, evitându-se încărcarea suplimentară a conductelor.

Armaturile ce se monteaza în instalatie vor fi numai cu obturator sferic, pentru siguranta în exploatare si fiabilitate marita. Se recomanda montarea armaturilor, pe cît este posibil, numai în pozitie verticala. Înainte de montaj se verifica functionalitatea si  manevrabilitatea robinetului Toate armaturile vor fi montate în pozitia închis, dupa ce s-a efectuat scoaterea dopurilor, sau capacelor de protectie.

Îmbinarile cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, în acest scop trebuind folosite flanse, sau racorduri olandeze. Armaturile vor fi montate astfel încât sa fie usor accesibile pentru manevrare, revizii si control.

Aparate de măsură şi control:

Termometrele vor fi cu citire directă scala  0¸120°C, construcţie robustă, montate în teacă de protecţie.

Manometrele vor avea scala 0 ¸10 bar şi se vor monta cu spirale contra trepidaţiilor şi robinet cu trei căi. Diametrul va fi min. 100 mm.

Montarea aparatelor de măsură şi control se va face în conformitate cu detaliile cuprinse în cataloagele de detalii tip IPCT.

Montaj conducte din teava neagra de otel

Conductele prevazute sunt din teava neagra de otel STAS 7656. Conductele din teava neagra se îmbina între ele prin sudura oxiacetilenica si cu fitingurile, armaturile si echipamentele instalatiei prin însurubare cu filete de instalatii si material de adaos pentru etansare-banda de teflon. Îmbinarea cu armaturile si echipamentele instalatiei se face prin intermediulpieselor de îmbinare cu filete, folosind material de adaos pentru etansare banda de teflon, sau fuior de canepa.

Conductele se monteaza aparent pe perete, sub nivelul planseului sau pe perete, fiind fixate pe pereti cu console cu bratara si izolate termic cu 2cm de spuma poliuretanica (coeficient de conductivitate termica 0,04 W/m*K). Acestea trebuie sa respecte o panta minima de 3 ‰, înspre punctele cele mai înalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire, atît pe conducta de tur cît si pe cea de returLa montarea conductelor în plasa pe un singur rând sau pe mai multe rânduri, se va lasa spatiu suficient între rândurile de conducte si elemente de constructii pentru plecarile derivatiilor, manevrarea robinetelor precum si întretinere, revizii, reparatii, etc. La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie. Distantele minime între conducte montate pe traseu paralel, vor corespunde I.13-02.

Distante minime:

- Intre conturul conductelor neizolate 3cm

- Intre conturul conductelor neizolate si constructia finala 3cm

- Intre fetele exterioare a conductelor izolate 4cm

- Intre fata exterioara a conductei si constructia finala 4cm

- Intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate 3cm

La conductele izolate, pozitia armaturilor va fi decalata astfel încât distanta între flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa fie mai mare de 3cm.

Fata de conductorii electrici sau conductele de gaze combustibile, trasarea conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin normativul I.7. Conductele vor fi sustinute prin suporti suspendati. Suportii ficsi daca nu sunt precizati în proiect se vor monta conform normativuuil I.13-02. Suportii fixi se vor realiza conform detaliilor omologate prevazute în normative. Se pot utiliza suporti propusi de constructor cu conditia acceptarii lor de proictant. La montarea suportilor se va tine seama de pantele conductelor. Suportii conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului. Preluarea dilatarilor conductelor de agent termic se realizeaza prin schimbari de directie si schimbari ale nivelului traseului etc, asa cum sunt prevazute în proiect. Conductele instalatiilor de încalzire se vor monta cu panta, asigurând dezaerisirea si golierea centralizata a instalatiei.

Panta conductelor va fi de 0,03%.

Armăturile, înainte de montare, vor fi curăţate şi verificate în ceea ce priveşte starea elementelor componente. Armăturile trebuie probate la presiune, la standul de probe al şantierului, înainte de montare.

Se vor prevedea armaturi:

- de trecere, - de închidere si reglaj; - de golire; - de retinere; - de siguranta; - de echilibrare hidrauica; - automate pentru eliminarea aerului; - robinete cu doua sau trei cai

Acestea se vor monta în pozitiile indicate, cerute prin desenele proiectului. Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute în proiect.

Armaturile de închidere se prevad:

- pe conductele principale si ramurile de distributie

- pe conductele de încalzire a aparatelor de încalzire pentru izolarea acestora

- pentru izolarea aparatelor care necesita controale frecvente (la contoare, filtre)

- pe ramuri alimentând consumatori cu program diferentiat

- pentru sectorizarea instalatiei; - pentru izolarea unor circuite restrânse, cu posibilitati frecvente de avarie, spre exemplu la baza coloanelor

Armaturile de reglare se monteaza acolo unde pot aparea variatii ale debitelor de exploatare.

Pâna la diametrul nominal de 50mm se vor utiliza robineti cu obturator sferic, peste diametrul nominal 50mm robinetii vor fi cu fluture de manevra.

Armaturile se vor monta tinând seama de urmatoarele conditii:

- usor accesibile;  - usor demontabile

Toate armaturile vor fi montate în pozitie închis tinând seama de sensul de curgere al fluidelor.

Montarea conductelor din curpu cu imbinare prin lipire

Principiul de capilaritate în cursul lipirii înseamnă că există un rost (capilar) foarte mic între două suprafeţe de ţeavă perfect curate (şi care astfel se pot lipi). Când suprafeţele se scufundă în lichid (aliaj topit), lichidul începe să urce în fisura capilară “sfidând” forţa gravitaţională. (vezi fig. 8).

În ceea ce priveşte lipirea capilară, rostul capilar (adică diferenţa dintre diametrul exterior al ţevii şi diametrul interior al fitingului) trebuie să aibă următoarele valori, depinzând de diametrul ţevii lipite:

- până la diametrul de 54 mm (inclusiv) de la 0.02 mm până la 0.30 mm

- peste 54 mm până la diametrul de 108 mm rost maxim de 0.40 mm.

Potrivit temperaturii de lucru, lipirea capilară se poate împărţi în lipire moale (până la 450 °C) şi lipire tare (temperatura de lucru peste 450 °C)

Pastele de lipit sunt folosite pentru a obţine o capacitate de acoperire mai eficientă a suprafeţelor lipite şi pentru a preveni crearea de oxizi (vezi tabelele 4 şi 5). Acestea se aplică numai la capătul ţevii, niciodată nu se vor aplica în fiting. Materialele de lipit se folosesc pentru a umple rostul capilar şi pentru a obţine o îmbinare corectă şi potrivită. În funcţie de temperatura la care se realizează îmbinările, pastele de lipit se împart în materiale de lipit moale şi materiale de lipit tare.

Lipirea tare a ţevilor de cupru

Pregătirea ţevii şi a fitingului este identică de la lipirea moale: tăiere, debavurare, calibrare.

Aşezarea pastei de lipit numai la capătul ţevii, introducerea ţevii în fiting. Însă, deoarece materialele de lipit funcţionează la temperaturi de lucru mult mai mari în cazul lipirii tari , încălzirea va fi realizată cu un echipament de oxi-acetilenă (sau alt echipament cu acelaşi randament). Pistolul, trebuie să aibă mai multe orificii; flacăra să fie moale, neutră. Diferenţa principală apare la lipirea propriu zisă, adică se întroduce materialul de lipit la locul în care se face lipirea, se încălzeşte la temperatura de lucru, iar materialul de lipit se topeşte în flacăra difuză şi ajunge în rostul capilar

ATENŢIE: locul de lipire nu se va supraîncălzi, deoarece pasta de lipit ar arde, ar apărea diferiţi oxizi în locurile lipite iar materialul de lipit nu ar putea pătrunde în rostul capilar.  Modul de lipire a ţevilor de cupru depinde de tipul lichidului care urmează să curgă prin sistemul de distribuţie din cupru. Iată o listă despre modurile de lipire în funcţie de lichidul transportat.

Indoirea ţevilor de cupru

Ţevile moi din cupru (R 220) se pot îndoi manual la rece sau folosind un aparat special de îndoit ţevi.

Ţevile semi-dure şi dure (R 250 şi R 290) se pot curba numai la rece folosind un aparat special.

Pentru îndoirea manuală raza de îndoire minimă este r ≥ 6• da. Pentru îndoirea cu un aparat de îndoire, raza de îndoire minimă este r ≥ 3 da

Fixarea ţevilor

Ţevile se pot fixa cu coliere de fixare cu dibluri, coliere simple, bride, ancore, console, suporţi, cleme, etc. Suporturile pot fi:

-din oţel cu izolaţie fonică

-din plastic

Suporturile din oţel se pot folosi la ţevi neizolate sau cu izolaţie termică. Folosind un suport din plastic, ţeava se poate fixa direct in colierul din plastic, dar acestea se folosesc numai când nu există cerinţe speciale de izolare fonică.

Distanţa dintre suporturile ţevilor (cele care nu ţin cont de dilatările termice) depinde de diametrul ţevii (se ia în considerare şi lichidul transportat prin ţeavă).

Izolarea ţevilor

Ţevile se vor izola împotriva acţiunii chimice agresive ale mortarului şi împotriva pierderilor de căldură (izolaţie termică). Astfel, tipul izolaţiei termice va fi ales în funcţie de situaţia concretă de pe teren.

Străpungerile prin pereţi şi planşee

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi montate în tuburi de protectie, care sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectia mecanica a conductelor izolate.

Tuburile de protectie vor fi realizate din teava PVC tip U si vor avea diametrul suficient de mare pentru a permite deplasarea libera a conductei la dilatare-contractare. Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti nu se fac îmbinari. La iesirea din elementele de constructie se recomanda sa se montaze rozete de plastic pentru mascarea golului.

Corpurile de încălzire, formate din elemente demontabile şi care se livrează neasamblate, se probează după asamblarea lor şi înainte de montarea lor în instalaţii la presiunea prescrisă de producător. Astfel, radiatoarele din otel se probează timp de 20 minute la o presiune de minimum 10 bar pentru produsele STAS 7363 şi de min 7 bar pentru produsele STAS 7364.

Corpuri de încălzire

Corpurile de încălzire se racordează prin îmbinări demontabile. Corpurile de încălzire se montează în paralel cu pereţii finisaţi, la distanţele stabilite prin standardele, instrucţiunile tehnice sau normele de produs. Distanţele minime între corpul încălzitor şi elementele de construcţii ale pereţilor este de 5cm, pentru temperaturi până la maximum 95oC. Distanţa între corpurile de încălzire şi pardoseală este, de regulă, de 12cm. În cazuri excepţionale, se poate reduce această distanţă până la 8 cm, dacă temperatura agentului termic nu depăşeşte 95oC.

Toate conductele instalaţiilor de încălzire, indiferent de locul de montaj şi de caracteristicile agentului termic se protejează împotriva coroziunii printr-un strat de bază anticoroziv, aplicat pe suprafaţa ţevilor şi aparatelor.

Materiale şi produse

Corpurile de încălzire trebuie să aibă certificarea şi, după caz, atestarea caracteristicilor termice şi hidraulice, inclusiv curba de variaţie a cedării de căldură în funcţie de temperatura şi debitul agentului termic şi de modul de racordare al corpului de încălzire la instalaţie.

Armăturile folosite în instalaţiile de încălzire se aleg în raport cu funcţiunea lor şi cu parametrii agentului termic. Armăturile de reglare vor fi însoţite de certificarea variaţiei caracteristicilor de debit şi presiune în funcţie de gradul de închidere. Se preferă utilizarea armăturilor pentru care producătorul indică numărul de cicluri repetate de acţionări la care armătura rezistă. Se recomandă ca robinetele să reziste la minim 30.000 cicluri.

Montaj armaturi pe radiator

###### Toate armăturile vor fi montate în pozitia închis, dupa ce s-a efectuat scoaterea dopurilor de radiator. Înainte de montaj se verifica functionalitatea si manevrabilitatea robinetului. Armaturile vor fi montate astfel încât sa fie usor accesibile pentru manevrare, revizii si control. Montajul robinetilor atât pe conducta cât si pe corpul radiatorului se va face cu simt, prin însurubare, astfel încât sa se realizeze o buna etansare. Etansarea îmbinarilor cu radiatorul se va face cu banda de teflon ca material de adaos, iar cu teava de polipropilena prin polifuziune.

Montarea corpurilor de încălzire

Consolele şi susţinătoarele se fixează astfel încât corpul de încălzire să fie paralel cu feţele finite ale elementelor de construcţie, respectând distanţele minime indicate în cap. Corpurile de încălzire se fixează pe poziţie, conform instrucţiunilor de montare ale producătorilor, folosind tipul şi numărul de console şi susţinătoare indicat de aceştia. Până la montarea armăturilor şi a legăturilor, toate corpurile de încălzire se prevăd cu capace sau dopuri.

Pompe de circulatie:

Acestea sunt in 3 trepte de turatie, iar functionarea lor s-a ales in treapta medie.

Montarea lor se va face prin racorduri olandeze sau flanse, fiind montate pe conducte.

Ele vor fi alese alese astfel incat sa asigure circulatia agentului termic in functie de debitul necesar si pierderile de presiune pe: circuit cazanelor - distribuitor colector – rezervoare de acumulare, circuitul radiatoarelor, circuitul prepararii apei calde in boiler.

Pe circuitul de alimentare cu apa rece a instalatiei se va prevede un filtru magnetic anticalcar.

Vase de expansiune:

Acestea sunt de tip inchis, cum membrana si se monteaza fara nici un fel de armaturi de intercalate. Perna de aer a vasului de expansiune va fi precomprimata la punerea in functiune, folosind o perna de aer. Presiunea de precomprimare trebuie sa corespunda prevederilor tehnice, puse la dispozitie de furnizor.

REŢELE EDILITARE

A.) Alimentarea cu apa potabilă

Obiectivul va fi alimentat cu apă potabilă de la reţeaua municipală de apă potabilă prin intermediul unui branşament, confecţionat din polietilenă cu Dext 75mm şi PN 6 bar, ce va asigura debitele de calcul pentru instalaţiile sanitare interioare şi de hidranţi interiori.

Consumul de apă potabilă se va contoriza diferenţiat, pentru:

- instalaţii sanitare interioare: prin intermediul unui apometru general, omologat, de apă rece cu D=1” (25mm);

- instalaţii de hidranţii interiori: prin intermediul unui apometru omologat de apă rece cu D=2” (50mm);

Pentru contorizarea consumurilor de apă rece, realizate la obiectele sanitare din cafenea, suplimentar s-a prevăzut un contor omologat de apă rece cu D=3/4” (20mm), care va înregistra doar consumul de apă rece realizat la cafenea.

Apometrele se montează în căminul de apometru (proiectat la limita de proprietate), între câte doi robineţi de închidere. Înaintea apometrelor şi după robinetului general de concesie, pe conducta de branşament,  se va intercala un filtru tip “Y”, cu Dn=2” (50mm) care, periodic, se va curăţa de depuneri.

# De la căminul apometru alimentarea instalaţiilor intarioare se va realiza prin intermediul a trei branşamente separate, respectiv:

# instalaţiile sanitare interioare aferente cinematografului se vor alimenta printr-un branşament de apă rece, confecţionat din polietilenă cu Dext 40mm şi Pn 6bar;

# instalaţiile sanitare interioare aferente cafenelei se vor alimenta printr-un branşament de apă rece, confecţionat din polietilenă cu Dext 32mm şi Pn 6bar;

# instalaţiile de hidranţi interiori se vor alimenta printr-un branşament de apă rece, confecţionat din polietilenă cu Dext 75mm şi Pn 6bar;

# Instalaţiile sanitare interioare din zona cinematografului şi cafenelei vor forma reţele separate. De asemenea instalaţiile de hidranţi interiori vor forma reţele separate faţă de instalaţiile sanitare şi, în interiorul clădirii, se vor confecţiona exclusiv din conducte din oţel zincat, cu diametre şi pante aferente părţii desenate.

# În exteriorul clădirii, lãţimea şanţurilor pentru conductele de apă va fi de 0,6m. Umplutura se va executa fãrã deteriorarea conductelor şi numai dupã efecturea probelor de presiune. Conductele de apă vor fi montate pe un pat de 10cm nisip, iar dupã efectuarea probelor şi înaintea executãrii umpluturilor de pãmânt vor fi acoperite cu un strat de 30 cm de nisip.

B.) Canalizarea menajerã

Apele menajere provenite de la clădire se vor evacua gravitaţional în reţeaua de canalizare menajeră municipală.

Sistemul de canalizare manejeră interioară proiectat se va confecţiona din conducte din PVC-U cu diametre 32, 50 şi 110 mm şi pante de scurgere de 2,5 – 2,0 %. Se asigură diametrul minim de evacuare specific pentru fiecare consumator în parte. Conductele de legătură la obiecte sanitare se montează în pereţi sau pardoseală, iar cele montate orizontal sub grinzi se maschează cu elemente de construcţii uşoare.

În incinta obiectivului, la limita de proprietate, s-a prevăzut două cămine de vizitare de racord, care se vor conecta la reţeaua municipală de canalizare menajeră prin intermediul a două cămine de vizitare stradale. Canalul de racord se va fi confecţiona din PVC-KG110mm şi va avea o pantă medie de scurgere de 0,02 către căminele de vizitare stradale.

În interiorul clădirii, conductele de canalizare menajeră vor fi confecţionate din PVC-U, iar cele montate sub pardoseala parterului şi în exteriorul clădirii din PVC-KGEM cu diametre şi pante aferente părţii desenate. Înaintea executãrii pardoselii finite a parterului, se vor monta toate conductele de canalizare proiectate sub acestea, cu respectarea diametrelor şi pantelor de montaj. La canalizare menajerã se va ţine cont de montajul tuturor pieselor de curãţire si a celorlalte piese de legãturã. Pentru aerisirea sistemului de canalizare interioară, coloanele M1 şi M2 se vor scoate cu maxim 0,5 m deasupra plafonului ultimului nivel şi la capãtul lor se vor monta piese de ventilare din PVC.

În exteriorul clădirii, lãţimea şanţurilor pentru conductele de canalizare menajeră va fi de 0,7m. Umplutura se va executa fãrã deteriorarea conductelor şi numai dupã efecturea probelor de etanşeitate. Conductele de canalizare vor fi montate pe un pat de 10cm nisip, iar dupã efectuarea probelor şi înaintea executãrii umpluturilor de pãmânt vor fi acoperite cu un strat de 30 cm de nisip. Căminele de vizitare se confecţionează din tuburi din beton cu Dint.= 800mm (sau din polipropilenă) şi se acoperă cu capace carosabile din fontă.

C.) Apele pluviale

Apele din precipitaţiile atmosferice care cad pe acoperişul imobilului sunt colectate şi conduse prin burlane dreptungiulare cu D=150 x 100 mm, evacuându-se gravitaţional în sistemul de canalizare pluvial proiectat. Conductele de canalizare pluvială vor fi confecţionate integral din PVC-KGEM, iar căminele de vizitare din tuburi din beton cu Dint.= 800 mm (sau din polipropilenă) şi se acoperă cu rame şi capace carosabile din fontă.

Conductele de canalizare pluvială se vor confecţiona din PVC-KGEM cu D=160 - 200mm şi se vor racorda la reţeaua municipală de canalizare pluvială. Se va acorda o atenţie deosebită montării conductelor prevăzute sub pardoselă, respectiv a compactării umpluturii de nisip prevăzut în jurul conductelor.

În exteriorul clădirii, lãţimea şanţurilor pentru conductele de canalizare pluvială va fi de 0,7m. Umplutura se va executa fãrã deteriorarea conductelor şi numai dupã efecturea probelor de etanşeitate. Conductele de canalizare vor fi montate pe un pat de 10cm nisip, iar dupã efectuarea probelor şi înaintea executãrii umpluturilor de pãmânt vor fi acoperite cu un strat de 30 cm de nisip.

D.) Instalații sanitare interioare

Instalaţii sanitare interioare:

Parterul are în componentã urmãtoarele:

-centrala termicã, dotatã cu un sifon de pardoseală;

-WC dotat cu un vas de closet, un lavoar şi un sifon de pardoseală;

-vestiar, echipat cu două căzi de baie tip duş şi două sifoane de pardoseală;

-WC dotat cu un vas de closet, un lavoar şi un sifon de pardoseală;

-încăpere pentru unelte de curăţenie, dotată cu o chiuvetă şi un sifon de pardoseală;

-grup sanitar pentru femei, dotat cu trei vase de closet, două lavoare şi un sifon de pardoseală;

-grup sanitar pentru bărbaţi, dotat cu un vas de closet, două lavoare, două pisoare şi un sifon de pardoseală;

-WC pentru persoane cu dizabilităţi, dotat cu un vas de closet, un lavoar şi un sifon de pardoseală;

- încăpere pentru unelte de curăţenie, dotată cu o chiuvetă şi un sifon de pardoseală;

- WC dotat cu un vas de closet, un lavoar şi un sifon de pardoseală;

-, WC dotat cu două vase de closet, un lavoar şi un sifon de pardoseală;

Etajul are în componentã urmãtoarele:

- centrala de ventilare, dotatã cu un sifon de pardoseală;

- chichinetă, echipată cu un spălător cu un compartiment şi platformă;

E.) Obiectele sanitare și armături

Toate obiectele sanitare vor fi din porţelan sanitar vitrifiat cu finisaj fără imperfecţiuni, cu zmalţul dens, lucios, fără porozităţi, care să împiedice menţinerea igienei perfecte.

Armăturile prin care se asigura folosirea obiectelor sanitare din porţelan vor fi:

- robinete simple;

- baterii amestecătoare de apă caldă şi rece;

- ventile de scurgere şi sifoanele de legătură la canalizare, trebuie să fie robuste, uşor de utilizat, aspectuoase, finisate, cromat lucios. Se recomandă că în cadrul aceleiaşi încăperi sau grup sanitar, toate obiectele sanitare şi armăturile de utilizare să provină de la acelaşi furnizor ale cărui referinţe să ateste calitatea produselor furnizate. Furnizorul, gama şi culoarea obiectelor sanitare se stabileşte de către beneficiar împreună cu contractorul lucrării. Fixarea obiectelor sanitare pe elemente de construcţie se face fie direct prin şuruburi, fie indirect prin intermediul consolelor sau a altor dispozitive de susţinere. La ieşirea din pereţi a conductelor de apă şi de scurgere care servesc obiecte sanitare pentru mascarea golurilor se prevăd rozete metalice nichelate sau cromate. Armăturile de perete ale obiectelor sanitare precum şi rozetele metalice se vor aplica la faţa finita a peretelui. În scopul de a se evita deterioararea obiectelor sanitare pe timpul executării lucrărilor de finisaj la construcţii, obiectele sanitare vor fi protejate obligatoriu până la terminarea lucrărilor respective. Toate armăturile vor fi montate in pozitia inchis. La fiecare coloană de apă rece şi caldă se vor prevedea robinete de închidere şi golire.

Obiecte sanitare

Lavoarele se vor confecţiona din porţelan sanitar vitrifiat cu finisaj fără imperfecţiuni, cu zmalţul dens, lucios, fără porozităţi. Acestea se montează suspendat pe un sistem de fixare cu ramă tubulară galvanizată, colţare şi materiale de fixare în perete, echipate cu placă pentru racordare la apă, reglabilă pe înălţime, două racorduri Dn ½” pentru conactare robinete şi un sifon în perete cu iesire PVC50. Bateriile de amestecătoare de apă caldă şi rece pentru lavoare vor fi stative, confecţionate din materiale durabile şi de calitatea superioară.

Vasele de closet se vor confecţiona din portelan sanitar vitrifiat alb, cu finisaj fără imperfecţiuni, cu zmalţul dens, lucios, fără porozităţi. Acestea vor avea iesirea lateralã şi se vor monta suspendat, pe perete. Vasele de closet se montează pe un sistem de fixare tip suspendat, cu ramă tubulară galvanizată, colţare şi materiale de fixare în perete şi pardoseală, cot 900 din PEID, manşon de legătură intrare - ieşire.

Pisoarele se vor confecţiona din porţelan sanitar cu montaj suspendat, în perete, echipat complet. Pisoarele se montează pe un sistem de fixare pentru lavoar suspendat cu sifon în perete, ramă tubulară galvanizată, colţare şi materiale de fixare în perete, pardoseală, echipat cu placă pentru racordare la apă, reglabilă pe înălţime, un racord Dn 3/8” pentru conectare robinetului. Robinetele de acţionare pentru pisoare vor fi cu sistem de acţionare prin infraroşu, se vor confecţiona din alamă, cu acoperire cromată, cu sistem închis antivandalism, raza de detecţie minim 70 cm.

Căzile de duş se vor confecţiona din fontă emailată vor avea formă pătrată, se vor executa din fontă emailată albă şi se monteayă pe pardoseală într-o bordură supraînălţată. Bateriile de amestecătoare de apă caldă şi rece pentru căzile de duş vor de perete, confecţionate din alamă de calitatea superioară, cu acoperire cromată. 	Rozetele metalice a bateriilor se vor aplica la faţa finita a peretelui.

F.) Apa caldă menajeră

Apa caldă menajeră va fi preparatã cu ajutorul unor boilere electrice amplasate în centrul de greutate a consumatorilor.

G.) Instalații de combatere a incendiilor

###### Instalaţii de hidranţi interiori

Având în vedere destinaţia şi dimensiunile clădirii, conform Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, INDICATIV NP 086-05, clădirea va fi prevăzută cu hidranţi interiori la fiecare nivel.

Hidranţii sunt prevãzuţi cu racorduri pentru furtun şi cu ţevi de refulare cu orificiul de stropire de 14 mm şi se monteazã în cutii de construcţie specialã în înãlţimea de 1,40-1,50m de la pardoselã. Hidranţii vor fi amplasaţi în locuri uşor accesibili şi echipaţi cu furtun tip C (50mm) flexibil şi ca dispozitiv de refulare a apei ţevi de refulare universală, prevăzută cu un robinet de închidere a alimentării cu apă, cu poziţii de reglare: închidere, jet pulverizat/jet compact. Robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă sau de alt tip cu deschidere lentă şi să se închidă prin acţionarea unei roţi de manevră în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.

Cutiile hidranţilor interiori vor avea următoarele dimensiuni: 0,50 x 0,50 x 0,18 m şi vor fi prevăzute cu o uşă, şi pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fii zăvorâte, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgenţă care să fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care să poată fi spart cu uşurinţă. În jurul robinetului de acţionare al hidrantului trebuie să rămână un spaţiu liber de 35mm. Dacă dispzitivul de deschidere în caz de urgenţă este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie să poată fi spart cu uşurinţă, fără a exista riscul de a lăsa bucăţi sau corpuri ascuţite care să poată provoca rănirea celor care acţionează dispozitivul de deschidere de urgenţă. Uşile cutiilor trebuie să se deschidă cu minim 170 grd. pentru a permite furtunului să fie mişcat liber în toate direcţiile. Pe timp de noapte marcarea hidranţilor se va face prin iluminat de siguranţã.

Numărul de hidranţi de incendiu se determină ţinând seama de numărul de jeturi în funcţiune simultană care trebuie să atingă fiecare punct combustibil din interiorul clădirii şi raza de acţiune a hidrantului:

- în clădiri cu săli aglomerate, fiecare punct din interiorul sălii trebuie sã fie protejat de cel puţin 2 jeturi, numãrul de jeturi în fucţiune simultanã se considerã 2, iar lungimea minimã a jetului compact este de 9 m.

Timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor interiori (conf. STAS 1478-90) este de 60 minunte, pentru clădiri cu săli de spectacole:

Debitul de calcul al instalaţiei va fi de 5 l/s.

Necesarul de apã pentru funcţionarea hidranţilor interiori:

Qinc = 5 l/s cu funcţionare 60 minute;

Vinc = 5 l/s x 3600 s = 18 000 litri = 18 mc de apã.

Reţeaua interioară de alimentare cu apă pentru hidranţi interiori se va executa inelar din conducte din oţel zincat cu D = 21/2 ţoli şi se va alimenta cu apă prin intermediul unui branşament, confecţionat din polietilenă cu Dext 75mm şi Pn 6bar. Coloanele pentru hidranţii de incendiu interiori vor avea D = 2 ţoli. Toate robinetele de pe reţeaua de hidranţi interiori se sigilează în poziţie « normal deschis ».

###### Instalaţii de hidranţi exteriori

Conform Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, INDICATIV NP 086-05, Anexa nr.8, debitul de apă pentru stingerea din exterior a incendiilor la clădiri de civile, cu un grad de rezistenţă la foc II şi un volum între 10 001 şi 15 000 mc este de 10 l/s.

Debitul de incendiu din extrerior este de:

Qext = 10 l/s, timpul teoretic de funcţionare: 2 ore (la clădiri cu săli de spectacole, în prima oră se asigură funcţionare hidranţilor interiori, iar în următoarele două a celor exteriori).

Volumul de apã necesar pentru combaterea incendiilor din exterior:

Vinc exterior = 10 l/s x 7 200 s =  72 mc.

Vtotal incendiu = Vinc. interior + Vinc. exterior = 18 + 72 = 90 mc.

Debiul de stingere din exterior se va asigura de către doi hidranţi subterani exteriori existenţi, în zona amplasamentului clădirii, fiecare având D=100mm. Hidranţii sunt racordaţi la conducta stradală municipală de apă rece şi sunt permanent sub presiune.

În dotarea panoului PSI, s-au prevãzut 10 role de furtun interconectabile cu D=70 mm, lungime 20m, şi 2 ţevi de refulare simple cu DN 20mm. Furtunile de incendiu se racordeazã la hidranţi subterani prin intermediul unui hidrant portativ (STAS 697), cu 2 racorduri fixe de 70 mm.

Presiunea, debitul de apă pentru hidranţii interiori şi exteriori se va asigura permanent de reţeaua publică de apă al municipiului Miercurea Ciuc.

Rezerva intangibilă de incendiu pentru funcţionarea hidranţilor interiori şi exteriori din zonă se asigură în mod centralizat, în cadrul unui rezervor tampon, existent în administrarea furnizorului de apă, capabil să stocheze volumul de apă necesar pentru stingerea unei eventuale incendii.

### INSTALAȚII DE GAZ

Dosarul  definitiv se-va  întocmi  în  baza   acordului de acces eliberat de SC. E.on Gaz Distributie Gaz S.A. Tg.Mures, pentru urmatorii receptori:

-   Centrala termica 			  	d.i.     15,53   mc/h x 2 buc

TOTAL:				          31,06   mc/h

1.  Trasee  şi  condiţii  tehnice  de  amplasare  a  conductelor

La alegerea traseelor pentru conductele de gaze naturale, condiţiile de securitate au prioritate faţă de orice alte condiţii art.8.24.

Fiecare unitate locativă se racordează la coloana sau instalaţia exterioară printr-o singură derivaţie.

Conductele instalaţiilor interioare de utilizare se amplasează suprateran, în spaţii uscate, ventilate, luminate şi circulate, cu acces permanent, inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste condiţii şi se montează:

- pe cât posibil, pe elemente rezistente ale construcţiei, pereţi, stâlpi, grinzi, plafoane;

- pe stâlpi metalici sau de beton, montaţi special în acest scop sau în scopul susţinerii

conductelor de gaze naturale împreună cu conducte pentru alte instalaţii.

Se admite montarea conductelor instalatiilor de utilizare în şliţuri amenajate în perete sau în pardoseală.

Aceste şliţuri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- sunt acoperite cu capace perforate;

- sunt uscate şi aerisite;

- au trasee cât mai scurte;

- sunt prevăzute cu pantă, în cazul montării în pardoseală, pentru asigurarea scurgerii eventualelor înfiltraţii de apă spre punctele de colectare;

- au dimensiuni care să permită controlul şi repararea conductei;

Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se face prin protejare cu tub de protecţie, fără îmbinări în tubul de protecţie.

Tuburile de protectie pentru instalaţiile interioare se fixează rigid şi etanş de elementele de construcţie şi depăşesc fata finita a cestora cu:

- 10 mm la pereti si plafoane ;

- 50 mm la pardoseli .

Capetele tubului de protectie se etanseaza pe conducta instalatiei de utilizare.

În instalatiile de utilizare conductele orizontale de gaze se vor monta:

- la partea superioarã a peretilor, deasupra conductelor pentru alte instalatii;

- deasupra usilor si ferestrelor .

5.  Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

Aparatele consumatoare de combustibili gazosi se racordeaza rigid la instalatiile interioare, cu excepţia cazurilor prevăzute la Art. 8.43.

Aparatele consumatoare de combustibili gazosi cu debit nominal sub 3 m3/h, precum şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri flexibile la instalaţia de utilizare, cu respectarea prevederilor Art. 8.44.

Racordurile flexibile se monteaza intre robinetul de siguranta si aparatul consumator de combustibili gazosi si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- lungime maxima de 1,0 m si diametru 10 mm, pentru instalatii de utilizare cu presiune joasa;

- trasee la vedere, fara sa treaca dintr-o incapere in alta;

- masuri de evitare cu corpuri calde;

- masuri de evitare a intinderii excesive, agatarii, strivirii sau deteriorarii;

- masuri de protectie la intemperii;

- respectarea prescriptiilor de montaj impuse de producator.

Este interzisa cuplarea a doua sau mai multe racorduri flexibile

INSTALAȚII DE LUMINI ȘI SUNET PT. SCENĂ

Obiectele din acest capitol se vor realiza în etapa III. Nu fac parte din etapele de construire I și II, numai în măsura alimentării lor de la rețea și a realizării cablării de bază (în pereți, zone ascunse, alimentare etc).

După reabilitare, clădirea cinematografului din Miercurea Ciuc se va transforma într-o sală polifuncţională, care va adăposti activităţi ca: spectacole de teatru, spectacole de teatru de păpuşi, concerte, conferinţe, cinematograf şi altele.

Rolul sistemelor de iluminat şi sonorizare este deservirea evenimentelor pe scenă,  în conformitate cu necesitatea de înaltă calitate, a tehnicii de iluminat, de sonorizare şi de proiecţie.

Sistemul de iluminat scenă

Poziţii de iluminat

Poziţiile de iluminat pe scenă sunt separate în două părţi: poziţiile pe scenă şi poziţiile în sala de spectacole.

Poziţiile în sala de spectacole:

- - suport de iluminare prins pe tavanul posterior,

- - suport de iluminare prins pe tavanul anterior,

- - suport de iluminare prins pe perete lateral dreapta,

- - suport de iluminare prins pe perete lateral stângă.

Poziţiile pe scenă:

- partea superioară a structurii de suport  pe partea anterioară a scenei,

- partea dreapta a structurii de suport  pe partea anterioară a scenei,

- partea stânga a structurii de suport  pe partea anterioară a scenei,

- partea dreapta a structurii de suport  pe partea posterioară a scenei,

- partea stângă a structurii de suport  pe partea posterioară a scenei,

- suport de iluminare mobilă anterioară,

- suport de iluminare mobilă posterioară.

Anexe pentru iluminat:

Punctul de control (mixer) a iluminatului va fi instalat vizavi de scenă, în cabina de lumini/proiecţie, la etajul 1.

Controlul de performanţă şi unităţile directe  vor fi instalate la culise, în spatele scenei, într-o încăpere separată de la etajul 1.

Structura sistemului de iluminat

La diferite poziţii de iluminat vor fi construite în total 60 circuite cuplate controlat şi  36 cuplate direct. Lângă punctele de conexiune de curenți tari, în fiecare poziţie vor fi montate şi puncte de control DMX, care alcătuiesc o reţea de control bazat pe două linii, asigurând astfel operabilitatea flexibilă a maşinilor de efecte controlate DMX, în afară de reflectoare convenţionale.

Control de iluminat în sala de spectacole

Controlul luminii la sala de spectacole este dublu, datorită funcţiei duble.

Astfel, în situaţia când  funcţionează iluminatul pe scenă, iluminatul în sala de spectacole este controlat din cabina de lumini/proiecţie, iar la funcţionare normală  ( curăţenie, conferinţă,...) este controlat din panouri de control, montate în locaţii diferite.

1. Punctul de comandă lumini  şi alte instalaţii de control

Punct de comandă lumini cu calitate bună, cu cunoştinţe mai puţine, controler DMX, punct de comandă pentru iluminatul în sala de spectacole.

2. Instalaţii de control de  curenţi tari, reglaj curent electric

Cutie de distribuţie scenotehnică, dimmer de categorie mijlocie şi unităţi directe.

3. Reflectoare

Reflectoare cu categorie mijlocie cu profil zoom, obiective și dispozitive de urmărire.

4. Accesorii și efecte

Elemente de fixat, stative, cabluri mobile

5. Instalare

Elaborare planuri de execuţie, livrarea echipamentelor, instalare, punere în 	funcţiune, instruire.

Sistemul audiovizual

1. Sistem de sonorizare în sala mare

Rolul sistemului este sonorizarea evenimentelor de pe scenă spre sala de spectacole și a oferi un sunet de control pentru artişti.

Centrul sistemului de sonorizare este vizavi de scenă, în cabina de sonorizare/ traducere, aici vor fi instalate mixere audio şi alte instalaţii de control, aici ajung cablurile de microfon cu ajutorul branşamentelor montate pe scenă şi alte semnale audiovizuale.

Amplificatoarele finale vor fi amplasate într-o încăpere separată, situată în spatele scenei, la etajul 1.

Boxele frontale vor fi montate pe ambele părţi ale arlechinului scenei, boxele de control şi poziţile sistemului de iluminat sunt separate în două părţi: poziţiile pe scenă şi poziţiile în sala de spectacole.

2. Sistemul de supraveghere sunet

Rolul sistemului este conducerea evenimentelor pe scenă, cu crearea comunicaţiei între încăperi cu unităţi duplexe, apeluri trimise către vestiare, şi livrare informaţii sau muzică de fundal către zone publice (hol, bar, sală de expoziţie).

Unităţile duplexe (cu posibilitate de comunicare bidirecţională) ajung la: supraveghetor al scenei, încăperi tehnice, poartă, informaţie, sala de repetiţii, etc. Boxele sistemului funcţionează într-un sistem de 100 V, cu putere diferită pentru a răspunde nevoilor, executate pe perete sau montate în tavanul suspendat. Zonele apelabile practic acoperă întreaga suprafaţa a clădirii, autoritatea de apel poate fi setată separat. Boxelor din încăperile tehnice aparţine şi o unitate de control sonorizare.

3. Traducere cu sincronizare

Rolul sistemului de traducere cu sincronizare fără fir / wireless, este traducerea limbii originale a interpretului  în mai multe limbi simultan şi trimiterea limbilor traduse la public.

Centrul sistemului, postul de lucru a translatorilor este în cabina de sonorizare de la etajul 1. Centrul de traducere cu sincronizare este potrivit pentru 1 limbă originală şi 4 limbi străine. Sistemul de bază are 100 receptoare, şi dacă este necesar, creşterea numărului de clienţi este posibil prin cumpărare sau închiriere. Publicul poate selecta limba tradusă sau limba originală prin instalaţia de recepţie cu comutare. În cabina de sonorizare se poate înregistra simultan şi limba originală şi limba tradusă.

4. Sistem de proiecție digitală în sala mare

Rolul sistemului de proiecţie este vizualizarea imaginii de mare dimnsiune pe ecranul mobil pe peretele din spatele scenei.

Proiectorul şi instrumente de video sunt instalate în cabina de lumini. Sistemul de sonorizare din sala mare se poate întregi cu un sistem de Dolby surround (5.1), boxele vor fi montate pe peretele laterale şi din spate a sălii de spectacole.

5. Studio înregistrări

Studioul de înregistrare este detaşată de la sala de repetiţii, şi permite înregistrarea a sunetului,  tăierea şi editarea materialului înregistrat, editarea CD-urilor. Pentru funcţii diferite este disponibil echipamentul corespunzător ( microfoane, stative, instrumente pentru ascultarea sunetului înregistrat, etc.)

6. Sistem de sunet-amplificare mobil

Acesta se compune din două microfoane, un amplificator și o boxă, cât și accesorii. Se va folosi la evenimentele din holuri, sala multifuncțională etc.

1. Sistem de sonorizare în sala mare

Aparate de control, microfoane cu fir şi microfoane wireless, amplificatoare, boxe, schele, cabluri, accesorii

2. Sistem de supraveghere sunet

4 unităţi duplexe,  sistem de boxe pt 4 zone, posibilitate de  muzică de fundal în diferite încăperi (în 4 zone)

3. Traducere cu sincronizare

Sistem wireless, 4 limbi, 100 receptoare, posibilitate de înregistrare sunet

4. Tehnologia de proiecţie în sala mare

Ecran mobil de 8 m, proiector full HD și proiector, sistem Dolby surrond (5.1)

5. Studio de înregistrare

Posibilitate de  înregistrare 24 canale, echipamente

6. Sistem de sunet-amplificare mobil

Acesta se compune din două microfoane, un amplificator și o boxă, cât și accesorii.

7. Instalare

Elaborare planuri de execuţie, livrarea echipamentelor, instalare, punere în 	funcţiune, instruire.

TEHNICA DE SCENĂ

Obiectele din acest capitol se vor realiza în etapa III. Nu fac parte din etapele de construire I și II, numai în măsura alimentării lor de la rețea și a realizării cablării de bază.

Acest sistem se va instala pe scenă. Ea cuprinde următoarele:

- ștăngi pentru lumini cu comandă de la distanță, amplasate căte două deasupra scenei și deasupra sălii de spectacole,

- ștăngi cortine și decoruri, cu comandă de la distanță,

- cortină oglinda scenei,

- cortina orizont circular și panorame,

- suport, stative pentru luminile laterale din sală.

3.date tehnice ale investiţiei:

a)zona şi amplasamentul;

Clădirea studiată se află în plin centrul Municipiului Miercurea Ciuc, în piața Majláth Gusztáv Károly care se deschide din ansamblul istoric str. Petőfi Sándor.

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

Terenul este în proprietatea Municipiului Miercurea Ciuc.

c)situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Terenul aferent clădirii este în întregime în intravilan.

Suprafața totală este de: cca. 1.200,00mp

d)studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

Vezi planul de situație.

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

Vezi studiul geotehnic.

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e)caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Varianta optimă este cea prezentată mai sus, bazată pe argumente tehnice și economice. Etapizarea investiției în trei perioade de asemenea face posibilă o prognoză în timp a cheltuielilor și o planificare mai riguroasă a lucrărilor.

f)situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

Consumul de energie evaluat este de 191kw/zi, adică 70.000kw/an.

Consumul de apă potabilă și evacuarea de apă menajeră este de 1,58mc/zi, adică 576mc/an.

Consumul de gaz este de 9020mc/lună, în cele 4 luni de iarnă, 1865mc în cele 4 luni de trecere între iarnă și vară, și practic 0mc/lună în perioada de vară. Consumul însumat este de 43.540mc/an.

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

Clădirea va fi legată la toate utilitățile necesare și disponibile în zonă: apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, gaz, telecomunicații etc.

g)concluziile evaluării impactului asupra mediului;

Nu este cazul.

4.durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Durate de realizare a investiției este de 36 luni. Ea se desparte în trei etape, de câte 12 luni fiecare.

Etapa 1 cuprinde:

- demolări,

- racordări la rețele,

- amenajări exterioare,

- lucrări de construcții partea de rezistență,

- finisaje exterioare.

Etapa 2 cuprinde:

- lucrări de arhitectură interioare,

- toate instalațiile obișnuite interioare.

Etapa 3 cuprinde:

- montare tehnica de scenă,

- monstare instalații de iluminat și sonorizare specifice legate de scenă, studio etc.

- mobilierul.

(Etapa 0 din devizul general și proiect corespunde tuturor lucrărilor de proiectare încheiate cu studiul de fezabilitate, terminate până la sfârșitul anului 2011.)

(5) SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

(6) ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

- cca. 15

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare,

- cca. 10.

4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

- sală de spectacole cu 264 locuri,

- spațiu multifuncțional de 126,56mp,

- studio înregistrări de 62,97mp,

- bar, cafenea de 120,78mp.

5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

(8) AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

1.avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

Beneficiarul lucrării este Municipiul Miercurea Ciuc, care prin organele ei competente avizează orice fază de proiectare, de investiție.

2.certificatul de urbanism;

nr. 782/08.12.2010.

3.avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

....................................................

4.acordul de mediu;

nr. 118/11.01.2012. eliberat de Agenția pt. Protecția Mediului Harghita

5.alte avize şi acorduri de principiu specifice.

nr. 17/18.01.2012. Direcția de Sănătate Publică Harghita

...........................................................................................

...........................................................................................

Capitolul B: PIESE DESENATE

1.plan de amplasare în zonă (1:100.000 și 1:1.500)

2.plan de situație (1: 200);

3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; (1:100, 1:50, 1:500)

Arhitectură

Plan demisol		A-03

Plan parter		A-04

Plan etaj intermediar	A-05

Plan etaj			A-06

Secțiune longitudinală	A-07

Secțiuni transversale	A-08

Fațadă sud, nord	A-09

Fațada est, vest		A-10

Rezistență

Plan fundații existente, paln fundații și demisol propus		RC-F-01

Plan parter existent, plan parter propus				RC-00-01

Plan etaj intermediar existent și propus				RC-10-01

Plan etaj existent și propus						RC-20-01

Plan invelitoare existent și propus					RC-30-01

Instalații electrice

Plan demisol								E-01

Plan parter								E-02

Plan etaj intermediar							E-03

Plan etaj									E-04

Voce-date, plan demisol						E-05

Voce-date plan parter							E-06

Voce-date plan etaj intermediar					E-07

Instalații de semnalizare incendiu

Plan demisol								SI-01

Plan parter								SI-02

Plan etaj intermediar							SI-03

Plan etaj									SI-04

Instalații termice

Plan demisol								IT-01

Plan parter								IT-02

Plan etaj intermediar							IT-03

Plan etaj									IT-04

Instalații de ventilație

Plan parter								IV-01

Plan etaj intermediar							IV-02

Plan etaj									IV-03

Rețele de apă și canalizare

Plan de situație								S-01

Instalații sanitare, pluviale și de hidranți interiori

Plan demisol								S-02

Plan parter								S-03

Plan etaj									S-04

Instalații de utilizare gaze naturale

Plan de situație								G-01

Plan parter								G-02

Plan parter								G-03

Întocmit

arh. Korodi Szabolcs