SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Tema preliminară  de proiectare

pentru contractarea serviciilor de proiectare a Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru investiţia “CENTRU DE AFACERI TRANSILVANIA ŞI DATA CENTER”

în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr. 107

1. DENUMIREA INVESTIŢIEI:

Servicii de proiectare pentru elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii “CENTRU DE AFACERI TRANSI

LVANIA ŞI DATA CENTER” în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr. 107, în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea  Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco - eficient”  - Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”  - Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”.

2. BENEFICIAR:

SC LOCATIV SA, Tîrgu Mureş, str. Bartok Bela 2/A

3. TERMEN DE ELABORARE:

- Studiul de Fezabilitate: 10 zile calendaristice de la semnarea contractului

- Proiectul Tehnic: 15 zile calendaristice de la aprobarea Studiului de fezabilitate de către Autoritatea de Management

4. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:

SC LOCATIV SA, Tîrgu Mureş, str. Bartok Bela 2/A

5. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

SC LOCATIV SA, Tîrgu Mureş, str. Bartok Bela 2/A

6. SCOPUL ŞI NECESITATE LUCRĂRII

SC LOCATIV SA este unul din cei 18 parteneri ai Polului de competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical şi informatică medicală constituit în Municipiul Târgu Mureş pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, D.M.I. „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului- Poli de Competitivitate”.

Unul din proiectele depuse presupune elaborarea unui Studiu de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru construirea Centrului de Afaceri Transilvania și Data Center, în conformitate cu GHIDUL SOLICITANTULUI - SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJIN AL AFACERILOR DE INTERES NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL - POLI DE COMPETITIVITATE al Programului Operaţional Sectorial „Creşterea  Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco - eficient”  - Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”  - Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”.

Polul de Competitivitate înființat la Tîrgu Mureș reunește actori ai mediului academic și ai mediului de afaceri local cu o bogată experiență în domeniul medical și al informaticii, îndeosebi în domeniul informaticii medicale. Membrii Polului de Competitivitate și-au stabilit drept scop comun definirea unor proiecte menite să contribuie la îmbunătățirea infrastructurilor existente la nivelul unităților medicale, precum și a serviciilor oferite, inclusiv pentru perioada postimplementare. În acest scop, vor avea nevoie inclusiv de spații de lucru în cadrul Centrului de Afaceri Transilvania pentru desfășurarea activității specifice. Obiectivul său este de a se contura ca o structură de excelență în domeniul cercetării-dezvoltării în medicină și informatică medicală, care să se impună ca atare pe piața serviciilor de specialitate la nivel european și mondial. Mai mult, exploatarea puterii de calcul a supercomputerului ce va fi achiziționat prin proiectul de investiții va deservi nevoile universităților și companiilor în proiecte de cercetare viitoare.

În urma construcției Centrului de Afaceri Transilvania mediul academic și cel privat vor putea beneficia de spații moderne pentru desfășurarea activităților specifice, infrastructură de care în prezent Municipiul Tîrgu Mureș nu dispune. De asemenea, proximitatea și accesul la unul dintre cele mai puternice Super Computere la nivel mondial și european va conduce la oportunitatea de implicare a partenerilor din mediul de afaceri și a universităților în proiecte de cercetare internațională. Caracteristicile speciale ale Super-Computerului ce va fi identificat prin proiect şi achiziționat la Tîrgu Mureș, precum și relativa raritate a unei astfel de infrastructuri, vor poziționa Polul de Competitivitate ca un actor relevant în piața de cercetare-dezvoltare europeană și globală, parte a diferite lanțuri valorice integrate la nivel global.

7. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

Amplasamentul propus pentru investiţia “CENTRU DE AFACERI TRANSILVANIA ŞI DATA CENTER” este situat în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr. 107, fiind în proprietatea Muncipiului Tîrgu Mureş.

8. SITUAŢIA PROPUSĂ :

Proiectul propune construirea unei Clădiri Administrative şi a unui Data Center în regim de înălţime Parter si 4 Etaje, în suprafaţă construită desfăşurată de aproximativ 2000 de mp pe terenul situat în strada Călăraşilor nr. 107, Municipiul Tîrgu Mureş, Judeţul Mureş. În momentul realizării construcţiei, terenul va fi predat liber de construcţii.

La parterul clădirii va funcţiona un Data Center format din  Data Room cu o suprafaţă de aproximativ 100 mp  şi spaţii specifice functionării acestuia, cum ar fi: camera tablourilor  electrice, centru operare date, centru comandă, supraveghere şi control, alte birouri personal ce deservesc Data Center, etc. Acest spaţiu va fi dimensionat şi dotat astfel încât să permită amplasarea şi funcţionarea în condiţii optime a unui supercomputer.

La etajele 1,2,3 şi 4 se vor afla spaţii de  birouri.

Imobilul propus va fi realizat ca un singur corp structural. Suprastructura va fi realizată din cadre de beton armat. Fundaţiile vor fi din beton, izolate sau în sistem de radier general sub stâlpii cadrelor, în conformitate cu concluziile studiului geotehnic.

Închiderile se vor realiza în sistem de faţadă ventilată cu pereţi cortină, din structură de aluminiu, cu rupere de punte termică şi geam termoizolant. Compartimentările interioare se vor realiza din gips-carton pe structură metalică şi zidărie bca; la casele scărilor pereţii vor fi rezistenţi la foc minim 2 ore şi uşile minim 60 minute. Spaţiile cu pericol de incendiu se vor compartimenta cu zidărie de BCA sau sistem de gips carton rezistent la foc şi golurile vor fi protejate la foc in confromitate cu P118 /99 .

Terasa de peste etajul 4 va fi realizată în sistem de terasă circulabilă.

Finisaje interioare:

- Pardoseala: – gresie porţelanată antiderapantă, mochetă antistatică.

- Pereţi: – vopsitorie lavabilă şi parţial placări faianţă, lemn, metal;

- Tavane: – plafon suspendat din gips-carton fix şi casetat; plafon suspendat din lamele de aluminiu;

- Tâmplărie: – tâmplărie interioară din uşi şi pereţi de aluminiu fără rupere de punte termică; uşi metalice; uşi lemn.

Finisaje exterioare:

- Tâmplărie: – tâmplărie aluminiu cu rupere de punte termică şi geam termoizolant

  - uşi metalice termoizolate secvenţiale şi pivotante;

- Pereţi: – finisaj cu prindere mecanică – faţadă ventilată – metal, lemn, ceramică;

- Platformă pietonală: – pavele prefabricate din beton sau piatră; beton amprentat.

Instalaţii:

- Electrice: - Alimentarea imobilului se va face distinct pentru spaţiul de birouri şi separat pentru Data Center. Pentru spatiul destinat birourilor, alimentarea de bază  se va realiza dintr-un post de transformare zonal prin racord subteran, iar  alimentarea secundară se va realiza din cadrul unui  grup electrogen tip stand-by. Dacă postul de transformare existent nu are puterea necesară disponibilă se va proceda la realizarea unui nou post de transformare. Pentru Data Center se impune asigurarea unei alimentări securizate redundante, din doua surse orăşenesti, un grup electrogen şi UPS-uri, folosindu-se ATS (Automatic Transfer Switch).

Se vor realiza următoarele circuite electrice:

- iluminat la interior; instalaţii de prize; instalaţii de protecţie; iluminat de siguranţă; instalaţii de forţă (utilaje);

- pentru Data Center iluminatul in camerele de date trebuie sa fie de 500 lux in plan orizontal si 200 lux in plan vertical, masurata la 1 m inaltime intre randurile de rack-uri. Alimentarea lămpilor se va face din acelaşi tablou cu echipamentele de date.

- instalaţii de curenţi slabi – CCTV, detecţie şi semnalizare incendiu, alarmare şi securitate, telefonie, date;

- iluminat exterior; legătură la pământ.

- Sanitare: - Alimentarea cu apă va fi realizată din branşament la reţeaua interioară a lotului alimentată prin branşament la reţeaua orăşenească. Apa caldă menajeră va fi asigurată de centrala termică ce va fi montată pe terasă, în cadrul etajului tehnic. Apele meteorice de pe acoperişul clădirii vor fi evacuate la reţeaua de canalizare orăşenească. Deversarea apelor uzate menajere şi tehnologice se va realiza către canalizarea orăşenească. Necesarul de apă potabilă pentru consum menajer şi tehnologic se va calcula conform STAS 1478-90 şi STAS 1343-89.

- Termice: Încălzirea spaţiilor va fi realizată cu agent termic apă caldă produs în centrala termică. Combustibilul folosit vor fi gazele naturale. Răcirea spaţiilor se va realiza cu agent termic apă rece produs în chillere. Pentru încălzire-răcire se vor folosi ventiloconvectoare de plafon. Spaţiul de amplasare al serverelor va fi climatizat cu unităţi speciale de control al temperaturii şi umidităţii ce vor fi alimentate de un chiller dedicat.

- Ventilare-climatizare: Pentru spatiile de birouri se vor prevedea instalaţii de introducere aer proaspăt. Aerul proaspăt introdus va fi filtrat şi încălzit / răcit în funcţie de perioada anului, prin intermediul unor centrale de tratare a aerului înainte de introducerea în spaţiile climatizate. Evacuarea aerului viciat se va face cu ajutorul unor ventilatoare de acoperiş. Pentru Data Room sistemul de ventilare-climatizare va fi unul separat, profesional astfel incat sa fie indepliniti parametrii operationali de temperatura si umiditate. Temperatura si umiditatea ambientale vor fi monitorizate si se vor mentine limitele impuse de specificaţiile tehnice ale echipamentelor, asigurându-se un sistem redundant de funcţionare.

- Se vor identifica / configura toate echipamentele necesare la amenajarea Data Room, inclusiv a supercomputerului, astfel:

  - Sistem separat de alimentare cu energie electrică din reţeaua publică de alimentare cu energie electrică, cu protecţie pasivă – proiectată conform recomandărilor UNE-EN 50160, UNE-EN 61000-3-2, UNE-EN 61000-3-3, UNE-EN55011, UNE-EN 55014, IEC-61558, IEC-61643-1, EN-60730-2-7, etc.:

      - instalaţie electrică:	tri-fazată

      - tensiune: 		400 VAC / 220V AC +/- 5%

      - frecvenţă:   		50 Hz +/- 5%

      - protecţie pasivă:	impamantare cu priza de max 4 Ohm, conform standarelor si regulamentelor nationale si a recomandarilor MIE-REBT-039 si EN-50310

  - Sistem de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică folosind surse neinteruptibile de curent şi baterii de acumulatori electrici

  - Sistem de răcire şi condiţionare a aerului pentru Data Room, proiectată şi realizată conform recomandărilor IEC-61340-5-1, IEC-61340-5-1, ESD-S20.20-1999, UL, ASHRAE, etc.

  - Sistem de răcire specializat pentru supercomputer, folosind agent termic (H2O) pentru răcirea internă a echipamentelor de calcul

  - Sistem de alarmă şi protecţie împotriva incendiilor, cu detectoare electronice de fum şi flacără şi cu detectoare de fum barimetrice

  - Sistem de stingere a incendiilor, folosind gaze inerte, nedăunătoare mediului şi vieţii şi sănătăţii umane

  - Sistem de monitorizare a infiltraţiilor cu apă sau agent termic din reţeaua de apă potabilă, din apele pluviale sau din reţeaua de distribuţie de agent termic a clădirii

  - Protecţie pasivă contra incendiilor realizată cu materiale rezistente la foc conform standard REI120, deschideri conform clasei EI90, deschideri opţionale conform clasei EI30, pereţi protejaţi prin acoperiri speciale impotriva condensării atunci când apar mari diferente de temperatură între camerele pe care le separă, conform standardelor naţionale de protecţie contra incendiilor

  - Podea înălţată pentru asigurarea ventilaţiei supercomputerului şi a celorlalte echipamente informatice din Data Room – cu înălţimea cuprinsa intre min 400 mm si maxim 900 mm (tipic 750 mm), realizată din placi cu dimensiunea de 600x600 mm, cu rezistenta la încărcare minim de clasa 5A, cu rezistenţa la presiune punctuală de minim 5 kN, clasa de protecţie împortiva incendiilor de minim A2 (F30), rezistenţa la infiltraţii mai mare ca 107W, conductivitate la suprafaţă mai mică de 108 W (clasa R2), proiectată conform recomandărilor BS/EN 12825 şi UK-PSA PF2

  - Protecţie pasivă pentru clădire împotriva trăznetelor şi descărcărilor de electricitate statică (paratrăznete)

  - Reţea locală pentru comunicaţii de date în, înspre şi dinspre Data Room – realizată conform recomandărilor EIA/TIA 942 / 2005

  - Sistem automat de monitorizare şi alarmă contra efracţiilor

  - Sistem de monitorizare video a Data Room şi a perimetrului de siguranţă adiacent

  - Sistem de control acces în Data Room şi în perimetrul de siguranţă adiacent, pe baza de cartele electronice şsi cod pin

  - s.a. dupa caz

Echipament de tip Supercomputing

  - Arhitectura UltraScalabilă

  - Cerinţe minime pentru consum de energie

  - Fiabilitate mare

  - Uşor de administrat

  - Uşor de programat, familiar deschis / iarnă mediul de operare

  - Portare simplă de coduri paralele

  - Tehnologie de procesare RISC sau echivalent din punct de vedere funcţionalitate şi performanţă;

  - Sisteme existente în cea mai recentă listă a celor mai performante sisteme (lista este disponibila la adresa www.top500.org);

  - Sisteme existente in cea mai recenta listă a sistemelor cu cel mai bun raport performanta/resurse utilizate (lista este disponibilă la adresa www.green500.org);

  - Performanta/putere utilizată conform www.green500.org;

  - Cantitate de memorie per nod şi cantitate de memorie totalş

  - Cantitate de memorie totală minimă

  - În vederea utilizării cu maximum de eficienţă a resurselor de calcul în raport cu mediul în care va opera sistemul:

    - Utilizare spaţiu (rack-uri/teraflop şi metru pătrat utilizat/teraflop);

    - Greutate (teraflop/tonă);

    - Teraflops/metru pătrat utilizat;

    - Performanţa obtinută/putere electrică consumată (teraflops/Watt).

      - Sistem cu redundanţă de tip N+1 pentru sursele de alimentare şi ventilatoare.

      - Componentele de management in configuraţii de înaltă disponibilitate folosind tehnici de redundanţă HW, monitorizare şi automatizare;

      - HW sistemelor să poată fi întreţinut în timpul funcţionării sistemului („hot spare components”, „on-line maintenance”);

      - Sisteme de stocare a datelor pe mediu magnetic;

      - Infrastructură de comunicaţii;

      - Sisteme de calcul auxiliare şi de management tip consolă;

      - Aplicatii software open source şi domenii de aplicabilitate

      - Alte aplicaţii software (SO, etc);

      - Servicii de instalare şi configurare

Documentaţia  pentru Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic se va  elabora în conformitate cu conţinutul cadru  al Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii". Se va utiliza conţinutul cadrul al studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic stabilit prin acest ordin şi prezentat în Modelul K – Studiul de fezabilitate şi anexe din GHIDUL SOLICITANTULUI - SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJIN AL AFACERILOR DE INTERES NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL - POLI DE COMPETITIVITATE al Programului Operaţional Sectorial „Creşterea  Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco - eficient”  - Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”  - Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” şi în Hotărârea Guvernului nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice modificare şi/sau completare cerută de către organismul intermediar,  necesar a fi adusă documentaţiei proiectului tehnic  trebuie să fie efectuată de  către proiectant în termenul specificat de catre Autoritatea de Management. Studiul de fezabilitate si proiectul tehnic trebuie realizat astfel incat sa fie acceptat conform cu GHIDUL SOLICITANTULUI - SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJIN AL AFACERILOR DE INTERES NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL - POLI DE COMPETITIVITATE al Programului Operaţional Sectorial „Creşterea  Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco - eficient”  - Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”  - Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”, cu:

  - precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;

  - asigurarea prin proiecte şi detalii de proiectare a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

  - prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestati, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;

  - prestarea serviciului de proiectare cu respectarea cerintelor esentiale din legea 10/1995 cu modificările şi reglementările ulterioare

- Proiectarea să aibă in vedere constructia sustenabila din punct de vedere al eficientei mediului  in vederea certificarii ulterioare.

Studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic se vor preda în 5 exemplare vizate şi verificate conform legii şi scanate, pe suport magnetic, conform graficului propus la pct. 3, împreună cu documentaţiile necesare obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

9. OFERTA FINANCIARĂ :

Oferta financiară generală va fi prezentată separat pe fiecare etapă de proiectare în parte (studiu de fezabilitate şi proiect tehnic).