FORMULAR F5

OBIECTIV														PROIECTANT

Sala multifunctionala de sport 				                                        				            	 S.C. DAS ENGINEERING GRUP

Jud. Cluj, Mun. Cluj Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj Napoca

FISA TEHNICA NR. IT 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: recuperator de caldura CTAR

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: - Denumire echipament: recuperator de caldura - Sursa de alimentare: 230V/50Hz - Debit de aer vehiculat: intre 3100 mc/h - Putere de incalzire cu apa calda: 12 kW - Dimensiuni (h x l x L) [mm]: 530x1700x1230 - Masa: 155 kg - Presiune disponibila: 170 Pa - Nivelul de zgomot: 60.5 dB(A) - By-pass protectie antiinghet |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Se vor prezenta instructiuni de exploatare si Cartea tehnica a utilajului in limba romana - Utilajul va avea eticheta cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate , - Certificat de Aprobare de Model - Aprobari legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie: - Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile - Garantia minima : 2 ani - Durata minima de viata: 10 ani |  |  |
| 5 | Dotari - Sistem complet de automatizare care sa asigure o funcţionare a centralei de ventilare în parametrii normali - Asistenta tehnica la montaj - Placa de timbru |  |  |

Proiectant

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.