FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Separator de produse petroliere

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Separator de produse petroliere Material: Beton Debit:20 l/s Racorduri intrare, iesire: Dn 315 mm Lungime: 3000 mm Latime : 2000 mm Inaltime : 3200 mm Clasa de sarcini D400 Randament minim: 80/98% |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie pompare ape uzate pluviale

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Statie pompare ape uzate cu doua pompe(una in functiune si una de rezerva) Material: polietilena de inalta densitate Diametru:1300 mm Debit de pompare: 60 mc/h Inaltime de pompare: 15 mca Refulare: Dn100. Grad de protectie: IP 68 Puterea absorbita: 4.9 Kw Alimentare: 3~400V/ 50Hz |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie pompare pentru Sprinklere

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Statie pompare pentru sprinklere. Numar pompe: (2 in functiune+1 rezerva) + pompa pilot Debit de pompare: 120 mc/h Inaltime de pompare: 30 mca Aspiratie/Refulare: Dn150. Grad de protectie: IP 55 Puterea nominala: 7.5 Kw Alimentare: 3~400V/ 50Hz Curent niminal: 14.3 A Turatia: 2950 rot/min Greutate: 1086 Kg |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie pompare pentru Hidranti Interiori

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Statie pompare pentru apa Numar pompe: (2 in functiune+1 rezerva) + pompa pilot Debit de pompare: 36 mc/h Inaltime de pompare: 35 mca Aspiratie/Refulare: Dn100. Grad de protectie: IP 55 Puterea nominala: 3.7 Kw Alimentare: 3~400V/ 50Hz Curent niminal: 7.8 A Turatia: 2950 rot/min Greutate: 308 Kg |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie pompare pentru Hidranti Exteriori

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Statie pompare pentru apa Numar pompe: (2 in functiune+1 rezerva) + pompa pilot Debit de pompare: 54 mc/h Inaltime de pompare: 40 mca Aspiratie/Refulare: Dn100. Grad de protectie: IP 55 Puterea nominala: 3.7 Kw Alimentare: 3~400V/ 50Hz Curent niminal: 7.8 A Turatia: 2950 rot/min Greutate: 401 Kg |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila pentru golire rezerva de incendiu

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Pompa submersibila pentru golire rezerva de incendiu Numar pompe: (1 in functiune+1 rezerva) Debit de pompare/pompa: 30 mc/h Inaltime de pompare: 10 mca Racord refulare: 2''. Grad de protectie: IP 68 Puterea nominala: 2.2 Kw Alimentare: 3~400V/ 50Hz Curent niminal: 5.1 A Turatia: 2900 rot/min Greutate: 23 Kg |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Separator de grasimi

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Separator de grasimi din polietilena, montaj sub spalator Capacitate totala: 32 litri Capacitate stocare grasimi: 9 litri Capacitate colector aluviuni: 10 litri Debit: 5 l/min Diamensiuni: L x l x h=475 x 385 x 485 mm Racorduri Dn 50 mm Clasa de sarcini: D400 Masa: 9.75 Kg |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

______________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Compresor de aer-retea sprinklere

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Compresor de aer cu suport montare pe pardoseala Dimensiuni Lxlxh: 1500x450x960 mm Volum Butelie : 200 l Capacitatea retelei de sprinklere pentru care este proiectat compresorul : 6000 l Timpul de umplere a instalatiei : 20 min Presiunea la care ajunge aerul in 20 min : 1.5 bar Tensiune alimentare : 400 V / 50 Hz trifazat Puterea motor : 3 KW Racord refulare : 3/4'' Greutate : 140 Kg Grad de protectie: IP 68 |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de control si semnalizare pentru retea de sprinklere

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Aparat de control si semnalizare Lungime : 482 mm Tip : Apa - Aer Presiunea de lucru Apa x Aer : 3.0 x 1.3-1.5 bar Racorduri : Flansa DN150 PN16 Presiunea maxima admisa : 12 bar Complet echipata cu accesorii (tevi, fitinguri, robineti, manometre, gong hidraulic, detector de curgere a apei, accelerator apa - aer) |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV													PROIECTANT

SALA MULTIFUNCTIONALA DE SPORT CLUJ - NAPOCA					S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Parcului f.n.

FISA TEHNICA NR. IS 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa recirculare apa calda menajera (amplasata in centrala termica)

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali: Pompa recirculare apa calda menajera Debit de pompare: 2 mc/h Inaltime de pompare : 10 mca Temperatura minima fluid : -10 ºC Temperatura maxima fluid : +80 ºC Presiunea nominala : PN10 Racord aspiratie/rafulare : 1 1/4''. Grad de protectie : IP 44 Puterea absorbita : 0.18 Kw Alimentare : 1~230V/ 50Hz Greutate : 6.5 kg |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie |  |  |
| 5 | Alte conditii cu character tehnic |  |  |

Proiectant

_____________

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.