FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 02

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup electrogen cu anclanşarea automată a rezervei

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: - Puterea aparentă (continuă) S=550 kVA - Puterea activă (continuă) P=440 kW - Factor de putere cosφ: 0,8 - Frecvenţa: 50 Hz - Tensiune nominală: 400 V - Lungime x lăţime x înălţime 4750 x 1850 x 2350 mm - Greutate: 5030 kg - 6 cilindri în linie - Tip rezervor: Incorporat. Capacitate 900 l - Carcasat - Alternator - Şasiu - Tablou de control şi anclansarea automată a rezervei |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 12 luni sau 2000 h care intervine prima; maxim 15 luni de la livrare - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistentă tehnică la montaj - Placă de timbru |  |  |

Proiectant

______________