FORMULAR F5

OBIECTIV														PROIECTANT

Sala multifunctionala de sport 				                                        				            	 S.C. DAS ENGINEERING GRUP

Jud. Cluj, Mun. Cluj Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj Napoca

FISA TEHNICA NR. IT42

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ventilator rezistent la foc

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali Denumire echipament: -Ventilator rezistent la foc Debit de aer/fum: 3900 mc/h Disponibil de presiune: 120 Pa Rezistenta la foc: 400ºC/2h - conexiuni flexibile rezistente la foc |  |  |
| 2 | Conditii privind exigentele de performanta ( de asigurare a calitatii) Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana Documente conforme cu legislatia in vigoare: Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 Certificate de Conformitate Certificat de Aprobare de Model Aprobari legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Conditii de livrare si plata Conform contractului de livrare |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile Garantia minima : 2 ani Durata minima de viata: 10 ani |  |  |
| 5 | Dotari Asistenta tehnica la montaj Placa de timbru |  |  |

Proiectant

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.