FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 03

Utilajul, echipamentul tehnologic: Baterie de compensare a factorului de putere automată în trepte

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: - Puterea: 60 kVAR - 6 trepte (6x10 kVA) - Condensatori joasă tensiune 400 V, 10 kVAR (6 buc) - Tensiunea nominală: 480 V - Frecvenţa: 50 Hz - Clasa de izolaţie 0,69 kV - Tensiunea de ţinere la 50 Hz timp de 1 minut: 2,5 kV - Supracurent maxim admisibil: 1,3 In (400V) - Supratensiune maximă admisibilă (8 ore din 24, conform CEI 60831): 10% - Temperatura ambiantă a aerului în jurul echipamentului: temperatura maximă 40°,temperatura medie în 24 ore 35 °C, temperatura medie anuală 25 °C, temperatura minimă 5 °C - Grad de protecţie minim IP31 - Transformator 400/230 V integrat - Protecţie împotriva contactului direct - Cofret şi soclu - Cu întreruptor sosire - Regulator varmetric |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 12 luni sau 2000 h care intervine prima; maxim 15 luni de la livrare - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistentă tehnică la montaj - Placă de timbru |  |  |

Proiectant

______________