FORMULAR F5

OBIECTIV														PROIECTANT

Sala multifunctionala de sport 				                                        				            	 S.C. DAS ENGINEERING GRUP

Jud. Cluj, Mun. Cluj Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj Napoca

FISA TEHNICA NR. IT 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cazan 2+arzator

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali Tip cazan: de temperatura joasa pe combustibil gazos cu trei cai de gaze Puterea nominala: 200 kW Suprapresiune de lucru admisa: 4 bar Temperatura maxima tur: 1100 C Alimentare electrica: 230V/ 50Hz Fluid de lucru : apa caldă Temperatura fluidului la iesire: 80 C Temperetura fluidului la intrare: 60 C Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata normala de viata a acestora Termometre Clasa de precizie: 2,5 Diametrul cadran: 80mm Interval de masura: 0 - 120 C Cantitatea necesara: Manometre garantia minima : 2 ani Diametrul cadran: 80mm Cantitatea necesara: Interval de masura: 0 - 10 bar Dimensiuni totale ale cazanului: lungime totala: 1690 mm latime totala :825 mm inaltime (fara stuturi): 1350 mm masa [kg]: 505 Racorduri cazan: tur si retur cazan: PN6 DN60 record elemente de siguranta: 1 1/4" golire: R (filet ext.) 1 1/4" stut evacuare gaze arse (Ф exterior) 200 mm - automatizare - arzator modulant |  |  |
| 2 | Conditii privind exigentele de performanta ( de asigurare a calitatii) Se vor prezenta instructiuni de exploatare si Cartea tehnica a utilajului in limba romana Utilajul va avea eticheta cu marca CE Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 Certificate de Conformitate Certificat de Aprobare de Model Aprobari legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile Garantia minima : 2 ani Durata minima de viata: 10 ani Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata normala de viata a acestora |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Sistem complet de automatizare care sa asigure o funcţionare a centralei termice în parametri normali Asistenta tehnica la montaj Placa de timbru |  |  |

Proiectant

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.