FORMULAR F5

OBIECTIV														PROIECTANT

Sala multifunctionala de sport 				                                        				            	 S.C. DAS ENGINEERING GRUP

Jud. Cluj, Mun. Cluj Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj Napoca

FISA TEHNICA NR. IT15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Chiller 1039

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali Tip chiller: chiller pentru prepararea apei reci echipat cu intregul modul hidraulic. Agent de lucru: apa+etilen 35% Temperatura tur agent de lucru: 7 ºC Temperatura retur agent de lucru: 12 ºC Capa citate de racire 1039 kW Putere absorbita: 346 kW Alimentare electrica: 400V/3/ 50Hz Temperatura exterioara de lucru 35 ºC Agent frigorific: R134 A Dimensiuni totale ale chillerului: lungime totala: 9400 mm latime totala (cu automatizare) :2260 mm inaltime totala (cu stuturi): 2430 mm masa [kg]: 9690 Automatizarea va fi recomandata de firma producatoare |  |  |
| 2 | Conditii privind exigentele de performanta ( de asigurare a calitatii) Se vor prezenta instructiuni de exploatare si Cartea tehnica a utilajului in limba romana Utilajul va avea eticheta cu marca CE Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 Certificate de Conformitate Certificat de Aprobare de Model Aprobari legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile Garantia minima : 2 ani Durata minima de viata: 10 ani Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata normala de viata a acestora |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Sistem complet de automatizare care sa asigure o funcţionare a pompei în parametri normali Asistenta tehnica la montaj Placa de timbru |  |  |

Proiectant

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.