FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 37

Utilajul, echipamentul tehnologic: UPS 1000 VA

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: Putere: 1000 VA / 900 W Dimensiune 440x412x88 Greutate 19.4 kg Protectie la supratensiuni 220j Frecventa 45-65Hz (±0.5 Hz) Socket intrare IEC-320-C14 Conectori iesire (8) IEC-320-C13 Voltaj mod normal 220/230/240 VAC, Configurabil, ± 10 % Voltaj mod baterie 220/230/240 VAC, Configurabil; ± 5% inainte de avertizarea „low batery” Timp de transfer 4-6 ms Unda sinusoidala Anuntare overload >100 % Parametrii baterie: - tip: reglat prin valve, anticurgere - cantitate/voltaj/Ah: 3x12x7.2 - timp backup 9 min/60 % - timp reincarcare 5 ore pt 90% Mediu: - temperatura 0 - 40° C - temperatura de depozitare -1.5 - 40° C - umiditate relativa 0-90% anti condens - altitudine 3000 m la 35° C - zgomot < 45 dBA |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) Certificari: - Siguranta IEC/EN/AS 62040-1-1 - Protectie IEC/EN/AS61000-4-2 - ESD IEC/EN/AS61000-4-3 - Susceptibilitate IEC/EN/AS61000-4-4 - Componente electrice IEC/EN/AS62040-2 editia 2 clasa A - Emisii IEC/EN/AS61000-4-6 - Protectie conductori IEC/EN/AS61000-3-2 - Armonici IEC/EN/AS61000-4-6 |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 24 luni - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistentă tehnică la montaj |  |  |

Proiectant

______________