FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR.IE 01

Utilajul, echipamentul tehnologic: Post de transformare

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: - Anvelopă din beton cu acţionare din exterior - Celulă M.T. MOD6 LM 24 kV 800 A 16 KA - Celulă M.T. MOD6 MCT 24 kV 800 A 16 KA cu 3 TT şi 3 TC - Celulă M.T. MOD6 IMP 24 kV 800 A 16 KA cu releu de protecţie autoalimentat tip cu funcţii de protecţie - Dotări celulă (bobina de declanşare 230 V c.a., motorizare separator celule de linie 230 V c.a., contacte auxiliare separator celule de linie, motorizare întreruptor celula de transformator 230 V c.a., releu semnalizare defect linii cu lampă exterioară, levier manevră, panouri capăt, rezistente de climatizare 230 V c.a. cu termostat, lămpi semnalizare prezenţa tensiune) - Cabluri de legătura celulă-transformator - 2 x Transformator uscat 1600 kVA, 20/0,4 kV, Dyn og, Usc=6%, cu releu de protecţie electronic la supratemperatură şi ventilaţie forţată - Cabluri de joasă tensiune - Tablou de joasă tensiune, IP20 (cadru cu minim 12 plecări, soclu MPR cu separator, gab II 400/400 A, Întreruptor automat 3P, debroşabil) |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 20 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistentă tehnică la montaj - Placă de timbru |  |  |

Proiectant

______________