FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE04

Utilajul, echipamentul tehnologic: UPS 75 kVA

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: - UPS Tehnologie Online cu dublă conversie - Putere nominală: 75 kVA / 60 kW - Tensiune de intrare 3 x 400 V c.a. +/- 15% - Tensiune de ieşire 3 x 400 V c.a. +/- 1% - Ventilator propriu - Invertor cu punţi IGBT - Transformator de ieşire - Factor de putere acceptat al consumatorului întreaga plajă cosfφ: 0cap – 1 – 0ind - Consolă operator integrată pentru setări şi monitorizare cu afişaj grafic iluminat - Redresor cu tiristoare în 12 pulsuri - Frecvenţa: 50/60 Hz - Temperatura de operare -5° C…+40° C |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 12 luni sau 2000 h care intervine prima; maxim 15 luni de la livrare - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistentă tehnică la montaj - Placă de timbru |  |  |

Proiectant

______________