FORMULAR F5

OBIECTIV														PROIECTANT

Sala multifunctionala de sport 				                                        				            	 S.C. DAS ENGINEERING GRUP

Jud. Cluj, Mun. Cluj Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj Napoca

FISA TEHNICA NR. IT4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala de tratare a aerului CTAR 10

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali Denumire echipament: -Centrala de tratare aer cu recuperare Alimentare electrica 400V/3/50Hz Ventilatoare: Debit de aer vehiculat 20000 mc/h Presiune statica externa: 400Pa Presiune statica totala: 1050Pa Putere motoare: 7.5kW, 6poli; 5.5kW, 6 poli Transmisie cu curea Alimentare electrica motoare 400V/3/50Hz Filtre sintetice Baterie de incalzire cu apa Putere de incalzire 91 kW Temperatura agentului termic 80/60 ºC Baterie de racire cu apa Putere de racire totala 137 kW Temperatura agentului termic 7/12 ºC Separator de picaturi Atenuator de zgomot Presiune sonora: 89.1 dB(A) Dimensiuni: Lungime [mm]: 5575 Latime [mm]: 2300 Inaltime [mm]: 3100+150 Masa [kg]: 2910 Conexiuni flexibile: 4 buc Clapete de reglaj: 2 buc Rama de baza standard Automatizare |  |  |
| 2 | Conditii privind exigentele de performanta ( de asigurare a calitatii) Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana Documente conforme cu legislatia in vigoare: Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 Certificate de Conformitate Certificat de Aprobare de Model Aprobari legale pentru comercializare(certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Conditii de livrare si plata Conform contractului de livrare |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile Garantia minima : 2 ani Durata minima de viata: 10 ani |  |  |
| 5 | Dotari Sistem complet de automatizare care sa asigure o funcţionare a centralei de ventilare în parametrii normali Asistenta tehnica la montaj Placa de timbru |  |  |

Proiectant

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.