FORMULAR F5

OBIECTIV															PROIECTANT

Sală multifuncţională de sport Cluj-Napoca										S.C. DAS ENGINEERING GRUP S.R.L.

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Tineretului f.n.

INVESTITOR: Consiliul Local Cluj-Napoca

FIŞA TEHNICĂ NR. IE 05

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrală detectare/avertizare incendiu analog-adresabilă maxim 6 bucle (include centrale master/slave), modul barieră fum

| Nr. Crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | - Parametri tehnici şi funcţionali Unitate centrală de detecţie şi semnalizare incendiu - cabinet metalic ce conţine unitatea master de control cu microprocesor realizată în tehnologie SMD multistrat şi sursă de alimentare cu back-up pe acumulatori - unitate de control complet redundantă (hardware şi software) - gestionează maximum 8 panouri externe de afişare şi operare - programarea se realizează cu ajutorul calculatorului prin interfaţă USBP, modificarea programării nu impune modificări hardware - configuraţia sistemului se salvează pe memoria flash internă - sistem automat intern de monitorizare (cu watchdog) şi de testare, cu raportare detaliată automată - alocare liberă prin software a acţionărilor pentru zone de detectoare - detectoarele pot fi grupate pe aceleşi zone din bucle sau centrale diferite - posibilitatea de revizie a sistemului cu 1 singură persoană - acţionările pot fi alocate flexibil şi programate cu operatori logici (AND, OR, NOT, FLIP-FLOP, COUNTER, etc.) pentru realizarea scenariilor complexe de incendiu - dezactivarea individuală a detectoarelor - recunoaşterea şi evaluarea stării de contaminare a detectoarelor - notificări acustice şi optice pentru alarme şi defecte - contor de alarme - mod de declanşare a alarmei întârziat - mod de intervenţie cu confirmarea alarmei prin operator uman - ceas de timp real cu actualizare automată iarnă-vară - corespunde EMC EN 50082-2 - tensiune alimentare: 230 V c.a. (50 Hz) - tensiune funcţionare: 26-28 V c.c. - temperatură funcţionare: 0° C ÷ 50° C - carcasă din oţel, vopsit în culoare roşie - clasă de protectie IP30 - certificări EN54, VdS, CPD Cartelă modul pentru conectarea a 2 bucle cu maxim 128 elemente fizice pe buclă - modul "loop technology" pentru conectarea a 2 bucle cu maximum 128 de elemente fizice/buclă - 64 de zone/buclă - maximum 63 de detectoare/zonă - maximum 64 de intrări (ieşiri) logice/buclă - monitorizează starea detectorilor şi a modulelor conectate pe buclă - localizează întreruperea buclei sau scurt-circuitul de pe buclă - lungimea maximă a buclei = 2000 m - tensiune de operare: 5-26 V - consum curent: 35 mA - temperatură de funcţionare: 0° C ÷ 50° C Cartelă modul pentru funcţiile de bază - interfaţă de control pentru cartelele cu relee - 2 ieşiri monitorizate 26 V / 1,5 A - interfaţă RS485 cu izolaţie galvanică pentru conectarea panourilor externe de operare şi afişare la distanţe de maxim 1200 m, prin conexiune redundantă - consum curent 35 mA - temperatură de operare 0° C ÷ 50° C Cartelă modul cu relee - 16 contracte de releu 24 V / 3 A, complet programabile - tensiune maximă declanşare 30 V c.c. / 30 V c.a. - rezistenţă pe contact 30mΩ - temperatură de operare 0° C ÷ 50° C Acumulatori sistem - Acumulatori 38 Ah cu certificate de testare pentru alimentarea sistemului pentru 72 de ore în cazul întreruperii energiei electrice - Tensiune 24 V c.c. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - Se vor prezenta instrucţiuni de exploatare şi Cartea tehnică a utilajului în limba română - Utilajul va avea etichetă cu marca CE - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificate de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model - Aprobări legale pentru comercializare (certificat de omologare cu aviz tehnic de import) |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - Termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanţie: 3 zile - Asigurarea pieselor de schimb în postgaranţie: 10 zile - Garanţia minimă: 2 ani - Durata minimă de viaţă: 10 ani |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic - Asistenţă tehnică la montaj - Suport de montaj pe stâlp/perete - Modul de monitorizare a unui sistem antiincendiu (stingere, ventilaţie, ieşirilor de urgenţă etc.) capabil să monitorizeze multiple contacte NO sau un singur contact NC - Unitate programare/service detectoare |  |  |

Proiectant

______________