| SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD | AVIZAT, MANAGER, Dr. Totolici Bogdan |
| --- | --- |

SECȚIUNEA II

CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE

SERVICII DE PROIECTARE ȘI DE EXECUȚIE LUCRĂRI

pentru investiţia:

”Reabilitare termică corp clădire S+P+6E și corp de legătură”,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 (Spitalului nr. 1)

INTRODUCERE

Prezenta documentaţie de atribuire oferă informaţii asupra încheierii unui contract care va avea ca obiect întocmirea unui proiect tehnic, inclusiv verificarea tehnică la cerințe specifice, întocmirea documentației D.T.A.C. și obținerea Autorizației de construire, asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor și realizarea lucrărilor de reabilitare termică a unui imobil - proprietate publică a Județului Arad, compus din corp clădire S+P+6E și corp de legătură, aflat în administrarea directă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Ofertantul va avea în vedere:

- prezentul Caiet de sarcini;

- Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) întocmită de către S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. București - aprobată  prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 318/2010;

- Certificatul de Urbanism nr. 1796/09.11. 2010, emis de Primăria municipiului Arad.

Proiectul tehnic, documentația D.T.A.C., asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor

## I.1.	Obiective urmărite:

## Documentaţia aferentă proiectului tehnic trebuie:

- să corespundă din punct de vedere al cerinţelor de calitate (să fie aprobată de către verificatori atestaţi pentru domeniile şi cerinţele specificate în D.A.L.I.)

- să fie întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, actualizată;

- să conţină caiete de sarcini privind execuţia lucrărilor, grafic privind controlul calităţii lucrărilor, prevederi referitoare la faze determinante şi efectuarea recepţiilor, caiete de sarcini pentru urmărirea în timp a lucrărilor şi pentru întocmirea cărţii tehnice;

- să conţină detalii de execuţie, conform soluțiilor din D.A.L.I.;

- să includă indicatii clare privind utilizarea termosistemelor care respectă cerințele agrementelor tehnice sau  standardelor SR EN 13165:2009  Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie, SR EN 13499:2004, Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite pe bază de polistiren expandat, SR EN 13500:2004, Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite pe bază vată minerală, sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeană 89/106 – Directiva produselor pentru construcții. În privinta comportării la foc sistemul trebuie să se încadreze în Euroclasa B.

- Caracteristici tehnice pentru sistemul de tâmplărie compus din profile de PVC și geamuri termoizolante:

- profilele pentru tocuri, cercevele și montanți:

- profile cu 3 – 5 camere și lățime minimă de 60 mm;

- sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii);

- profilele să asigure proprietăti optime de statică  a ferestrei;

- să se încadreze cel puțin în clasa de combustie C2 – greu inflamabil.

Culoarea profilelor va fi aleasă de către beneficiar.

II. armătura:

- ramele și cercevelele vor fi prevăzute cu armătură de otel zincat, cu grosime de minimum 1,5 mm pe tot perimetrul;

- stâlpii verticali de legătură dintre panouri vor fi rigidizati cu armătură din otel zincat;

- feroneria – va fi permisă numai folosirea pieselor specifice sistemului

- va fi prevăzută cu închidere suplimentară, de securitate, la coltarul de jos și cu plăcută standard, tip antiefractie, din otel;

- să fie dotată cu cel putin 3 colțari/ sistem;

- prinderea balamalelor pe tocul ferestrei să se realizeze cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioară de pe cercevea în minimum 6 șuruburi, pe două directii;

- grosimea tijei metalice să fie de minimum 2,5mm;

- să fie la culoarea tâmplăriei;

- feroneria batantă sau oscilo-batantă tebuie să asigure o manevrare usoară;

- să fie garantată pentru cel putin 15 000 cicluri închis-deschis;

- geamul termoizolant:

- va avea o dimensionare de tipul 4-16-4; acolo unde este necesar (usi, suprafață mare a geamului etc.), grosimea geamurilor poate fi mai mare;

- la exterior va fi prevăzută o foaie de sticlă float, iar în interior o foaie de sticlă Low-e, cu un coeficient global de transfer termic k mai mic de 1,5 W/mp x K.

## I.2.	Reglementări legislative şi tehnice:

1.	Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice,  precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008, actualizată;

2.	Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi ale Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 - Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008;

3.	Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

4.	SR ISO 6240:1998 - Standarde de performanţă în clădiri. Conţinut şi prezentare;

5.	SR ISO 6241:1998 - Standarde de performanţă în clădiri. Principii de elaborare şi factori de luat în considerare;

6.	SR EN ISO 12524 - Materiale şi produse pentru construcţii. Proprietăţi hidrotermice. Valori de proiectare tabelate;

7.	STAS 6221-1989 - Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor - Prescripţii de calcul;

8.	STAS 4908-1985 - Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale.

9.	C 56 – 2002 – Normativ pentru verificarea calitătii și receptia lucrărilor la instalații aferente constructiilor;

10.	STAS 10101/2A1 – 87: Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;

11.	P 118 – 99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

12.	C 107/0–02 - Normativ privind proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la cladiri;

13.	C 107/1–05 - Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit;

14.	C 107 /2–05 - Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie decât cele de locuit;

15.	C 107/3–05 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor;

16.	C 107/4–05 – Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit.

17.	C 107/5–05 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie in contat cu solul

18.	C 107/6– 02,  Normativ privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de constructii;

19.	C 107/7– 02, Normativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor;

20.	C 203  Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și execuția lucrărilor de îmbunătățire a izolației termice și de remediere a situațiilor de condens;

21.	STAS 6156 – 86 - Acustică în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

22.	GP 001 - 96 – Protecţia la zgomot. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic;

23.	SR EN ISO 717-1:2000/A1:2007 – Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian;

24.	P 100-1/06  - Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de proiectare pentru clădiri.

Vor fi respectate prevederile tuturor normativelor, instrucțiunilor și standardelor aplicabile în vigoare, aprobate prin ordine ale ministerelor de resort din România.

Proiectantul şi executantul vor avea în vedere respectarea dispoziţiilor Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare.

Pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la reglementări şi standarde în vigoare se pot accesa site-urile:

http://www.mdlpl.ro/

http://www.incerc2004.ro/

http://www.ipct.ro/

http://ipctstructuri.tm.ro/

http://www.asro.ro/

http://www.mmediu.ro/

http://www.mmuncii.ro/ro/

Documentaţia aferentă proiectului pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.):

- va fi întocmită conform cerinţelor specificate în Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare;

- va conţine şi proiectul pentru organizarea execuţiei lucrărilor;

Proiectantul va obține avizele și acordurile necesare precum și Autorizația de construire.

## I.3.	Condiţii de predare a documentaţiei

Documentaţia aferentă proiectului de execuţie, atât părţile scrise cât şi cele desenate, vor fi predate în cel mult 10 zile calendaristice, calculate din ziua următoare semnării contractului.  Acceptarea documentaţiei este condiţionată de:

      - întocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale privind conţinutul cadru al proiectului de execuţie;

      - existenţa graficului de execuţie a lucrărilor;

      - existenţa graficului de urmărire şi control al calităţii lucrărilor;

      - verificarea tehnică a documentațiilor, conform I.4.

Iniţial, documentaţia va fi predată în trei exemplare scrise şi în format electronic. După acceptarea fără obiecţiuni şi observaţii a documentaţiei de către beneficiar şi  de către verificatorii de proiecte aceasta va fi înaintată în vederea obţinerii autorizărilor necesare în vederea demarării execuţiei lucrărilor.

Inaintarea documentaţiei către verificatorii de proiecte atestați se va face de către ofertant, în oferta financiară urmând a se cuprinde și sumele necesare verificării proiectelor.

I.4. Verificarea tehnică a proiectelor

Verificarea tehnică a proiectelor trebuie asigurată de către specialişti atestaţi pentru domeniul construcţii şi arhitectură - cerinţele A1, B1, C, D, E şi F.

## I.5.	Condiţii de plată a serviciilor prestate

Facturile vor fi emise numai după acceptarea fără obiecţiuni şi observaţii a documentaţiei de către beneficiar şi după predarea tuturor exemplarelor documentaţiei.

I.6.    Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor

Obiective urmărite

Pe durata execuţiei lucrărilor proiectantul trebuie:

- să participe la toate fazele de verificare/determinante şi de control al calităţii lucrărilor executate;

- să modifice soluţiile din proiectul tehnic, dacă situaţiile concrete impun această măsură; modificarea de soluţie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect şi va include modificările listelor de cantităţi, planşelor etc.

- să participe la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală întocmind referate de prezentare privind modul în care a fost realizată lucrarea, Nota proiectantului, respectiv modul în care s-a comportat lucrarea în perioada de garanţie.

## I.7.	Reglementări legislative şi tehnice

      - Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

      - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora – Monitorul Oficial Partea I nr. 193/2004 – cu modificările ulterioare.

## I.8.	Garanţia de bună execuţie

## Garanţia de bună execuţie va fi de 10% din valoarea fără TVA a serviciilor de proiectare şi de 10 % din valoarea lucrărilor de execuţie, se va constitui prin retinere din factură şi se va restitui după cum urmează:

- 70%, după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni;

- 30%,  după semnarea procesului-verbal de recepţie finală, fără obiecțiuni.

Execuţia lucrărilor

Date tehnice despre imobil:

Imobil situat în municipiul Arad, str. Andreny Karoly nr. 2-4  (Calea Victoriei  nr. 1), înscris în C.F. nr. 300712-Arad. nr. Cad 15210, proprietate publică a Județului Arad, aflat în administrarea directă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Se intenționează reabilitarea termică a corpurilor de clădire S+P+6E (corpul principal) și a corpului de legătură.

PREZENTAREA GENERALĂ A CLĂDIRII

Imobilul are asigurate următoarele utilităţi: electricitate, canalizare, telefonie, energie termică.

Lista principalelor cantităţi de lucrări estimate:  conform D.A.L.I.

SOLUŢII ACCEPTATE PENTRU MODERNIZAREA ENERGETICĂ A  IMOBILULUI

Executantul lucrărilor va efectua toate lucrările specificate conform Documentației D.A.L.I., a Proiectului tehnic, a normelor, standardelor și prescripțiilor legale în vigoare:

- Termoizolare pereţi exteriori spaţiu încălzit şi casa scării;

- Termohidroizolare planşeu superior și atic;

- Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie cu geamuri termoizolante.

Cerinţe de CONFORMARE TERMO-HIGRO-ENERGETICĂ A PEREȚILOR  EXTERIORI

A devenit obligatorie o foarte atentă conformare termo-hidro-energetică şi o proiectare foarte atenta a tuturor elementelor si subansamblurilor de anvelopă, cu o respectare strictă a tuturor nivelurilor de performanta impuse normativele aplicabile în vigoare.

NU SUNT PERMISE  combinații de  produse sau/și materiale provenite de la mai multe sisteme de firmă și bineînțeles orice fel de improvizații pentru sistemul de termoizolare pereți respectiv pentru sistemul de tâmplărie.

Vor fi  utilizate numai materiale, produse şi/sau sisteme agrementate tehnic sau certificate.

Pentru componentele vitrate, se va alege soluția vitrajelor termoizolatoare asociate unor tâmplarii etanșe, în variante cât mai performante termoenergetic:

- vitraje cu tratament low-e

- tâmplarie termoizolantă din profile cu cel puțin 3-5 camere.

Pentru ca interacțiunea termică dintre componenta vitrată și cea opacă să nu se manifeste ca o punte termică semnificativă este necesară evitarea oricaror situații de glafuri exterioare neizolate termic

Poziția tâmplariei în grosimea peretelui și față de termoizolația exterioară a acestuia, împreună cu modul de rezolvare a detaliilor de conectare a celor două componente ale peretelui, sunt elemente ce influenteaza atât rezistența termică corectată a componentei opace cât și rezistența termică de ansamblu a peretelui.

Valoarea medie a rezistenţei termice corectate pe clădire, trebuie, conform actualelor prevederi din normativul C107/2005, să fie superioară valorii 1,4 m2K/W .

Soluţiile de reabilitare vor trebui să  respecte în cel mai înalt grad cerințele de calitate şi durabilitate precizate de standardele:

- SR EN 13165:2009 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie.

- SR EN 13499:2004, Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite pe bază de polistiren expandat.

- SR EN 13500:2004, Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite pe bază vată minerală.

Cerinţele de bază care trebuie îndeplinite sunt:

- asigurarea nivelului de izolare termică necesar;

- asigurarea rezistenţelor mecanice şi de stabilitate;

- asigurarea durabilității sistemului de prindere a termosistemului, de fațada clădirii care se reabilitează sub acțiunea sarcinilor din seism și vânt;

- asigurarea împotriva pătrunderii apei la suprafaţa exterioară;

- asigurarea împotriva acumulării condensului;

- sistemul termoizolant trebuie să permită echilibrarea starii de umiditate interioară structurii anvelopei în ansamblu,  CERINȚĂ - MATERIALUL SĂ FIE DISTANȚAT DE FAȚADĂ, astfel încât sistemul SĂ PERMITĂ VENITILAȚIA ȘI SĂ PREVINĂ UMEZEALA. În cazul în care nu se respectă această cerință minimă conform D.A.L.I. oferta este neconformă, iar ofertantul va fi descalificat;

- asigurarea rezistenţelor la impact, la penetrare, la acţiunea mecanică a factorilor de mediu;

- asigurarea durabilităţii integrale a termosistemului sub acţiunea complexă a factorilor de mediu climatic- temperatură, radiaţie  solară, umiditate, precipitaţii, vânt, sub acţiunea prafului, insectelor, etc.;

- asigurarea calităţii şi durabilităţii finisajului suprafeței exterioare;

- punere în operă, exploatare,  întreţinere, reparare , etc. facile şi eficiente;

- durată de viaţă cât mai mare.

PROCEDURILE DE LUCRU

Ofertantul trebuie să înainteze, anexat documentatiei de ofertare, procedurile de lucru detaliate, în care să fie arătate clar și inteligibil concepția generală asupra modului de executare a lucrărilor.

LISTA STANDARDELOR APLICATE

Constructorul se va conforma standardelor în vigoare:

a) fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, care sunt compatibile cu reglementarile europene;

b) fie dacă nu există reglementari tehnice în sensul celor definite mai sus, la standardele naționale și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere;

I. standarde naționale care adoptă standarde europene;

II. standarde naționale care adoptă standarde internaționale;

III. alte standarde.

Graficul general de realizare al lucrării

Ofertantul va evidenția cronologic pe categorii de lucrări, perioada de realizare a lucrărilor.

Condiții de execuție a lucrărilor

Lucrările vor începe după primirea Ordinului de începere a lucrărilor din partea beneficiarului.

La executarea lucrărilor se pot utiliza materiale din import dacă acestea au certificat de conformitate emis de producator de utilizare în CE la lucrări corespunzatoare prevederilor proiectului tehnic și D.A.L.I.

Înainte de începerea lucrărilor, executantul va verifica materialele aprovizionate pentru a constata:

- corespondenţa între prevederile certificatului de calitate sau declarația de conformitate şi calitatea şi caracteristicile tehnice reale ale acestora;

- dacă în timpul transportului, depozitării sau manipulării s-a păstrat integritatea acestora ori s-au produs deteriorări.

În caz de neconcordanţă între documente şi realitate, aparatele sau materialele respective vor fi înlocuite cu unele corespunzătoare, aceasta fiind exclusiv sarcina furnizorului.

Depozitarea şi manipularea materialelor la şantier înaintea montării se vor efectua astfel încât să nu se producă deteriorarea sau alterarea calităţii acestora prin:

- şocuri mecanice;

- temperatură, umiditate, praf;

- intervenţia unor persoane.

#### SPECIFICAȚII PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

Scop

Contractantul trebuie să asigure calitatea lucrărilor. În acest sens, ofertantul va trebui să satisfacă următoarele cerinţe:

- să demonstrează capabilitatea organizaţiei de a furniza serviciile care să satisfacă cerinţele achizitorului şi cerinţele legale - reglementările aplicabile (inclusiv cele referitoare la mediu, securitate şi sănătate în muncă);

- să asigure satisfacţia achizitorului prin aplicarea eficientă a sistemului de management al calităţii, respectiv prin îmbunătăţirea continuă a SMC şi prin asigurarea conformităţii cu cerinţele beneficiarului şi a reglementărilor aplicabile.

Cerinţe

Ofertantul va face dovada certificarii sistemului de management al calităţii pe domeniul care face obiectul achizitiei, cf.SR EN ISO 9001/2001, de către un organism acreditat din tara sau străinatate (copie după certificat). Împreună cu o copie a certificatului SR EN ISO 9001, se va prezenta la ofertă Planul de Asigurarea Calităţii pentru lucrarea ofertată.

Ofertantul va prezenta agrementele şi certificatele de conformitate, însoțite de caracteristicile tehnice, pentru materiale utilizate in cadrul lucrarii, după cum urmează:

      - Pentru termoizolație la pereți și planșee (tersă și demisol)

      - Pentru tâmplărie, geam termopan

Subcontractanţi / Subfurnizori

Contractele cu subcontractanţii vor descrie detaliat serviciile, lucrările, bunurile comandate, care vor cuprinde cerinţele necesare pentru asigurarea nivelului de calitate planificat, și dovada evaluării acestora.

Identificarea, controlul, manipularea şi depozitarea materialelor

Contractantul va specifica cum intenţionează să asigure identificarea, controlul, depozitarea materialelor şi gestionarea deşeurilor pentru materialele proprii, cât şi pentru cele ale subcontractanţiilor.

Controlul documentelor

Contractantul va controla documentele relevante pentru asigurarea calităţii, primirea, distribuţia şi completarea documentelor tehnice (completări la proiecte, planuri, dispoziţii de şantier, instrucţiuni, corespondenţă). Toate documentele trebuie să fie verificate şi semnate de către personalul contractantului.

Instrucţiuni de lucru

Instrucţiuni de lucru se vor întocmi la toate procesele de producţie şi montaj care influenţează direct calitatea, acestea incluzând: procedurile pentru planurile de execuţie, folosirea echipamentului de lucru corespunzător, confruntate cu standardele europene şi criterii de apreciere a calităţii muncii.

Inspecţii

Metodele de inspectare vor fi prezentate  de reprezentatul beneficiarului societăţii constructoare. Dirigintele de şantier trebuie să înregistreze şi să semneze rezultatele inspecţiei. Ofertantul trebuie să-şi îmbunătăţească în mod continuu procedurile prin acţiuni corective.  Lucrările vor fi predate beneficiarului după îndeplinirea tuturor activităţilor din planul de asigurare a calităţii.

MATERIALE ȘI GARANȚIE

Materialele și sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenție trebuie să fie însotite de declaratiile de conformitate ale producatorilor prin care sa se ateste conformitatea cu specificatiile tehnice recunoscute în conditiile legii. Pentru izolarea anvelopei se vor alege numai termosisteme agrementate. Pentru tâmplărie, precum și pentru termosistemul ales se va prezenta agrementul tehnic respectiv tipul, codul fișa tehnologică pentru fiecare material component al termosisitemului. Termosistemul ales va avea o durabilitate garantată de minim 15 ANI.

Declaratiile de conformitate se anexează la documentele ce completează cartea tehnică a contrucției.

Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție se realizează prin diriginți de șantier și responsabilii tehnici cu calitatea, autorizati conform legislatiei în vigoare.

Recepția lucrărilor de intervenție

La terminarea lucrărilor de intervenție, în urma solicitării executantului, autoritatea contractantă organizează recepția la terminarea lucrarilor.

Recepția finală se organizează de catre beneficiar după expirarea perioadei de garanție de bună execuție de minim 24  luni.

DISPOZIȚII FINALE

- Achizitorul se obligă să achite exclusiv lucrările a căror recepție a fost admisă de o comisie formată din reprezentanții achizitorului.

- Orice problemă apărută în perioada de garanție se va rezolva de către executant  în cel mult 72 de ore de la data comunicării acesteia.

- Demararea lucrărilor se face exclusiv în temeiul unui ordin de începere  formulat de achizitor.

Plata lucrărilor se va face exclusiv după admiterea receptiilor parțiale de către o comisie formată din reprezentanti ai beneficiarului – achizitor. Achizitorul nu are obligația de a efectua plata decât în măsura în care receptiile partiale au fost admise de către comisia menționată.

În situația în care execuția lucrărilor nu respectă proiectul tehnic, D.A.L.I., prevederile contractuale, ale notelor de comandă şi ale caietului de sarcini, aceasta atrage după sine exonerarea la plata oricăror lucrări executate și oricăror operațiuni respinse de achizitor la recepție.

Executantul  are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în caietul de sarcini cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică şi financiară.

Utilizarea de materiale necorespunzatoare altele decât cele specificate în caietul de sarcini, nerespectarea ofertei financiare si a prevederilor notei de comandă, a contractului, a proiectului tehnic, a D.A.L.I., dă posibilitatea achizitorului să rezilieze contractul unilateral fără plata de daune – interese, daune cominatorii sau alte pretentii în favoarea prestatorului – executant.

ACHIZITORUL VA ACHITA LUCRĂRILE EFECTUATE ÎN FUNCTIE DE PREVEDERILE BUGETARE ALE AUTORITĂTII CONTRACTANTE.

Informaţii privind reglementările obligatorii

Prestatorii serviciului pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului de la următoarele instituţii:

- PROTECŢIA MUNCII - Inspectoratul Teritorial pentru Protecţia Muncii Arad

Arad, str. Episcopiei nr. 11-13, tel. 0257.211.862

      - PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad,

Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 66-72, tel. 0257.251.212

      - PROTECŢIA MEDIULUI  - Agentia pentru Protecţia Mediului Arad

Arad, B-dul Dragalina, nr. 16, tel. 0257.280.311

Întocmit,

Ing. Marian Olariu

Ing. Viorel Sabău

Ing. Dorin Mohorea