BENEFICIAR :   PRIMARIA BOLINTIN DEAL

INVESTITIA :  GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

adresa: str. Bd. Muncii, cod postal 087015,com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu

FAZA:    DTAC

PROIECT NR. : 078/2010

INSTALATII TERMICE

- COLECTIV DE ELABORARE:

PROIECTANT					- Ing. Ungureanu Florin

SEF PROIECT				-  Arh.  Alexandra Litu

CUPRINS

PĂRŢI SCRISE

Colectiv elaborare...................................................................................................................................1

Cuprins ...................................................................................................................................................2

Memoriu tehnic.......................................................................................................................................3

1.Generalitati.......................................................................................................................................3

2.Descrierea solutiei...........................................................................................................................4

3.Instalatii termice interioare...............................................................................................................5

4.Centrala termica...............................................................................................................................6

5.Instalatii de ventilare........................................................................................................................7

6.Masuri de protectia mediului............................................................................................................7

7.Instructiuni de exploatare si intretinere............................................................................................7

8.Masuri de protectie si igiena muncii................................................................................................8

9.Masuri de paza si stigerea incendiului...........................................................................................10

10.Organizare de santier....................................................................................................................10

11.Dispozitii finale..............................................................................................................................11

PĂRŢI DESENATE

| Nr. Crt. | Denumire | Scara | Nr. Plansa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatii termice – Schema coloanelor |  | IT – 01 |

## MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII termice

## 1. Generalităţi

### 1.1. Obiect

Denumirea obiectivului:

Proiectul de fata trateaza instalatiile de incalzire faza proiect  documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de executie(DTAC) aferente obiectivului “Gradinita cu program prelungit "

Lucrarea s-a intocmit pe baza solutiilor de arhitectura, constructii si a temei beneficiarului.

- Amplasarea obiectivului : str. Bd. Muncii, cod postal 087015,com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu

- Beneficiar: PRIMARIA BOLINTIN DEAL

- Proiectant instalatii: S.C. ENGINEERING CONCEPT S.R.L.

- Faza proiect: DTAC

Conform  temei de proiectare , acest imobil va avea un sistem de incalzire propriu.

In cadrul proiectului au fost rezolvate urmatoarele:

- instalatii de incalzire cu corpuri statice;

- centrala termica;

- preparare apa calda menajera;

- instalatii de climatizare;

### 1.2. Baze de proiectare

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:

    Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

    Teme de specialitate: instalaţii elctrice şi instalaţii sanitare.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare:

I 13-02  			Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

STAS 7132-86  		Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa având temperatura maxima de 115oC

SR 1907-1-97  		Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Prescriptii de calcul

SR 1907-2-97  		Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Temperaturi interioare conventionale de calcul

I5-98  			          Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare

STAS 6648/1-82  	          Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior. Prescriptii fundamentale.

STAS 6648/2-82  	          Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori

STAS 3317-67  		Gaze combustibile

C 142-85  		           Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemetele de instalatii

C 56  			           Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor                   de instalatii pentru constructii.

P 118-99  	                      Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

Toate echipamentele si materialele prevazute in proiect vor fi insotite de agrementele tehnice pentru utilizare in Romania

## 2.  DESCRIEREA SOLUTIEI

2.1.Descrierea cladirii

Se va proiecta o instalatie de incalzire pentru obiectivul “Gradinita cu program prelungit ", destinatia incaperilor fiind indicata in planurile aferente proiectului.

Calculul termotehnic al constructiei a fost efectuat in conformitate cu STAS 1907/1-90 si STAS 1907/2-91, tinand cont de temperature aerului exterior,viteza de calcul a vantului,parametri aerului interior in functie de destinatia incaperilor incalzite,de orientare si de elementele de inchidere exterioare ale cladirii.

Temperaturile interioare de calcul a spatiilor incalzite sunt determinate conform SR1907-2 :

-incaperi de locuit, ti=+20-22°C

-bai,dusuri, ti=+24°C

-hol ,anexe, ti=+18°C

2.2 Instalatii interioare de incalzire

Sistemul  de distributie a agentului termic va fi tip distribuitor colector pentru coloanele principale iar din ele se va dezvolta o retea arborescenta cu coloane verticale si distributie orizontala ramificata cu conducte montate in sapa sau aparent la plinta peretelui in functie de posibilitatea de racordare a radiatoarelor si de necesitatea schimbarii directiei data de configuratia camerelor din planurile de arhitectura cat si de diferentele de cota de nivel.

Incaperile vor fi incalzite cu corpuri de incalzire statice- panouri radiante din otel,amplasate perimetral pe peretii adiacenti celor vitrati.

Asigurarea agentului termic de incalzire si apa calda menajera se va asigura de la o centrala termica cu tiraj fortat de 120 kW si boiler de 100l , prevazuta cu kit de evacuare noxe.

## 3.  iNSTALATII TERMICE INTERIOARE

3.1. Corpuri de incalzire

Incalzirea spatiilor se va face cu  corpuri de incalzire de incalzire statice din otel,  calculate si dimensionate in functie de destinatia incaperilor si de regimul de functionare al centralei(55/45°C) si vor fi amplasate de regula sub fereastara sau in imediata apropiere.

Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robinete de reglaj cu cap termostatic si ventile de aerisire automate,ne mai fiind nevoie de instalatie suplimentara de aerisire a instalatiei.

Corpurile de incalzire vor fi montate cu axele longitudinale paralele cu peretele,

asiguarndu-se 4-5cm distanta intre spatele radiatorului si perete.La montaj se va respecta o distanta de 8-10cm fata de pardoseala.Punctele de racord ale corpurilor de incalzire ce depasesc lungimea de 1200 mm vor fi in diagonala.Circulatia agentului termic prin corpul de incalzire se va face de sus in  jos.

Echilibrarea circuitului de alimentare a radiatoarelor se face pe fiecare tronson în parte, surplusul de presiune preluându-se de către armături de reglare montat pe retur,tur sau ambele ,dupa caz, printr-un număr de rotaţii, si din robinetele de reglaj ale coloanelor respective.

Circulaţia agentului termic pentru alimentarea corpurilor de încălzire se realizează cu pompa  din echiparea centralei termice.

Evacuarea aerului din radiatoare se face prin intermediul ventilului de aerisire montat.Golirea radiatoarelor se realizează prin intermediul robinetelor de golire montate.

3.2. Conducte

Conductele de distributie si coloana sunt protejate cu tuburi izolatoare cu grosimea izolatiei de 13 mm ,pentru tevile cu diametre mici sau egale cu 32mm ,si cu grosimea izolatiei de 20 mm pentru tevile cu diametre mai mari.

Alimentarea corpurilor de incalzire se face printr-o distributie secundara cu conducte de legatura montate in sapa.

Distribuitorul este echipat cu robinete de trecere cu sfera pe racordurile catre corpurile de incalzire.

Se va urmari ca traseele conductelor sa se coordoneze cu traseele conductelor electrice montate in imediata apropiere(daca este cazul), respectandu-se distantele minime normate intre acestea.

Instalatia de incalzire se va realiza din teva de cupru, imbinata prin sertizare sau lipire la cald ,dupa caz. In instalatie dilatarile conductelor vor fi preluate de schimbarile de directie ale acestora. Tevile vor fi protejate la trecerea prin elementele de constructie cu ajutorul unor stuturi din teava având diametrul cu 2 trepte mai mare decât al tevii de protejat. Fixarea tevilor de elementele de constructie (acolo unde este cazul) se va face cu ajutorul unor coliere duble sau simple cu garnitura de cauciuc si tirant pentru montarea suspendata in zonele cu tavan fals. Pentru traseele rectilinii mai lungi de 7 metri se vor prevedea lire de dilatatie. Racordarea la radiatoare va fi facuta direct.

Evacuarea aerului din instalaţie se face prin intermediul dezaeratoarelor automate montate în punctele cele mai înalte ale instalaţiei .

Golirea instalaţiei se realizează prin intermediul robinetelor de golire montate în punctele cele mai de jos ale instalatiei.

## 4.  Centrala termica

4.1.Caracteristici tehnice

Agentul termic de incalzire va fi preparat cu ajutorul unei  centrale termice, pentru alegerea acesteia s-au luat in considerare urmatoarele aspecte:

- necesarul de caldura pentru incalzire este de 105 kW calculat conform STAS 1907/1,2-97.

Pentru acoperirea sarcinii termice necesare dar si pentru prepararea apei calde , s-au ales doua centrale termice pe gaz in condensatie,cu o putere termica nominala de 60 kW legate in cascada. Centrala prepara agent termic cu temperaturile 55/45˚C tur/retur, presiunea maxima de lucru admisa fiind de 3 bar..

Centrala  va  fi  amplasata  intr-o camera sepecial amenajata la demisolul imobilului pentru care se va prevedea o priza de aer proaspat si suprafata vitrata conform normativelor in vigoare, si vana automata de inchidere a gazului conform si cu normativele in vigoare(P118,I 13,I6). Evacuarea gazelor arse este fortata prin intermediul unui cos concentric,prin care se realizeaza si aportul de aer necesar arderii.

Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a centralei termice este prevazuta a fi asigurata conform cap. 15 din I13/94, cu aparate de masura, contorizare si echipamente de automatizare care controleaza in principal siguranta si economicitatea la arzatoare, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelat cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

Toate echipamentele sunt din tara sau din import, omologate in tara, cu randamente de ardere de 90%. Arderea se face cu emisii reduse de substante poluante (Nox<50mg/kWh,CO<10mg/kWh),care respecta valorile limita impuse de normele privind protectia mediului.

Pentru umplerea cu apa a instalatiei de incalzire, cat si pentru asigurarea apei de adaos, se va folosi reteaua de apa potabila din cladire. Pe racordul la aceasta retea se vor prevede dispozitive de tratare magnetica  a apei potabile pentru evitarea depunerilor de piatra.

In prezentul volum nu s-au cuprins instalatiile de gaze naturale la centrala termica, acestea urmând a fi proiectate si executate de firme specializate autorizate.

4.2.Automatizarea instalatiei

Reglajul temperaturilor efective (ale agentului termic) de functionare este de tip calitativ – respectiv corelat cu temperatura interioara – si se realizeaza prin instalatia de automatizare (termoambiant) si prin robinetii de reglare din circuitele de alimentare cu agent termic.

Apa calda de consum menajer va fi preparata in regim prioritar fata de sistemul de incalzire cu un boiler de 100l inclus in centrala termica care va functiona cu agent termic. Schimbarea  regimului de incalzire/preparare apa calda se realizeaza cu ajutorul unei vane cu trei cai ,actionat de un senzor de temperatura montat pe boiler.

## 5.  instalatii de VENTILARE

S-a prevazut la ventilatie mecanica la grupurile sanitare si la bucataria de la demisolul cladirii.

Ventilatia grupurilor sanitare se va face in depresiune cu ventilatoare de evacuare de plafon racordate la o tubulatura circulara, cu evacuare orizontala printr-o grila pe peretele.

Ventilatia bucatariei se va face cu instalatie de hote cu ventilatoare racordate la o tubulatura,care va fi legata la o grila de perete exterioara, sau care va fi prelungita pana la nivelul acoperisului unde se va termina cu o caciula de ventilatie.

Canalele de ventilatie circulare au fost prevazute a se amplasa deasupra plafoanelor false, in fiecare grup sanitar si bucatatrie.

La fiecare operaţie de montaj pentru conducte, echipamente şi accesorii vor fi respectate tehnologiile de execuţie ţinând cont de tipul de material, sortimentul şi dimensiunile acestuia, de condiţiile şi exigenţele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărţilor tehnice ale echipamentelor şi materialelor respective.

## 6. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Obiectivul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei calitatii aerului.

Sursa de poluare a aerului este centrala termica,prin evacuarea in atmosfera ,prin cosul de fum, a produselor de ardere a combustibilului-gaze naturale.

Produsele arderii considerate poluante din punct de vedere al protectiei mediului sunt:pulberi,monoxid de carbon,dioxid de sulf,dioxid de azot.

Nu sunt necesare instalatii de preepuare si/sau epuare a gazelor arse evacuate in atmosfera.

Calitatea gazelor de ardere evacuate se poate controla prin analize si masuratori ce pot fi efectuate de unitati specializate,pe baza de contract.

## 7. INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE

Pentru menţinerea instalaţiilor în permanentă stare de funcţionare, în condiţiile unei exploatări în deplină securitate se vor respecta prevederile:

Normativul pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală indicativ I13/1-02;

Precizările făcute de firmele producătoare/furnizoare a echipamentelor şi materialelor, precizări consemnate în cărţile tehnice livrate beneficiarului împreună cu furnitura.

Suplimentar se vor avea în vedere şi următoarele:

- instalaţia se va menţine permanent plină cu apă şi sub presiune pentru evitarea corodării;

- periodic se vor manevra robinetele de izolare pentru a împiedica blocarea lor,

- se va verifica etanşeitatea instalaţiei eliminându-se pe loc orice pierdere de fluid;

- pentru perioada postgaranţie se recomandă proprietarului încheierea de contracte de service pentru întreţinerea echipamentelor; contractele se vor încheia numai cu firme autorizate pentru executarea acestor lucrări;

Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative ele trebuind completate de beneficiar funcţie de condiţiile existente, modul de organizare şi funcţionare al investiţiei.

## 8. MĂSURI DE PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII

S-au avut in vedere asigurarea condiţiilor normale de muncă şi evitarea accidentelor (îmbolnăvirilor).

Stabilirea măsurilor de protecţie a muncii pentru perioada executării lucrărilor reprezintă responsabilitatea executantului şi se vor respecta prevederile din:

- Regulamentul de protecţie şi igiena a muncii in construcţii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993;

- Norme generale de protecţia muncii – ediţia 2002;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire (ord. NMPS nr.118/96);

- Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 933/94);

- Normativul pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice –NP- I7/02;

- Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare-indicativ I9-1994.

La execuţia lucrărilor se vor urmări de către investitor şi executant, respectarea cu stricteţe a prevederilor cuprinse în normativele menţionate, care vizează activitatea pe şantier.

In afară de măsurile indicate în legislaţia în vigoare, este necesar a se respecta şi următoarele:

- personalul muncitor să aibă cunoştinţe profesionale şi de protecţia muncii, privind acordul primului ajutor în caz de accidente;

- se vor face instructaje periodice cu întreg personalul muncitor care ia parte la procesul de realizare a investiţiei, precum şi verificări ale cunoştinţelor acestuia referitoare la NSPM. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din şantier, precum şi pentru toate persoanele care vin pe şantier în interes de serviciu sau personal;

- pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipamente de protecţie corespunzătoare, în timpul lucrului sau circulaţiei pe şantier (căşti de protecţie, mănuşi, etc);

- operaţiunile de încărcare şi descărcare manuală, se vor face prin rostogolire pe plan înclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi vor fi controlate înainte de începerea lucrărilor.

La întocmirea prezentului proiect nu s-au prevăzut tehnologii noi de execuţie.

Executarea lucrărilor de construcţii-montaj se va face numai în prezenţa permanentă a unui delegat al beneficiarului.

## 9. MĂSURI DE PAZA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

La elaborarea proiectului s-a respectat legislaţia în vigoare privind protecţia la acţiunea focului, având în vedere prevederile din:

1.Ordonanţa GR nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor;

2.Ordinul MI pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 775/98;

3.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului P 118/99;

4.Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală - indicativ I13-02

5.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente -C 300/94.

6.Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ord.MI 381/93 si MLPAT nr.7N/93.

La execuţia lucrărilor, executantul are obligaţia să respecte cu stricteţe, pe toata durata desfăşurării lucrărilor, toate prevederile cuprinse în normativele susmenţionate.

In vederea combaterii unui eventual incendiu, s-au prevăzut dotari PSI cu mijloace de primă intervenţie, pentru centrala termică şi hidrofor.

Mijloacele din dotare se vor amplasa în locuri vizitabile, uşor accesibile şi în apropierea uşii de acces.

Utilizarea mijloacelor de intervenţie se va face în conformitate cu instrucţiunile fabricantului.

## 10. ORGANIZAREA DE ŞANTIER

Lucrările de organizare vor urmări:

-organizarea la punctul de lucru;

-organizarea tehnologică la frontul de lucru şi corelarea activităţilor în cadrul atelierelor cu lucrările de pe şantier.

Pentru toate lucrările aferente instalaţiilor sunt asigurate accesele rutiere.

Se va acorda o mare atenţie respectării normelor P.S.I. şi N.T.S.

## 11. DISPOZIŢII FINALE

Se vor respecta Normele în construcţii, Normele de Protecţia muncii şi NPSI în vigoare, atât în timpul execuţiei lucrărilor cât şi ulterior.

Cantităţile de gunoi rezultate în urma executării lucrărilor de construcţii vor fi colectate în pubele metalice amplasate în incintă într-un loc special amenajat şi evacuate de reţeaua locală de salubritate, prin contract.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru a nu se  crea disconfort prin producerea de zgomot (STAS – 10009/1988) şi praf (STAS 12574/1987).

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988 respectiv 50 dB, curba de zgomot = 45 dB.

Materialele folosite vor fi de calitate şi însoţite de certificat de la producător.

Beneficiarul va avea grijă ca toate materialele şi aparatele folosite să aiba Certificate de Agrement Tehnic.

Lucrările vor începe după obţinerea Autorizaţiei de Construire şi în condiţiile stabilite de acesta precum şi pe baza proiectului de detalii de execuţie.

Proiectarea a avut la bază exigenţele prevăzute pentru asigurarea calităţii şi s-a realizat urmărindu-se îndeplinirea cerinţelor de performanţă specifice categoriei de importanţă şi de funcţionalitatea construcţiei, în conformitate cu normativele în vigoare:

• L 50/1991 – Lege privind autorizarea execuţiei construcţiilor şi unele

măsuri pentru realizarea locuinţelor;

• L 453 – Lege pentru modificarea şi completarea legii 50/1991 privind

autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

• L 114/1996 – Legea locuinţei;

• L 10/1995 – Legea calităţii în construcţii;

• HG 766/1997 – Regulament privind calitatea în construcţii;

• L 137/1995 – Legea protecţiei mediului;

•O 331/1994 – Ordin M.I. – Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor;

• O 1219/M.C./1994 – Ordin MLPAT – Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor;

• HG 925/1996 – Regulament de verificare şi expertizare tehnică a  proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;

• O 77/1996 – ORDIN MLPAT – Îndrumător privind aplicarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor.

Intocmit

Ing. Ungureanu Florin