BENEFICIAR :   PRIMARIA BOLINTIN DEAL

INVESTITIA :  GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

adresa: str. Bd. Muncii, cod postal 087015,com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu

FAZA:    DTAC

PROIECT NR. : 078/2010

INSTALATII SANITARE

- COLECTIV DE ELABORARE:

PROIECTANT					- Ing. Ungureanu Florin

SEF PROIECT				- Arh.  Alexandra Litu

CUPRINS

PĂRŢI SCRISE

Colectiv elaborare...................................................................................................................................1

Cuprins ...................................................................................................................................................2

Memoriu tehnic.......................................................................................................................................3

1.Date generale..................................................................................................................................3

2.Instalatii de alimentare cu apa menajera rece si calda....................................................................4

3.Instalatii de canalizare menajera si meteorica................................................................................4

4.InstalatiI de porotectie impotriva incendiului...................................................................................5

5.Breviar de calcul..............................................................................................................................5

6.instructiuni de exploatare si intretinere............................................................................................7

7.Masuri de protectie si igiena muncii................................................................................................9

8.Masuri de paza si stigerea incendiului............................................................................................10

PĂRŢI DESENATE

| Nr. Crt. | Denumire | Scara | Nr. Plansa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatii sanitare – Schema coloanelor |  | IS – 01 |

## MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII SANITARE

## 1.dATE GENERALE

### 1.1. Obiect

Denumirea obiectivului:

Proiectul de fata trateaza instalatiile sanitare faza proiect  documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de executie(DTAC) aferente obiectivului “Gradinita cu program prelungit "

Lucrarea s-a intocmit pe baza solutiilor de arhitectura, constructii si a temei beneficiarului.

- Amplasarea obiectivului : str. Bd. Muncii, cod postal 087015,com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu

- Beneficiar: PRIMARIA BOLINTIN DEAL

- Proiectant instalatii: S.C. ENGINEERING CONCEPT S.R.L.

- Faza proiect: DTAC

In cadrul proiectului au fost rezolvate urmatoarele:

- instalatii alimentare apa menajera  rece si calda ;

- canalizarea menajera;

- canalizare pluviala;

- instalatie hidranti exteriori

### 1.2. Baze de proiectare

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:

    Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

    Teme de specialitate: instalaţii elctrice şi instalaţii termice.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare:

-I.9/1994	Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

-I9 / 1 – 1997. Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare;

STAS 1478 / 90.Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii generale;

-STAS 1795 -90. Instalatii sanitare. Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale;

-STAS 1504-85. Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor.

-NRPM/93 Norme Republicane de Protectia Muncii. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii.

-C 300 –94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Toate echipamentele si materialele prevazute in proiect vor fi insotite de agrementele tehnice pentru utilizare in Romania

## 2.  Instalaţii de alimentare cu apĂ menajeră rece si caldă

Alimentarea cu apa rece se va asigura de la un put de medie adancime in zona prin intermediu unei conducte de bransament, parametrii de debit si presiune se vor asigura cu ajutorul unei instalatii de ridicare a presiunii tip hidrofor si rezervor tampon de 500l.

Distribuţia apei in interiorul imobilului de la camera tehnica  pana la fiecate consumator,se va face prin coloane orizontale trasate sub placa de la parterul imobilului si cu coloane verticale in nise special amenajate pana la fiecare consumator in parte.

Coloanele de alimentare cu apă vor fi prevăzute la bază cu robinete de închidere şi golire.

Coloanele de alimentare cu apă rece de consum menajer se vor executa din conducte de polipropilenă reticulată; distribuţiile şi legăturile de apă rece şi caldă de consum corespunzătoare fiecărui apartament se vor executa din polipropilenă reticulată PPR, Pn10 bari.

Conductele de apă rece şi caldă de consum menajer se vor izola termic si anticondens cu material izolant. Proiectarea şi dimensionarea instalaţiilor de alimentare cu apă s-a făcut în conformitate cu normativul I9/1994 şi cu STAS 1478.

Alimentarea cu apa calda se va face de la centrala termica murala prin intermediul unui boiler de 100l, si se va distribui la obiectele sanitare  prin intermediul unor conducte care se vor amplasa în paralel cu cele de apă rece.

## 3. InstalaŢiI de canalizare menajeră si meteorica

Canalizarea menajeră

Canalizarea apelor menajere se va face gravitaţional.

Canalizarea menajera se va realiza din sisteme de conducte din polipropilenă etanşată cu garnituri de cauciuc.Conductele de legătură de la obiectele sanitare la coloane se vor amplasa ingropat in sapa sau pereti ,dupa caz. Coloanele vor fi amplasate mascat în nişe speciale de instalaţii.

Se va asigura ventilarea instalaţiilor de canalizare menajeră, conform I9, prin prelungirea coloanelor de canalizare până deasupra acoperişului. Se vor amplasa piese de curăţire pe coloane la parter si ultimul etaj, precum şi pe colectoarele orizontale acolo unde există risc de înfundare (coturi, ramificaţii, etc).

Instalaţiile interioare de canalizare menajerǎ se vor executa cu:

- conductă din polipropilenă ignifugată tip PP , îmbinate cu fitinguri, prin mufare, pentru canalizare menajeră;

- sifon de pardoseală din material plastic;

- obiecte sanitare, din porţelan sanitar.

In lipsa retelei de canalizare oraseneasca ,pana la aducerea acesteia in zona, apa menajera uzata se va evacua la o ministatie de epurare  special  prezazuta si dimensionata iar de aici se vor infiltra in pamant cu ajutorul tunelurilor de percolare.

Proiectarea şi dimensionarea instalaţiilor de canalizare menajeră s-a făcut în conformitate cu normativul I9/1994 şi cu STAS 1795.

Canalizarea meteorica

Apa pluvială de pe acoperisuri se va evacua prin jgheaburi şi burlane (prevăzute în proiectul de arhitectură) la o retea de canalizare subterana.

De la reteaua canalzare pluviala apa va fi preluata si inmagazinata cu ajutorul unui bazin de retentie de 60mc, iar de aici ea va fi infiltrata in sol cu ajutorul  tunelurilor de percolare.Reteua bazin retentie-tuneluri percolare a fost prevazuta pentru a infiltra apele pluviale in sol in fuctie de intensitatea si durata ploii de calcul.Bazinul de retentie va fi dimensionat in functie de capacitatea de descarcare datade  numarul tunelurilor de percolare ce va fi ales in functie de producatorul acestora si de propietatile acestora de a infiltra in sol o anumita cantitate de apa pe zi.

Deasemenea apa pluviala de la nivelul trotuarului si de pe spatiile de circulatie adiacente cladirii se vor directiona cu ajutorul pantelor catre rigole special prevazute iar de aici la bazinul de retentie.

## 4 Instalatii de PROTECTIE CONTRA incendiuLUI

Protectia contra incendiilor  în conformitate cu normativ NP 086-05 si STAS 1478-90 este necesara si este formata dintr-o instalatie cu hidranti exteriori.

Instalatie de protectie contra incendiului cu hidranti exteriorii este prevazuta  pentru un debit de 10 l/sec. si se va realiza dupa urmatoarea schema:

-instalatia de distributie a apei la hidrantii de incendiu exteriori, realizata prin conducte din tevi de otel zincat;

-instalatii de inmagazinare V=60mc

-instalatie de pompare apa (1 pompa+1 pompa rezerva+1 pompa pilot)pentru hidrantii exteriori;

-hidrant de incendiu exterior Dn 80

Rezerva intangibila pentru apa de incendiu este de 54 mc,dar pentru schimbarea ei periodica s-a prevazut un rezervor de 60mc din care pompa pilot impreuna cu automatizarea grupului de pompare apa incendiu va asigura presiune si debitul necesar pentru udarea sptiilor verzi cu ajutorul unui hidrant de gradina.

## 5. BREVIAR DE CALCUL

Necesarul de apa:

Necasarul de apa potabila pentru nevoi menajere, conf. STAS 1478 / 90:

- nr. de persoane luate in calcul =  152 pers.

- necesarul specific de apa rece si calda in functie de destinatia cladirii :

• apa rece  - 20 l/zi, din care

• apa calda la t= 600C – 8 l/zi

-pentru gradinita

| Număr consumatori (N) | Debite specifice |
| --- | --- |
| N1 =152 persoane | qs1 = 20 l/om zi |

Consum mediu zilnic

Qzi med =Σ (qs x N) / 1.000 (m3/zi)

Qzi med= (20 x 152) / 1.000 =3.04m3/zi

Consum maxim zilnic

Qzi max = Kzi x Qzi med = 1.2 x 5.28 = 3.64m3/zi

Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum orar maxim

Q orar maxim= (1/24) x Ko x Qzi max = (1/24) x  2.8 x 3.64 = 0.42m3/h

Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

Conducte de alimentare cu apa rece si calda menajera

Calculele de dimensionare sunt conform STAS 1478/90.

-debite specifice si echivalenti de debit:

- lavoar					E = 0,35	(qc = 0,07 l/s)

- spalator                    		E = 1 		(qc = 0,2 l/s)

- WC					E = 0,5	(qc = 0,1 l/s)

- cada dus				E = 1		(qc = 0,2 l/s)

- cada baie                    		E = 1		(qc = 0,2 l/s)

-debite de calcul si coeficienti de simultaneitate:

- formula pentru debitului de calcul pentru gradinite, conf. STAS 1478-90:

Qc = ax bxc x √E  (l/s), in care:

  - c = 1.2      – coeficient de simulataneitate

  - a = 0,23 – coef. pentru regimul de furnizare a apei

  - b = 1  – pentru debitele de apa rece sau a apei calde la temperatura de 60oC

  - E – suma echivalentilor de debit pentru robinete (E2) si baterii amestecatoare (E1) si se aplica:

    - E = E1 + E2 la calculul debitelor de apa rece

    - E = E1 la calculul debitelor de apa calda

Determinarea diametrelor s-a facut cu nomograme de calcul, conform STAS 1478/90 in functie de debitul de calcul si viteza economica de curgere a apei.

Presiunea necesara

Presiunile minima necesara la consumatorul cel mai dezavantajat: 1,5 bari.

Presiunile normale admise in instalatiile de apa rece si calda sunt cuprinse intre 1,5 - 3,5 bari.

Presiunea maxima admisa in instalatie: 6 bari

Diferenta de presiune admisa intre apa rece si apa calda livrata la o baterie de amestec este de max. 0,2 bari.

Pentru a nu depasi presiunea maxima normala  de 3,5 bar la toate punctele de consum, unde exista acest risc se vor prevedea reductoare de presiune.

Viteza apei in conducte

Viteza maxima a apei in conducte va fi de maxim 1 m/s.

Vitezele economice vor fi cele precizate in STAS 1478/90 tabelul 13 pentru fiecare diametru de conducta in parte.

EVACUAREA  APELOR MENAJERE UZATE

Debitele de ape uzate menajere care se evacuează in reţeaua de canalizare, Qu se calculează cu relaţia:

Qu = QS

In care QS  - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim )

Reteaua de evacuare a apei uzate menajere

Calculele de dimensionare sunt conform STAS 1795/87.

debite specifice  si echivalenti de scurgere:

- lavoar						E = 0,5	(qc = 0,09 l/s)

- spalator 					E = 1,5	(qc = 0,16 l/s)

- WC						E = 6		(qc = 0.33 l/s)

- cada baie                              		E= 2	           (qc = 0,19 l/s)

- cada dus					E = 2		(qc = 0,19 l/s)

debite de calcul si coeficienti de simultaneitate:

formula de calculul a deditului de scurgere pentru locuinte, conf. STAS 1478-90:	Qc = Qs +qs.max  (l/s), in care:

  - Qs = a x c x √Es

  - a = 0.33 – coef. pentru regimul de furnizare a apei

  - qs.max  debitul specific al obiectului sanitar, cu valoarea cea mai mare pe tronsonul respectiv de calcul

Coloane

Dimensionarea coloanelor s-a facut astfel incat debitele de calcul sa nu depaseasca debitele din STAS 1795 - tabelul 13.

Colectoare orizontale

- gradul de umplere: u = 0,65

- pantele sunt conform tabel 8, functie de diametrul conductei.

- diametrele sunt alese conform STAS 1795 - tabel 11 functie de debite, pantele conductelor si viteze.

Viteze

- Viteze minime admise in conducte orizontale este de 0,7 m/s.

- Vitezele maxime sunt de 4 m/s.

- Viteza de circulatie a apei in conducte trebuie sa permita autocuratirea canalizarii.

Debit ape pluviale de pe cladire

Debit de calcul Qc = 0,0001 x i x E x S {l/s];

i = 160 l/sec.ha.  la t=5,0 min. si frecventa ploii de calcul de 1/1;

E =coefficient de curgerea apei meteorice in functie de tipul invelitorii= 0,95 ;

S=520 mp

Qc =0,0001x 160 x 0,95 x 520 =7.9 l/s 			Qc = 7.9 l/sec

## 6. INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE

Exploatarea instalaţiilor sanitare se face conform prescripţiilor Normativului pentru exploatarea instalaţiilor sanitare indicativ I9/1-1996.

Exploatarea instalaţiilor sanitare începe după recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, când investitorul certifica realizarea de către constructor a lucrărilor in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerinţele documentelor oficiale care certifica ca  instalaţia poate  fi data în folosinţa.

Exploatarea instalaţiilor sanitare trebuie sa se facă astfel încât aceasta sa menţină pe întreaga durata de folosinţa următoarele cerinţe de calitate care au caracter de obligativitate:

-rezistenta si stabilitate;

-siguranţa în exploatare;

-siguranţa la foc;

-igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului;

-izolaţia termica hidrofuga si economie de energie;

-protecţie împotriva zgomotului.

Exploatarea instalaţiilor trebuie făcuta pe întreaga perioada de utilizare a acestora, dar o atenţie deosebita trebuie acordata în primii 2, 3 ani, după darea în folosinţă - perioada de rodare- in care apar multe defecte, determinate de defecţiuni de fabricaţie si execuţie, nedepistate la probele si recepţiile finale.

La exploatarea instalaţiilor sanitare se vor respecta pe lângă indicaţiile din instrucţiunile de exploatare si prevederile incluse în:

-prescripţiile din anexa 12;

-fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant.

Prin "exploatarea" unei instalaţii sanitare se înţeleg următoarele operaţii:

-controlul si verificarea instalaţiei pentru asigurarea funcţionării in regim normal;

-revizia  instalaţiei ;

-reparaţii curente;

-reparaţii capitale;

-reparaţii accidentale.

Controlul si verificarea instalaţiei au caracter permanent, făcând parte din urmărirea curenta privind starea tehnica a construcţiei, care corelata cu activitatea de întreţinere si reparaţii  au ca obiectiv menţinerea instalaţiei la parametrii proiectaţi.

Controlul si verificarea instalaţiei se face pe baza unui program de către personalul de exploatare.

Programul se întocmeşte de către beneficiarul (administratorul) instalaţiei, ţinând cont de prevederile proiectului si de instrucţiunile de exploatare ale echipamentelor.

Programul va cuprinde prevederi referitoare la întreaga instalatie, pe categorii de elemente ale instalaţiei si pe operaţiuni funcţionale, consemnate in instrucţiunile de exploatare ale instalaţiei.

Revizia instalaţiei se face periodic, conform indicaţiilor menţionate la fiecare element de instalatie si are ca scop cunoaşterea stării  instalatie la un moment în vederea luării unor eventuale masuri pentru ca instalaţia sa funcţioneze la parametrii proiectaţi.

Reparaţiile curente se fac la unele elemente ale instalaţiilor sau la o parte din acestea, care pot afecta buna funcţionare a întregii instalaţii sau a unei părţi de instalatie.

Reparaţiile curente se fac pe baza constatărilor făcute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptibile unor defecţiuni intr-o perioada apropiată de timp.

Reparaţiile capitale se fac cu scopul ca, prin înlocuirea unor elemente de  instalatie, sa se asigure funcţionarea  instalaţiei la  parametrii prevăzuţi in proiect sau la parametrii superiori acestora (lucrări de modernizare).

Perioada si data reparaţiei se stabilesc în funcţie de constatările făcute cu ocazia reviziilor si verificărilor in decursul exploatării, si de durata de viata normata, avându-se in vedere gradul de uzura al elementelor instalaţiei si influenta în exploatare (pierderi de apa si energie, reparaţii repetate etc.), frecventa apariţiei defecţiunilor, cheltuielile necesare remedierilor etc

Reparaţiile accidentale sunt determinate de apariţia neaşteptata a unor defecţiuni, deteriorări sau avarii a căror înlăturare imediata se impune  pentru menţinerea instalaţiei în stare normala de funcţionare si de siguranţa.

Se recomanda cuplarea activităţii de întreţinere si exploatare a  instalaţiilor sanitare cu alte tipuri de  instalaţii existente în clădire, cu care in multe cazuri se condiţionează.

În caz de incendiu se va proceda astfel:

- se va anunţa imediat personalul special instruit în vederea intervenţiei;

- se va interveni cu ajutorul materialelor din dotările PSI;

## 7. MĂSURI DE PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII

S-au avut in vedere asigurarea condiţiilor normale de muncă şi evitarea accidentelor (îmbolnăvirilor).

Stabilirea măsurilor de protecţie a muncii pentru perioada executării lucrărilor reprezintă responsabilitatea executantului şi se vor respecta prevederile din:

- Regulamentul de protecţie şi igiena a muncii in construcţii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993;

- Norme generale de protecţia muncii – ediţia 2002;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru activităţi de vopsire (ord. NMPS nr.118/96);

- Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 933/94);

- Normativul pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice –NP- I7/02;

- Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare-indicativ I9-1994.

S-au avut in vedere:

-asigurarea condiţiilor de igiena prin instalaţiile sanitare;

- asigurarea calităţii minime a apei potabile rece si calde;

- stabilirea nivelului maxim admisibil al conţinutului de substanţe nocive in apa potabila, provenite prin contactul cu pereţii conductelor si echipamentelor instalaţiilor de distribuţie a apei reci si calde;

- evitarea stagnării apei in reţeaua de distribuţie pentru apa potabila;

- separarea completa intre reţeaua de distribuţie a apei potabile si-a altor reţele de apa;

- stabilirea condiţiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica (canalizare);

- stabilirea condiţiilor pe care trebuie sa le îndeplinească apele uzate pentru a putea fi deversate in bazinul vidanjabil;

La execuţia lucrărilor se vor urmări de către investitor şi executant, respectarea cu stricteţe a prevederilor cuprinse în normativele menţionate, care vizează activitatea pe şantier.

In afară de măsurile indicate în legislaţia în vigoare, este necesar a se respecta şi următoarele:

- personalul muncitor să aibă cunoştinţe profesionale şi de protecţia muncii, privind acordul primului ajutor în caz de accidente;

- se vor face instructaje periodice cu întreg personalul muncitor care ia parte la procesul de realizare a investiţiei, precum şi verificări ale cunoştinţelor acestuia referitoare la

NSPM. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din şantier, precum şi pentru toate persoanele care vin pe şantier în interes de serviciu sau personal;

- pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, personalul va purta echipamente de protecţie corespunzătoare, în timpul lucrului sau circulaţiei pe şantier (căşti de protecţie, mănuşi, etc);

- operaţiunile de încărcare şi descărcare manuală, se vor face prin rostogolire pe plan înclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi vor fi controlate înainte de începerea lucrărilor.

La întocmirea prezentului proiect nu s-au prevăzut tehnologii noi de execuţie.

Executarea lucrărilor de construcţii-montaj se va face numai în prezenţa permanentă a unui delegat al beneficiarului.

## 8. MĂSURI DE PAZA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

La elaborarea proiectului s-a respectat legislaţia în vigoare privind protecţia la acţiunea focului, având în vedere prevederile din:

1.Ordonanţa GR nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor;

2.Ordinul MI pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 775/98;

3.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului P 118/99;

4.Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare-indicativ I9-1994;

5.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente -C 300/94.

6.Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ord.MI 381/93 si MLPAT nr.7N/93.

La execuţia lucrărilor, executantul are obligaţia să respecte cu stricteţe, pe toata durata desfăşurării lucrărilor, toate prevederile cuprinse în normativele susmenţionate.

In vederea combaterii unui eventual incendiu, s-au prevăzut dotaţii PSI cu mijloace de primă intervenţie, pentru centrala termică şi hidrofor.

Mijloacele din dotare se vor amplasa în locuri vizitabile, uşor accesibile şi în apropierea uşii de acces.

Utilizarea mijloacelor de intervenţie se va face în conformitate cu instrucţiunile fabricantului.

Intocmit

Ing. Ungureanu Florin